平台及终端对接规范

一、总体对接要求

投标人提供的第三方业务平台/终端设备需严格遵循本技术规范要求，与校园安全监管平台完成全接口对接，保证数据互联互通、功能协同运行。所有对接开发工作由投标人完成，采购人不额外支付对接费用。对接完成后需通过采购人技术验证，满足实时数据传输、稳定事件推送、接口权限控制等要求。

- 第三方平台对接技术要求

1. 基础接口规则

传输要求：仅支持HTTPS传输，统一采用UTF-8字符编码，所有请求采用POST方法提交，请求与返回数据均为JSON格式。

URL格式：遵循 https://{hostname}:{port}/artemis/{uri} 规范，每个API分配唯一uri。

安全认证：必须支持基于AK/SK的摘要认证，所有请求携带规定的Headers信息，签名计算采用HmacSHA256+BASE64算法，未认证或认证不通过的请求一律拒绝。

权限控制：每一个API调用需提前获得授权，调用未授权接口需返回标准错误提示。

2. 返回值规范

所有接口返回值必须遵循统一JSON格式，字段采用驼峰命名法，结构如下：

支持单条数据、分页查询、批量数据、图片二进制流等不同场景的返回格式，需严格匹配规范定义。

3. 公共错误码适配

所有接口返回错误码必须匹配规范定义的公共返回码体系，涵盖API网关错误、参数错误、内部服务错误、资源访问错误、其他错误五大类，错误原因与消除建议需严格匹配规范要求，便于问题定位排查。

4. 事件订阅推送要求

第三方平台需支持按事件类型订阅校园安全事件，支持订阅原始事件/联动事件/全部事件三种模式，同一用户重复订阅同一事件平台自动去重，不重复投递。

第三方平台需提供POST回调接口，内容类型为application/json，校园安全监管平台触发事件后主动推送至回调地址。

并发量限制：事件服务最多累积1000条事件，单次回调最多传送50条事件，回调接口需能适配该并发要求。

事件报文格式：必须采用规范定义的JSON统一格式，包含method（固定值OnEventNotify）、sendTime、ability、events等必填字段，每个事件包含唯一eventId，最大支持50条事件数据。

三、核心API对接清单

投标人需完成以下所有核心API对接，实现对应功能：

1. 资源目录接口

获取根区域信息：支持获取平台根区域的唯一标识、名称、父区域编码等信息。

查询资源列表：支持按区域、名称、资源类型、权限等条件分页查询设备资源，支持按更新时间筛选，可查询门禁、摄像头、报警设备等12类资源信息。

2. 事件服务接口

按事件类型订阅事件：支持一次最多订阅256个事件类型，指定回调接收地址。

按事件类型取消订阅：支持取消指定事件类型的订阅。

查询事件订阅信息：支持查询当前所有订阅的详情。

3. 视频业务接口

获取监控点预览取流URL：支持主/子/第三码流选择，支持rtsp/rtmp/hls协议，取流URL有效期5分钟。

获取监控点回放取流URL：支持中心存储/设备存储，支持按时间范围查询，支持分页获取录像片段，取流URL有效期5分钟。

获取视频事件图片：支持根据图片存储标识获取事件关联图片。

4. 防欺凌业务接口

支持根据防欺凌事件id下载对应音频文件。

5. 设备在线状态查询接口

需支持获取存储设备、监控点、解码设备、编码设备、门禁设备五类设备的在线状态，支持按区域、IP、设备编码、状态筛选分页查询，返回设备型号、协议类型、厂商、在线状态等信息。

6. 报警事件对接

需支持接收以下四类核心报警事件，事件类型码匹配规范要求（如下表）。对接完成后，需支持根据事件关联的监控点ID获取预览/回放URL、事件图片，防欺凌事件支持下载对应音频。

| 事件分类 | 事件名称 | 事件类型码 |
| --- | --- | --- |
| 视频检测 | 区域入侵/剧烈运动/倒地/温度报警/火点检测/烟火检测/烟雾检测 | 131588、131596、131605、192517、192515、192514、192513 |
| 入侵报警 | 防区报警 | 327681 |
| 紧急报警 | 紧急报警 | 327687 |
| 防欺凌 | 防欺凌事件 | 3653633 |

四、终端设备对接要求

1. 专用拾音器对接要求

专用拾音器需支持以下接口能力，满足监管平台对接要求：

设备信息注册：支持通过GET请求获取设备类型、序列号、软件版本等基础信息，认证方式为Digest Auth。

音频数据取流：支持RTSP协议取流，通过账号密码认证获取实时音频数据。

音量查询与设置：支持获取、设置输入降噪级别和输出音量级别，音量级别需不低于5个可调节档位。

远程升级：支持切换升级模式、上传升级文件、查询升级进度、设备远程重启。

2. 专用火焰探测器对接要求

专用火焰探测器需支持标准Modbus RTU协议，提供以下功能：

| 功能项 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 重启标志 | 读写 | 0:重启，1:正常 |
| 报警恢复时间 | 读写 | 配置报警自动恢复的时间 |
| 报警复位标志 | 读写 | 0:复位，1:正常 |
| UV实时值 | 只读 | 获取当前UV检测值 |
| UV报警阈值 | 读写 | 配置UV报警触发阈值 |
| 报警设置 | 可写 | 手动触发报警 |
| 所有报文格式需符合规范定义的字节结构与示例要求，支持标准CRC校验。 |  |  |

3. 物联网网关对接要求

物联网网关需支持标准Modbus RTU协议，提供以下功能：

获取数字干节点信号输入/输出状态。

获取模拟信号输入状态。

获取数字干节点信号输出状态。

设置数字干节点信号输出状态。

4. 电源切断控制柜对接要求

发生火情时，需支持监管平台通过Modbus RTU协议下发切断指令，自动切断电源，报文格式符合规范定义要求。

五、安全与稳定性要求

所有接口调用需遵循认证与权限控制规则，杜绝未授权访问，保证校园安全数据不泄露。

对接完成后，接口调用成功率不低于99.9%，单接口平均响应时间不超过1s。

事件推送延迟不超过10s，并发情况下不丢包、不重复推送。

取流URL设置有效期，过期自动失效，保证视频数据安全。