常州市金坛区政府采购

招标文件（服务类）

资格后审

项目名称：常州市金坛第一人民医院综合物业服务项目

项目编号：JSZC-320413-JZCG-G2026-0012

采 购 人：常州市金坛第一人民医院

常州市金坛区政府采购中心

目录

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

第一章  投标邀请

常州市金坛区政府采购中心（以下简称采购中心）就下述采购项目的相关服务进行国内公开招标，邀请合格供应商进行投标。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320413-JZCG-G2026-0012

1.2项目名称：常州市金坛第一人民医院综合物业服务项目

1.3预算金额：4240万元/2年

1.4最高限价：2120万元/年

1.5采购需求：因系统模板原因，预算金额显示两年总预算。

| 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求（服务需求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市金坛第一人民医院综合物业服务项目 | 1 | 项 | 内容包含综合管理服务、公共秩序维护、公共区域清洁卫生服务、公共区域绿化日常养护服务、共用部位、共用设备设施日常维护保养服务、因城市长效管理需要、采购人要求的物业管理等相关工作。 | / |

1.6合同履行期限：本项目服务期限共两年，合同一年一签，起止时间以采购人书面通知办理交接手续时间为准。

1.7 本项目不接受联合体投标

二、供应商资格要求（须同时满足）：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

2.1.1未被“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1 中小企业政策：本项目不专门面向中小企业采购。

- 2.3本项目的特定资格要求：

- 2.3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否。

- 2.3.2 本项目是否属于政府购买服务：否。

- 2.3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

- 时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

- 地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）

- 方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录苏采云政府采购一体化平台，下载本项目电子版招标文件。

- 售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 2026-05-29-09:00 （北京时间）

- 地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件。

五、公告期限

- 自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

- 6.1本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商必须登录“苏采云”系统按要求进行登记、参与及下载电子采购文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

- 6.2供应商在“苏采云”系统进行登记、参与及下载电子采购文件，选择“我要参与”点提交的日期视同为依法获取采购文件日期。获取采购文件成功后须打印、保留“投标人确认函”，质疑时“投标人确认函”与质疑函一并提交；未依照招标公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

- 6.3本项目采用“不见面”交易方式，请供应商可自行下载（下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》及相关资料。

- 6.4根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云”系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

- 6.5领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），相关链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html；请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 6.6有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”发布的信息更正公告。

- 6.7供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

- 6.8如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 6.9关于常州市政府采购供应商信用管理

- 6.9.1为了维护政府采购市场秩序，规范供应商的政府采购行为，促进供应商诚信经营和公平竞争，参加政府采购活动获取招标文件的投标人，应当履行以下诚信义务：

- 1）自觉遵守政府采购法律法规，维护政府采购市场秩序和公平竞争环境，接受财政部门的监督检查；

- 2）诚信参与政府采购活动，依法履行政府采购合同和政府采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合采购文件规定的货物、工程和服务；

- 3）保守在政府采购活动中获悉的国家秘密和他人商业秘密；

- 4）法律法规规定的其他诚信义务。

- 6.9.2供应商在参与政府采购活动中失信行为具体详见《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》。

- 6.9.3供应商在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定具体详见招标文件第二章投标须知。

- 6.10关于常州市中小企业政府采购信用融资：

- 根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网-－政采融资平台栏目。

- 6.11关于电子履约保函（保险）的，详见《常州市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函（保险）的通知》（常财购〔2024〕15号 ）。

- 6.12若采购公告中有与采购文件不一致的，一切以采购文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 名称：常州市金坛第一人民医院

- 联系人：刘先生

- 联系电话：0519-82885505

- 地址：常州市金坛区金坛大道500号

- 2.集中采购机构信息

- 名称：常州市金坛区政府采购中心

- 地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室

- 邮箱：530013921@qq.com

- 项目经办人：李先生         联系电话：0519-82900387

项目负责人：张先生         联系电话：0519-82900387

第二章  投标须知

投标须知前附表

- 本表是本项目的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| - 序号 | - 条款名称 |  | - 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 采购人名称 |  | - 常州市金坛第一人民医院 |
| - 2 | - 最高限价 |  | - *2.1最高限价为人民币2120万元/年。 - *2.2供应商应有明确报价，超过最高限价或者无报价投标的，作无效投标文件处理。 |
| - 3 | - 是否接受分支机构参与投标 |  | - ■ 否 |
| - 4 | - 投标人提供的资格要求材料 |  | - *4.1投标人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见投标人资格审查承诺书。 |
|  |  |  | - *4.2投标人特定资格要求材料：无。 |
|  |  |  | *4.3信用记录查询材料：采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站或“中国政府采购网”网站查询，无需投标人另外提供。 |
| - 5 | - *是否需要通过系统上传演示视频 |  | - ■ 否 |
| - 6 | - *是否允许联合体投标 |  | - ■ 否 |
| - 7 | - *是否接受进口产品投标 |  | - ■ 否 |
| - 8 | - 电 - 子 - 投 - 标 - 文 - 件 - 格 - 式 | - 基本目 录材料 | - 8.1封面； - 8.2 投标人情况说明； - *8.3开标一览表； - *8.4投标函； - *8.5法定代表人授权委托书； - *8.6法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件； - *8.7分项报价明细表； - *8.8实质性条款响应情况表。 |
| - 9 |  | - 资格条件材料 | - *9.1资格审查材料； - 注：资格审查材料包含：本表第4.1条、4.2条（如有） - *9.2政府采购供应商信用承诺书； - 9.3与资性证明相关的其他材料。 |
| - 10 |  | - 符合条件材料 | - 与评审相关的其他符合证明文件材料。 - 注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。 |
| - 11 |  | - 综合评审评分项材料 | - 根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。 |
| - 12 |  | - 价格折扣文件格 式 | - 12.1本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准属于物业管理行业【《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）】，按照本次采购标的所属行业的划型标准，投标人需按照招标文件格式要求提供（《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件，声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。 - 12.2对于符合条件的小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。 - 12.3以上规定未尽事项，具体详见第二章投标须知第一节说明中的第五条—政府采购政策。 - 12.4企业报价折扣证明—详见第七章《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件（仅作为公示材料）。 - 12.5《关于符合本国产品标准的声明函》——本项目为服务类项目，无需提供。 |
| - 13 | - 是否组织现场考察（标前答疑会） |  | - ■ 否 |
| - 14 | - 构成招标文件的其他材料 |  | - 招标文件答疑纪要、澄清、更正、说明等 |
| - 15 | - 答疑截止时间（质疑程序详见本章第26.2条） |  | - 本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2026年05月14日18时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（530013921@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。 |
| - 16 | - 采购人对招标文件澄清、修改时间 |  | - 2026年05月14日至投标文件接收截止之日15日前 |
| - 17 | - 采购人对招标文件澄清方式 |  | - 在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上以澄清公告的形式公告。 |
| - 18 | - 投标文件（电子标书）份数及相关说明 |  | - *18.1开标前不需要提供纸质投标文件。中标人打印一份投标文件正本自中标通知书苏采云系统发送之日起30日内送（邮寄）至常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室。 - *18.2如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。 - 注：以上材料未按要求提供的或不符合要求的作无效投标文件处理。 |
| - 19 | - 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 |  | - ■ 允许, - （1）可以分包履行的具体内容：常州市金坛第一人民医院通用设备维护服务（室内外给排水系统，供热系统，锅炉系统，特种设备换证检测，二次供水水箱（清洗、消毒、检测）、全院伸缩门卷帘门以及采光井遮阳系统维护保养、楼顶通风管（消防通风管除外）除锈保养、饮水机及开水炉维保、空调及新风（含溶液调湿机组）系统维保、家电维保、燃气报警维保、各类机房规范化建设等）； - （2）允许分包的金额或者比例:通用设备维护若中标人无资质可以分包给具有资质的供应商，维保维修及服务费用（含第三方检测费）中标价应全包，具体分项费用由中标供应商自行测算，若分包则自行支付给分包供应商；采购人不再支付其他任何费用。 - （3）其他要求：中标供应商与分包供应商签订合同时由采购人核实，若不符合要求，采购人有权终止合同，具体要求详见采购需求。 |
| - 20 | - 投标文件有效期 |  | - * 120 日历天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
| - 21 | - 采购资金的支付方式、时间、条件 |  | - 详见采购需求、合同部分 |
| - 22 | - 投标保证金 |  | - ■ 本项目不收取投标保证金 |
| - 23 | - 是否收取履约保证金 |  | - ■ 是，中标供应商向采购人提供相当于合同总价2%的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金； |
| - 24 | - 技术部分（主观分）是否暗标 |  | ■ 是 技术部分（主观分）评分项属于暗标评审项目，请投标人按要求进行编制,否则所有技术部分（主观分）均不得分，具体要求详见第四章第五节评标标准。 |
| - 25 | - 异常低价审查要求 |  | 1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 - 具体要求详见第四章第三节投标文件有关事项的澄清或者说明。 |
| - 26 | - 其他 |  | - *满足本招标文件第五章采购需求中加“★”的采购需求。 |

- 注：

- 1.上表中加 * 项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

本文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家和江苏省有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

第一节  说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为常州市金坛区政府采购中心，以书面解释为准。

1.3本招标文件投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

2.定义

2.1“采购人”：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人详见投标须知前附表第1条。

2.2“采购代理机构”：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构：常州市金坛区政府采购中心（以下简称“采购中心”）。

2.3“投标人”（也称“供应商”“申请人”“响应人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3.1合格投标人的条件详见第一章投标邀请。

2.3.2关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

2.3.2.1采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录。

2.3.2.2采购人在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门、法院、工商、税务等部门惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处较大数额罚款等行政处罚的信用记录。处罚生效日至递交（投标）文件日未满三年的。注：较大数额罚款金额：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元（含）以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定，较大数额罚款金额认定来源于《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》财库【2022】3号文。

2.3.2.3对存在失信信息的供应商，采购人应填写《常州市金坛区政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签字确认。同时，采购中心工作人员应根据采购人确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

2.3.2.4投标人参加政府采购活动（开标当日）前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，投标人须在投标文件中提交没有重大违法记录的书面声明（详见第七章投标文件组成），投标人只要存在上述2.3.2.2项中失信信息情形的，均视为未实质性响应，作无效投标文件处理。“信用中国 ”网站、“中国政府采购网”为供应商信用记录查询的主要网站，供应商失信信息记录查询包含了但并不限于“信用中国”网站。

2.4“服务”是指投标人按招标文件要求，完成第五章采购需求所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.5“联合体”是指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目是否允许联合体投标详见投标须知前附表第6条。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

2.5.1以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并按照投标须知前附表要求提交相关材料。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.5.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.5.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

2.5.4联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

2.5.5联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

2.6本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

3.资金来源、项目属性

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目属性详见投标须知前附表第12.1条

4.样品

4.1 不需要提供样品

5.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1进口产品

5.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

5.1.3本项目是否接受进口产品详见投标须知前附表第7条

5.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1中小企业定义：

5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2供应商提供的服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5提供本单位制造的货物（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额：否。

5.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标须知前附表第12.1条。

5.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整：投标须知前附表第12.2条

5.3政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知 》（财库〔2019〕18号）以及《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号 ）。

5.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。

5.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4支持乡村产业振兴管理

5.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求详见第五章采购需求（如涉及）。

5.5正版软件

5.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6信息安全产品

5.6.1具体详见：国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

5.7政府采购创新产品政策

5.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.8绿色采购政策

5.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.8.2推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

5.9采购本国产品的支持政策

5.9.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。

5.10履约保证金相关政策

5.10.1根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

5.10.2电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

- 6.相关要求

- 6.1供应商应承担所有与准备和参加报价的全部费用。不论电子响应结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

6.2本项目涉及的采购货物，则合格的货物及相应服务应满足以下要求：

6.2.1必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.2.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

6.2.3供应商应保证，其所提供的货物（服务）在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物（服务）或货物（服务）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，供应商应承担全部责任。

第二节  招标文件

7.招标文件的构成

7.1招标文件由下列七章内容组成：

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   资格审查

第四章   评审程序、评标方法和评标标准

第五章   采购需求

第六章   合同文本（范本）

第七章   投标文件组成

7.2投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件作出实质性响应，否则投标无效。

8.招标文件的澄清和修正

8.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问，视作投标人完全认可招标文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对招标文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止时间。

8.3招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等内容均以常州市政府采购网发布的内容为准。可通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”——“更正公告”栏定期自行查看、下载相关采购项目的补充通知。

8.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

第三节  投标文件的编制

9.投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章采购需求所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10投标文件组成及相关要求

10.1投标文件组成为基本目录材料、资格条件材料、符合条件材料、第四章评审程序、评标方法和评标标准中相关要求提供材料和价格折扣文件格式。五部分内容指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同以及能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件等材料。本次招标，投标人应按投标须知前附表第8至12条规定提供材料，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正（具体填写要求详见招标文件第七章）。

10.2投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件第七章对投标文件格式部分规定的顺序统一编制。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

10.3对于招标文件第七章投标文件组成中的格式材料涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。未加“*”的章节材料格式文件内容，可由投标人自行编写。

11.投标报价

11.1所有投标均以人民币报价。

11.2投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，投标须知资料表中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效

12投标文件其他证明文件的要求

12.1对招标文件评分项中涉及的相关业绩、证书、社保情况等内容以及资格审查要求和符合性审查要求中涉及的证明材料，投标人应按要求提供相关证明材料扫描件或照片。有关扫描件（或照片）的尺寸和清晰度要求能够使用电脑阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以投标无效处理，涉及《评标标准》打分项的则该项评分予以0分处理。评审委员会对投标人投标资料是否异常、是否有效问题进行核查和判定，如认为投标人投标资料有异常或无效的，若涉及资格性审查或符合性审查条款的，则应作投标无效处理；若涉及评分的，则作不得分处理。

12.2本项目涉及提供的有关资质（资格）证书，若原有资质（资格）证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，投标人应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质（资格）投标；若投标人正在申报上一级别资质（资格），在未获批准之前，仍按原级别资质（资格）投标。

12.3电子签章

12.3.1招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

13投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

14投标有效期

14.1投标文件应在本招标文件投标须知前附表中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14.2在特殊情况下，采购人或采购中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人除按照采购人或代理机构要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

第四节  投标文件的提交

15.投标内容填写应当符合以下要求

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不准有空项。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

15.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.4投标人在投标文件中所加盖公章应为与投标人（如为联合体投标，联合体各方均应加盖公章）名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名或加盖名章。

15.5投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其他偏离文件中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其他偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评委会有权视具体情形予以处理，包括：按照规则扣分、在规则基础上增加直至加倍扣分或对该投标予以拒绝。

16.投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

16.2本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会。各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的硬件环境是否正常（电脑需配备摄像头、音响和麦克风，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，在开评标过程中，必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

16.3投标人有下列情形之一的，评标委员会视为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

16.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

16.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；

16.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.3.5不同投标人的投标文件相互混传；

16.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.4在评标期间，投标人企图影响采购人、采购中心或评标委员会评审公正性的任何活动，将导致投标无效，并由其承担相应的法律责任。

17.投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以通过“苏采云”对其所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

第五节  开标、资格审查及评标

18.开标

18.1采购中心按招标文件规定的时间、地点主持开标，本项目采用不见面交易的方式，投标人无需到现场参与开标会，但必须保证操作电脑前有相关责任人，否则造成相应后果由投标人自行承担。

18.2系统语音提示允许解密后，投标人30分钟内完成解密，否则视为该投标人自动放弃该项目的投标，其投标文件采购人不予受理。全部投标人解密完成后，系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。如因“苏采云”系统自身原因而导致所有电子投标文件无法解密的，本项目作废标处理。

18.3开标过程将使用“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购中心相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购中心对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5投标人不足3家的，不予开标。

18.6因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.7如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，采购人或采购中心可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

18.7.1平台系统发生故障而无法登录访问的；

18.7.2平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

18.7.3平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

18.7.4病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

18.7.5其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，采购人或采购中心可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18.8开标开始之后不再接受投标人提供的任何补充材料。

19.资格审查

19.1开标结束后，采购人依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。其他具体详见第三章资格审查。

20.组建评标委员会

20.1采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人（含）以上单数。

20.2评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

20.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

20.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

20.2.3与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

20.3采购人只能以采购人代表的身份参与评标，采购中心工作人员不得参加评标。

20.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

20.4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.4.3对投标文件进行比较和评价；

20.4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

20.4.5向采购人、采购中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.评标程序、评标方法和评标标准

21.1具体详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

第六节  确定中标

22.确定中标人

22.1采购中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

22.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，详见第四章评标程序、评标方法和评标标准。

22.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

23.中标通知

23.1中标供应商确定后，采购人或采购中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

23.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

24采购项目的废标情况

24.1在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

24.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；

24.1.4因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5平台系统出现本章第五节18.7条的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

注意：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家，经评标委员会审查招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定的，经审批后，可变更为其他采购方式采购。

24.2废标后，采购人或采购中心将废标理由通知所有投标人。

25.签订合同

25.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向中标供应商提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

25.4中标供应商一旦成交，及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

25.5采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，具体详见投标须知前附表第19条。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26.询问、质疑、投诉

26.1询问

26.1.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以按照投标须知前附表第15条要求向采购人或采购中心提出询问。

26.2质疑

26.2.1投标人（潜在投标人）对招标文件条款或技术参数有异议的，应当在投标截止时间前提出，于投标截止时间后对招标文件提出质疑的，其质疑被视为无效质疑。

26.2.2投标人（潜在投标人）认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过书面材料向采购中心质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.2.1对招标文件提出质疑的，在满足26.2.1条款的前提下，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

26.2.2.2对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

26.2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

26.2.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购中心有权不予答复。

26.2.4提出质疑的投标人（潜在投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

26.2.5招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章、第六章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.6质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.7采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购中心质疑接收联系地址：常州市金坛区金山路168号金坛区市民中心C栋4楼0403-4室，联系电话：0519-82900387。

26.2.8以下情形的质疑不予受理

28.2.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.2.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.2.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.2.8.4未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

注：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26.3投诉

26.3.1质疑人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向财政相关部门提起投诉。

27.投标人在参与政府采购活动中失信行为惩戒相关规定：

27.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的投标人，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

27.2对于被做出失信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的投标人，在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。具体标准为：采用综合评分法的，对于一级失信行为供应商给予其总分值2%的减分，二级失信行为供应商给予其总分值4%的减分，三级失信行为供应商给予其总分值6%的减分。采用最低评标价法的，对于一级失信行为供应商给予其报价2%的加价，二级失信行为供应商给予其报价4%的加价，三级失信行为供应商给予其报价6%的加价。

28.保密和披露

28.1投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.2采购人或采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

28.3在采购人或采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

29.代理费

29.1不收取代理费。

30.未尽事宜

30.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

政府采购告知书

尊敬的投标人项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎投标人及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（金坛区市民中心A楼0830），

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、投标人及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为记录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府集中采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取招标文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招投标采购过程中与采购人进行协商招标的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：金坛区财政局政府采购监督管理科

政府采购投诉监督电话：0519-82328550

第三章  资格审查

第一节  资格审查程序

1.开标结束后，采购人将根据本章第二节“资格审查要求”中的规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

2.“资格审查要求”中对格式有加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，其投标无效。

3.投标人的资格审查材料有任何一项不符合“资格审查要求”的，资格审查不合格，其投标无效。

第二节  资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 提供的材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本资格条件 | 具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 2 | 投标人特定资格要求 | 如有，具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 3 | 投标人信用记录 | 采购人于资格审查时通过“信用中国 ”网站或“中国政府采购网”网站查询。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体规定见第一章投标邀请。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 如有，具体规定见第二章投标须知。 | 详见第七章《资格审查材料》 |
| 6 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供符合招标文件要求的承诺书。 | 详见第七章《政府采购供应商信用承诺书》 |
| 7 | 与资性证明相关的其他材料 | 如有，投标人认为的其他资性证明材料。 | 如有，自行在系统中上传至对应模块 |

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第一节  评标程序

1.投标文件的符合性审查

1.1评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2评标委员会根据本章第二节“符合性审查要求”中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件出现“符合性审查要求”有任何一项的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评审。

第二节  符合性审查要求

| 序号 | 审查内容 | 是否需要提供其他材料佐证 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按招标文件第七章所提供的样式提供加“*”项的格式文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 2 | 将一个采购包中的内容拆开投标。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 3 | 投标报价超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 4 | 投标文件出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 5 | 投标报价有缺漏项目，或者对招标文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求； | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 6 | 未按照招标文件要求签署、加盖公章的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 7 | 未按招标文件第五章《采购需求》中“★”号条款额外要求提供材料的。 | 如有，投标人按照第五章《采购需求》中“★”号条款额外要求提供材料。 |
| 8 | 逾期上传的电子投标文件。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 9 | 投标人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子投标文件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 10 | 10.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）； 10.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）； 10.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 10.5不同投标人的投标文件相互混传（投标文件用不属于本公司的电子密钥或电子营业执照进行加密的）； 10.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 11 | 投标人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 12 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，或者不能满足招标文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 13 | 投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |
| 14 | 14.1招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况； 14.2招标文件中约定的其他无效标要求； 14.3不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 | 否：无需投标人额外提供材料，由评标委员会审查投标文件。 |

第三节  投标文件有关事项的澄清或者说明

1.评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.根据财库〔2026〕02号文件规定，评审委员会应针对投标文件进行政府采购异常低价审查：

（一）采购人应当在招标文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

4.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。

5.落实政府采购政策的价格调整：投标须知前附表第12条。

第四节  投标文件的比较和评价

- 1.评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

- 2.评标方法和评标标准

- 2.1本次招标采用综合评分法，将按照评审因素的量化指标等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算术平均值（保留2位小数）。评标委员会按照评标标准评定投标人的分值，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标最后报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签决定第一中标候选人。评标委员会共同认定的客观分评审部分，需评标委员会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。

- 2.2评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 2.3评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 3评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第五节 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评审基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×25（小数点后保留两位）。 | 0 | 25 |  |  |
| 2 | 技术部分 （主观分） | 技术部分（主观分）评分项属于暗标评审项目，编制要求详见本节注意事项。 | 0 | 35 | 是 | 否 |
| 2.1 | 配置情况方案 | （一）评分内容： 投标人针对本项目需求及现状编制配置情况方案，包含但不限于以下内容： （1）拟派驻本项目人员组织框架； （2）人员配置明细； （3）岗位职责及分工。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案内容完整，可行性强、思路清晰、有重难点、结合实际分析表述详尽，评审为优加40%; （2）方案内容较完整，可行性较强、思路较清晰、有重难点、结合实际分析表述较详尽，评审为良加20%; （3）方案内容一般，思路一般，可行性一般，评审为中加10%; （4）方案内容不完整，思路不清晰，无可行性，评审为差不加分; （5）未提供的不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.2 | 保洁服务方案 | （一）评分内容： 投标人针对本项目需求及现状提供保洁服务方案，包含但不限于以下内容： (1)保洁人员规章制度； (2)保洁服务标准化、工作计划； (3)保洁工作总流程； (4)保洁服务特色、室内环境保洁、室外环境保洁； (5)消杀措施； (6)垃圾分类管理。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得10%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案细致完整、针对性及可行性强、措施有力，奖惩制度设定科学合理，评审为优加40%; （2）方案较完整、针对性及可行性较强、措施较有力，奖惩制度设定科学较合理，评审为良加20%; （3）方案完整度一般、针对性及可行性一般、措施一般，奖惩制度设定一般，评审为中加10%; （4）方案内容不完整，未结合项目实际，无可行性，奖惩制度设定不合理，评审为差不得分; （5）未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.3 | 运送服务方案 | （一）评分内容： 投标人针对本项目需求及现状提供运送服务方案，包含但不限于以下内容： (1)运送的规章制度； (2)运送服务标准化、工作计划； (3)运送工作总流程。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案细致完整、针对性及可行性强、措施有力，评审为优加40%; （2）方案较完整、针对性及可行性较强、措施较有力，评审为良加20%; （3）方案完整度一般、针对性及可行性一般、措施一般，评审为中加10%; （4）方案内容不完整，未结合项目实际，无可行性，评审为差不得分; （5）未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.4 | 感染防控制度方案 | （一）评分内容： 投标人针对本项目需求及现状提供感染防控制度方案，包含但不限于以下内容： (1)感染防控的规章制度； (2)预防控制院内交叉感染，消毒隔离制度的工作标准，符合医院感染管理要求。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得30%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案细致完整、针对性及可行性强、措施有力，评审为优加40%; （2）方案较完整、针对性及可行性较强、措施较有力，评审为良加20%; （3）方案完整度一般、针对性及可行性一般、措施一般，评审为中加10%; （4）方案内容不完整，未结合项目实际，无可行性，评审为差不得分; （5）未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.5 | 通用设备维保方案 | - （一）评分内容： - 投标人针对本项目需求及现状提供通用设备类维保方案，包含但不限于以下内容： 1.服务方案与维保体系； 2.人员配置与技术能力； 3.备件保障、服务能力及履约信誉； （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60%。 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案细致完整、针对性及可行性强、维保措施有力，制度设定科学合理，履约信誉好，评审为优的加40%; （2）方案较完整、针对性及可行性较强、维保措施较有力，评审为良加20%; （3）方案完整度一般、针对性及可行性一般、维保措施一般，评审为中加10%; （4）方案内容不完整，未结合项目实际，无可行性，评审为差不得分; （5）未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.6 | 物资耗材、设备配置情况方案 | （一）评分内容： 投标人针对本项目需求及现状提供物资耗材、配置情况方案，包含但不限于以下内容： （1）工具、物资耗材、设备配置情况（包括创新设备）； （2）注明规格参数、品牌、数量。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得30%，最高得60% 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）物资规格档次高，数量合理、针对性强，优于项目需求，评审为优加40%； （2）物资规格档次较高，数量较合理、针对性较强，较优于项目需求，评审为良加20%； （3）物资规格档次一般，数量合理性一般、针对性一般，评审为中加10%； （4）物资规格档次差，数量合理性差、无针对性，评审为差不加分； （5）未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.7 | 基础保障设备、创新设备清单方案 | （一）评分内容： 投标人针对本项目需求及现状提供基础保障设备、创新设备清单方案，包含但不限于以下内容： （1）基础保障设备清单； （2）创新设备清单。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得30%，最高得60% 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）清单完整全面、科学合理，创新性强、智能化程度高，优于项目需求，评审为优加40%； （2）清单较全面、较科学，创新性较强、智能化程度较高，较优于项目需求，评审为良加20%； （3）清单全面性一般、科学性一般，创新性一般、智能化程度一般，评审为中加10%； （4）清单不全面、不科学性，无创新性、智能化程度差，评审为差不加分； （5）未提供的不得分。 | 0 | 4 | 是 | 否 |
| 2.8 | 应急预案 | （一）评分内容： 投标人针对本项目需求及现状提供应急预案，包含但不限于以下内容： （1）突发事件应急预案； （2）恶劣天气、防灾减灾等应急预案。 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得30%，最高得60% 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）应急处理预案完备健全、针对性强、实际可操作性强、措施详细、可行性高，评审为优加40%； （2）应急处理预案较完备健全、针对性较强、实际可操作性较强、措施较详细、较可行，评审为良加20%； （3）应急处理预案完备性一般、针对性一般、实际可操作性一般、措施可行性一般，评审为中加10%； （4）应急处理预案不完备不健全、无针对性、无实际可操作性、措施无可行性，评审为差不得分； （5）未提供的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.9 | 进场交接过渡方案 | （一）评分内容： 投标人针对本项目需求及现状编制进场交接过渡方案，包含但不限于以下内容： （1）进场交接过渡方案 （2）交接时间进度安排 （3）人员培训、具体交接的内容 （二）评审依据： 1.考察以上内容,每满足任意一项内容得20%，最高得60% 2.在上述基础上，专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。 （1）方案内容完整且可操作性强，评审为优加40%; （2）方案内容较完整且可操作性较强，评审为良加20%; （3）方案内容完整度一般且可操作性一般，评审为中加10%; （4）方案内容不完整且无可操作性，评审为差不得分; （5）未提供的不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 3 | 商务部分 （客观分） |  | 0 | 40 | 否 | 是 |
| 3.1 | 企业业绩 | 投标人近三年（投标截止时间往前推）以来签订的医院类物业服务项目合同（服务内容至少包含保洁和医辅和设备运维），每提供一个项目合同得2分。本项最高得6分。 注：1.提供合同及合同期内任意一次发票材料,未按要求提供不得分。 2.项目业绩时间以合同签订时间为准。 3.同一业主单位同一项目不同年度的业绩不重复计分。 4.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.2 | 企业认证证书 | 投标人具有国家认可且在有效期内的： - 质量管理体系认证证书得1分； - 环境管理体系认证证书得1分； - 职业健康安全管理体系认证证书得1分； - 本项最高得3分。 注：提供有效期内的认证证书材料，未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目经理 | 投标人拟派本项目负责人(限评1人，不得兼职）: - 1.获得本科(含)及以上学历得1分； - 2.具有人社等官方部门可查的相关物业管理类等级证书得2分; - 3.具有医院类物业项目负责人经历得2分；(提供物业服务合同或业绩甲方证明材料，合同或证明材料中需体现项目经理名字，否则不得分，中标后原件核验); 4.具有政府部门颁发的四级及以上消防设施操作员证书的得1分； 5.具有政府部门颁发的特种设备安全管理员证书（A证）的得1分； 本项最高得7分。 注：1.提供证书材料；（学历证明可提供学信网官网查询截图）； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（投标文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 7 | 否 | 是 |
| 3.4 | 综合主管 | 投标人拟派本项目综合主管(限评1人，不得兼职）: - 1.获得本科(含)及以上学历得1分； - 2.具有人社等官方部门可查的相关物业管理类等级证书得2分; - 3.具有医院类物业项目管理经历得2分；(提供物业服务合同或业绩甲方证明材料，合同或证明材料中需体现项目综合主管名字，否则不得分，中标后原件核验); - 4.具有消毒员证书得1分； 本项最高得6分。 注：1.提供证书材料；（学历证明可提供学信网官网查询截图）； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（投标文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.5 | 保洁主管 | 投标人拟派本项目保洁主管(限评1人，不得兼职) : 1.具有本科（含）以上学历的得1分; 2.具有政府主管部门颁发的应急救援证的得2分； 3.具有消毒员证书得1分； 本项最高得4分。 注：1.提供证书材料；（学历证明可提供学信网官网查询截图）； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（投标文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.6 | 医辅主管 | 投标人拟派本项目医辅主管(限评1人，不得兼职）: - 1.具有本科（含）以上学历的得1分; - 2.具有消毒员证书得1分; - 3.具有人社部门颁发的三级及以上计算机操作员证书的得1分; - 4.具有医院感染管理岗位培训合格证书得2分； 本项最高得5分。 注：1.提供证书材料；（学历证明可提供学信网官网查询截图）； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（投标文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 5 | 否 | 是 |
| 3.7 | 设备运维主管 | 投标人拟派本项目设备运维主管(限评1人，不得兼职): 1.具有机械或电气相关专业中级职称的得1分，高级职称的得2分； 2.同时具有应急主管部门颁发高压和低压电工作业证书的得2分； 3.具有人社部门颁发的三级（高级工）维修电工证书的得1分，二级（技师）维修电工证书的得2分，一级（高级技术）维修电工证书的得3分； 4.具有政府主管部门颁发的特种设备安全管理员证书(A证)的得2分。 本项最高得9分。 注：1.提供证书材料；（学历证明可提供学信网官网查询截图）； 2.提供投标人为其缴纳的近半年（投标文件提交截止时间往前推）任意一个月的社保缴纳证明材料； 3.未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分。 | 0 | 9 | 否 | 是 |

注：1.投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，中标后均作为合同的组成部分。

2.技术部分（主观分）评分项属于暗标评审项目，请投标人按以下要求进行编制,否则所有技术部分（主观分）均不得分:

（1）技术部分方案内容应按照招标文件第四章第五节中评分标准顺序和要求编写，整个方案内容均为黑白色。

（2）技术部分方案内容的正文、各类型图表、框图一律黑色，不得有其他颜色的文字和图表出现在投标文件技术部分中。

（3）技术部分方案内容用A4纸张、纸张方向为纵向，所用文字字体、字号不限但颜色为黑色。不得设置页码、页眉、页脚。

（4）技术部分方案内容中文字不得出现彩色文字、不得出现图片、照片；不能出现可识别投标人身份任何文字和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替。

3.技术部分（篇幅编制要求）：

技术部分序号2.1配置情况方案：篇幅编制页数至少为15页，但不得超过60页，若篇幅页数不足或超出，则2.1配置情况方案不得分。

技术部分序号2.2保洁服务方案：篇幅编制页数至少为30页，但不得超过120页，若篇幅页数不足或超出，则2.2保洁服务方案不得分。

技术部分序号2.3运送服务方案：篇幅编制页数至少为15页，但不得超过60页，若篇幅页数不足或超出，则2.3运送服务方案不得分。

技术部分序号2.4感染防控制度方案：篇幅编制页数至少为10页，但不得超过40页，若篇幅页数不足或超出，则2.4感染防控制度方案不得分。

技术部分序号2.5通用设备维保方案：篇幅编制页数至少为15页，但不得超过60页，若篇幅页数不足或超出，则2.5通用设备维保方案不得分。

技术部分序号2.6物资耗材、设备配置情况方案：篇幅编制页数至少为10页，但不得超过40页，若篇幅页数不足或超出，则2.6物资耗材、设备配置情况方案不得分。

技术部分序号2.7基础保障设备、创新设备清单方案：篇幅编制页数至少为10页，但不得超过40页，若篇幅页数不足或超出，则2.7基础保障设备、创新设备清单方案不得分。

技术部分序号2.8应急预案：篇幅编制页数至少为10页，但不得超过40页，若篇幅页数不足或超出，则2.8应急预案不得分。

技术部分序号2.9进场交接过渡方案：篇幅编制页数至少为15页，但不得超过60页，若篇幅页数不足或超出，则2.9进场交接过渡方案不得分。

第五章   采购需求

### 第一节  项目基本信息

| 序号 | 项目编号 | 采购项目名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSZC-320413-JZCG-G2026-0012 | 常州市金坛第一人民医院综合物业服务项目 | 2120万元/年 |

### 第二节  项目概况

常州市金坛第一人民医院坐落在常州市金坛区金坛大道500号，地上面积和地下面积达19.6万平方米。拟通过公开招标方式，确定一家服务供应商，承担常州市金坛第一人民医院2026-2028年综合物业服务。

### 第三节  服务需求明细

| 序号 | 项目编号 | 服务需求名称（标的名称） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JSZC-320413-JZCG-G2026-0012 | 常州市金坛第一人民医院综合物业服务项目 | 1 | 项 |

### 第四节  实质性条款

| 序号 | 实质性条款具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项条款内容 |
| 2 | ★因本项目包含安保人员，投标人须提供项目所在地公安局出具的自行招用保安员单位备案证明，或承诺自开展保安服务之日起30日内向所在地设区的市级人民政府公安机关完成备案。注：提供备案证明或《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！ |
| 3 | ★采购人在合同存续期间举办的各种活动，活动期间中标供应商应按采购人要求提供200个工时内的人员进行保障，其200个工时人员费用计入投标报价人员费用中。超过200个工时的，由采购人根据投标人员费用单独进行结算。注：投标人须提供《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！ |
| 4 | ★应急或突发情况如需临时增开病区，中标人应按照采购人要求提供相应岗位人员，临时增加的人员费用由采购人根据中标时各岗位报价按实进行结算。注：投标人须提供《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！ |
| 5 | ★为保证交接期内采购人服务工作不受影响，中标人应全员接受采购人提供的上个物业标段结束时最终剩余的过渡人员数量，并与过渡人员重新签订劳动合同，薪资待遇不低于原有发放水平，以确保项目平稳过渡。以中标通知为时间节点，所有重新签订（包括应签、已签、未签）的过渡人员可能出现的人事劳资纠纷及相关责任（含社保、工伤待遇等所有劳动者权益纠纷），均由中标供应商承担，采购人不承担连带责任；如果采购人在交接期间承担法律责任，采购人有权向供应商追偿并在服务费支付中直接扣减（此为实质性响应）。注：投标人须提供《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！ |
| 6 | ★中标供应商中标后，承诺提供机动人员用于弥补工作期间某些岗位人手不足，以确保工作的正常开展。（人数配置要求参照前面服务岗位明细表）注：投标人须提供《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！ |

注：实质性服务条款（以★号标注）为实质性要求（即投标无效条款），上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

### 第五节  项目要求

#### 一、服务范围

常州市金坛第一人民医院。

#### 二、服务内容

本项目为综合性物业服务项目。提供服务区域内所有的物业服务，包括但不限于以下内容：

1.保洁消杀：含普通保洁消杀、专项保洁消杀、特殊区域保洁消杀（发热门诊、监护室、手术室）等；

2.收送：含药品、医废、生活垃圾等；

3.综合运维服务：含所有运维工种服务等；

4.基建管理服务：含基建相关的管理服务；

5.应急迎检服务：含灾害天气、突发事件处理、迎检等；

6.医辅：含导医、护理员等医疗辅助服务；

7.陪检运送服务：含陪检、标本运送等；

8.特殊单元服务：含消毒供应室、监护室、手术室等；

9.医院内所有楼宇室内外门窗、玻璃幕墙的清洗；

10.通用设备维保类相关服务；（详见服务要求）

11.过渡人员后续配套服务。（详见服务要求）

#### 三、总体要求

★1.因本项目包含安保人员，投标人须提供项目所在地公安局出具的自行招用保安员单位备案证明，或承诺自开展保安服务之日起30日内向所在地设区的市级人民政府公安机关完成备案。注：提供备案证明或《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！

2.所有服务人员必须经过岗前培训，培训合格方能入职。特殊岗位需根据行业要求持证上岗。服务人员要统一着装、佩戴工号牌。注重院感培训及消毒隔离的培训质量。

3.服务人员岗位须相对固定，不得兼职非物业服务类岗位。投标人应根据本项目物业服务的实际情况，配置可调剂机动人员5名（此机动人员是除采购方要求设置岗位人员数量之外的人员）以满足正常开展工作需要，投标人须自行投放人工智能机器人代替部分物业工作（在采购人允许范围内，如部分保洁、运输工作等，具体投放机器人配置详见服务岗位明细表），机动人员能够适应医院各区域临时的替班工作，以满足采购方工作需要。

4.必须服从各区域主管的安排。严格遵守医院各项规章制度，规范工作行为，保证工作质量；不得迟到早退，不随意换班；上班期间坚守岗位，不得脱岗、串岗。严格执行请假制度，若有请假缺岗情况，投标人需在经培训的机动人员中安排人员进行补充调配，不得影响日常工作。

5.根据专业服务的要求，配合做好与服务内容相关的各项工作。

6.投标人应制订详细的工作方案、工作流程、各类人员岗位职责及考核标准，对所有管辖的第三方人员进行考核，如采购方发现投标人不按规定进行人员考核的将自动解除合同；同时投标人承诺能按采购人考核细则的要求接受采购人的考核和评价工作。

★7.本项目驻场人员配置要求：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 驻场人员具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1名 | 身体健康，符合岗位要求，没有违法犯罪记录 |
| 2 | 综合主管 | 1名 | 身体健康，符合岗位要求，没有违法犯罪记录 |
| 3 | 保洁主管 | 2名 | 身体健康，符合岗位要求，没有违法犯罪记录，相关管理工作经验； |
| 4 | 运输主管 | 1名 | 具有中级及以上职称、具有相关管理工作经验； |
| 5 | 医辅主管 | 1名 | 身体健康，符合岗位要求，没有违法犯罪记录，具有相关管理工作经验； |
| 6 | 设备运维主管 | 1名 | 身体健康，符合岗位要求，没有违法犯罪记录，具有相关管理工作经验 |
| 说明： 1.以上人员年龄不得超过55周岁。 2.投标人须满足本项目驻场人员配置要求 3.投标供应商承诺中标后，综合主管或保洁主管提供具有卫生行政主管部门颁发的医院感染管理培训合格证。 - 4.供应商必须严格遵循上述驻场人员配置要求，并在项目实际实施进程中，依照采购文件的规定提供服务。在实际服务期间，人员配置须与投标文件中用于评分的人员配备条件保持一致，或达到更高标准（采购人在合同签订前与中标方商定最终驻场人员配置）。若需更换人员，必须事先获得采购人的审批同意，且服务全过程的人员总数量不得减少。 - 注：中标单位进场前，采购人将对以上人员资质进行审核，审核不能通过按虚假应标处理并追究法律责任。 |  |  |  |

★8.其他项目人员要求：

| 序号 | 岗位 | 男年龄范围 | 女年龄范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通保洁 | ＜60周岁 | ＜60周岁 |
| 2 | 专项保洁 | ＜60周岁 | ＜50周岁 |
| 3 | 会务保洁 | ＜45周岁 | ＜40周岁 |
| 4 | 运输工 | ＜60周岁 | ＜55周岁 |
| 5 | 医辅 | ＜60周岁 | ＜60周岁 |
| 6 | 支助中心医辅 | ＜55周岁 | ＜55周岁 |
| 7 | 护理员 | ＜55周岁 | ＜55周岁 |
| 8 | 登记员 | ＜45周岁 | ＜50周岁 |
| 9 | 调度员 | ＜50周岁 | ＜45周岁 |
| 10 | 消控员 | ＜55周岁 | ＜55周岁 |
| 11 | 通用设备运维 | ＜65周岁 | ＜55周岁 |
| 12 | 担架工 | ＜55周岁 | ＜55周岁 |
| 13 | 驾驶员 | ＜50周岁 | ＜50周岁 |
| 14 | 医疗设备运维 | ＜50周岁 | ＜45周岁 |
| 15 | 基建管理人员 | ＜65周岁 | ＜60周岁 |
| 16 | 库管员 | ＜50周岁 | ＜50周岁 |
| 17 | 保安 | ＜60周岁 | ＜50周岁 |

- 四、服务单位要求

##### ★1.服务岗位配置汇总表

| 序号 | 岗位明细 |  | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁类 | 普通保洁 | 87 |
| 2 |  | 专项保洁 | 5 |
| 3 |  | 会务保洁 | 1 |
| 4 |  | 运输工 | 11 |
| 5 |  | 支助中心医辅 | 9 |
| 6 | 综合医辅类 | 医辅 | 36 |
| 7 |  | 护理员 | 21 |
| 8 |  | 登记员 | 21 |
| 9 |  | 导医 | 27 |
| 10 |  | 库管员 | 8 |
| 11 | 综合组 | 调度员 | 4 |
| 12 |  | 通用设备运维（含水电工、木工、基建管理、通用设备维修、巡检） | 18 |
| 13 |  | 担架工 | 3 |
| 14 |  | 驾驶员 | 8 |
| 15 |  | 医疗设备运维 | 4 |
| 16 | 保安、消控 | 保安 | 15 |
| 17 |  | 消控员 | 5 |
| 18 | 其他 | 机动岗（由中标人提供） | 5 |
| 合计 |  |  | 288 |

- ★2.服务岗位明细表

| 2.1 保洁组 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务区域/楼层 | 服务范围 （科室） |  | 配置人数 （单位：人） | 工作/岗位内容简述 | 备注 |
| 门诊：一层 | 院街东、院街西（1-4层） |  | 1 | 普通保洁 | 1-4层第三方配置4台全自动大型扫地机器人循环打扫 |
|  | 骨科临床中心、挂号收费处 |  | 1 | 普通保洁 |  |
|  | 门诊中西药房区域、门诊大厅 |  | 1 | 普通保洁 |  |
|  | 儿科门诊、东大门区域 |  | 1 | 普通保洁 |  |
|  | 体检中心、特需门诊 |  | 1 | 普通保洁 |  |
|  | 核磁共振区、放射科 |  | 1 | 普通保洁 |  |
|  | 输液室、急诊科、急诊观察室 |  | 6 | 普通保洁 |  |
|  | 门诊一、二、三、四楼替班 |  | 3 | 普通保洁 |  |
| 门诊二层 | 内科门诊、妇产科门诊 |  | 1 | 普通保洁 |  |
|  | 妇产科门诊 |  | 1 | 普通保洁 |  |
|  | 外科门诊皮肤科、预防保健科 |  | 1 | 普通保洁 |  |
|  | 血库、检验科 |  | 2 | 普通保洁 |  |
|  | 超声功能检查科 |  | 1 | 普通保洁 |  |
| 门诊三层 | 消化临床中心、中医针灸科、母婴保健科、 |  | 1 | 普通保洁 |  |
|  | 内镜中心 |  | 1 | 普通保洁 |  |
|  | 口腔科、五官科、院史馆、技能培训中心、营养科 |  | 1 | 普通保洁 |  |
|  | 综合ICU |  | 1 | 普通保洁 |  |
|  | 介入中心 |  | 2 | 医辅（兼保洁、运输、清洗消毒工作） |  |
| 门诊三层、住院三楼西 | 血透室 |  | 8 | 医辅（兼普通保洁工作) |  |
| 门诊四层 | 病理中心、消毒供应中心 |  | 1 | 普通保洁 |  |
| 住院楼：1楼 | 住院部1楼、高压氧、学生宿舍一楼 |  | 1 | 普通保洁 |  |
| 住院楼：2楼 | 住院部2楼（静配中心、病区药房、输液库） |  | 1 | 普通保洁 |  |
| 住院楼3楼东 | 肾内科 |  | 2 | 普通保洁 |  |
| 住院楼4楼东 | 儿科 |  | 1 | 普通保洁 |  |
| 住院楼4楼西 | 新生儿 |  | 1 | 普通保洁 |  |
| 住院楼5楼东 | 产科、妇科 |  | 1 | 普通保洁 |  |
| 住院楼5楼西 | 产房 |  | 1 | 普通保洁 |  |
| 住院楼6楼东 | 未开科 |  | 0 | 普通保洁 |  |
| 住院楼6楼西 | 骨三科 |  | 2 | 普通保洁 |  |
| 住院楼7楼 | 骨一科、骨二科 |  | 3 | 普通保洁 |  |
| 住院楼8楼 | 呼吸科、内分泌科 |  | 3 | 普通保洁 |  |
| 住院楼9楼西 | 心胸外 |  | 2 | 普通保洁 |  |
| 住院楼10楼 | 普外一、普外二 |  | 3 | 普通保洁 |  |
| 住院楼11楼 | 消化内科、普外三 |  | 3 | 普通保洁 |  |
| 住院楼12楼 | 肿瘤内科、肿瘤放疗 |  | 3 | 普通保洁 |  |
| 住院楼13楼 | 心内科1.2 |  | 3 | 普通保洁 |  |
| 住院楼14楼 | 神经内科、泌尿外 |  | 3 | 普通保洁 |  |
| 住院楼15楼 | 神经外科、老年科 |  | 3 | 普通保洁 |  |
| 住院楼16楼 | 老年科 |  | 2 | 普通保洁 |  |
| 住院楼17楼 | 中医康复、肛肠科、康复大厅 |  | 2 | 普通保洁 |  |
| 感染楼 | 1楼传染科门诊、大厅 |  | 2 | 普通保洁 |  |
|  | 2楼、3楼住院部 |  | 1 | 普通保洁 |  |
| 地下室 | 地下车库放疗科、核医学科 |  | 1 | 普通保洁 | 第三方配置2台全自动大型扫地机器人循环打扫 |
| 大院 | 大院 |  | 3 | 普通保洁 | 2人巡视，1人开扫地机 |
| 行政楼 | 1楼、2楼、5楼 |  | 1 | 普通保洁 |  |
| 行政楼 | 3楼、4楼、5楼 |  | 1 | 普通保洁 |  |
| 行政楼 | 会务 |  | 1 | 会务 |  |
| 行政楼 | 学生宿舍 |  | 1 | 宿管（普通保洁） |  |
| 卫健局借用 |  |  | 1 | 普通保洁 |  |
| 专项组 |  |  | 5 | 专项保洁（地胶面、石材地面、玻璃、不锈钢、电梯轿厢、空调风口等清洁维护保养） |  |
| 全院运输 | 药品收送 |  | 1 | 运输工（药品收送） | 上4台运输机器人 |
|  | 废品、可回收废品收送 |  | 1 | 运输工（废品、可回收废品收送） |  |
|  | 医疗垃圾收送、生活垃圾收送 |  | 3 | 运输工（医疗垃圾处置，扫码收送、生活垃圾收送） |  |
|  | 循环运送 |  | 6 | 运输工（循环运送检验标本，及时到达目标科室） |  |
|  | 支助中心 |  | 9 | 运输工（陪检） |  |
| 普通保洁人数合计： |  |  | 113 |  |  |
| 2.2. 医辅组 |  |  |  |  |  |
| 服务区域/楼层 | 服务范围 （科室） |  | 配置人员数（单位：人） | 工作/岗位内容简述 | 备注 |
| 门诊一楼放射科 | 放射科 （登记员） |  | 3 | 从事放射科患者检查登记工作 |  |
| 门诊二楼心电图室 | 心电图 （登记员） |  | 2 | 从事心电图患者检查及登记工作 |  |
| 门诊二楼超声中心 | 超声科 （登记员） |  | 2 | 从事超声科患者检查登记工作 |  |
| 门诊二楼超声中心 | 超声科 （登记员） |  | 8 | 从事超声科文字录入工作 |  |
| 门诊二楼外科26诊室 | 甲乳中心 （登记员） |  | 1 | 从事甲乳患者检查登记工作 |  |
| 门诊四楼病理科 | 病理科 （登记员） |  | 3 | 从事病理科信息登记工作 |  |
| 门诊部三楼内镜中心 | 登记员 |  | 2 | 从事内镜中心病人预约登记 |  |
|  | 医辅 |  | 3 | 从事内镜中心洗镜、送镜工作 |  |
| 体检科 | 医辅 |  | 7 | 从事体检科导医、信息登记工作 |  |
| 门诊部 | 门诊 |  | 20 | 从事门诊部导诊导医工作 |  |
| 门诊二楼检验科 | 血库、 |  | 0 |  |  |
| 门诊二楼心电图室 | 肌骨超声 |  | 0 |  |  |
| 采供办（由社保调换） | 医辅 |  | 1 | 从事采供办文书类工作 |  |
| 行政楼1楼 | 医管中心导医 |  | 2 | 从事医管中心文字工作 |  |
| 宣传科（污水处理岗调换） | 医辅 |  | 1 | 从事宣传科相关工作 |  |
| 试剂库房 | 库管员 |  | 1 | 常温、低温试剂的验收入库、核对管理 |  |
| 耗材库房 | 库管员 |  | 1 | 高低值耗材、骨科组套的验收管理 |  |
| 门诊药房 | 西药房 |  | 3 | 从事药房药品整理发放 |  |
| 门诊耗材窗口 | 耗材窗口 |  | 2 | 从事耗材窗口耗材整理发放 |  |
| 护理员 | 综合ICU |  | 9 | 护理员 |  |
|  | 住院楼9楼东RICU |  | 4 | 护理员 |  |
|  | 住院楼16楼东NICU |  | 5 | 护理员 |  |
|  | 13西ccu |  | 3 | 护理员 |  |
| 住院部十一楼西 | 普外科3 |  | 0 | 护理员 |  |
| 住院部十二楼东 | 肿瘤内科 |  | 0 | 护理员 |  |
| 住院部十五楼东 | 神经外科 |  | 0 | 护理员 |  |
| 住院部十五楼西 | 泌尿外科 |  | 0 | 护理员 |  |
| 门诊一层 | 急诊科 |  | 6 | 医辅（陪检、运送病人） |  |
| 门诊四层手术室 | 手术室 |  | 12 | 医辅（接送手术病人、室内普通保洁） |  |
| 消毒供应中心 | 消毒供应中心 |  | 3 | 医辅（下收下送） |  |
|  | 消毒供应中心 |  | 6 | 供应室器械清洗 |  |
|  | 消毒供应中心 |  | 3 | 医辅（物品消毒） |  |
| 医辅总计 |  |  | 113 |  |  |
| 2.3. 木工水电锅炉维修组 |  |  |  |  |  |
| 服务区域/楼层 | 服务范围（科室） |  | 配置人员数（单位：人） | 工作/岗位内容简述 | 备注 |
| 全院 | 后保中心接线员 |  | 4 | 一站式服务中心（客服） |  |
|  | 行政驾驶员 |  | 1 | 驾驶员，含行政用车驾驶和救护车驾驶服务 |  |
|  | 救护车 |  | 7 | 驾驶120驾驶服务 |  |
|  | 担架工 |  | 3 | 担架工 |  |
|  | 综合维修组 |  | 13 | 全院维修 |  |
|  | 巡检 |  | 5 | 全院巡检 |  |
|  | 医疗设备维保工 |  | 4 | 医疗设备维保工 |  |
| 总计 |  |  | 37 |  |  |
| 2.4. 安保、消控组 |  |  |  |  |  |
| 服务区域/楼层 | 服务范围 （科室） |  | 配置人员数（单位：人） | 工作/岗位内容简述 | 备注 |
| 全院 | 消控 |  | 5 | 消控 |  |
| 全院 | 安保 |  | 15 | 安保 |  |
| 总计 |  |  | 20 |  |  |
| 2.5机动岗位配置 |  |  |  |  |  |
| 服务区域/楼层 |  | 服务范围 （科室） | 配置人员数（单位：人） | 工作/岗位内容简述 | 备注 |
| 全院 |  | 各类工种 | 5 | 根据工作需要安排工种 | 由中标方提供 |

- ★3.各岗位职责概况

| 负责区域明细 |  | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 工种 | 区域 |  |
| 1.保洁 | 门诊普通保洁1-4层 | 1.按计划完成物业管理组安排的每日保洁工作。 |
|  |  | 2.根据安排完成所辖区域内的清洁工作。 |
|  |  | 3.控制物料和清洁剂的消耗。 |
|  |  | 4.遵守正确的工作流程、方法及安全程序。 |
|  |  | 5.制服整洁，外表干净，礼貌待人，保持积极的工作态度。 |
|  |  | 6.完成上级领导交办的其他工作。 |
|  |  | 7.按照院感要求严格执行消毒隔离规范。 |
|  |  | 8.以病人为中心，文明执业，廉洁奉公，遵守职业道德和医德医风规范。 |
|  | 住院部普通保洁 | 1.仪容仪表干净整洁，语言规范，礼貌待人，保持积极的工作态度。 |
|  |  | 2.严格遵守劳动纪律。 |
|  |  | 3.按计划完成物业管理组安排的每日保洁工作。 |
|  |  | （1）收垃圾（2）尘推（3）湿拖（4）一房一巾（5）一床一巾（6）一卫一巾 |
|  |  | 4.每日有按计划完成周重点工作。 |
|  |  | 5.遵守正确的工作流程、方法及安全程序。 |
|  |  | 6.按照院感要求严格执行消毒隔离规范。 |
|  |  | 7.整理库房和准备床单元所需物品。 |
|  |  | 8.控制物料和清洁剂的消耗。 |
|  |  | 9.完成上级领导安排的其他工作。 |
|  |  | 10.以病人为中心，文明职业，廉洁奉公，遵守职业道德和医德医风规范。 |
|  | 大院、地下室、行政楼环境保洁 | 1.按计划完成物业管理科安排的每日保洁工作。 |
|  |  | 2.根据安排完成所辖区域内的清洁工作。 |
|  |  | 3.控制物料和清洁剂的消耗。 |
|  |  | 4.遵守正确的工作流程、方法及安全程序。 |
|  |  | 5.制服整洁，外表干净，礼貌待人，保持积极的工作态度。 |
|  |  | 6.按照院感要求严格执行消毒隔离规范。 |
|  |  | 7.完成上级领导交办的其他工作。 |
|  |  | 8.以病人为中心，文明执业，廉洁奉公，遵守职业道德和医德医风规范。 |
|  | 全院专项保洁 | 1.完成所安排的专项保洁工作。 |
|  |  | 2.负责清洗窗户玻璃、清洗地面、地面打蜡、地面晶化处理、地面抛光、不锈钢维护等工作。 |
|  |  | 3.负责在工作过程中控制物料和清洁剂的消耗。 |
|  |  | 4.按照正确的工作流程安全地操作，遵守项目、部门的政策和程序操作要求。 |
|  |  | 5.负责对设备进行维护及检修保养。 |
|  |  | 6.完成上级领导交办的其他工作。 |
|  |  | 7.以病人为中心，文明执业，廉洁奉公，遵守职业道德和医德医风规范。 |
| 2.运送工 | 生活垃圾、医疗废弃物运送组 | 1.按照医院感染管理要求，完成医院医疗废物与生活垃圾收集、运送、存放工作。 |
|  |  | 2.负责在垃圾运送过程中做好卫生防护工作。 |
|  |  | 3.负责垃圾运送车清洗消毒工作。 |
|  |  | 4.负责垃圾存放处清洁消毒工作。 |
|  |  | 5.负责对设备进行维护及检修保养。 |
|  |  | 6.以病人为中心，文明执业，廉洁奉公，遵守职业道德和医德医风规范。 |
|  | 全院物资运送 | 1.运送医院物资、标本、消耗品，在规定的时间内圆满完成运送任务。 |
|  |  | 2.负责运送工具的清洁、存放和维护。 |
|  |  | 3.完成上级领导交办的其他工作。 |
|  |  | 4.以病人为中心，文明执业，廉洁奉公，遵守职业道德和医德医风规范。 |
|  | 支助中心 | 1.遵守医院的各项规章制度，着装规范，上班不迟到，不早退。 |
|  |  | 2.在办公室不得睡觉、看杂志、玩手机等，不得高声谈笑。 |
|  |  | 3.办公室内物品按要求摆放有序、整齐。桌面、地面等不摆放垃圾、杂物等。 |
|  |  | 4.转送病人时用的“病人转入转出交接登记本”，病历等资料和病区用品要及时归还原病区。 |
|  |  | 5.标本存放篮、轮椅、平车等放置在指定地点，要排放有序。 |
|  |  | 6.支助中心所用工具必须确保清洁、卫生、性能完好，按要求清洁、消毒、保养。 |
|  |  | 7.对待病人要像对待自己的亲朋好友一样主动。热情、周到、细心，并绝对确保病人安全。 |
|  |  | 8.陪检前要咨询护士有无特殊注意事项；危重病人的陪检必须有专业护士护送。 |
|  |  | 9.所有标本送检时必须与病区护士和检验人员严格核对，确保正确无误。 |
|  |  | 10.配送药品必须与药房药师、病区护士严格核对并签名确认。 |
| 3.医辅 | 手术室转运班医辅 | 1.在护士长及护士的指导下完成各项工作，一切以病人为中心，切实保障病人安全，保障手术顺利有序地完成。 |
|  |  | 2.严格按照转运病人流程接送病人，熟练掌握转运床的使用流程，保持转运床的清洁。 |
|  |  | 3.遵照院感要求，按照层流手术间保洁要求，做好术后手术间的保洁并登记签字，做好与洗衣房脏敷料的清点及交接。 |
|  |  | 4.做好门关处的工作及卫生；及时将生活垃圾及医疗垃圾放置指定位置。 |
|  |  | 5.及时送常规病理标本至病理科。 |
|  |  | 6.及时送低温灭菌器械至供应室消毒。 |
|  |  | 7.节假日期间负责接送急诊及计划手术病人，及时发放无菌器械包及无菌敷料，做好生活区及洁净区的保洁及垃圾和脏敷料的处理及交接，负责门关的管理，负责手术间墙面的清洁和回风口滤网及格栅的清洗；更换病人用被套、约束带、负压引流瓶，擦内走道、辅房门、墙壁及复苏室、预麻室、中控室门、玻璃。 |
|  |  | 8.周二做好消火栓和安全通道楼梯的保洁，周四负责手术间的彻底打扫。 |
|  |  | 9.晚夜班值班期间做好生活区及洁净区的保洁，接送病人及负责夜间术后手术间的保洁，和值班护士及医生共同巡查手术间，早上及时将垃圾放置处置室。 |
|  | 手术室洁净走道医辅 | 1.在护士长及护士的指导下工作，严格执行院感要求，严格遵守无菌操作原则，做好手卫生。 |
|  |  | 2.负责发放供应室的无菌器械包及无菌敷料，并按左进右出及日期先后顺序的摆放要求放置指定部位。 |
|  |  | 3.将器械班领取的盐水按日期先后顺序发放至指定框内。 |
|  |  | 4.将领用的一次性无菌物品拆包，在器械护士的指导下按先后顺序存放至指定部位。 |
|  |  | 5.将领用的消毒液贴上效期标签，按日期先后顺序放置指定部位。 |
|  |  | 6.及时供应及回收刷手间的擦手小毛巾及刷手用品，及时更换消毒液及洗手液，并注明开启日期。 |
|  |  | 7.协助转运班做好手术间的保洁。 |
|  |  | 8.周四负责组织安排人员彻底打扫手术间。 |
|  | 消毒供应中心消毒员 | 1.在护士长、护士领导下完成消毒灭菌工作。 |
|  |  | 2.消毒灭菌时不得离开工作岗位，严格执行岗位责任制，执行安全操作规程和消毒工作制度并持证上岗。 |
|  |  | 3.负责完成待灭菌包的装载、灭菌及下载工作，灭菌完毕，负责将物品定位冷却。 |
|  |  | 4.按规定完成灭菌过程的生物、化学及工艺监测，做好灭菌过程各类监测结果的登记整理，发现问题，及时上报。 |
|  |  | 5.熟练掌握各类灭菌器的操作规程、灭菌原理、装载要求、灭菌适用范围及使用注意事项。 |
|  |  | 6.负责各类灭菌器的日常维护和保养及分管区域卫生。 |
|  |  | 7.能够判断和排除仪器常见故障，如不能及时排除故障应立即汇报处理，并做好维修登记。 |
|  |  | 8.参加各项业务学习和岗位培训。 |
|  | 消毒供应中心物品回收员 | 1.负责全院复用物品的回收清点、分类和登记工作，掌握常规包的名称，包内物品的数量、规格及性能。 |
|  |  | 2.严格执行个人防护和消毒隔离制度。 |
|  |  | 3.严格执行仪器设备的操作流程，做好日常维护保养工作。 |
|  |  | 4.掌握消毒液、清洗液的正确配置方法、有效浓度、浸泡时间及影响因素，确保安全预处理。 |
|  |  | 5.负责特殊污染物品的回收登记与消毒处理。 |
|  |  | 6.完成对外服务器械的清洁和登记。 |
|  |  | 7.按要求做好各类医疗废物的分类处理工作，预防交叉污染。 |
|  |  | 8.负责回收台面卫生，车辆与清洗工具的清洗消毒处理并保持整洁。 |
|  | 消毒供应中心物品清洗员 | 1.负责各类复用物品的清洗工作，熟悉各类物品的清洗流程，遵守各种清洗机的操作规程及使用注意事项。 |
|  |  | 2.根据物品性能及污染程度选择合适的清洗方式和流程，避免器械损坏和确保清洗质量。 |
|  |  | 3.完成各种清洗仪器的日常维护与保养，保证机器的正常运转。 |
|  |  | 4.负责清洗液、消毒液、润滑液、除锈剂的配制并随时保持其有效浓度。 |
|  |  | 5.及时发现物品清洗过程中存在的质量问题，采取相应地改进措施，不断完善清洗流程，提高洗涤质量。 |
|  |  | 6.指导监督回收人员认真做好特殊污染物品的消毒预处理工作。 |
|  |  | 7.严格执行个人防护和消毒隔离制度，防止交叉污染，避免针刺伤。 |
|  |  | 8.严格执行交接班制度，做好贵重物资及耗材的交接班，保持去污区清洁、整齐。 |
|  | 消毒供应中心物品下收、下送员 | 1.严格遵守查对制度、消毒隔离制度，做好全院复用物品的回收发放，保证物品的及时供应。 |
|  |  | 2.保持与全院各临床科室良好沟通的服务形象。 |
|  |  | 3.认真核对各类清单，做到发放数量与清单吻合。 |
|  |  | 4.负责检查临床科室特殊污染物品的标识、包装是否规范，避免交叉感染。 |
|  |  | 5.负责一次性使用无菌物品的下送工作，严禁与污染物品混装。 |
|  |  | 6.及时反馈临床各科室的意见，不断提高工作质量。 |
|  |  | 7.每天下收下送完毕，完成运送车辆的清洗、消毒处理。 |
|  | 介入中心 | 1.在科主任.护士长领导下工作，负责介入中心日常清洁、卫生。 |
|  |  | 2.担任介入中心手术间内清洁、消毒工作。每台手术结束做好终末消毒；每天用含氯消毒液擦拭物体表面；每周大扫除一次，保持手术间内清洁、干燥。严格执行《手术室消毒隔离管理细则》。 |
|  |  | 3.负责介入中心物资库房的整理工作，日常领用特殊耗材、介入耗材、收发快递、签送各科耗材发票等等。 |
|  |  | 4.每日清点洗手衣裤，做好分类整理；清洗拖鞋；清洁铅衣、铅裙、铅围脖。 |
|  |  | 5.每次操作后手术器械及时送供应室消毒。 |
|  |  | 6.引导病人及家属候诊，必要时协助接送患者。 |
|  |  | 7.连台手术及加班手术时协助餐饮的取送。 |
|  | 急诊科医辅 | 1.在科主任.护士长领导下和护士的指导下完成工作。 |
|  |  | 2.按要求穿好工作服及防护措施，准时交接班。 |
|  |  | 3.及时完成病人的陪检和护送任务，在陪检和护送病人的过程中遵循科室规定的注意事项。 |
|  |  | 4.根据科室计划完成每日日常工作。 |
|  |  | 5.遵守正确的工作流程、方法及安全程序。 |
|  |  | 6.完成科室交办的其他工作。 |
|  |  | 7.以病人为中心，文明执业，廉洁奉公，遵守职业道德和医德医风规范。 |
|  | 内镜清洗消毒人员 | 1.从事内镜清洗消毒工作的人员应接受相关的医院感染管理知识培训，正确掌握内镜的清洗和消毒，灭菌技术，严格遵守有关规章制度。 |
|  |  | 2.负责内镜及附件的清洗消毒工作。 |
|  |  | 3.做好职业卫生安全防护，如戴口罩、帽子、手套，防护眼镜、防渗透围裙、鞋子等。 |
|  |  | 4.随时保持清洗间的清洁、干爽、无污迹。 |
|  |  | 5.各种内窥镜使用后均按流程初洗（含酶洗）、清洗、消毒、末洗程序处理，一用一消毒，严格按照《2016版内镜清洗消毒规范》清洗消毒内镜，如有差错，及时上报。 |
|  |  | 6.负责每天内镜的清洗消毒工作，操作认真细致，动作轻柔，注意做好精密仪器的保养，如超声探头、各种内镜等，每次清洗前对内镜进行测漏，如有异常，及时报告。 |
|  |  | 7.2%戊二醛、OPA、过氧乙酸灭菌剂按照使用说明书及消毒液使用原则执行，每天监测使用中的浓度并做好记录，低于有效浓度立即更换。负责每天消毒登记工作，逐项填写，不得遗漏。 |
|  |  | 8.负责内镜附件的清洁消毒保养工作，附件消毒灭菌后放置于指定位置。 |
|  |  | 9.负责内镜消毒机的日常保养工作，每天检查机器消毒液、酶液、酒精，保证消毒工作正常进行，每天工作结束后对消毒机进行擦干备用。负责每条内镜的终末消毒工作，吹干储存于内镜柜。 |
|  |  | 10.镜柜每天用酒精湿巾擦拭消毒，保持镜柜的清洁、光滑、干燥。 |
|  |  | 11.每班更换擦镜台的治疗巾，每天用500mg/L“928消毒液”对清洗槽和台面擦拭，所有清洗用物、导管、刷子、每班结束后用500mg/L“928消毒液”浸泡消毒30分钟后晾干备用。 |
|  |  | 12.保持室内整洁通风，每天工作结束后，做好清洗消毒间的空气消毒工作，并做好登记，关好清洗间的水、电、气、空调、门窗。 |
|  | 血透室 | 1.在护士长、护士领导下完成血透室保洁和保障工作。严格执行医院感染控制的各项规范制度。 |
|  |  | 2.上班时间不得离开工作岗位，严格执行岗位责任制。 |
|  |  | 3.负责完成血透室的卫生保洁工作、遵守工作流程、方法和安全程序。 |
|  |  | 4.负责完成各类耗材按效期的整理，保证各类耗材在有效期内。 |
|  |  | 5.每班按耗材提取数量准备下一班耗材，放置指定位置。 |
|  |  | 6.协助护士做好陪客管理。 |
|  |  | 7.每位工勤有包干区，每班巡视包干区做好保洁。 |
|  |  | 8.按要求完成每日工作重点。 |
|  |  | 9.严格做好各班交接工作，完成科室交办的其他任务，下班前巡视保证安全。 |
|  |  | 10.按时参与本科室和医院的会议和培训。 |
|  |  | 11.保持积极的工作态度，工作服整洁、礼貌待人。遵守职业道德和医德医风规范。 |
|  | 导诊 | 1.分诊职责：依据患者要求及简单问诊做到正确分诊。做到分诊合理，分科准确。要知道每个医生的专业特长和接诊特点，疾病对口，患者特点与医生特点对应。接待患者应按患者疾病的轻、重、缓、急及病种有序地挂号分诊。 |
|  |  | 2.迎宾服务，主动便民职责：负责患者进出迎送，展示导医风采，时刻保持角色状态，让患者在不知不觉中感应医院的文化特色。经常巡视门诊大厅，观察患者动态，引导患者挂号、候诊、检查。协助患者拿报告单、打印发票、预约挂号等。主动关心患者，免费为病人提供开水及一次性水杯、轮椅、老花镜等便民物品。 |
|  |  | 3.导诊职责：引导患者挂号、候诊检查。对急救、重症、老弱、行动不便又无陪伴的患者，速用平车（轮椅）或搀扶至相关科室，同时全程陪同就诊，帮助患者缴费刷卡、取药。对用担架抬来的急危患者，应立即协助送急诊室处理。 |
|  |  | 4.咨询职责：详细了解医院的科室设置，医生姓名，医疗特色，医疗设备的种类和特点，就医程序及环节，新近开展的医疗活动的具体情况，以便于向咨询的患者进行介绍，引导患者就医。负责门诊咨询电话的接听，对前来就诊患者提出问题给予耐心细致解答，回答困难时须向老师请教或安排相关科室人员解答，不能敷衍病人；负责向患者发放健康教育资料。 |
|  |  | 5.安全防范职责：负责提醒患者谨防医托，保管好随身财物，提醒患者小心地滑。遇雨天，嘱咐患者的雨具用塑料袋装好，防止雨水打湿一楼大厅地面；注意发现形迹可疑人员，及时通知门诊保卫人员。 |
|  |  | 6.信息收集反馈职责：收集患者的各种反映与信息，及时反馈给医生和门诊管理人员，不断改进门诊工作。如观察和了解患者对医务人员的反映，及时做好登记与反馈。协调患者与医生的关系，营造良好的就诊环境和秩序。 |
|  |  | 7.管理职责：门诊设施如自助机、签到机、电梯等，及时检查处于备用状态，遇故障及时放置警示标识并报修；维护好大厅环境卫生，如某处的卫生出现脏污的情况，应及时通知保洁员。努力控制门诊日常成本（如水电、纸张、宣传资料等）消耗。 |
|  | 登记员 | 1.遵守所在科室负责人及老师的安排。 |
|  |  | 2.要求有熟练的电脑操作能力，打字速度快。 |
|  |  | 3.认真记录检查数据、准确、熟练的完成检查报告。 |
|  |  | 4.能吃苦耐劳、有奉献精神、具有良好的服务意识。 |
| 4.护理员 | 全院综合ICU、专科ICU | 1.仪容仪表干净整洁，语言规范，礼貌待人，保持积极的工作态度。 |
|  |  | 2.按护士长要求完成患者生活护理，协助护士完成病人洗漱、更衣、翻身、拍背、良肢位的摆放。 |
|  |  | 3.按计划完成区域的日常保洁工作，每日按计划完成周重点工作。 |
|  |  | 4.按照院感要求严格执行消毒隔离规范。 |
|  |  | 5.严格执行院感要求，做好多重耐药菌感染患者的处置。 |
|  |  | 6.遵守正确的工作流程、方法及安全程序。 |
|  |  | 7.严格做好各班交接工作。 |
|  |  | 8.整理库房和准备床单元所需物品。 |
|  |  | 9.控制物料和清洁剂的消耗。 |
|  |  | 10.完成上级领导安排的其他工作。 |
|  | NICU护理员 | 1.整理库房各类物品，保持物品整齐有序；每月定期清点被服及病员服等各类库房用品基数；每日与洗涤公司交接、清点；每日做好病员服的发放及收取。 |
|  |  | 2.协助护士做好患者的生活护理（剃须，剪指甲，洗脸，洗头，擦浴，翻身拍背，打开水，协助患者大小便，协助护士对病情允许的清醒患者喂餐）；协助护士完成患者的功能锻炼；协助护士按压抽血部位。 |
|  |  | 3.协助护士倾倒引流液（仅限胃肠减压及集尿袋的尿液）、更换吸痰的负压吸引袋。 |
|  |  | 4.按要求做好病室、污洗间、配餐间、消防通道的日常卫生保洁工作，确保病区窗明几净，无卫生死角，无杂物堆放；每日按要求擦拭水池、设备带、空调出风口、储物柜、病床及床头柜、治疗车、护理车、垃圾桶等；按要求每天拖地三次；每月定期更换窗帘并及时送洗；按计划及每日/每周重点完成各自的包干区大保洁。 |
|  |  | 5.协助护士做好备床、迁床、患者出区终末处理等工作。 |
|  |  | 6.协助护士做好仪器设备的日常清洁及物品的送修。 |
|  |  | 7.每月清洗输液篓、治疗车及护理车的保护垫；每周彻底清洁治疗车、护理车、病历夹等。 |
|  |  | 8.按院感要求掌握相应的知识并正确执行：手卫生规范；消毒液浓度正确检测，一床一巾、一房一巾消毒符合规范；终末消毒符合规范；保洁工作完成后将抹布及拖把送至后保中心并取回干净的备用；按要求清理垃圾并分类收集垃圾；医疗废弃物，安全防护、称重、三联单、第三方签名；保证快速手消毒液在开瓶后有效期内并及时更换。 |
|  |  | 9.协助护士拆放当日药库新送的大输液。 |
|  |  | 10.协助护士长及上级领导交办的其他临时工作（如借物、患者陪检、送归档病历、取报告等工作）。 |
|  | RICU 护理员 | 1.整理库房各类物品，保持物品整齐有序；每月定期清点被服及病员服等各类库房用品基数；每日与洗涤公司交接、清点；每日做好病员服的发放及收取。 |
|  |  | 2.协助护士做好患者的生活护理（剃须，剪指甲，洗脸，洗头，擦浴，翻身拍背，打开水，协助患者大小便，协助护士对病情允许的清醒患者喂餐）；协助护士完成患者的功能锻炼；协助护士按压抽血部位；每日定期将患者擦浴毛巾浸泡消毒；每日探视时间协助护士做好探视前准备工作，并协同护士进行探视。 |
|  |  | 3.协助护士倾倒引流液（仅限胃肠减压及集尿袋的尿液）、更换吸痰的负压吸引袋。 |
|  |  | 4.按要求做好病室、污洗间、配餐间、消防通道的日常卫生保洁工作，确保病区窗明几净，无卫生死角，无杂物堆放；每日按要求擦拭水池、设备带、空调出风口、储物柜、病床及床头柜、治疗车、护理车、垃圾桶等；按要求每天拖地三次；每月定期更换窗帘并及时送洗；按计划及每日/每周重点完成各自的包干区大保洁。 |
|  |  | 5.协助护士做好备床、迁床、患者出区终末处理等工作。 |
|  |  | 6.协助护士做好仪器设备的日常清洁及物品的送修。 |
|  |  | 7.每月清洗输液篓、治疗车及护理车的保护垫；每周彻底清洁治疗车、护理车、病历夹等。 |
|  |  | 8.按院感要求掌握相应的知识并正确执行：手卫生规范；消毒液浓度正确检测，一床一巾、一房一巾消毒符合规范；终末消毒符合规范；保洁工作完成后将抹布及拖把送至后保中心并取回干净的备用；按要求清理垃圾并分类收集垃圾；医疗废弃物，安全防护、称重、三联单、第三方签名；保证快速手消毒液在开瓶后有效期内并及时更换；每日定期将科内拖鞋统一浸泡消毒并备用。 |
|  |  | 9.协助护士拆放当日药库新送的大输液。 |
|  |  | 10.协助护士长及上级领导交办的其他临时工作（如借物、患者陪检、送归档病历、取报告等工作）。 |
|  |  | 11.以病人为中心，文明职业，廉洁奉公，遵守职业道德和医德医风规范。 |
| 5.基建管理人员 | 项目全过程管理 | 主要负责项目前期及项目建设过程中的日常管理、协调工作。 |
| 6.一站式服务中心（客服） | 全院报修登记 | 1.注意基本规范化用语。 |
|  |  | 2.岗前检查通讯设备是否畅通完好。 |
|  |  | 3.认真做好来电内容的记录。 |
|  |  | 4.对来电反映的问题要及时，准确传达到位。 |
|  |  | 5.对特殊问题要做好记录并及时上报。 |
|  |  | 6.做好对相关问题的回复反馈。 |
|  |  | 7.做好受理问题的汇总工作，供工作参考。 |
|  |  | 8.遵守医院及后勤保障中心的其他工作职责。 |
| 7.驾驶班 | 急救、行政工作 | 1.驾驶员在后勤保障中心的统一管理下，履行好岗位职责，服从120、院部、医管中心、总值班、急诊室调度的指挥，迅速完成各项工作任务。 |
|  |  | 2.定期做好车辆的检修，保养和清洗消毒工作，保持车况良好（经查实确因履行责任不到位而使车辆故障影响病人抢救的予以待岗处理）节约油料，下班后必须将车辆加足油.水及时排除故障，发现问题及时报告。 |
|  |  | 3.严格遵守交通规则和警灯.报警器的使用规定，认真执行操作规程，安全行驶，记录车辆运行情况，任务完成后立即返回，不私自出车。 |
|  |  | 4.遵守医院的各项规章制度，严格执行交接班制度，接班人员必须提前10分钟到岗，接班人员未到，当班者不得离岗，确保院内救护车处于应急状态。所有驾驶员必须保持通信畅通，接到出车加班电话必须在规定时间内来院。 |
| 8.担架工 | 辅助急救工作病人的搬运 | 1.在120急救中心指挥下开展工作。 |
|  |  | 2.遵守岗位劳动纪律，坚守岗位，不得擅离职守，工作认真负责，态度热情。 |
|  |  | 3.认真做好接送病员前的各项准备工作。 |
|  |  | 4.到达现场后，担架工应协助医务人员携带抢救器械。 |
|  |  | 5.现场急救时担架工应做好搬运病员的准备工作。 |
|  |  | 6.搬运病人在医生的指导下，根据病情特点做好搬运工作。 |
|  |  | 7.运送途中，担架工坐在副驾驶位置。 |
|  |  | 8.返回医院后协助相关人员做好车厢内的整理清洁、消毒工作，若下一班人员未到，本班人员不得下班。 |
| 9.木工 | 全院零散维修 | 1.负责全院木制品的维修和制作工作。 |
|  |  | 2.负责全院各类吊顶、门窗、锁具、窗床帘、垃圾桶、柜体、隔断维修工作。 |
|  |  | 3.配合医院拆运工作和医院委派的其它任务。 |
|  |  | 4.做好修旧利废工作，节约原材料，精打细算，厉行节约，杜绝浪费。 |
|  |  | 5.严格按照操作规程使用各种机械设备。 |
|  |  | 6.执行下修制度，主动上门维修。遇有抢修和重要部门急需，到达现场后加班加点抢修。 |
|  |  | 7.定期下科室巡视，发现问题，及时处理，并做好记录。 |
|  |  | 8.做好安全工作，工作期间严禁烟火，任何人员不得在场内吸烟，非工作人员严禁动用一切机械设备，木工工作人员负责搞好场地清洁卫生，每日下班前检查好各种设备电源，关好门窗。 |
|  |  | 9.以病人为中心，文明执业，廉洁奉公，遵守职业道德。 |
|  |  | 10.无法解决的问题，及时上报。 |
| 10.电气信息自动化维保工 | 全院电气信息自动化维修 | 1.负责全院弱电系统相关的巡查和维修工作，如视频监控系统、门禁系统等。 |
|  |  | 2.负责全院车库道闸维护，车位引导显示屏的维护巡查和维修工作。 |
|  |  | 3.负责全院门禁控制器，读卡器，开门按钮的更换，磁力锁安装固定等维护工作。 |
|  |  | 4.负责全院入侵报警系统的巡查和维修工作。 |
|  |  | 5.负责消控室基本设备的维护。 |
|  |  | 6.负责食堂刷卡机.出餐机网络等维护。 |
|  |  | 7.定期下科室巡视，发现问题，及时处理，并做好记录。以病人为中心，文明执业，廉洁奉公，遵守职业道德和医德医风规范。 |
| 11.消控员 | 消控 | 重点单位日巡查、每月消防器材点检、组织消防培训、组织消防演练、熟练掌握消防主机、消防设备使用、熟练检查消除各类火灾隐患、火灾事故处理、熟练使用监控设备，调取监控录像。 |
| 12.保安 | 安保 | 安全保卫、门卫管理、车辆管理、物资搬运及出入管理、信访、一键报警处理、爱心送诊车驾驶维护保养等临时交办的工作。 |
| 13.医疗设备维保工 | 全院医疗设备维保 | 1.在班组长的领导下，服从工作安排，严格执行医疗仪器设备和器械维修保养制度，积极、主动、认真地做好本职工作，相互配合、团结协作，保证全院医疗、教学、工作的正常开展。 |
|  |  | 2.有高度的责任感和良好的服务态度，讲究工作效率，主动为临床一线服务，能监督指导各科室正确合理使用医疗仪器设备和器械。 |
|  |  | 3.努力学习新知识、新技术，不断提高专业技术水平，掌握新型医疗仪器设备的使用、保养、维修技术，提高解决疑难杂症的能力，具有一定的使用计算机的能力。 |
|  |  | 4.定期做好医疗仪器设备和器械的维护保养工作，经常进行巡回检查，发现问题如实汇报，及时处理。 |
|  |  | 5.接到报修后应迅速上门维修或请求送修，一时难以修复，应立即向班组长汇报，不得以种种不正常理由拒修。 |
|  |  | 6.积极做好新引进设备的开箱、安装、调试、资料归档等工作，主动接受供方维修工程师的使用和维修培训，并做好相应的记录。 |
|  |  | 7.完成工作后应认真做好笔记，详细记录故障现象，原因分析、排除方法、维修过程、配件更换、技术咨询等情况，做好医疗仪器设备使用、维修保养的统计工作，按时上报。 |
|  |  | 8.具有较强的安全生产意识，谨防触电、机械性损伤、物理性化学性灼伤、电光刺激，烫伤、烧伤、压伤、高空摔落等，尽量不带电操作，及时关闭用电器，防止火灾，确保人身安全。 |
|  |  | 9.值班人员必须坚守岗位，履行职责，保证医院医疗设备的正常运行。对科室报修的医疗设备，应及时检查，进行检修，并填写维修工作记录。严格遵守维修保养管理制度，做好交接班手续。 |
|  |  | 10.严格遵守作息时间，不得迟到早退，不得随意离岗、旷工。 |
|  |  | 11.做好办公室及维修间卫生工作，整理个人物品，整齐摆放，维修工具用完归位，及时清理维修现场。 |
|  |  | 12.坚决贯彻执行《中华人民共和国计量法》，严格遵守国家的计量方针和政策，熟悉各种计量器具的性能及使用要点，配合质量技术监督局的计量员做好计量器具的送检工作，确保计量器具检验按计划进行。 |
| 14.水、电、气设施设备维保工 | 全院水、电、气及空调设施设备的维修、维保 | 1.严格遵守有关法律法规和医院各项规章制度，服从领导，听从安排，尽职尽责，认真做好本职工作。 |
|  |  | 2.深入科室巡视检查，发现故障及时处理，杜绝跑冒滴漏等浪费现象。 |
|  |  | 3.保证全院供气、供水、供电、供暖工作，对各种设备进行维修保养，确保设备正常运行。 |
|  |  | 4.认真填写各项交接班和维修记录、维修工作单，减少失误。 |
|  |  | 5.认真学习岗位技能知识，提高自身素质，及时完成各项交办任务。 |
|  |  | 6.经常向使用人员宣传使用保养知识。 |
|  | 配电房值班人员 | 1.做好设备巡回检查工作，正确判断设备缺陷的程度和性质，并提出处理意见。 |
|  |  | 2.熟悉本中心电气细流的运行方式和设备运行状况。 |
|  |  | 3.事故处理时，负责检查开关和跳合、闸及其情况，并做好记录，检查故障范围内设备状况，进行事故处理。 |
|  |  | 4.负责做好交接班工作及资料交接工作。 |
|  |  | 5.对徒工负责技术业务的培训工作，认真学习技术提高业务技能。 |
|  | 发电机维护人员 | 1.操作人员必须熟悉柴油发电机的结构,性能,能熟练操作发电机组。 |
|  |  | 2.保证发电机至配电柜的电缆必须绝缘且连接牢固,不能随便放于地面。 |
|  |  | 3.启动发电机组前,应仔细检查冷却水,机油量是否充足,检查管接头是否漏油；配电器和操纵系统是否正常。 |
|  |  | 4.柴油机运转时,操作员不得远离机器，应经常检查各仪表的指示情况，柴油机负载是否正常，机器各转动部分温升是否过高，若有异常情况，应立即停机检修,排除故障后方可重新工作。 |
|  |  | 5.柴油机运转时，不准任何人进行修理和清扫工作,严禁任何人在线路上工作。 |
|  |  | 6.及时清扫，配电盘保持清洁，操作人员对仪表定期校验。 |
|  |  | 7.每次工作结束应做好机器清洁保养工作。 |
|  |  | 8.做好防寒防冻工作,夏天做好防火工作。 |
|  |  | 9.每个机组做好操作日志和维修保养记录。 |
|  |  | 10.维护人员严禁酒后操作。 |
|  | 空调维护人员 | 1.熟悉全院空调设备及附带设施，熟悉新风，回风系统。加强设备的维修保养，为使用科室做好充分准备。 |
|  |  | 2.掌握病房.就诊室和使用科室的空气情况，发现空气不良应及时投运空调系统给予改善。在高温天气，加强对使用科室的巡视，适时调节好制冷温度。 |
|  |  | 3.空调设备系统在运行中，注意掌握设备运行情况，做好设备运行记录，在投运设备时，严格按操作程序办理，防止人身.设备事故的发生。 |
|  |  | 4.空调设备启动前，应与配电值班室取得联系，了解负荷情况后方可投入运行，防止电路负荷损坏设备的事故发生。 |
|  |  | 5.维修空调设备时应提前做好准备，发现维修通知，空调若出现临时故障急需排除时，应及时报告科长或院办公室。 |
|  |  | 6.完善空调设施及其控制系统，努力钻研本职业务，摸清空调设备尤其是进口空调设备的电路原理,为迅速排除故障打好基础。 |
|  |  | 7.对空调设备的图纸，技术资料应妥善保管，未经科长允许不得擅自转借给他人。 |
|  |  | 8.在空调室内严禁堆放与空调维修设施无关的物品，易燃易爆物品更不能堆存在空调室内，严防火灾爆炸事故的发生。 |
|  |  | 9.空调室内应保持清洁卫生，设备应勤打扫和冲洗。地漏保持畅通无阻；防止漏水损坏设备的事故发生。 |
|  |  | 10.完成领导交办的其他任务。 |
|  | 电梯安全管理员 | 1.组织建立电梯安全技术档案。 |
|  |  | 2.办理特种设备使用登记。 |
|  |  | 3.组织制定电梯操作规程。 |
|  |  | 4.组织开展电梯安全教育和电梯困人应急预案演练。 |
|  |  | 5.组织开展电梯定期自行检查。 |
|  |  | 6.按照规定报告电梯事故，参加电梯事故救援，协助进行事故调查和善后处理。 |
|  |  | 7.发现电梯事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用电梯，并且及时报告本单位安全管理负责人。 |
|  |  | 8.纠正和制止电梯设备作业人员的违章行为。 |
|  | 水电维修人员 | 1.负责医院安全可靠供水及供水设施的维护检修、清洗工作。 |
|  |  | 2.负责医院的水暖、锅炉设施、机械设施维修及上下水畅通。 |
|  |  | 3.认真填写维修记录和维修工作单，减少失误。 |
|  |  | 4.经常深入科室巡视检查，发现故障及时处理，杜绝跑冒滴漏等浪费现象。 |
|  |  | 5.严格按工作流程，确保请修单指定的工作及时、准确地完成。 |
|  |  | 6.并负责医院给排水系统管道、阀门及其辅件的维修保养。 |
|  |  | 7.负责医院供水管道、阀门、泵及其辅件的维修保养。 |
|  |  | 8.负责病房卫生洁具如：淋浴头、洗脸盆、水龙头、地漏等设备设施的维修保养。 |
|  |  | 9.负责各病区的水龙头、进排水管道、地漏等设施的维修、保养。 |
|  |  | 10.医院内建筑及所有场地的地下管道、地漏和阴井的清理、疏通。 |
|  |  | 11.负责制冷系统装置的冷冻水、冷却水、主管道、阀门及辅件维修保养。 |
|  |  | 12.负责蒸气主管道、阀门及辅件的维修保养。 |
|  |  | 13.负责医院楼层水箱、膨胀水箱及辅件等的维修保养。 |
|  |  | 14.按维修保养计划对上述系统进行维护、保养。 |
|  |  | 15.负责医院内安全可靠的供水（二次供水与余氯检测）及用水用电，配电设施的维护检修。 |
|  |  | 16.负责医院空调冬夏季切换工作、保障空调正常运行。 |
|  |  | 17.负责区域内的水电巡检工作。发现问题及时反馈，并做好记录。 |
|  |  | 18.保证区域内各水泵正常运行。 |
|  |  | 19.负责区域内各设施设备管道的冬季保温。 |
|  |  | 20.负责区域内常规家用电器的维修。 |
|  |  | 21.负责区域内的管道，配电和照明插座等用电设施的安装及调试。 |
|  |  | 22.水电班组24小时值班。认真填写交接班记录做好交接班。值班期间不得随意离岗做与值班不相关的事。严格执行请假制度，无特殊情况不得请假调班。 |
|  |  | 23.负责区域内各病区给排水的畅通。定期清理楼面屋顶排水口的杂物。 |
|  |  | 24.负责住院各病区淋浴供热正常使用及控水设备的维修。 |
|  |  | 25.配合完成科室安排的各项临时任务。 |
|  |  | 26.定期参加各项应急预案演练。 |
|  |  | 27.定时进行岗位安全培训和学习，熟悉分管区域内管道，电路，供水供热，供冷暖等各项设施设备的布置及操作流程，有事发生时能够做出应急反应。 |
|  |  | 28.以勤俭办事为原则，修旧利废，保质、保量做好维修工作，节约原材料的使用。 |
|  |  | 29.及时对电梯困人做出反应，按操作流程解救被困人员。 |
|  |  | 30.对住院楼传染科各楼层新风及排风系统的管理。 |
|  |  | 31.对无法解决的问题，及时上报。 |
|  | 锅炉值班人员 | 1.提前十五分钟交接班，做好交接班记录。 |
|  |  | 2.当班期间未完成的工作完成后交班。 |
|  |  | 3.每班一小时全面巡查一次（燃气管道阀门压力表）。 |
|  |  | 4.每班检测水处理一次 |
|  |  | 5.每班排污一次。 |
|  |  | 6.每周检查一次水箱和水处理 |

- ★4.工作内容和质量标准

###### 4.1保洁消杀工作

4.1.1医院红线范围内的室内外环境保洁工作内容：

1）负责公共环境清洁范围（包含但不限于）：红线范围内的医院公共环境卫生含地面、广场、地下空间、内外墙（仅限离地面约3米以下的外墙）、道路、绿化、大门、岗亭、明沟渠、走廊、大厅、门窗、柱面、墙壁、电梯内外、走火梯、各种招牌、指示牌、消防箱、室内外消火栓、警铃、开关表面、各种扶手、宣传栏、天花板及天花板上的各种灯饰、空调风口、梯间各种风扇、公共厕所、楼顶、棚顶、飘台及垃圾收运、各种常用电器设备（如电灯、电视机、显示屏、电脑、电话、饮水机、空气消毒机、空调设备、音响等）。

2）负责临床科室清洁范围（包含但不限于）：各临床科室的地面、门窗、窗帘布的拆换、办公室、护士站桌椅、及治疗室的补液柜架、空调风口的百叶窗、窗式、分体空调滤网、清洁室、配餐室、卫生间的瓷砖、便器、洗手盆、间隔的屏风、铝合金墙及玻璃、病房病床、床头柜、输液架、热水炉、冰箱外表面、各种运送车辆（不含维修上油）、各种医疗器械、各种可湿抹的仪器表面（忌水及有特殊要求除外）、垃圾收运（含医疗废弃物）、整理敷料、打包，及时添加一次性用品、物品、对各类被服类用品进行收集、存放、登记、送洗等。

3）非临床科室、办公区清洁范围（包含但不限于）：地面、地脚砖、天花板、办公室、诊疗室、候诊室、值班室各种桌椅、柜架（不包括整理物品）、各种可湿抹的车架、特殊的床椅、器械、仪器表面（不含送维修及保养）、空调口（不包括滤网）、风扇、排气扇、所有门窗、窗帘布的拆换、厕所及墙壁瓷砖、洗手盆、洗物盆及收运垃圾。

4）垃圾清运管理范围（包含但不限于）：院内各类生活垃圾（不包括餐厨垃圾）、医疗废弃物收集、转运到暂存点、垃圾房管理；生活垃圾处置费及医疗废弃物处置费由医院负责，医疗废弃物处置过程中因中标供应商处置不当产生的处罚应由中标供应商承担；院内可回收废品收集、转运、处置及暂存点管理、医疗废弃物的管理和处置必须符合国家和市政府的相关规定，遵守医院关于医疗废弃物的规章制度，并制定相关实施专案。完成病区的其他相关工作，确保所有室内下水道疏通，屋顶漏水管的疏通（要求为专业人员）。

5）特殊地面的养护保洁（包含但不限于）：PVC地面、玻璃，外围毛石大理石清洗、玻化砖地面保洁，（门诊大厅大理石医疗街2年保养一次，2-4楼每天清洗瓷砖地面，住院部大理石1楼大厅、出入院大厅每天一次，2楼静配中心及药房大厅每天一次，急诊挂号、药房大厅、急诊过道及急诊CT每天一次）每天一次以上，做到地面无污迹痰迹，纸屑烟蒂，有光亮。病区走廊 PVC 地面每年至少2次上蜡养护，每次不低于四层蜡面、门急诊大厅、住院楼大厅及走廊石材地面抛光养护每年至少两次。

6）不锈钢围栏一个季度保养一次（门诊楼梯及住院部楼梯、行政楼梯及各楼层连廊。

7）外墙玻璃（行政楼、门诊、住院能擦拭的地方）半个月1次，电梯厅内部不锈钢轿厢每天1保养，电梯厅不锈钢门一个星期一次。地下车库出入口玻璃一个季度一次。

8）负责室外楼顶下水管道的疏通和定时对化粪池的清理工作。

9）会务服务项目（包含但不限于）：各类会议、活动保障与服务等。会议室清洁、管理（会前准备、会中服务、会后收尾）；活动场所清洁、服务、管理。

10）负责电梯的保洁工作。

11）清洁剂的管理：清洁药剂统一管理，有进出库记录，喷壶上标签清晰，注明开瓶、失效日期，清洁药剂不用时应上锁封存。

12）其他一切与卫生保洁有关的工作。

4.1.2住院病区保洁工作内容：

1）整理、擦拭护士站、治疗室、换药室、仪器室、处置室、厕所等地面、台面及物品等。每日两次清洗床刷套并晾干备用。每日清洗药袋并晾干备用。

2）每天擦拭空气消毒机外表面，每周彻底擦拭一次，清洗滤网。

3）分发新病人的盖被、床单、枕套、病员服、饮用水瓶

4）每天三次给病人和医护人员发送饮用热水。

5）给出院病人整理床单元并终末消毒。

6）协助搬床(加床搬至病房)，分发陪客床等。

7）协助保管整理病区棉絮及布类物品，每月盘点一次并记录。

8）每日一次更换、消毒热水瓶瓶塞，每周清洁、擦拭热水瓶外壳一次。

9） 擦拭、消毒氧气架、输液吊杆及挂钩。

10）每日倾倒、清洗大小便器、痰盂两次。

11）每日倾倒、清洗吸痰器储液瓶。（由护士统一卸下，工人清洗后由护士装上）

12）根据病区要求收送、清点、更换医、护值班室的床上用品及医、护工作服。

13）每日清洁擦拭及消毒治疗车、护理车、病历车、平车、轮椅及其它运送车。每周清洗护理车污衣袋。

14）每月擦拭、消毒病历及病历柜一次。

15）每周清洗、消毒血压计袖带，按照医院的统一部署，每年2次送血压计进行校准检测。

16）协助病区管理床旁椅及病人自带衣服的晾晒。

17）严格按规定分类处置一次性医用性垃圾，清点回收医疗废弃物并运送到病区指定暂存点（大的黄色医疗垃圾箱）。

18）严格按规定分类处置生活垃圾、可利用废弃物。

19）每周擦拭中央空调、立柜空调及挂壁空调及出风口。

20）手术室、各重症监护病房及特殊部门，需要每日清洗拖鞋。

21）每日完成消杀工作并登记，完成科室周重点工作。

22）完成其他临时性工作任务。

4.1.3监护室保洁工作内容：

1）每日两次开窗通风，每次30分钟。

2）病房内外所有包干区域的卫生，扫地，拖地每日至少3次（必要时用消毒剂），保持各区域清洁。每日清洗水槽、厕所。清洗消毒晾干拖把、抹布，做好工具的分类放置和保管，保持整洁。随时收集清理各病室内的垃圾和脏被服并按要求分类放置，每日清洗所有的垃圾桶并保持清洁。每周对监护病房进行一次大扫除。制订电子保洁计划按照执行，保洁领班巡更并督查。

3）完成仪器设备的终末消毒。

4）每日进行床单位、床边仪器及设备带擦灰；每日用消毒液擦床，方法是一床一巾，先擦床头柜、仪器等较干净的区域，再自上而下擦拭床铺，并整理床铺下面的物品。

5）按要求做好病房内外（包干区）所有固定物品、家具等擦灰，如每日擦拭门、窗、桌面、柜子、台面等，保持清洁无污迹。每天清洁电脑、电话、微波炉、冰箱和冰柜，冰箱、冰柜每月除霜1次。每周清洁病区墙面及天花板。定期清洁病历夹、病历车。

6）清洗科室内除外送清洗的各类物品（如约束带，沙袋套，冰袋套等）。每日清洗复用鞋套1次。

7）每日清点整理工作服并记录，放置指定位置，保持衣柜及被服柜内整齐。

8）清点记录送洗脏被服等物品，接收并清点干净衣服被套，如发现不正确时及时与洗衣房人员联系。

9）负责工作人员值班室内被服的发放及更换。

10）及时添加洗手液、擦手纸、速干手消毒液。

11）负责开水间的管理（安全，卫生）及打开水。

12）每日15：30探视时间发放家属隔离衣，控制探视人数。探视结束回收衣物。

13）要求上班时间不离岗，严格执行个人防护措施，遵守消毒隔离的规定。

14）与夜班护理员交接班后下班。

4.1.4新生儿科室保洁工作内容：

1）新生儿病室应保持清洁整齐和适宜的温度、湿度，室内每日常规紫外线空气消毒，并做空气培养。

2）保洁工作人员必须是无传染病者，并须定期做喉部细菌培养，以便检出带菌者。新上岗工作人员经体格检查，合格者才能入室工作。

3）保洁工作人员进入新生儿病室前必须洗手，戴好帽子、口罩，穿隔离衣，更换专业鞋，每次护理新生儿前后，应洗净双手。感染患儿须分开放置及护理，先护理非感染患儿洗净双手后再护理感染患儿。

4）新生病儿使用的面巾、奶头、奶瓶须经煮沸消毒，衣服、包布、尿布须经熏柜消毒方可应用。新生病儿出院后，床位要进行终末消毒。

5）新生儿病室内的器械、物品均应固定专用，专人清洁管理，定时消毒。

6）认真、仔细地做好基础护理，新生病儿每天沐浴一次，注意耳后、手心、腋下、会阴部、臀部等部位的清洁，要求无分泌物、无臭味，注意臀部护理，大便后用温水冲洗，如发现红臀及时处理；保持床单清洁、整齐，如有污迹，应随时更换。浴盆每日消毒一次。

7）严格遵守交接班制度，除书面交班外，还要严格执行床头交班。

4.1.5新生儿重症监护室保洁工作内容：

1）使用氧气者每天更换湿化水一次；使用暖箱者每天用1:250含氯溶液擦洗暖箱一次，随时保持清洁同时更换湿化水。

2）保持监护仪整齐、清洁、舒适、安静、保持适宜的温度，定时开窗通风，每天2次，每次20分钟（10am、4pm），使室内空气新鲜流通。

3）监护室内的一切物品、仪器、药物均定位放置、专人保管、定时检查、消毒、维修、保养，各班要严格检查、清点、记录，保证紧急使用。吸痰管、吸痰杯随时更换送消毒备用。

4）患儿离开监护室时，床单位进行终末消毒。

5）无陪病房，安全第一，各班都有注意随手关门。对出入室的患儿责任护师要把关，对进入NICU的陌生人要提高警惕，加以询问。

4.4.6内镜中心保洁工作内容：

1）从事内镜清洗消毒工作的人员应接受相关的医院感染管理知识培训，正确掌握内镜的清洗和消毒，灭菌技术，严格遵守有关规章制度。

2）负责内镜及附件的清洗消毒工作。

3）做好职业卫生安全防护，如戴口罩、帽子、手套，防护眼镜、防渗透围裙、鞋子等。

4）随时保持清洗间的清洁、干爽、无污迹。

5）各种内窥镜使用后均按流程初洗（含酶洗）、清洗、消毒、末洗程序处理，一用一消毒，严格按照《2016版内镜清洗消毒规范》清洗消毒内镜，如有差错，及时上报。

6）负责每天内镜的清洗消毒工作，操作认真细致，动作轻柔，注意做好精密仪器的保养，如超声探头、各种内镜等，每次清洗前对内镜进行测漏，如有异常，及时报告。

7）2%戊二醛、OPA、过氧乙酸灭菌剂按照使用说明书及消毒液使用原则执行，每天监测使用中的浓度并做好记录，低于有效浓度立即更换。负责每天消毒登记工作，逐项填写，不得遗漏。

8）负责内镜附件的清洁消毒保养工作，附件消毒灭菌后放置于指定位置。

9）负责内镜消毒机的日常保养工作，每天检查机器消毒液、酶液、酒精，保证消毒工作正常进行，每天工作结束后对消毒机进行擦干备用。负责每条内镜的终末消毒工作，吹干储存于内镜柜。

10）镜柜每天用酒精湿巾擦拭消毒，保持镜柜的清洁、光滑、干燥。

11）每班更换擦镜台的治疗巾，每天用500mg/L“928消毒液”对清洗槽和台面擦拭，所有清洗用物、导管、刷子、每班结束后用500mg/L“928消毒液”浸泡消毒30分钟后晾干备用。

12）保持室内整洁通风，每天工作结束后，做好清洗消毒间的空气消毒工作，并做好登记，关好清洗间的水、电、气、空调、门窗。后及时清理餐具（包括擦拭餐桌及餐车）。

- 4.2保洁消杀质量标准和要求

4.2.1保洁质量要求：

1）保持院内全貌整洁（包括绿化带内外的清洁卫生）。

2）及时处理污物、垃圾，保持地面清洁，无肉眼可见污迹、烟蒂垃圾。

3）玻璃窗明亮、窗槽、不锈钢清洁、窗帘干净，无污垢。病房隔离帘、窗帘等各种可清洗的布帘，要求每年两次由公司员工负责装卸，送洗衣部清洗后安装，如有特殊情况，随时清洗；对于可擦拭区域的玻璃按照年度计划要求的电子清洗单擦拭，经科室负责人签字后方为有效。实行保洁巡查电子巡更系统督查。

4）门、门框、栏杆、窗台、氧气面板上端、灯具、钟、镜框、椅子、电话机、电视机等无灰尘，保持干净清洁。

5）风扇、取暖器、病区内中央空调及室内空调挂机、层流室内进出风口及隔尘网外表面无积灰无污迹。

6）床头橱、凳子、椅子、陪护椅、橱柜等保持清洁，无积灰无污迹。

7）厕所地面光亮干净无积水，墙面、镜子、台面、洗脸盆清洁明亮，无异味、便器无积垢。

8）公共场所的楼梯扶手、告示牌、座椅及通道的地面、玻璃窗、墙面的卫生要求同上。所有垃圾桶（内外）清洁、无异味、无苍蝇和蛹（垃圾不超3／4）。

9）保洁车、卫生用具等应该整齐有序、清洁。不得私自买卖病区常规废品物资、废纸、废黄板箱、空盐水瓶等，如有发现，视为偷盗行为处理。

10）严格管理好医疗废物，医疗废物不得外流和私自处理。按规定配合“除四害”工作。

11）内墙壁面清洁、无污迹、无蜘蛛网。

12）各种保洁用具摆放整齐，标识清晰，定位放置，病区内不乱挂工人衣服，不拉线，不乱钉乱贴，不乱扔垃圾。

13）保持配餐间、污物间、晒衣间、储藏间、更衣室、值班室、诊疗室、办公室、输液准备室、治疗室、护士站整洁。水槽内无积垢。

14）节约水电，无长明灯、长流水。公司员工不得在院内洗澡洗私人物品和侵占医院利益（如经常大桶热水带回家）。

15）病区工作每日二次协助病人冲开水。

16）负责新生儿室/产前病区的24小时管理人员。符合新生儿、产科管理要求。

17）在清洁工作同时，发现室内建筑、家具、设施有所损坏，影响使用或有碍美观，应及时报告有关部门。清扫工作必须在上班前半小时结束。

18）病人和职工对环境卫生的满意度在90%以上。

4.2.2消杀质量标准：

1）办公桌、操作台、诊疗床、电脑键盘等物品，厕所、门把手、病人床头橱（一桌一巾）、凳子、病床、盥洗池等，每天消毒一次。出院病人彻底终末处理。

2）垃圾袋装化，生活垃圾与医疗垃圾分开。标志明显，封闭袋口运送到垃圾处理站，并按指定位置堆放，统一处理。医疗垃圾处理符合院感要求。

3）分区域合理使用拖把，病区地面每天用清水清洗拖两次，保持地面干燥，同时做好巡回动态保洁，对于院感重点区域按照要求使用不同浓度的含氯制剂拖拭。

4）办公室、病房、诊室、科室内PVC地面每年打蜡两次，公共区域地面每季度打蜡一次，住院部各病区以及工作区域每周清洗两次、PVC地面抛光每月两次，各楼宇一楼/门诊二楼每天清洗一次。公司应制定年度电子保洁计划表，执行计划前应提前一周通知相应的单位，事后需要相应区域的负责人签字确认后方为有效。保洁领班运用信息化排班及巡查监管符合院方要求。

5）在医院保洁区域内，因工作未到位，引发纠纷，由公司配合院方处理和根据责任情况公司须承担相应赔偿。

6）按照要求使用五色区域毛巾、一桌一巾、一床一巾等，所有拖把、抹布应集中清洗、消毒、烘干后配送至使用部门，检测符合要求。各种清洗消毒符合院感要求。

7）有特殊污染地点，随时消毒、清洗、补蜡。

8）特殊情况如管控、封控病区单元，配合院感科要求执行现场消杀工作。

9）各区域每日清洁消杀后由责任人登记，主管电子巡更督查后签字确认。

4.2.3各区域质量标准和要求：

1）地面材质

| 工作内容 | 工作频次 | 质量标准 | 特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥地面 | 每日保洁不少于二次 | 无灰尘、无污渍、无垃圾（如：纸屑、烟蒂、树叶等），无明显污垢，无附着物（如：口香糖等）。 |  |
| 水泥地砖地面 | 每日保洁不少于二次 | 无灰尘、无污渍、无垃圾（如：纸屑、烟蒂、树叶等），无明显污垢，无附着物（如：口香糖等）。 | / |
| 瓷地砖地面 | 每日保洁不少于二次 | 无灰尘、无污渍、无垃圾（如：纸屑、烟蒂、树叶等），无明显污垢，无灰尘，无附着物（如：口香糖等），无溢出物，无污点，无污迹，表面光泽。 | / |
| 水磨石地面 | 每日保洁二次 | 无灰尘、无污渍、无垃圾（如：纸屑、烟蒂、树叶等），无明显污垢，无灰尘，无附着物（如：口香糖等），无溢出物，无污点，无污迹，表面光泽。 | 根据医院要求进行特殊保养、上蜡或使用封地剂。 |
| 大理石地面 | 每日保洁二次 | 无灰尘、无污渍、无垃圾（如：纸屑、烟蒂、树叶等），无明显污垢，无灰尘，无附着物（如：口香糖等），无溢出物，无污点，无污迹，表面光泽。 | 根据医院要求进行特殊保养、上蜡或使用封地剂。 |
| 花岗石地面 | 每日保洁二次 | 无灰尘、无污渍、无垃圾（如：纸屑、烟蒂、树叶等），无明显污垢，无灰尘，无附着物（如：口香糖等），无溢出物，无污点，无污迹，表面光泽。 | 根据医院要求进行特殊保养、上蜡或使用封地剂。 |
| PVC地面 | 每日保洁二次 | 光洁透亮，蜡面均匀，不留缝隙，内无污迹，无死角，无明显垃圾（如：纸屑、烟蒂、树叶等），无灰尘、无污渍、无垃圾，无附着物（如：口香糖等），无溢出物，无污点，无污迹，表面光泽。 | 根据医院要求进行特殊保养、上蜡或使用封地剂。 |
| 地毯地面 | 每日保洁二次 | 无灰尘、无污渍、无垃圾（如：纸屑、烟蒂、树叶等），无明显污垢，无灰尘，无附着物（如：口香糖等），无溢出物，无污点，无污迹。 | / |
| 木地板地面 | 每日保洁二次 | 无灰尘、无污渍、无垃圾（如：纸屑、烟蒂、树叶等），无明显污垢，无灰尘，无附着物（如：口香糖等），无溢出物，无污点，无污迹，表面光泽。 | 根据医院要求进行特殊保养、上蜡或使用封地剂。 |
| 楼级、地台 | 每日保洁二次 | 无灰尘、无污渍、无垃圾 | / |
| 门急诊医技楼走道 | 随时保洁 | 地砖及大理石等无脚印、无污渍、无痰迹、无垃圾、面光亮有倒影 | / |
| 病房走道 | 随时保洁 | 无脚印、无污渍、无痰迹、无垃圾 | / |

2）卫生间设备

| 工作内容 | 工作频次 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 洗手盆、面盆、水斗 | 每一小时巡视一次 | 清洁、干净、无污迹、无污垢、无异味、污水管及下水道畅通、无污迹、无水垢、无肥皂垢、无毛发、有光泽 |
| 水槽、水龙头 | 每一小时巡视一次 | 无污迹、无水垢、无肥皂垢、无毛发、有光泽 |
| 抽水马桶、桶盖、坐垫 | 每一小时巡视一次 | 清洁、干净、无污迹、无污垢、无异味、污水管及下水道畅通、无污迹，便迹、无水迹、无毛发、有光泽 |
| 蹲厕、便池 | 每一小时巡视一次 | 清洁、干净、无污迹、无污垢、无异味、污水管及下水道畅通、无污迹，便迹、无水迹、无毛发、有光泽（便池加避味用品） |
| 水箱与链条（绳） | 每一小时巡视一次 | 无污迹、无毛发、无附着物 |
| 淋浴房、浴池、浴帘 | 每一小时巡视一次 | 无污迹、无水垢、无肥皂垢、无毛发、无霉斑、有光泽 |
| 各种镜子及玻璃、镜面 | 每一小时巡视一次 | 清洁、干净、无污迹、无污垢、无异味、污水管及下水道畅通、无污迹、无水垢、无肥皂垢、无毛发、明亮 |
| 墙面、排气扇 | 每天保洁二次 | 无污迹、无水垢、无毛发、无附着物、无尘 |
| 室内地面、排水沟、空间 | 每天保洁二次 | 无明显垃圾（如：纸屑、烟蒂、树叶等）、无明显污垢、无灰尘、无附着物（如：口香糖等）、无溢出物、无污点、无污迹、无堵塞、无脚印、无水迹 |
| 天花板（墙面顶） | 每天保洁两次 | 干净、整洁、明亮、无灰尘、无污迹、无尘、无附着物、无蜘蛛网 |
| 卫生纸架、肥皂分发器、烘干器 | 每天保洁二次 | 无尘、无附着物、添足消耗品 |
| 门、窗、柜 | 每天保洁二次 | 干净、整洁、明亮、无灰尘、无污迹 |
| 墙面 | 每天保洁二次 | 干净、整洁、明亮、无灰尘、无污迹 |
| 所有隔屏板 | 每天保洁二次 | 无灰尘、无污迹、水迹 |
| 垃圾桶（手纸篓） | 每天保洁二次 | 清理、刷洗干净 |

3）入口、大厅、门诊、住院部

| 工作内容 | 工作频次 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 大厅柱面、墙面、地坪 | 随时保洁 | 地砖及大理石等无脚印、无污渍、无痰迹、无垃圾、面光亮有倒影 |
| 玻璃门、窗 | 每周保洁一次 | 光亮干净、无灰尘、无印渍 |
| 病房柱面、墙面、台面、病 床（不包括被褥）、床头柜、椅子、电视机、电脑、电话、仪器（含各种医用器材、无影灯） 沙发、灯座及室内卫生间等附属设施 | 每日保洁≧一次 | 光亮、整洁、无灰尘、无损坏 |
| 医务办公室、护士站 | 每日保洁一次 | 无脚印、无污渍、无痰迹、无垃圾 |
| 病房辅助用房 | 每日保洁一次 | 无脚印、无污渍、无痰迹、无垃圾 |
| 电梯厅 | 随时保洁 | 地砖及大理石等无脚印、无污渍、无痰迹、无垃圾、面光亮有倒影 |
| 室内标识标牌 | 每日保洁一次 | 字迹清楚、面光亮保洁 |

4）公共区域、休息室、接待室

| 工作内容 | 工作频次 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外场地、道路 | 随时保洁 | 无脚印、无污渍、无痰迹、果壳、树枝叶、无拉圾等，保持道路通畅。 |
| 走廊、过道 | 随时保洁 | 清洁明亮、无污渍、水迹、脚印 |
| 门、窗、栏杆、扶手 | 每日保洁一次 | 清洁明亮、无灰尘，适当使用光亮剂 |
| 室内外标识 | 每日保洁一次 | 字迹清楚、面光亮保洁 |
| 垃圾箱、不锈钢痰盂 | 每天清洗一次 | 表面清洁光亮、箱内弃物及时清倒，盂口无痰迹 |
| 室内绿化盆景 | 每天保洁二次 | 盆体表面光亮保洁，盆内无烟蒂、杂物 |
| 门口垃圾及垃圾袋 |  | 随收随扫，无垃圾 |
| 饮水机、空气消毒机、照明灯及附属设备 |  | 无灰尘、无污迹 |
| 墙角四周 |  | 无灰尘、无污迹 |
| 接待室 | 随时保洁 | 干净、整洁、无明显积水，地毯定时干洗 |

5）教研室、会议室、医务办公室保洁

| 工作内容 | 工作频次 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 门、窗台、扶手、桌椅 | 每天保洁一次 | 干净、整洁、完好、无灰尘、无损坏 |
| 墙面、墙角、踢脚线、天花板 | 每周保洁一次 | 干净、整洁、完好、无灰尘、无污迹 |
| 地面、地毯 | 每天保洁一次 | 干净、整洁、完好、无灰尘、无污迹 |
| 室内空间 | / | 空气流通、清新（经常开窗通风） |
| 会议室各种设备、器材等 | 每次使用前后 | 干净、整洁、完好、无灰尘、无污迹 |

6）行政办公室、会议室保洁

| 工作内容 | 工作频次 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 门、窗台、扶手 | 每天保洁一次 | 干净、整洁、完好、无灰尘、无损坏 |
| 墙面、墙角、踢脚线、天花板 |  | 干净、整洁、完好、无灰尘、无污迹 |
| 地面 |  | 干净、整洁、完好、无灰尘、无污迹 |
| 室内空间 |  | 空气流通、清新 |
| 办公家具 |  | 干净、整洁、完好、无灰尘、无损坏 |
| 报刊、书籍、资料、办公用品 |  | 干净、清洁、整齐 |
| 报告厅地面、桌椅等 | 每次使用前后 | 干净、整洁、完好、无灰尘、无污迹 |

7）电梯、楼梯保洁

| 工作内容 | 工作频次 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 电梯、门表面、内壁、底面、天花板 | 每天保洁二次，轿厢及电梯按钮每天消杀三次并记录 | 无污迹、无灰尘、视感光亮、无杂物、无烟蒂 |
| 电梯通风口 | 每天保洁一次 | 干净、无灰尘 |
| 楼梯台阶、扶手、栏杆 |  | 干净、无灰尘、无泥土、无杂物 |
| 室内空间 |  | 空气流通、清新 |

8）地下车库及地下设备房保洁

| 工作内容 | 工作频次 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 每天保洁一次 | 干净、整洁、无丢弃物、无垃圾、落水管道畅通、无烟蒂 |
| 地下车库地面道路 |  | 无灰尘、无垃圾、无堆放物 |
| 地下车库空间 |  | 空气流通、无异味 |
| 建筑设备表面 | 每周保洁一次 | 无灰尘、无污迹、无垃圾、无堆放物 |
| 门口垃圾及垃圾袋 |  | 随收随扫，及时更换 |

9）外环境保洁

| 工作内容 | 工作频次 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 清扫地面垃圾、树叶等 | 随时保洁 | 无瓜果皮壳、纸屑等杂物、无积水无烟蒂、无污渍 |
| 标志、指示牌 |  | 干净、无灰尘、无污迹 |
| 花圃、树木 |  | 做到无枯叶、无果皮、无饮料罐、无废纸杂物、无杂草 |
| 场地 |  | 无积水、无明显泥沙、污垢，每 100 平方米内烟头、纸屑均不超过 2 个、无1厘米以上石子 |
| 清洁照明设施 | 每月保洁一次 | 无灰尘、无污迹、透明度好 |
| 连廊、自行车停放处雨棚清洗 | 每日保洁二次 | 光亮、无印渍、保持明净 |
| 垃圾桶表面 |  | 光亮、无印渍、保持明净 |
| 各处出口台阶清洗 |  | 无灰尘、无污迹、光亮 |

10）固定设施保洁（固定设施包括：门、窗、地面、走廊、楼梯、天花板、墙壁、暴露管道、消防箱、通风口等）

| 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 地面 | （参见“各种地面的保洁要求”） |
| 墙面（包括：墙角） | 地砖及大理石等无脚印、无污渍、无痰迹、无垃圾、面光亮有倒影、无渍、无污点、无尘、无污物、无蜘蛛网 |
| 天花板（包括：四角） | 无渍、无污点、无尘、无污物、无蜘蛛网 |
| 楼梯（包括：扶手） | 无渍、无污点、无尘、无污物、无蜘蛛网、无烟蒂 |
| 消防装置 | 无渍、无污点、无尘、无污物 |
| 门（包括：门框、门沿） | 无渍、无污点、无尘、无污物 |
| 窗（包括：窗框、玻璃、挂窗帘的栏杆） | 无渍、无污点、无尘、无污物、明亮、整洁 |
| 氧气袋、吸引，供氧装置 | 无渍、无尘、无污物 |
| 电源插座，照明装置 | 无渍、无尘、无污物 |
| 通风口（包括：空调出风口、排气口） | 无渍、无尘、无污物 |
| 开水炉、蒸气锅、 | 无渍、无污点、无尘、无污物 |
| 便池、消毒池 | 无渍、无尘、无污物、整洁 |
| 公用投币（或磁卡）电话 | 无渍、无污物、无异味、清洁 |
| 布告栏 | 无渍、无尘、无污物、整洁、无蜘蛛网 |
| 雕塑 | 无渍、无污点、无尘、无污物 |
| 暴露管道 | 无堵塞、无污物 |
| 蒸气锅、开水炉 | 无渍、无尘、无污物、整洁、无油腻 |

11）家具设施保洁

| 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 病房的家具（包括：床、床边柜等） | 无渍、无尘、无污物、整洁、家具成一直线 |
| 高位电器（如：电扇等） | 无渍、无污点、无尘、无污物、无蜘蛛网 |
| 一般电器（如电视机等） | 无渍、无污点、无尘、无污物 |
| 配餐室电器（如：微波炉、消毒柜等） | 无渍、无尘、无污物、无油腻、整洁 |
| 各种办公家具 | 无渍、无污点、无尘、表面光亮 |
| 更衣箱 | 无渍、无污点、无尘、无污物 |
| 会议桌、沙发 | 无渍、无尘、无污物 |
| 垃圾桶 | 无渍、无尘、无污物无渍、无异味 |

- 说明：图书室、阅览室、职工活动中心、会议室、活动室的保洁，按照上述项目内容，每周保洁1次；如有培训、人员使用的情况下，则要求当日保洁至少 1 次。

###### 4.3其他要求

- （1）工具色码

| 区域 | 工具对应色码 |
| --- | --- |
| 清洁 | 蓝色 |
| 床位 | 白色 |
| 玻璃 | 咖啡色 |
| 半污染区 | 绿色 |
| 污染区 | 黄色 |
| 卫生间 | 红色 |

- （2）防护用品（根据医院院感部门规定举例）：

| 科室防护用品 | 新生儿室 | 监护室 | 血液病房 | 手术室 | 隔离病室 | 发热门诊及病 室 | 高感染病区 | 供应室 | 清洗/消毒/气体 | 尸体护送 | 医疗废弃物运送 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无菌衣/工作服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 隔离衣 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ |
| 防护服 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 口罩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 帽子 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |
| 手套 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 加厚 |
| 护目镜 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  | √ |
| 内进/外出鞋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |
| 面罩 |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 围兜/袖套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
| 乳胶鞋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |

附：清洁剂的管理：清洁药剂统一管理，有进出库记录，喷壶上标签清晰，注明开瓶、失效日期，清洁药剂不用时应上锁封存。

###### 4.4收送工作

- 4.4.1药品收送工作内容及质量标准

| 序号 | 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病区药品（含常规用药，冷链药等）运送，扫码封闭装箱按照规定（符合运送的相关卫生及时间要求）准时运达，到运达科室后扫码接收，做到可视化及可追踪。清点数量并与病区相关人员核对并签字。 | 运送前检查药箱或药车是否完好及上锁，扫码接单信息并携带药品交接登记本； 冷链药物按照要求配置冰袋等；当面对接扫码封箱； 收送过程中，药品应轻拿轻放，无破损、丢失； 收送符合要求，放入转运箱时正确放入对应药品箱中，数量匹配，药品按类别分送正确，转运箱处于密闭状态。 |
| 2 | 负责全院的临时用药，口服药，出院带药等的运送，要求按照规定（符合运送的相关卫生及时间要求）及时送达，到达运达科室后扫码接收，做到可视化及可追踪。登记好详细信息并与病区相关人员当面点清。 | 按规定时间将药品及时准确送至相应病区，并与病区护士交接签字及扫码确认接收信息； 收送过程中，药品应轻拿轻放，无破损、丢失。 收送符合要求，放入转运箱时正确放入对应药品箱中，数量匹配，药品按类别分送正确，转运箱处于密闭状态。 |
| 3 | 负责24小时临时领药的运输工作；如有计划外领药，需按药师要求至库房运回请领药品，领回时确认药品的种类与数量是否与请领要求一致。 | 收送符合要求，放入转运箱时正确放入对应转运袋中，数量匹配，药品按类别分送正确，转运箱处于密闭状态，扫码数据正确。 |
| 4 | 在配置中心药师指导下，负责药品的上架工作，要求按货位、批号摆放整齐，货架药品至少保证 2天用量。 | 各类药品摆放正确，药量充足。符合要求。 每日17:00之前，将各病区药箱或药车取回备用，并消毒清洗备用。 |
| 5 | 各种医疗耗材及其他物资的领用工作：在药师制定好请领计划后至采购人相关部门领用医疗耗材，要求领回品种及数量及时登记备案。 | 扫码登记领用物资数据与计划匹配； 运用信息化管理手段准确完成收送任务，正确领用物资，有月数据报表生成及反馈信息提供比对分析。 |
| 6 | 负责每月细菌培养皿的取送 | 取送培养皿及时，在有效期，无污染。 |

- 4.4.2物资收送工作内容与质量标准

| 序号 | 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计划内科室医材：计划运送员，按采购部门具体要求，及时达到目标科室扫码接收 | 物品运送前检查运送车辆是否完好及上锁， 扫码接单信息并携带物品交接登记本 当面对接扫码封箱； 收送过程中，物品应轻拿轻放，无破损、丢失； 收送符合要求，数量匹配。 |
| 2 | 急用材料、物品 | 按规定时间将物品及时准确送至相应病区，并与病区护士交接签字及扫码确认接收信息； 收送过程中，物品应轻拿轻放，无破损、丢失。 收送符合要求，放入转运箱时正确放入对应物品箱中，数量匹配，药品按类别分送正确，转运箱处于密闭状态； |
| 3 | 医疗文书、检查预约、小型物件送修、转运 | 收送符合要求，放入转运箱时正确放入对应物品箱中，数量匹配，物品按类别分送正确，转运箱处于密闭状态，扫码数据正确。 |
| 4 | 大型物件、家具等重型器械、物资转运 | 接单后安排收送员到场评估，应用合适转运器械及车辆，定点定位放置，不损坏，无丢失。信息扫码反馈完成接单任务。 |
| 5 | 各种其他物资的领用工作，采购中心制定好请领计划后至采购人相关部门领用物品，要求领回品种及数量及时登记备案。 | 收送符合要求扫码登记领用物资数据与计划匹配； 运用信息化管理手段准确完成收送任务，正确领用物资，有月数据报表生成及反馈信息提供比对分析。 |
| 6 | 负责各类小型器械借用及还送 | 借用科室扫码登记，准确送达后扫码确认，无损坏，无丢失。 |

- 4.4.3医疗废弃物处置工作内容及质量标准

| 序号 | 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每天定时使用信息化管理系统收送医疗废物，废物放置、包装好后，收集员定时按规定路线用专用信息化医疗废物车辆收送到医院临时医疗废物暂存地，放入专用桶内，贴上标签盖好。 | 运送前检查信息化转运车完好及上锁，扫码信息正常；与病区护士交接签字及扫码确认接收信息；收送过程中车辆应密闭，黄色医废垃圾应轻拿轻放，无破损、无丢失；无混装，无超量；行走路线按照规定路线，远离人群；入库信息扫码交接正确。 |
| 2 | 每天定时装上市医疗废物专运集装车，并填写好危险废物转移联单，认真做好医疗废物的分类收集、存储及称重交接工作，做好数据上传及信息化台账记录，定时报送感染管理科。 | 按规定时间将医废及时装入医废转运车，医疗废物的分类收集、存储及称重交接工作，数据上传及信息化台账记录及时，正确报送感染管理科。 |
| 3 | 医疗废物暂存站每日消毒清洗不少于2次，有台账记录及考核。危险废物收转做到日产日清，并注意防火，防鼠，防虫，防盗，保持24小时监控有效。 | 清洗消毒符合院感要求，每日消杀记录正确； 医废分类处置出库符合要求； 四防及调取监控真实有效。 |
| 4 | 锐器物单独收集，单独存储于医疗废物暂存间的锐器物收集箱，由医疗废物处置单位收集处理。 | 各类锐器盒收集箱堆放符合要求； 每日处置单位上门收集符合要求。 |
| 5 | 收集员做好自身防护。在工作时，必须穿隔离衣、隔离帽及手套，收集锐器医疗废物时，做好防针刺伤防护措施。每次工作结束后要洗手消毒一次。手套破了要随时手消毒并更换新手套。 | 个人防护用具齐全，收集员正确穿戴及脱卸，使用防护服，手套，口罩，鞋套，防护鞋，面罩均符合流程及规范，抽检符合标准。 |
| 6 | 严格执行重大疫情期间院感办对医疗废物处置的特殊要求。认真做好医疗废物暂存地的消杀工作，出现意外事件时，根据紧急处理措施进行处置。 | 执行院感科指导对特殊情况下的医废处置要求， 进行医废泄漏，丢失，特殊医废处置等现场演练， 培训，考核，抽查台账记录符合要求。 |
| 7 | 在发生医疗危险物品泄漏、丢失、被盗等意外情况时，及时汇报主管部门负责人，并保护现场，疏散无关人群，防止次生灾害发生。 | 现场警示标识明显，责任人现场处置流程规范，措施及时，环境消杀及汇报及时，记录完整，整改方案有效。主管部门知晓处置并防范伤害。 |
| 8 | 医废车辆使用完毕后进行消毒清洗，悬挂已消毒标记，充足电备用，记录每日运行记录。 | 每日两次清洗消毒转运车辆，运行记录完整。 标识清晰，电量充足，显示屏及扫码枪完好。 库房无异味，无污垢，保洁工具摆放规范。 |

- 4.4.4生活垃圾处置工作内容及质量标准

| 序号 | 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黑色生活垃圾袋按规定时间、规定路线用垃圾转运车辆进行运载，注意不过满，超量运载。 | 严禁将生活垃圾与医疗废弃物、未被污染输液瓶（袋）等混装运送，途中无抛洒滴漏；无超量盛装。 |
| 2 | 正确佩戴个人防护用品。 | 运送员正确穿戴防护鞋，手套，口罩，帽子 |
| 3 | 每次运送工作结束后，运送车辆及时进行清洗消毒处理、规范停放。 | 运送车辆清洁，放置合理。 |
| 4 | 暂存地环境整洁，喷洒消毒液每日两次，库房紫外线消毒，保持清洁，防虫，防鼠，挡鼠板放置。 | 库房地面无异味、无污水、污垢，防止发生危害及污染。防虫，防鼠措施合理。 |
| 5 | 生活垃圾每日出库，出库量记录，保持场地清洁 | 库房日产日清，台账记录完整；场地清洁，无异味。 |

- 4.4.5静脉药物配置中心收送工作内容及质量标准

| 序号 | 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病区成品输液的运送，扫码封闭装箱按照规定（符合运送的相关卫生及时间要求）准时运达，到运达科室后扫码接收，做到可视化及可追踪。清点数量并与病区相关人员核对并签字。 | 运送前检查药箱或药车是否完好及上锁，扫码接单信息并携带药品交接登记本； 收送过程中，药品应轻拿轻放，无破损、丢失； 收送符合要求，放入转运箱时正确放入对应药品箱中，数量匹配，药品按类别分送正确，转运箱处于密闭状态。 |
| 2 | 负责全院静脉营养输液袋的运送，要求按照规定（符合运送的相关卫生及时间要求）及时送达，到达运达科室后扫码接收，做到可视化及可追踪。登记好详细信息并与病区相关人员当面点清。 | 按规定时间将药品及时准确送至相应病区，并与病区护士交接签字及扫码确认接收信息； 收送过程中，药品应轻拿轻放，无破损、丢失。 收送符合要求，放入转运箱时正确放入对应药品箱中，数量匹配，药品按类别分送正确，转运箱处于密闭状态。 |
| 3 | 负责临时领药的运输工作；如有计划外领药，需按药师要求至库房运回请领药品，领回时确认药品的种类与数量是否与请领要求一致。 | 收送符合要求，扫码接单信息放入转运箱时正确放入对应药品袋中，数量匹配，药品按类别分送正确，转运箱处于密闭状态，扫码数据正确。 |
| 4 | 在配置中心药师指导下，负责药品的上架工作，要求按货位、批号摆放整齐，货架药品至少保证 2天用量。 | 各类药品摆放正确，药量充足。符合要求。 每日17:00之前，将各病区药箱或药车取回备用，并消毒清洗备用。 |
| 5 | 各种医疗耗材及其他物资的领用工作：在药师制定好请领计划后至采购人相关部门领用医疗耗材，要求领回品种及数量及时登记备案。 | 扫码登记领用物资数据与计划匹配； 运用信息化管理手段准确完成收送任务，正确领用物资，有月数据报表生成及反馈信息提供比对分析。 |
| 6 | 负责每月细菌培养皿的取送 | 取送培养皿及时，在有效期，无污染。 |

- 4.4.6有关院内感染对后勤服务的相关要求

（1）医疗废物运送、暂时贮存地工作制度

为了进一步加强医疗废物的安全管理，全面贯彻《医疗废物管理条例》及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》精神，特制定本制度：

1）负责医疗废物分类收集、运送、暂时贮存地管理的有关工作人员必须严格按照规定做好职业卫生安全防护。

2）必须根据医疗废物的类别，将医疗废物按要求分类收集、运送。

3）运送人员每天1-2次从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至我院的医疗废物暂时贮存地点。

4）在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物送至暂时贮存地点。

5）发现包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

6）运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。

7）运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送车辆。

8）医疗废物运至医疗废物暂时贮存地后必须分类放置。

9）一旦发生医疗废物的流失、泄漏、扩散等意外事故立即与后勤保障中心、感染管理与疾病预防控制办公室联系。启动应急预案。

10）每次运送工作结束后，运送车辆及时进行清洁消毒处理。

11）医疗废物暂时贮存地管理人员，在医疗废物运出后必须对贮存地进行清洗、消毒，墙面和地面用有效氯1000mg/L含氯消毒剂进行拖擦并台账记录。

12）医疗废物暂时贮存地管理人员必须严格按照《医疗废物运送、交接登记的有关规定》做好交接登记，并将交接登记本保存3年。

（2）医疗废物运送、交接登记的有关规定

为了进一步加强医疗废物的安全管理，全面贯彻《医疗废物管理条例》及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》精神，有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境产生危害，特制定本规定：

1）收集时间以采购人提供为准。

2）收集路线以采购人提供为准。

3）交接登记要求。

医疗废物收集人员，与各科室、病区当班人员之间，用EDA电子扫描条形码进行分类交接。运用物联网技术进行医废云数据上传及交接，每月提供具体电子报表。

医疗废物运送员及暂贮地管理人员应对医疗废物进行扫码接收信息交接登记，登记内容应当包括：医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目（登记资料至少保存3年），将医疗废物交由医疗废物处置单位并负责填写医疗废物转移联单。

（3）医疗废物收集、运送及暂贮地管理人员职业安全防护制度

为了进一步加强医疗废物的安全管理，全面贯彻《医疗废物管理条例》及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》精神，切实做好工作人员的安全防护，特制定本规范：

1）负责医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的人员必须穿戴工作帽、工作服、防水围裙、工作裤、防护口罩、手套，穿隔离靴（必要时按照院感科要求穿一次性防护服，戴防护面屏，鞋套，双层手套）。

2）包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

3）运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。

4）运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送车辆。组织现场渗漏、遗撒、遗失等实地演练评估流程并做优化。

5）每次运送工作结束后，应当对运送车辆及时进行清洁消毒处理及时充电并做好台账记录。

6）每次将医疗废物交由医疗废物处置单位后，必须对暂贮地清洗、消毒。

7）定期进行健康体检，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

8）对操作过程中受到意外损伤的工作人员根据职业暴露处置流程进行处置。组织医废处置员进行针刺伤等职业暴露演练。

9）对每天医废运送流程进行实时监管，记录每日运行记录，每周组织督查并即刻整改发现问题，不得拖延。

10）运行中院方随时监管。

- 4.5综合运维工作

- 4.5.1综合维修服务

保证全院各科室及全院电梯（扶梯）、医用气体（压缩空气、负压吸引、液氧及瓶氧）、木制品(木工)、零星修补（瓦工）的日常维护、维修、巡查及抢修和管理服务工作。

1）做好医院设施的维修保养工作，严格执行各项规章制度和安全操作规程、确保全院设备运行正常。实施设备设施安全管理责任制，维修人员负责设备的日常运行维护、检修，确保设备的完好率。

2）院区建筑物及院落的室内外维护工作：1.包括门窗玻璃破损、地面修补维护、墙面、房屋修补（墙角、踢脚线）维护等，并做好相关维修记录，2．做好病床、家具等维修工作，有相关记录信息化管理排单。

3）落实维修巡查制度，每日主动到各科室、病区巡回一次，对各科室设备、设施、门锁、门窗、橱柜等进行巡查、修复、验收等规定，发现问题及时解决并做好记录;按照报修时间进行现场维修，修理结束后由报修部门签收确认，反馈至派工员做闭环管理，台账记录，月底提交维修清单及耗材清单数据表。

4）严格执行材料领用消耗制度，在工作中坚持以旧换新，修旧利废，节约开支，杜绝浪费，按时完成安装和维修。

5）完成采购人交办的其他相关工作。

- 4.5.2工程运维服务内容

1）负责项目管理区域内的相关后勤设施的日常维护维修和保养，保持机房内卫生清洁，保证气体机房的正常供应和设施的正常运转。

2）定期对供氧系统等设施设备的正常运行进行巡查，积极配合以上各系统维保单位的维护工作，并积极配合相关部门对其的年检工作。

3）设备台账、图纸档案、运行记录、维修记录、保养记录完整，保证运行正常。

4）工程所需修缮工具及物资供应商可根据现场具体情况增减，须保证服务工作正常运作。

5）维修所需的材料费均由采购人承担，维修工具由供应商承担，供应商应本着修旧利废、勤俭节约的原则，尽快完成维修任务。

6）工程巡检维保通过系统自动生成预防性维保单,推送到手持指定终端,制定巡检路线,通过扫描位置码,记录巡检时间,巡检人员,频次等.通过手持终端,查看设备台账,维修保养记录,配件更换情况,完善后台监管，设备台账统计，通过设备终端扫二维码查询, 实现三级巡检。

- 4.5.3泵房服务内容

1）对生活水泵、消防水泵、潜水泵、污水处理设备、水池水箱、卫生洁具、用水终端等设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录。

2）院区内给水、排水阀门、龙头、开关等的日常维修、清洗及管线的跑、胃、滴、漏的维修工作到位，并做好相关记录。

3）院区内全部下水、地漏疏通及屋面天沟、雨落管等的日常巡视、维护及维修工作到位，并做好相关记录。

4）每天巡查2次污水坑、集水坑，每季度巡查一次污水过井，并做好相关处理和记录。每月检查室外雨水管道的排放工作情况。在非常时期（如汛期）要有应急措施，加强值班巡视（防汛泵）做好相关记录。每年对雨水所用潜水泵、各种循环泵类进行一次维修保养，并做好相关记录。负责消防泵的巡检和基本维护，并协助消防系统设  备的维保并做好记录。

5）认真完成采购人交办的其他相关工作。

- 4.5.4综合运维质量标准

1）维修及时率98%，常规10分钟内到场维修（特殊原因除外），紧急时应马上修复，常规2小时内修复符合要求。

2）报修记录登记完整，报修单经报修科室负责人签字确认，有定期回访记录。

3）维修服务场地卫生保持干净，维修完毕落手清：管理用房（包含办公室、仓库等）卫生整洁干净，工具、设备及各类物资摆放整齐。

4）各种应急工作到位，安全生产工作落实到位。

5）各工种按国家规定持证上岗。

6）各工种相应岗位培训需到位。

7）配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，保证机房、设备等运行符合检查要求。

8）各类设备维修、巡视及保养资料齐全，符合三甲评审标准。

9）各类设备机房（包括真空吸引机房、空压泵等）卫生落实到人，要求整洁干净，设备、物品摆放整齐。

10）按照三甲评审标准，做好应急预案和演练。

11）运用信息化手段实行点位巡检及报修闭环管理，提供月巡检修理报表。

12）确保在岗人数和服务时间，班次及人数不得随意更改，不得影响医院正常工作。

13）各项工作严格按《评审标准》中的三级甲类医院管理标准执行。

14）对公司制定的年度设备设施维保计划每项100%执行。

- 4.5.5液氧工工作内容

1）日常运行安全巡视，查看氧气压力与纯度是否正常，空压机、冷干机、制氧机是否正常。

2）每两小时抄表记录设备运行状态。

3）对空气储罐进行手动排水，每班至少一次。

4）对空压机散热片，空滤等部件定期进行吹扫清洗，春季柳絮期增加频次。

5）每半年配合站内接送和更换耗材。

6）每半年配合站内压力表校验工作。

7）每年配合站内安全阀的校验工作。

8）定期检查汇流排氧气瓶及灭火器的有效日期。

9）协助配合氧气瓶到期的更换。

10）站内展板信息及时整理更新。

11）定期填写去脂记录，一月两次。

12）组织人员定期进行应急演练及安全培训。

13）人员操作证到期，及时复审。

14）站内压力试验报警测试一年两次。

15）库房货架定期整理，要求有标识签，物品码放整齐划一。

16）物业主管要对所管辖的范围内容定期监督，抽查。

17）负责站内一些突发应急的临时性工作。

18）公司员工对各项规章制度及设备操作规程的执行程度，是否完全遵照执行。

19）建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；具有健全运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。

20）做好节能巡查，避免浪费现象：做好节能宣传教育、统计工作，规范台账资料。

21）各系统主要关键设备、末端设备、管道及阀门等标识清楚，标牌粘贴、悬挂整齐干净。

- 4.5.6负压机房管理员工作内容

1）操作员在岗在位，对负压机房进行安全巡视，负压泵运转是否正常，启停是否灵敏并记录巡检结果。

2）负压水箱水位是否正常，有无缺水。

3）负压水泵每半月切换运行一次。

4）负责站内一些突发应急的临时性工作。

5）操作员掌握安全操作知识及维修保养技术。

6）站房内保持整洁，每周彻底清扫干净。

7）物业主管要对所管辖的范围内容定期监督，抽查，台账记录。

- 4.5.7液氧、负压机房管理质量标准

1）中心供气系统和压缩空气、（液)氧气、笑气、（液)氮气、二氧化碳等六气、正、负压空气等医用气体系统设备及终端设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作到位，并做好相关记录：瓶装气体及时供应。

2）合理调节供气的压力、流量、浓度等。

3）每2小时巡视1次设备设施运行状况，抄1次主要仪表参数，并做好相关电子化信息台记录，提供月报表及时。

4）负压吸引机组每周进行一次排污，每半年对正压、负压机组控制箱进行一次清扫和检查，每半年组织运行值班人员做一次应急操作演练，相关记录完整。

- 5）根据实际情况做好气体设备保养，气体存量计划及时落实、汇总上报：做好压力容器的附件送检测工作及时。

- 4.6护理员工作

- 4.6.1急诊室护理员

| 工作内容 |  | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 日常保洁消毒 | 配置日常保洁使用的消毒液。 | 消毒液选择正确，配置浓度正确，方法正确。 |
|  | 地面保洁：消毒液拖拭地面，拖拭过程中合理放置“小心滑倒”标识，并按要求签字确认。 | 每天至少3次，有污染及时保洁。拖把分区（清洁区、污染区、半污染区）管理，地面清洁、无污迹、无水渍，无杂物，标识使用合理，签到及时。 |
|  | 洗手池保洁：消毒液擦拭负责区域里的洗手台和水池。 | 每天至少2次，有污染及时保洁。洗手台和水池保持清洁、无污迹、无杂物、无积水，下水道通畅。 |
|  | 床单位保洁：消毒液擦拭抢救床、呼吸机底座、移动电脑底架、小桌板底架，小推车及污染布类暂存车。关注窗帘、围帘整洁与清洁度，及时更换。 | 每天至少2次，有污染及时保洁。一床一巾，湿式擦拭，擦拭区域保持清洁、无积灰、无污迹、无水渍、无血迹、无胶布痕迹、无杂物。窗帘、围帘整洁、清洁，无污迹，悬挂正确。 |
|  | 保洁工作完成后，完成抹布、拖把的清洗消毒工作，放置备用。 | 使用后的抹布、拖把处理及时，消毒方法正确规范，按要求放置备用。 |
|  | 每周按周重点分工做好清洁卫生工作 周一：擦拭创伤中心区域、清创室区域门窗、墙、柜门、无影灯及功能柱，根据情况更换区域内窗帘。 周二:擦拭治疗室、污染治疗室、处置室门窗墙面，护士站墙及柜门，根据情况更换区域内窗帘。 周三：擦拭卒中胸痛中心、心衰单元、复苏室门窗、墙及柜门、无影灯、功能柱，根据情况更换区域内窗帘。 周四：擦拭普通抢救室、急诊儿科3个诊室、儿科抢救室门窗、墙及柜门、无影灯、功能柱，根据情况更换区域内窗帘。 周五：擦拭急诊妇产科、特诊室、急诊内外科诊室、整理仓库，根据情况更换区域内窗帘。 | 每周深度清洁一次，周重点任务了解清晰，及时高质量完成，周重点擦拭区域内门窗、墙、柜门、无影灯及功能柱保持清洁、无积灰、无污迹、无水渍、无血迹、无胶布痕迹、无杂物。窗帘、围帘整洁、清洁，无污迹，悬挂正确。 |
|  | 终末处理：患者出院后，及时进行床单位的清洁、去污、湿拖、整理。清洁消毒床（床面、床垫、床扶手、床下、床腿、床轮、床关节等）、床移开后的地面清洁、拖地、墙壁擦拭、床旁桌擦拭、功能柱、功能带擦拭、物品归位放置。 | 一患一清洁，终末处理及时，擦拭消毒方法正确规范，床单位、功能柱、地面清洁无污迹，物品归位正确。 |
| 病人转运 | 转运人员安排：急诊24小时工作制，工人三班制运转 | 各时间段转运人员安排合理，应对突发公共事件或同一时段多名患者需转运的，有可支援的机动人员，保证工作正常开展。 |
|  | 转运准备：在护士的评估、指导下，有目的地进行患者的转运。 | 转运按护嘱执行，转运目标清晰。 |
|  | 转运工具使用：抢救推床转运患者护栏上拉，脚在前，上下坡头在高处；轮椅转运患者坐姿靠后、安全。 | 转运工具使用符合规范。 |
|  | 转运过程：行驶平稳，避免颠簸、碰撞，听取护士指导，尊重患者及家属的要求。 | 转运过程安全，平稳。能虚心听从护士指导，患者及家属对转运过程满意，无投诉。 |
|  | 患者搬运：在护士的指导下，搬运病人，搬运过程中床单元和转运工具均需刹车固定，注意勿牵拉患者管道，安全，节力原则搬运。 | 能听从护士指导，患者搬运安全规范。协助医护人员摆放体位。保证患者安全。注意保护患者隐私。 |
|  | 转运后处理：患者物品交给患者，科内物品带回，回室后，进行床位终末处理。 | 病人物品无遗漏在车上带回者；科内物品无遗漏，全部带回科室；回室后终末处理及时、规范、物品归位正确。 |
| 垃圾收集 | 垃圾分类：垃圾按规范进行分类放置。 | 垃圾分类正确 |
|  | 垃圾清理：进行垃圾桶外观保洁，及时清理，放置外溢。 | 每班至少清理1次，如超过垃圾桶容量的3/4及时清理。垃圾桶外观清洁，垃圾清理及时，未超过垃圾桶容量的3/4，清理过程正确，符合院感要求。 |
|  | 垃圾收集：垃圾按不同分类进行收集，分区放置。 | 垃圾分类收集，封口方式，标识，存放地点均符合院感规范。 |
| 领用物品 | 与开单护士确认领用品种和数量，领回后与开单护士核对 | 领用有护嘱，领用及时、正确 |
|  | 领用物品在护士指导下，按照有效期、品种放入指定柜内 | 物品领回后放置及时，放置地点正确，放置方法符合物品存放规范 |

- 4.6.2重症监护室护理员

| 工作内容 |  | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 日常保洁消毒 | 配置日常保洁使用的消毒液 | 每班一次，配置浓度正确，方法正确 |
|  | 地面保洁： 医工负责拖擦休息室、医生办公室（东区医工）、男/女更衣室（西区医工），医生值班室，护士站，治疗室，库房，示教室，电梯大厅家属等待，每天日班、中班各一次；中班医工负责拖擦各病室地面，每天一次 护理员负责拖擦处置室、污洗间、卫生间，每班至少一次；夜班护理员负责拖擦各病室地面，每天一次 | 医工每天日班、中班各一次；中班医工负责拖擦各病室地面，每天一次 护理员每班至少一次；夜班护理员负责拖擦各病室地面，每天一次 拖把分区管理，地面清洁、无污迹、无水渍，无杂物 |
|  | 洗手池保洁：消毒液擦拭分管区域里的洗手台和水池 | 每日两次，洗手台和水池保持清洁、无污迹、无杂物、无积水，下水道通畅 |
|  | 床单位保洁：护理员擦拭床单位、呼吸机底座、功能柱、注射泵，一床一巾，湿式擦拭 | 每日两次，擦拭区域保持清洁、无积灰、无污迹、无水渍、无血迹、无胶布痕迹、无杂物 |
|  | 保洁工作完成后，完成抹布、拖把的清洗消毒工作，放置备用 | 使用后的抹布、拖把处理及时，消毒方法正确规范，按要求放置备用 |
|  | 每日/每周按日重点、周重点分工做好清洁卫生工作 | 日、周重点任务了解清晰，及时完成 |
|  | 终末处理：患者出院后，护理员及时进行床单位的擦拭，物品归位放置 | 终末处理及时，擦拭消毒方法正确规范，物品归位正确 |
| 病人日常工作 | 洗脸 | 每班一次，清洁无异味，病人无损伤 |
|  | 医工到点取患者订餐 | 每日三次，及时、准确取回患者订餐 |
|  | 给病人喂饭 | 喂饭前与管床护士确认，在喂饭过程中如有呛咳及时停止并告知护士 |
|  | 协助护士倾倒引流液（仅限胃肠减压与集尿袋中尿液） | 每班至少一次，遵守无菌原则无污染，计量准确无误，对于特殊要求与护士确认 |
|  | 洗头，泡手、泡脚；操作前与床位护士沟通，病情允许再执行； | 洗头，每周一次；泡手、泡脚每天一次；清洁，无异味，操作中注意管道保护，防止非计划拔管 |
|  | 全身擦浴；由管床护士与1位护工共同进行，不可擅自操作，如有病情变化立即停止操作 | 每天一次，清洁，无异味，操作中注意管道保护，防止非计划拔管 |
|  | 清洁大小便 | 及时清洁、干燥，无异味，配合护士每次清洁后给予防压疮相应措施 |
|  | 协助护士翻身拍背 | Q2H，站在护士的对侧，由护士确认管路后方可翻身 |
|  | 协助拍摄胸片 | 患者安全，管道无滑脱 |
|  | 协助护士按压抽血部位 | 动脉按压时间5分钟，静脉按压时间3分钟，按压结束需护士评估后方可离开 |
|  | 协助护士每次操作后整理床单元 | 床单元整洁干净，无污渍血渍 |
|  | 协助护士进行患者外出检查或转科 | 转运过程安全，平稳 能虚心听从护士指导，患者及家属对转运过程满意，无投诉 物品无遗漏；回室后协助护士终末处理及时、规范、物品归位正确 |
| 垃圾收集 | 分类收集垃圾：垃圾按规范进行分类放置 | 每班至少一次，分类收集垃圾及时正确，每班至少一次封口方式，标识，存放地点均符合院感规范 |
|  | 垃圾清理：进行垃圾桶外观保洁，垃圾桶容量的3/4时及时清理，防止外溢 | 每班至少一次，垃圾桶外观清洁，清理及时，正确，符合院感要求 |
| 领用物品及布类等 | 医工送特殊、急诊标本及心电图单等 | 每天至少一次，能及时、正确送达 |
|  | 协助治疗班护士接收、清点、整理各类大输液和血液净化置换液 | 每天至少一次，遵守手卫生，定位放置，数量无误 |
|  | 医工按规定送洗、取回并分配工作服，协助护士管理布类 | 每天至少一次，及时送污工作服并领回清洁工作服，按尺码大小、分类放到男/女更衣室和女医生更衣室 周四按序送洗值班房被套、大单和枕套，并领回清洁值班房被套、大单和枕套 |
|  | 医工临时总务日用品领用，各项外务跑腿、送修、送消、送病历牌等 | 每天一次，安全准确的送修/送消/归还/领取日用品、仪器，无损坏 |
|  | 医工协助护士管理仪器库、耗材库 | 每天至少一次，保持整洁有序无尘 |

- 4.6.3循环转运标本工勤人员工作内容及质量标准

| 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 领取标本转运箱，核对标本转运箱及相关用物，确认用物完好、准备齐全后开始循环收集各类标本 | 准时到岗，仪容仪表符合要求。标本转运箱及箱内物品符合要求，分拣标本袋基本满足当天标本转运的数量需求，及时至分管片区收集标本 |
| 接收标本：查看标本及标签，与所在科室护理人员确认送检要求 | 每次接收标本均要完成现场核查，掌握需送检标本的相关要求，与工作人员沟通时用语规范文明 |
| 签收标本：在所在科室完成标本转运前的签收确认，确定分拣类别后按规定要求放入转运箱内对应标本袋，转运箱按要求关闭盖子 | 签收确认标本无遗漏，数量匹配；放入转运箱时正确放入对应标本袋中，所有标本按类别分拣正确，转运箱处于密闭状态 |
| 转运标本：运送时标本转运箱处于密闭状态，保持转运箱平稳，避免剧烈震荡。运送途中避免标本外溢、蒸发、污染，不可打破或倒翻标本，需本人完成转运。 如因违规操作或责任心不强导致标本破坏、遗失等，立即上报主管或经理，并告知医护人员 | 送检时转运箱及标本保存符合要求；均由本人送检，无转手代送；如发现标本破坏、遗失能及时上报，无隐瞒、推诿或用他人的标本代替现象 |
| 标本送达：根据标本送检要求及分类及时运送至指定检验部门，与对方科室工作人员当面交接并签字或扫描确认，放入指定接收容器中。如超出对方科室正常上班时间，需将标本送回标本采集的所在科室，进行情况说明，配合完成后续处理 | 送检及时，送检地点正确，交接符合要求，标本放入检验部门指定容器且数量匹配；如标本未能送达，能及时与所在科室沟通配合处理 |
| 循环收集标本：在规定循环时间完成分管片区单元的标本转运，标本袋及时补充、替换，收集标本前后做好手卫生 | 每小时至少循环分管片区一次；循环期间转运箱及标本袋始终符合要求，规范执行手卫生，无脱岗、早退现象 |
| 当天分管片区标本转运任务完成后，将转运标本用具存放到指定地点，核查标本转运箱及所有用物，按需替换补充，确保用物处于完好备用状态 | 转运箱及用物齐全、无破损及污染，或发现用物破损或丢失能及时告知上级部门替换，污染物品处理符合院感要求；物品归位正确 |

- 4.6.4普通监护室护理员工作内容及质量标准

| 工作内容 |  | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 交接 | 与上一班交接班 | 交班清楚无遗漏 |
| 布类 | 清点物品（布类等） | 物品数量准确，每日1次 |
|  | 整理需要更换的污布类，与洗衣房送货人员更换，干净布类入库 | 数量正确，摆放有序齐，每日2次 |
| 日常工作 | 协助监护室护士落实患者的生活护理（湿润口唇、剃胡须、剪指甲、进食、排尿排便、更换床单元） | 保障病人安全，病人满意，床单元整洁。2小时湿润口唇1次，按需剃胡须、剪指甲、进食、排尿排便等。每日更换床单元1次，有污染及时更换 |
|  | 协助护士完成患者功能锻炼 | 每天2次，患者活动安全 |
|  | 协助护士做好备床及转床工作 | 整理患者生活用品，无遗漏并放置妥当，备床转床按需协助进行 |
|  | 在护士指导下按照消毒隔离要求擦拭医疗带，床单位、仪器等 | 按照消毒隔离频次和要求规范执行每日擦拭1次，有污染及时擦拭 |
|  | 打扫监护室治疗室、处置室、卫生间，协助护士整理垃圾 | 医疗废物处置规范，区域整洁，每日3次，有污染及时打扫 |
|  | 床刷套消毒整理，保持数量 | 床刷套消毒规范、数量正确，每日2次 |
|  | 协助护士拆放当日药库新送的大输液 | 输液摆放整齐，每日1次 |
|  | 打扫医生、护士值班室、护士更衣室、护士站，包括地面、台面、水池，垃圾等 | 各室干净整洁，每日2次，有污染及时打扫 |
|  | 完成相关月重点及周重点工作，如协助周消护士盘点布类、每周六交替更换医生护士值班室床单元物品等 | 盘点正确，值班室床单元更换落实，每周1次 |
| 交接 | 与下一班交接 | 交班清楚无遗漏 |

- 4.7陪检运送工勤人员工作

- 4.7.1驻点陪检工作内容及质量标准

| 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 清点平车、轮椅数量 | 数量正确，有异常及时汇报护士查找；检查各部件正常，及时汇报护士请修，不正常不可使用。 |
| 陪检 | 每天所有负责病区（卧床病人科室约床位30张）检查，特殊时段检查多时另需要调度增加陪检人员。 各项检查项目目的地正确，预约时间准确，不过早及延后。 搬运安全，使用运送工具恰当（保证患者被服与季节相符，雨天使用器具，使用后搬运工具清洁并归位上锁），刹车运用正确，运送速度合适，上下坡按照规范，病人安全（病人有治疗、管道及其他情况及时寻求护士帮助）。 对病人及家属态度好，无投诉。 检查项目有疑问及时询问医生及护士。 有X线摄片患者时有服务规范意识，并按照规范。 |
| 全区三餐开饭 | 每天所有负责病区（床位）三餐 开饭工具清洁，饭车内清洁，衣帽整洁，戴口罩。 发餐数量与预定一致，餐食保温，保证餐食清洁。 3.对病人及家属态度好，有疑问及时解答或汇报护士。 |
| 送修理物品； 领用物品 | 每周1-2次 1.及时送修（及时取回），保证无遗漏；贵重物品轻拿轻放。 2.及时请领物品与科室老师交接清楚。 |
| 完成周重点工作：如每周一次送值班房被服及工作服，并及时取回等。 |  |

- 4.8特殊单元工勤人员工作

4.8.1消毒供应中心工勤人员工作内容及质量标准

（1）腔镜精密器械岗工勤人员工作内容及质量标准

| 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 个人防护：根据不同区域做好个人防护，严格执行手卫生 | 个人防护符合规范要求：按去污区、检查包装区、无菌物品存放区要求执行，并严格执行洗手或手卫生 |
| 环境和用物准备：做好分管区域环境卫生，准备清洗、消毒、检查包装等处置用物，去污区按时配置酶液，必要时随时更换 | 环境整洁（频次按三区管理制度，有明显血液体液污染时随时清洁消毒）；用物准备齐全，均在有效期内；酶液更换及时，浓度配置正确 |
| 负责或协助去污区内镜精密器械等专科器械处置：做好回收、清点、分类、清洗、消毒、干燥工作，加急器械优先处置 | 按各类器械操作流程规范操作，物品处置及时，器械清洗质量合格；加急器械在规定时间内完成；工作中有疑问及时汇报当班老师；及时完成本班岗位职责，如遇工作量变化需要加班、调整休息或岗位时服从护士长工作安排。 |
| 负责或协助检查包装区内镜精密器械等专科器械处置：做好器械清洗及功能质量检查、器械装配，双人核对后包装，优先处置加急器械 | 按各类器械操作流程规范操作，物品处置及时，器械检查、装配方法正确，器械质量合格，落实双人核对，加急器械及时处置；及时完成本班岗位职责，如遇工作量变化需要加班、调整休息或岗位时服从护士长工作安排。 |
| 器械装载转运：根据器械的归属科室分类合理装载于运送车内安全转运，并与接收科室做好交接班 | 器械包核对后合理装载，运送科室正确，按时取送，密闭转运，动作轻柔，加急器械及时运送，交接记录完善 |
| 常规物品准备：根据工作量和器械类别合理准备包装袋、无纺布等各种耗材 | 每天准备好包装耗材，检查质量合格，均在有效期内，规格齐全适量，放置稳妥蒸汽不落地；遵循先进先出原则，取用后做好整理 |
| 终末处理：本班工作结束按要求做好物表、环境、设备及清洗用具的清洁消毒整理工作 | 环境整洁；本班工作前后做好物表、环境等清洁，清洁消毒频次及标准符合各区域要求；物品归位、放置有序 |
| 交接班：下班前与当班老师及接班人员做好交接班工作 | 本班各项工作均完成，交班内容全面无遗漏；如接班人员执行科室交接班管理制度 |

（2）一般技术岗工勤人员工作内容及质量标准

| 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 个人防护：根据不同区域做好个人防护，严格执行手卫生 | 个人防护符合规范要求：按去污区、检查包装区、无菌物品存放区要求执行，并严格执行洗手或手卫生 |
| 环境和用物准备：做好分管区域环境卫生，准备清洗、消毒、检查包装等处置用物，去污区按时配置酶液，必要时随时更换 | 环境整洁（频次按三区管理制度，有明显血液体液污染时随时清洁消毒）；用物准备齐全，均在有效期内；酶液更换及时，浓度配置正确 |
| 负责或协助去污区临床器械、手术室常规器械及对外器械的处置工作：做好回收、清点、分类、清洗、消毒、干燥工作，协助加急器械优先处置 | 按各类器械操作流程规范操作，物品处置及时，器械清洗质量合格；加急器械在规定时间内完成；工作中有疑问及时汇报当班老师；及时完成本班岗位职责，如遇工作量变化需要加班、调整休息或岗位时服从护士长工作安排。 |
| 负责或协助检查包装区临床器械、手术室常规器械及对外器械的处置：做好器械清洗及功能质量检查、器械装配，双人核对后包装，优先处置加急器械；做好条形码及器械的归筐管理 | 按各类器械操作流程规范操作，物品处置及时，器械检查、装配方法正确，器械质量合格，落实双人核对，不随意添加条形码，归筐正确；加急器械及时处置；及时完成本班岗位职责，如遇工作量变化需要加班、调整休息或岗位时服从护士长工作安排。 |
| 耗材准备和器械基数清点：根据工作量和器械类别合理准备包装袋、无纺布等各种耗材，每日按要求做好清洗质量检查记录和器械基数的清点 | 每天准备好包装耗材，检查质量合格，均在有效期内，规格齐全适量，放置稳妥蒸汽不落地；遵循先进先出原则，取用后做好整理 |
| 灭菌后器械的质量检查、入库和发放：根据物品清单发放临床敷料包和器械包等并签名 | 放置位置正确；物品数量和质量合格和正确；取用轻拿轻放；发放及时；物品基数正确，记录及时；沟通注意礼貌用语 |
| 终末处理：本班工作结束按要求做好物表、环境、设备及清洗用具的清洁消毒整理工作 | 环境整洁；本班工作前后做好物表、环境等清洁，清洁消毒频次及标准符合各区域要求；物品归位、放置有序 |
| 交接班：下班前与当班老师及接班人员做好交接班工作 | 本班各项工作均完成，交班内容全面无遗漏；如接班人员执行科室交接班管理制度 |

（3）灭菌岗工勤人员工作内容及质量标准

| 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 灭菌准备工作：开洁净蒸汽、水处理、灭菌器等设备，做好安全检查；预热灭菌器、做B-D测试；做好环境及设备清洁工作；记录相关台账 | 每天按操作流程开启灭菌设备，检查蒸汽、水、压缩空气等各参数符合要求并正确记录；卫生包干区整洁，完成及时 |
| 物品准备：及时添置和整理灭菌耗材，包括B-D测试包、PCD包和打印纸等。 | 无过期耗材，数量保证日常工作使用，不同批号分开放置 |
| 接收、装载和灭菌临床科室、手术室和对外服务医院的敷料，并打印和条形码粘贴到指定位置 | 检查敷料的包装、数量和有效期正确并按规定数量装载；接收及时、数量正确、装载规范、灭菌信息扫码数字与实物一致（无漏扫和错扫码）、包外六项标识正确清晰；每锅次正确放置PCD，位置正确；灭菌程序正确；运行时主动观察，及时发现异常现象并主动按要求处理或上报；及时按流程正确审核灭菌各项信息（每批次物理参数、化学参数；对外及外来医疗器械应每批次审核生物监测包），并做好交接班 |
| 接收、转运、装载、灭菌和审核各科室器械和物品，加急器械优先处理 | 有序安排、主动、及时灭菌各种器械和物品；正确核对各项信息、数量正确；装载规范、灭菌方式和程序正确；标识齐全清晰、物品条形码不漏扫；加急器械灭菌及时；运行时主动观察，及时发现异常现象并主动按要求处理或上报；及时按流程正确审核灭菌各项信息（每批次物理参数、化学参数；对外及外来医疗器械应每批次审核生物监测包），并做好交接班 |
| 做好灭菌监测记录：按具体岗位职责做好B-D测试、物理、化学、生物监测结果的记录和审核工作 | 每天B-D测试合格；每批次物理、化学监测合格；生物监测频次、方法和结果正确合格；灭菌包无湿包，各项监测结果查看及时，记录正确规范完整 |
| 手术室物品的信息系统发放和卸载：检查灭菌后器械质量，将手术室物品卸载后通过洁梯发放至手术室 | 灭菌器械质量合格，信息系统发放正确且不漏扫，手术敷料和器械及时发放至手术室 |
| 卸载临床敷料和物品，转运灭菌篮筐及空灭菌层架到灭菌区 | 及时卸载，无菌物品位置摆放正确；按时转运空灭菌层架及灭菌篮筐，叠放整齐，放置在指定位置，保证正常使用需求 |
| 手术二部内镜清洗中心高压灭菌物品灭菌：关注第二手术部物品，与运送人员做好交接班 | 二部手术室器械灭菌不遗漏，加急器械优先处置；按照运送频次及时密闭转运；并与二部手术室接收人员正确交接，运送过程中按指定路线转运，注意安全，不撞人，不在外逗留做与工作无关的事情 |
| 终末处理：转运灭菌篮筐，本班工作结束按要求做好物表、环境、设备的清洁消毒整理工作 | 灭菌篮筐及时转运；环境整洁；卫生及消毒工作符合要求；物品归位、放置有序；按要求关闭设备使用的水、电、蒸汽等开关并做好记录 |
| 交接班：下班前与当班老师及接班人员做好交接班工作 | 本班各项工作均完成，交班内容全面无遗漏；如接班人员执行科室交接班管理制度 |

4.8.2手术室工勤人员工作内容及质量标准

（1）外勤工人工作内容及质量标准

| 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 负责麻醉科、手术室所有物品、药品的领取和器械、设备等运送 | 领取物品及时，交接到人，数量正确，按序摆放整齐 |
| 负责标本的核对和送检 | 标本核对无误，密闭运送，按时下送（每日3次），交接正确并签字 |
| 负责添加液体间大输液和消毒液 负责添加手术区域走廊内恒温箱的液体 | 液体添加及时，按有效期顺序摆放整齐，保证使用，每日2次 恒温箱内液体有效期日期注明正确，无过期，按先用、后用分开放置，数量充足保证使用，每日至少2次 |
| 负责钢瓶气体供应 | 及时更换钢瓶气体，悬挂标牌正确，套上对应颜色防尘罩，分类放置 |
| 保持包干区清洁（标本间、液体间、谈话间、拆包间） | 环境整洁，卫生及消毒工作符合要求，每日2次 |
| 终末处理：本班工作结束按要求做好物表、环境、运送用具的清洁消毒整理工作 | 环境整洁，运送用具清洁，卫生及消毒工作符合要求 |

（2）内勤工人工作内容及质量标准

| 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 负责办公区卫生 负责生活区卫生：女更衣室、卫生间、淋浴间 | 办公区、生活区墙面、地面、桌面、物表卫生清洁，符合要求，每日2次 保持女卫生间洁净、无异味，每日3次、必要时及时清理，保证卫生纸供应 垃圾清理及时，分类收集，垃圾袋贴标签、注明科室，每日3次 |
| 负责拖鞋回收、清洗、消毒、晾干备用 | 拖鞋回收及时，清洗规范，保证使用；消毒液浓度配置正确，每日至少3次 |
| 负责全天开水供应 | 保证全天开水供应，每日泡水3次 |
| 保持用餐时间餐厅卫生清洁，协助热饭，管理微波炉，清理厨余垃圾 | 餐厅桌面、地面整洁无污渍；微波炉使用时确保有人在场；清理厨余垃圾及时 |
| 整理值班房，清点被子、被套等 | 值班房整洁、干净，被子、床单、被套等数量正确，每日1次 |
| 每周六彻底清洁包干区卫生 | 女更衣室柜顶的擦拭、淋浴间玻璃隔断的清洁和墙面等整洁无污渍 |

（3）运送员工作内容及质量标准

| 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 负责接送手术患者 | 仪表仪容符合手术室要求，外出更换工作服和鞋，佩戴工号牌 严格按接送病人流程转运患者，持手术安排表接病人，与病区护士严格交接、查对，带齐手术所需物品、药品 严格执行接送患者安全制度，推车平稳，避免碰撞墙及门框，确保患者安全，保护隐私，注意保暖。 |
| 协助医护人员搬运病人 | 在医护指导下搬运，协同合作，动作轻柔，妥善放置各管道，避免管道脱出 |
| 负责送检术中快速标本 | 标本核对无误，及时下送并交接签字 |
| 负责各自手术区域卫生包干区清洁 | 环境整洁，卫生及消毒工作符合要求，打扫后及时签字，每日2次 |
| 每日消毒擦拭转运车和更换推车被套，如遇污染及时处理 | 掌握所用含氯消毒液的浓度、配制正确，转运车保持清洁每日擦拭，转运单一人一换 |
| 做好各班之间的交接班 | 交接转运车、轮椅的数量，交接卫生清洁、快速标本送检情况、交接手术间工作情况 |
| 夜班人员协助接收供应室器械车，适时关闭无人灯，早晨打开手术间层流空调 | 及时关闭无人灯，避免浪费；术晨打开所有需要使用的手术间层流，避免遗漏 |
| 节假日保持急诊工作区域卫生清洁，负责洗手液、手消液、 擦手纸的供应 | 环境整洁，卫生及消毒工作符合要求，洗手物品供应充足 |
| 每周六清洗回风口栅栏和滤网，彻底清洁包干区 | 清洁卫生及消毒工作符合要求，栅栏和滤网清洗干净无遗漏，打扫后及时签字 |

（4）手术室保洁员工作内容及质量标准

| 工作内容 | 质量标准 |
| --- | --- |
| 负责术晨、连台手术间及手术结束后手术间的彻底保洁 | 按连台手术保洁流程和终末手术保洁流程分别对手术间进行清洁，包括地面、物表和墙面保洁，按规范整理手术间并签字 |
| 负责内外走廊的墙面、前后门及窗台、洗手池、镜面的清洁，及时清理纸板箱 | 墙面、窗台无灰尘，镜面洁净，每日1次 擦手纸及时清理，外包装箱及时清理，每小时巡视1次 |
| 保持预清洗间卫生，及时清理垃圾，保持污洗间、污染电梯大厅卫生 | 严格按医疗废物的管理制度分类处理垃圾，有效封口、注明科室、日期，每小时巡视1次 |
| 清洗污毛巾、拖把晾干备用 | 按保洁用品使用-清洗-消毒流程及时清洗毛巾、拖把布头，消毒液浓度配置正确，按规定更换 |
| 保持手外伤车干净，外走廊敷料桶、保洁车清洁 | 手外伤车清洁、消毒工作符合要求，用后及时清理 |
| 负责中午11：00-13：00术中快速标本送检 | 标本核对无误，及时下送并交接签字 |
| 每周六彻底清洁包干区，更换值班室床单、被套、枕套 | 清洁卫生及消毒工作符合要求，打扫后及时签字；更换所有值班房床单、被套无遗漏 |

注：以上工作内容及质量标准未涉及的岗位人员，分配到科室后，由科室根据岗位职责要求制定具体考核内容，最终以科室考核标准为依据。

#### ★五、物业服务场地、设备、工具及保洁耗材要求

##### （一）总体要求

1.投标人提供拟投入的设备清单，包括品牌、型号、数量、主要技术参数等，必须能确保各项服务质量符合要求。提供服务期内耗材清单，包括品名、品牌、用量和主要参数，必须为市场主流品牌，确保满足院感等要求。所使用的耗材、消毒制剂（含氯制剂，消毒用乙醇等）、物资设备等根据临床需要，数量和质量需得到采购人的认可，并明确更换的频次和时间。投标人须书面承诺提供的设备、工具及物资为合格产品。若采购人发现供应商所供工具、物资、消耗品不符合标准，有权提出更换，供应商必须无条件响应。

2.一次性塑料包装袋使用要求

| 颜色 | 规格 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 黄色 | 根据实际情况，按采购人要求使用 | 医疗废物（印字）（及特殊感染患者使用后所有物品器具） |
| 黑色 | 根据实际情况，按采购人要求使用 | 生活垃圾，可回收垃圾袋（印字） |

##### （二）供应商应提供的设备、工具及物资

1.办公用品包括但不限于：办公用电脑及耗材、打印设备及耗材，办公用桌椅及各类办公用品，办公场所的装饰、水电费及修缮（不包括结构性修缮），及其他。

2.工具、消耗品清单（包含但不限于）：多功能保洁车，榨水车，扫把粪箕套装，分色拖把头、拖把杆，分色毛巾，防水手套，帆布手套，围裙，套袖，钢丝球，檀香，空气清新剂，洁厕灵，洗洁精，告示牌，玻璃清洁工具套装，伸缩杆套装，地板刷，小便池香球，全能清洁剂，静电除尘剂，不锈钢光亮剂，地板刮水器，玻璃清洁剂，海绵拖把，尘推杆套装，外环保洁车，雨靴，雨衣，PVC地板保养起蜡水、地面蜡，铁锹，喷壶，铁爬子，伸缩铲刀，小据子，火钳，大竹扫把，小竹扫把，消毒喷雾器，农药喷雾器，绳子，扁担，除虫药水，除胶剂，铁丝，蓝色水桶，刻度桶，圆头刷，软毛刷，方头刷，云石铲刀，保洁药水瓶，鸡毛掸，护目镜，杆子秤，防老鼠药,标本盒、垃圾袋（生活、医疗废弃物）、口罩，帽子，手套，消毒用品等。{举例病区耗材配置（包含但不限于）：保洁车1、榨水车1、置物篮1、喷雾瓶4、周转箱（小）2、圆头刷1、笤帚1、簸箕1、水桶3、拖把7（红、黄、蓝、绿）、毛巾（红、黄、蓝、绿、白、咖啡色，要求一床一巾，一房一巾、一马桶一巾）、防滑警示牌2、大小尘推各一、高处除尘帚1、各种清洁剂、垃圾袋（生活、回收、医疗废弃物）。垃圾袋要求：医疗废物袋按《医疗废物管理条例》中《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。公卫院区生活垃圾、特殊病例产生的所有垃圾、手术室、检验科等医疗废物为双层黄色医疗垃圾袋。（医疗废弃物用黄色垃圾袋及锐器盒由院方提供）。

3.根据采购方要求，在指定区域投放配备大型人工智能机器人（见服务岗位明细表），工作时间段内按照规定对指定区域地面进行不间断清扫，确保地面整洁，另外为保障工作正常进行，中标方需提供备用人工智能机器人以应对突发情况的发生（如机器故障需要维修等）。

注：根据国家最新保洁消毒规范，以上物资的配备须满足采购人所有规范消毒和保洁工作实际所需的“一室一地巾”、“一室一毛巾”、“一床一巾”、“一厕一巾”，以及专用盛装收纳等物资。

4.主要设备及耗材类清单见下表（包括但不限于以下设备与耗材，具体明细由中标供应商签订合同时报给采购人备案）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁手推车 | 由供应商自报 |
| 2 | 速净地擦机（含针盘和水箱） | 由供应商自报 |
| 3 | 大型人工智能机器人（含扫地、运送等） | 由供应商自报 |
| 4 | 中型自动洗地吸水机（电瓶式） | 由供应商自报 |
| 5 | 抛光机 | 由供应商自报 |
| 6 | 速亮吸尘式抛光机 | 由供应商自报 |
| 7 | 地坪研磨/抛光机 | 由供应商自报 |
| 8 | 石材翻新机 | 由供应商自报 |
| 9 | 旋风地坪/地毯吹干机 | 由供应商自报 |
| 10 | 垃圾车（带盖）大号 | 由供应商自报 |
| 11 | 高压水枪 | 由供应商自报 |
| 12 | 25公斤洗衣机 | 由供应商自报 |
| 13 | 20公斤烘干机 | 由供应商自报 |
| 14 | 对讲机 | 由供应商自报 |
| 15 | 小型驾驶式自动洗地机 | 由供应商自报 |
| 16 | 肩背式吸尘器 | 由供应商自报 |
| 17 | 速净地擦机 | 由供应商自报 |
| 18 | 驾驶式扫地机 | 由供应商自报 |
| 19 | 扶手电梯清洁机 | 由供应商自报 |
| 20 | 双层多功能车 | 由供应商自报 |
| 21 | 电脑 | 由供应商自报 |
| 22 | 多功能一体机 | 由供应商自报 |
| 23 | 冰箱 | 由供应商自报 |
| 24 | 微波炉 | 由供应商自报 |
| 25 | 考勤机 | 由供应商自报 |
| 26 | 方形斗车 | 由供应商自报 |
| 27 | 充电器 | 由供应商自报 |
| 28 | 电瓶更换车 | 由供应商自报 |
| 29 | 多用推车 | 由供应商自报 |
| 30 | 活动式围障 | 由供应商自报 |
| 31 | NifiskAM3SP三速干风机 | 由供应商自报 |
| 32 | HD6\15-4CN 高压清洗机 | 由供应商自报 |
| 33 | 消毒机器人 | 由供应商自报 |
| 34 | 玻璃清洁剂 | 由供应商自报 |
| 35 | 不锈钢洁亮剂 | 由供应商自报 |
| 36 | 不锈钢去污上光剂 | 由供应商自报 |
| 37 | 瓷砖清洁剂 | 由供应商自报 |
| 38 | 地面除尘液 | 由供应商自报 |
| 39 | 空气清香剂 | 由供应商自报 |
| 40 | 防护用品 | 由供应商自报 |
| 41 | 消毒用品 | 由供应商自报 |
| 42 | 垃圾袋（生活、回收、医疗废弃物等） | 由供应商自报 |
| 43 | 其他***** | 由供应商自报 |

5.采购人现有部分专项组机器清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶式洗地机（BR752） | 2台 |
| 2 | 手推式洗地机（SC530） | 3台 |
| 3 | 干湿两用吸尘器（VL500 75-2） | 2台 |
| 4 | 高压水枪（MC2C） | 2台 |
| 5 | 自带扶梯清洗机（AT510） | 1台 |
| 6 | 抛光机（B1500DC） | 3台 |
| 7 | 吹风机（AM3） | 6台 |
| 8 | 小型手推式洗地机（SC351）：电池已报废 | 2台 |
| 9 | 驾驶式洗地机（XD0）：老医院带入 | 1台 |
| 10 | 单擦机（加重型P18-150HC） | 2台 |
| 11 | 单擦机（P17-150HD） | 1台 |
| 12 | 背挎小吸尘器（GD5Back） | 1台 |

- 6.投标人需保证所有在物业工作中使用到的布类耗材（如拖把头、地巾片、抹布等）在每天使用时达到采购方使用要求与标准（对上述布类耗材一般需包含浸泡消毒、洗涤、清洁、烘干等步骤后达到采购方使用要求及院感要求后方能使用），采购方将不定期进行抽查，不合格的扣除相应考核分值。对于此类布类耗材如出现破损、缩水、脏污无法洗净等情况时，中标人需及时报损更换并保证正常使用所需数量，所有涉及的损耗及费用由投标人承担。采购人不提供布类洗涤场所，中标人须自行洗涤并符合院方院感要求。

- 7.采购人现有部分清洁设备，可提供中标供应商使用，其设备日常维护由中标供应商负责（同时提供日常维护记录）。中标供应商撤场办理交接时，必须保证各设备正常使用，如不能正常使用，按设备账面残值进行赔偿。

- 注：采购文件中提到的设备与耗材，供应商可以自选产品品牌，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。

- ★六、信息化智慧管理平台功能和要求

基于服务工作流程优化，工作质量考核，工作效能考核等需求基础上，通过信息化智慧管理服务提供物管水平和综合服务保障能力。

##### （一）总体要求

###### 1.网络及安全

1.1物业公司需与医院签订网络安全保证协议书确保医院网络信息安全，包括不得泄露患者医疗信息，公司提供的系统保证不存在安全漏洞，在省、市网安、网信、公安及卫健委等网络安全检查及安全渗透中无通报，累计三个以上或者2个省级以上漏洞列入黑名单，禁止接入医院信息系统（相关部门酌情考虑禁止纳入医院供应商名单），供应商需对提供系统进行风险自评或等级保护确保无漏洞后方可上线。

1.2医院不提供远程VPN或堡垒机服务，接口开发、调试、部署及维护需到医院现场进行。

1.3所有涉及到的网络站点设备均由供应商提供。

###### 2.硬件及服务器

2.1硬件PDA由供应商提供，通用型、屏幕大小、硬件性能不低于医院现有配置，操作系统使用安卓版，能安装医院现有无线护理及其他无线应用。

2.2所有数据库服务器、应用服务器需布置于医院内网，硬件设备由供应商提供，不允许病人信息服务部署于云平台或公司，需本地化部署，内外网接口交互前置机由医院提供。

2.3服务器操作系统响应国产化要求，尽量使用国产操作系统。

###### 3.数据接口

3.1所有接口费用特别是供应商特殊接口费用由供应商提供，可以通过MQ方式对接医院集成平台，最大化利用现有公共接口。

3.2所需接口服务主要是字段信息，由后勤保障中心、护理部根据医院业务需求提供，信息中心配合梳理，如病区信息、患者床位信息等，所有潜在供应商统一。

3.3系统涉及到的数据库采用国际国家通用的海量数据库(如sqlserver,oracle等)，必须满足正版化的要求。

###### 4.软件系统及数据

4.1物业信息化系统要求供应商公司自主开发或紧密合作开发商开发，有单独的开发团队，并能够按照医院的应用和管理要求，进行系统的二次开发。

4.2相关的业务数据资产归医院所有，支持对第三方开放接口，支持获取第三方接口数据，不得以技术能力和其他原因，不为医院和医院认可的第三方公司提供数据。

##### （二）保洁管理

1.能通过信息系统全院保洁派单，巡查，电子排班，反馈及满意度测评，考核考勤，月报表监管。具备医院内所有科室的空间信息管理功能，建立详细的空间信息数据。

2.具备所有科室的保洁任务管理功能，并能为员工分配工作任务，使员工工作量达到所规定的要求。具备专项管理功能，对院内的玻璃、墙面、通风口、顶灯、地板等保洁工作制定清洁计划并对完成情况实时跟进。

3.具备大屏展示功能，专项清洁计划完成情况的数据统计和展示。具备检查功能，能运用移动终端对现场的服务质量进行检查。

4.检查终端可以实现对房间清洁、人员岗位、患者满意度、医护满意度等多个维度进行检查记录功能。具备对检查中发现的问题进行整改等闭环管理的功能。

5.具备对检查结果以大屏展示的功能，包括检查进度、检查人和被检查人、科室检查结果的分析等。

6.具备厕位占用与智能病患引导。环境异味监测与保洁人员联动清洁。

7.卫生间人流量与清洁频次，检查结果统计分析功能。

##### （三）运送管理

与医院信息系统对接，通过信息化设备记录每个节点时间和人员等信息，以实现运送（陪检、标本、机动）全流程信息化闭环管理。

1.陪检信息与医院信息系统对接，关联病员相关信息，如需轮椅，平车推运，检查预约时间、地点、注意事项等。接收完成后有反馈信息。

2.检验标本收集与医院检验科对接，对接收，到达时间等信息扫码，可追溯及反馈信息。

3.手术排班系统，（陪检、标本、机动）信息化闭环管理。

4.为运送人员配备手持设备，护士站可查询各运送任务进度。

5.各运送任务由系统自动生成、自动派工。

6.运送过程可记录，可追溯，可以采集各个运送环节时间、地点、人员的节点信息和运送任务的进度，并通过可视化管理界面进行展示， 对超时的任务进行实时提醒。

7.可以进行工作量统计、工作效能、工作质量分析、满意度测评等等，定期提供工作量时段分析报表、工作延迟报表等，对相关工作流程调整提供数据基础。

8.可以开展运送抢单模式，提高运送人员的积极性。

9.药品运送与医院中心药房对接，实时接收扫码、装箱、封箱及接收科室扫码确认，具有可视化追溯功能。

10.库房物资配送与物资库房对接，实时接收扫码、装箱、封箱及接收科室扫码确认，具有可视化追溯功能。

##### （四）医废收集管理

1.医疗垃圾收集、转运及时、规范，交接有记录；使用信息化系统，确保数据准确无误。按医疗废弃物类型进行称重和打印条码功能。

2.实行物联网下的医废云信息对接和传输功能。可提供多种确认方式，如：扫描医护二维码、护士站终端等确认。支持护士站终端查询医疗废弃物的流向。

3.具备医疗废物院内入库及出库管理功能。具备医疗废物在院内收集转运全程的追溯功能。

4.具备预警功能，包括对遗失、泄漏、入库和出库超时、出入库重量等数据的预警。

##### （五）一站式服务中心

1.可通过电话、网页、智能终端等完成一键报修登记，登记结果及时反馈给登记人。

2.维修人员通过相关设备在每个节点及时更新任务进度情况。

3.登记人可通过网页、智能终端等查询任务进度。

4.可以进行工作量统计、工作效能、工作质量分析，定期提供工作量时段分析报表、工作延迟报表等，对相关工作考核和流程优化提供数据支撑。

##### （六）智慧服务

1.智慧控烟系统

1.1具备室内外吸烟监测自动报警功能。

1.2吸烟监测与语音智能播报联动。吸烟监测与保洁人员清洁联动，并能实时记录保洁人员清洁痕迹。

1.2控烟可视化及其统计分析功能。

2.负压机房、氧气间巡检维保

2.1需要系统能够自动生成预防性维保单,推送到手持指定终端,制定巡检路线,通过扫描位置码,记录巡检时间,巡检人员,频次等.

2.2通过手持终端,查看设备台账,维修保养记录,配件更换情况,完善后台监管，设备台账统计，通过设备终端扫二维码查询,实现三级巡检.

3.人事管理信息系统

3.1员工管理功能，包括员工入职、离职时间，住址以及联系方式等。

3.2具备培训功能，建立培训计划、跟进完成情况，以及培训考核等功能。

4.满意度测评系统

4.1对患者和员工进行工作质量及服务态度，服务提升等方面的网上满意度测评功能。

5.管理质量考评系统

5.1能提供公司管理层及各类数据分析对比。

5.2能对保洁、运送、工程巡检、控烟、医废运送等进行质量分析，为可持续改进提供依据。

#### ★七、通用设备类维保相关要求

##### （一）总体要求

因发展需要对常州市金坛第一人民医院的室内外给排水系统，供热系统，锅炉系统，特种设备换证检测，二次供水水箱（清洗、消毒、检测）、全院伸缩门卷帘门以及采光井遮阳系统维护保养、楼顶通风管（消防通风管除外）除锈保养、饮水机及开水炉维保、空调及新风（含溶液调湿机组）系统维保、家电维保、燃气报警维保、各类机房规范化建设等，提供定期检查及应急故障维修(包括极端天气前的紧急排查及跟进处理)服务，通用设备维护若中标人无资质可以分包给具有资质的供应商，维保维修及服务费用（含第三方检测费）中标价应全包，具体分项费用由中标供应商自行测算，若分包则自行支付给分包供应商；采购人不再支付其他任何费用。

##### （二）运维服务要求

###### 1.服务范围，具体范围如下

1.1给水系统：从供水公司进户水表起至末端各用水点所有管线、阀门等全系统维修维护。包括不仅限于医院各生活水泵房二次供水设备设施、管道，水泵，变频器，压力控制，电气控制系统等正常运行维护维修，及生活水箱的清冼消毒。

1.2雨水系统：从各建筑物屋面收集口及各道路雨水井口至各市政雨水出口，全系统的维护维修，包括不仅限于各井、收集口部等清理疏通，以及雨水收集池、雨水应急池等全系统的运行维护。

1.3污废水系统：从各用水点起至污水处理站止，全系统的维护维修及运行各室内、外的管线、管井的全系统的清理疏通。

1.4热媒管道维护维修：供热管道从锅炉房至地下室热水罐止 。供暖管道从锅炉房至供暖板换止，包含管道、阀门、压力表、止回阀、软接等附件设施。

1.5生活热水系统：全系统的维护维修，包括不仅限于各管线、阀门、电气控制、电动阀、水位控制、变频器，水泵控制，压力控制，屋顶太阳能供热系统等。

1.6地下室集水坑排水系统：全系统的维护维修包括不仅限于各管线、阀门、软接，止回阀，电气控制、水位控制、污水提升泵控制，水泵排查维修更换等。

1.7热水锅炉系统：全系统的维护维修及运行，所有锅炉设施设备（燃气管道以燃气炉进气软管前端法兰或接头为节点）以及附属设施的维修更换保养包括阀门，压力表，浮球开关等附件。管道保养维护以机房范围为界限，机房范围内由中标人负责维修。电气保养维护包括锅炉房用低压供配电系统，包括照明，插座，开关等。水处理保养维护包括储水箱，膨胀水箱，水泵，水处理设施设备的耗材更换。此维保项目采用全包方式，所有配件包括锅炉主体部件燃烧器更换维修及其元器件的更换维修费用均由中标人承担。锅炉废气排放需达到环保要求，若不达标，整改及二次检测费用由中标人承担。

1.8特种设备：部分特种设备的换证，检测费用（含全院的压力容器整机及附件检测）。

1.9各机房卫生打扫，室内外冷热水管道保温等。

1.10全院伸缩门、卷帘门以及采光井遮阳系统维护（含日常维修、机械部件的日常保养润滑及其材料配件更换）。

1.11楼顶通风管（消防通风管除外）除锈保养。

1.12饮水机、开水炉维保：中标人提供在采购方正常使用条件下的全部维保服务工作，包含但不限于所需人工、配件辅材、安装调试、滤芯更换、滤桶清洗等常规服务范围，更换配件必须为全新合格配件，维保人员必须提供健康合格证明。

1.13家电维保：全院病房电视机、微波炉、冰箱、小厨宝、热水器等家电设备的维修保养（含日常维修及其材料配件更换）。

1.14燃气报警维保：乙方每年壹次对甲方所有可燃气体报警控制系统进行测试，根据国家现行有效的相关法律法 规及技术规定，用标准气体对探测器进行测试，检查其报警点正确与否(采用标准气样浓度为60%LEL的甲烷检测),并出具调试标定报告；检查控制器电源、报警、故障指示灯并使其正常，测试探测器反应灵敏度，维护清洁主机；对紧急切断阀各项性能指标测试，清洁外壳及接线的坚固；对阀门操作盘及附属部件各项性能指标测试，清洁外壳及接线的坚固；检测探测器与控制器和紧急切断阀的联动情况；在常州市城区售后服务乙方承诺(已与常州港华报修热线96077和金坛港华报修热线 82881009联动)市内30-60分钟，市郊60-120分钟，本市以外90-180分钟到场；可燃气体报警器出现问题需上门服务时，一律不再收取其他费用，及时修复。在本协议约定的维保范围内，因设备自身质量问题、自然老化或为维持系统正常工作性能所需的常规零配件更换，其费用已包含在协议总价中，乙方不得另行收取。维保范围不包括因人为故意损坏、操作不当、不可抗力或超出设备规定使用环境(须经双方书面确认)导致的损坏；每次完成标定检测或维修服务后，乙方应向甲方提交由具备相应资质的检测人员签字并加盖乙方公章的正式《检测/维修报告》,报告应详细列明检测项目、结果、发现的问题、处理措施 及结论，并明确系统是否符合安全运行标准。

注：1.特种设备的换证，检测、生活水质检测、雨污水检测、各类阀门检测等涉及的各类检测，均由中标方聘请相应具备资质的第三方负责，费用均由中标方承担。

2.各类维修材料，由中标方根据维修需求自行采购（费用由中标方承担），并采用不低于原品牌配件，经采购人确认后方可使用。

3.部分特种设备设施，须经采购人同意后，中标方可聘请专业公司维护。

4.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

5.空调及新风系统维保需要求提供至少2名维保人员进行24小时驻场服务，拟派驻维保人员必须有行业焊工证（至少1人具备）、电工证书及制冷证，经验丰富、责任心强（上述证书在签订合同时由中标人提供证书给采购人进行核查，若无法提供或存在弄虚作假行为，采购人有权取消中标人资格并追究法律责任）。

###### 2.运维目标

2.1基本要求

| 序号 | 工作内容 | 执行标准 | 达标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立月工作计划与总结 | 有详细书面方案或工作安排（月计划） | 明确时间、工作内容、编制人、责任人等 有具体可操作性的下月工作安排、总结当月不足 |
| 2 | 有年度总结 | 书面方式 | 内容详实，要求有相关精准数据支撑 |
| 3 | 建立各类应急预案、有演练 | 结合各专业、工作实际制订或修订 | 每年不少于二次的演练（剧本、总结） |
| 4 | 提出合理建议 | 提出合理建议 | 提出合理建议 |
| 5 | 符合三级甲等医院评审台要求 | 符合三级甲等医院评审台账要求 | 符合三级甲等医院评审台账要求 |
| 6 | 各机房卫生 | 每月两次 | 机房整洁，设备无积灰 |

2.2给排水系统要求

| 序号 | 外场给水全系统维修维护 | 正常供水 | 要求无渗漏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外场给水阀门 | 故障维修 | 阀门完好；无跑冒滴漏；能轻松开启； |
| 2 | 外场给水阀门井 | 故障维修 | 标识标牌清晰；井盖完好；井内无杂物等，确保井盖开启正常。保温正常 |
| 3 | 外场给水表 | 故障维修 | 水表完好；读数清晰；无跑冒滴漏等。 |
| 4 | 外场给水管线 | 故障维修 | 及时发现非正常跑冒滴漏 |
| 序号 | 室内给水全系统维修维护 | 正常供水 | 要求无渗漏 |
| 1 | 二次供水机房 | 故障维修 | 二次供水水箱水位是否正常；水箱盖是否上锁；给水设备有无异常；有无渗漏水等。水泵压力，水泵运行异常情况 |
| 2 | 给水管线（进户至各楼层管井） | 故障维修 | 阀门是否正常；控制阀门轻松开启；波纹管穿孔，管道锈蚀，无跑冒滴漏等。 |
| 3 | 二次供水水箱清洗 | 每年清洗一次 | 清洗完成后需取得卫生监督部门认可的水质检测报告 |
| 4 | 应急预案制定演练 | 每年二次 | 有完善的应急方案，组织半年度应急演练。 |
| 序号 | 生活热水全系统维修维护 | 正常供水 | 要求无渗漏，供水温度满足要求 |
| 1 | 热水交换机房 | 故障维修 | 水温是否正常；压力是否正常；换热等设备有无异常；有无渗漏水，循环水泵无异常等 |
| 2 | 生活热水管线（热交换至各楼层管井） | 故障维修 | 各阀门是否正常；控制阀门轻松开启；无跑冒滴漏；保温完好等。 |
| 序号 | 雨水管系统 | 正常排水 | 要求排水满足要求 |
| 1 | 雨水口与排水沟 | 清理打扫 | 屋顶与地面排水设施清理 |
| 2 | 管道内部清理 | 疏通 | 清除管道内淤泥、砂石、杂物等堵塞物。 |
| 3 | 管道修复与更换 | 故障维修 | 老化、破损、腐蚀的管道进行修补或更换。 |
| 4 | 雨水应急准备与演练 | 应急预案制定 | 制定暴雨、台风等极端天气下的排水应急预案，明确责任分工。 配备备用排水泵、沙袋等应急物资。 |
| 序号 | 污废水系统 | 正常排水 | 要求排水满足要求 |
| 1 | 地漏、洗手池、卫生间等 | 疏通 | 管道疏通 |
| 2 | 隔油池清掏 | 疏通 | 由专业公司处理，防止沼气爆炸，清理后需消毒。 |
| 序号 | 集水坑排水系统 | 正常排水 | 要求排水满足要求 |
| 1 | 污水提升泵 | 维护，故障维修 | 维护：每月检查电机绝缘性、轴承润滑，清理集水井，泵体杂物。 测试：每季度模拟测试，确保自动切换备用泵。 控制系统维护 每季度校准液位浮球开关、检查控制柜。 |

##### （三）燃气热水锅炉系统维保

###### 1.维护服务要求:

1.1合同履行期间每年锅炉房全系统检查二次；

1.2每周巡检；

1.3日常故障维修；

1.4每月燃烧器清理；

1.5提供月度巡检记录及季度维保报告；

1.6每月两次锅炉房卫生打扫。

1.7每周检测锅炉水质参数，每季度送至国家认可的水质检验机构验水一次，并出具检验报告。

###### 2.维护保养要求:

| 序号 | 名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉 | 1.本体外观无异音、无异味、无异常温升、确认检查。 2.确认检查密封有无漏烟。如有，重新进行调整密封。 3.检查前、后烟箱有无变形。如果出现变形提出解决方案。 4.清理冷凝水管保证冷凝水管无堵塞。 5.保证烟管完好性，不得随意封堵烟管。 6.检查各传感器接线。 7.压力表指示是否正确。 8.锅炉表面的清理。 |
| 2 | 燃烧机 | 1.清理电机灰尘，检查电机接线、测量运行电流。 2.清理燃烧头、处理燃烧头积碳。 3.清理点火电极、感应电极积碳，检查连线是否牢固。 4.检查清理燃烧机进风口、预防堵塞。 5.检查风压开关、清理风压开关取样管内积灰。 6.检查清理燃气过滤器、阀组过滤网，如有损坏进行更换。 7.检查燃烧器接线是否牢固，紧固各接线端子。 8.检测程控器运行程序。 9.检查调整伺服马达。 10.校正调压阀、检查阀组工作状态。 11.检查检漏仪及检漏压力开关是否完好,功能是否正常。 12.给需要润滑部位加注润滑油或润滑脂。 13.多次启停燃烧器，检查点火程序是否正常，点火是否稳定，能否一次性点燃。 14.检查确认熄火保护是否正常 15.检查燃烧情况，调节风燃比，检查燃烧器运行是否平稳。 |
| 3 | 控制系统 | 1.断开电源,检查控制柜的机架是否有可靠的接地，并使接地电阻不大于4欧姆。 2.检查控制柜接线是否牢固，紧固各接线端子。 3.检查全部电器开关，应动作灵活可靠，无显著噪声。 4.检查主回路连接线接头和接线柱应无松动、发热和变色现象;控制回路联接线应无松动脱落现象;空气开关、接触器等动静触头应无断裂、烧蚀或接触不良等现象;电磁铁线圈外表的绝缘以及机械部件的动作是否可靠。 5.检查主回路和控制回路的相关线路,标准:无老化、锈蚀、破损现象。 6.用软刷或吹风清除屏板插件和全部电磁开关零件的积尘。 7.检查控制柜的仪表、指示灯(信号灯),应完全无损,指示准确有效。 8.检查核对控制程序是否正确，参数设置是否正常，如有异常情况需和司炉人员共同分析解决。 9.根据故障报警记录检查所有故障是否解除及修复。 10.检查控制柜各项保护功能是否完好，重点检查超温、超压、缺水、满水、熄火等故障。 |
| 4 | 水泵 | 1.检查水泵前后阀门管路使用正常，不漏水;压力表示数是否正常。 2.清理水泵吸入端过滤器。 3.检查泵壳及泵体地脚螺栓，泵壳接口不出现渗漏情况，地脚螺栓无松动及锈蚀情况。 4.检查电机散热风扇护罩及内部叶轮，叶轮无破损、变形情况，与轴配合紧密，同时护罩紧固螺栓没有松动。 5.检查水泵有无异常振动及异常响声(检查方法:观察、手摸或用长柄旋凿接听，无强烈震动或强烈摩擦声)。 6.检查机械密封是否滴漏水，排除不正常的漏水现象(检查方法:轴封漏水不超过20滴/分，且不呈连线状滴落于地面)。 7.检查水泵轴承之润滑油是否足够。(没有加油孔的电机都是无需维护的，有加油孔的电机严格按照说明书加注润滑油。) 8.检查电动机运行正常无杂音，机身温度不超过75C(检查方法:观察，用温感器或用手模电动机外表不发烫)。 8.检查水泵运行电流、进水及出水压力。 10.检查水泵接线是否牢固，电缆是否完好。 11.检查水泵控制柜各元器件是否工作正常，各项保护装置是否完好。 12.进行电机及线路绝缘测试。 |
| 5 | 保温层的检查 | 保温层使用时间长了可能脱落，使散热量增加，损失热量。因此发现保温层脱落，必须及时处理。 |
| 6 | 安全附件的检查 | 压力表检查三通旋塞及存水弯管接头、排除泄漏转动三通旋塞检查压力表，指针应能恢复到零位，存水弯管应畅通。 |
| 7 | 水处理设备检查 | 检查水处理设备，监督水质运行情况，水质一旦不合格应立即查找原因，对失效离子树脂立即进行更换。 |

###### 3.锅炉其他要求

3.1乙方应对采购人值班人员进行培训，对于锅炉运行方式、水处理的重要性等问题进行指导。

3.2如需要更换部件，应向甲方说明更换内容并经甲方确认后方可更换。

3.3每次定期保养完成后提交维保报告，并由甲、乙方双方签字确认，接到甲方报修电话后一般维修需在6小时内完成维修，重大故障维修需在48小时内完成维修。维修完成后做好记录。

3.4制定锅炉房燃气泄漏及火灾，重大事故应急预案，并与甲方组织演练。

3.5机房及锅炉、附属设备外观需保持干净清洁，每月清理打扫。建立完整维护保养相关台账。

3.6合同期末投标人需对本合同履行期内的维护保养情况进行分析、总结，并对维保范围内的设备设施进行安全评估，并向采购人提交书面的评估报告。

###### 4.锅炉设备清单

4.1燃气热水锅炉主设备清单

| 名称 | 位置 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气锅炉 | 锅炉房 | 法罗力 | CWNS1.4-85/60-Y/Q | 5台 |
| 燃烧器 | 锅炉房 | RIELLO | RS200 | 5只 |
| 锅炉控制器 | 锅炉房 | 法罗力 | / | 5只 |
| 增压泵 | 锅炉房 | 威乐 | MHI1602N-1/10/E/3-380-50-2 | 2只 |
| 循环泵 | 锅炉房 | 威乐 | NX80/320-15/4 | 4只 |
| 分水器 | 锅炉房 | 嘉一 | D500xL3930 | 1只 |
| 集水器 | 锅炉房 | 嘉一 | D500xL3930 | 1只 |
| 水处理设备 | 锅炉房 | / | 成套 | 1套 |
| 不锈钢储水箱 | 锅炉房 | / | 6立方 | 1只 |
| 膨胀水箱 | 锅炉房 | / | 3立方 | 1只 |
| 变频器 | 锅炉房 | ABB | ACS510 | 4只 |
| 智能控制柜 | 锅炉房 | 龙城给水 | LCK-002ACN-1.5M | 1只 |
| 管道、阀门、灯具、表计、配电柜及断路器等附属设 | 锅炉房 | / | / | 一批 |

###### 5.锅炉维保人员要求

1.拟派人员需持低压电工证上岗。

2.拟派人员中至少1人持焊接与热切割作业证上岗。

3.具有有效期内的特种设备生产许可证（锅炉安装含改造、修理）B级及以上资质。

注：签订合同时由中标人提供人员证书材料供采购人核查，若无法提供或存在弄虚作假行为，采购人有权取消中标人资格并追究法律责任。

##### （四）部分特种设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位内部编号 | 单位地址 | 地址数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒罐 | PCR实验室-1 | 3楼PCR检验科2#楼 | 2台 |
| 2 | 消毒罐 | PCR实验室-2 | 3楼PCR检验科2#楼 |  |
| 3 | 立式灭菌锅 | 检验科-1 | 2楼检验科5#楼 | 2台 |
| 4 | 立式灭菌锅 | 检验科-2 | 2楼检验科5#楼 |  |
| 5 | 灭菌柜 | R-001-1 | 供应室2#楼 | 8台 |
| 6 | 蒸汽罐 | R-001-2 | 供应室2#楼 |  |
| 7 | 蒸汽罐 | R-002-2 | 供应室2#楼 |  |
| 8 | 灭菌柜 | R-002-1 | 供应室2#楼 |  |
| 9 | 脉动真空灭菌器器身 | 2-2号 | 供应室2#楼 |  |
| 10 | 脉动真空灭菌器器身 | 1-1号 | 供应室2#楼 |  |
| 11 | MAST脉动真空灭菌器 | 2号 | 供应室2#楼 |  |
| 12 | MAST脉动真空灭菌器 | 1号 | 供应室2#楼 |  |
| 13 | 低温液体贮罐 | R-001 | 9#楼 | 3台 |
| 14 | 低温液体贮罐 | R-003 | 9#楼 |  |
| 15 | 低温液体贮罐 | R-002 | 9#楼 |  |
| 16 | 储气罐 | YC002 | 高压氧 | 6台 |
| 17 | 储气罐 | YC004 | 高压氧 |  |
| 18 | 医用空气加压氧舱 | 氧舱-01 | 高压氧 |  |
| 19 | 空气过滤器 | YC005 | 高压氧 |  |
| 20 | 储气罐 | YC003 | 高压氧 |  |
| 21 | 空气过滤器 | YC006 | 高压氧 |  |
| 22 | 风冷热泵蒸发器 | / | 8号楼 | 2只 |
| 23 | 风冷热泵油分 | / | 8号楼 | 2只 |

##### （五）部分室内给水设备清单

| 名称 | 位置 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高区生活水泵 | 二次供水机房 | 威乐 | V2208-5/16/E/S/380-50 | 3台 |
| 中区生活水泵 | 二次供水机房 | 威乐 | V2206-5/16/E/S/380-50 | 3台 |
| 低区生活水泵 | 二次供水机房 | 威乐 | V2204-5/16/E/S/380-50 | 3台 |
| 门诊生活水泵 | 二次供水机房 | 威乐 | V2205-5/16/E/S/380-50 | 3台 |
| 二次供水水箱 | 二次供水机房 | 不锈钢 | 160m³ | 2只 |
| 变频器 | 二次供水机房 | ABB | ACS510 | 4只 |
| 电气控制柜 | 二次供水机房 | / | / | 4套 |
| 照明设备 | 二次供水机房 | / | / | 一批 |
| 供水管道 | 全院 | / | / | 市政供水出口，地下室至各楼层科室，室外水表 |

##### （六）部分供热设备清单

| 名称 | 位置 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中区热水水箱 | 4#楼顶 | 不锈钢 | 60m³ | 1只 |
| 太阳能循环泵 | 4#楼顶 | 威乐 | PH-751EH | 4只 |
| 太阳能集热系统 | 4#楼顶 | / | / | 所有集热管和电气控制系统 |
| 低区热水水箱 | 门诊楼顶 | 不锈钢 | 48m³ | 1只 |
| 低区太阳能循环泵 | 门诊楼顶 | 威乐 | PH-255EH | 2只 |
| 低区热水增压泵 | 门诊楼顶 | 威乐 | MIH11603N-1/10/E/3-380-50-2-BSR | 2只 |
| 低区太阳能集热系统 | 门诊楼顶 | / | / | 所有集热管和电气控制系统 |
| 高区热水水箱 | 门诊楼顶 | 不锈钢 | 120m³ | 1只 |
| 高区太阳能循环泵 | 门诊楼顶 | 威乐 | HIPH3-600EH | 4只 |
| 高区热水增压泵 | 门诊楼顶 | 上海凯泉 | KQDQ65-32-82 | 2只 |
| 高区太阳能集热系统 | 门诊楼顶 | / | / | 所有集热管和电气控制系统 |
| 综合楼热水水箱 | 综合楼顶 | 不锈钢 | 16m³ | 1只 |
| 综合楼太阳能循环泵 | 综合楼顶 | 威乐 | HIPH 3-300EH | 2只 |
| 综合楼热水循环泵 | 综合楼顶 | 威乐 | MIH11604N-1/10/E/3-380-50-2-BSR | 2只 |
| 综合楼热交换器 | 综合楼顶 | 中智流体 | RN2010 | 2只 |
| 太阳能集热系统 | 综合楼顶 | / | / | 所有集热管和电气控制系统 |
| 8#楼热水水箱 | 8#楼顶 | 不锈钢 | 18m³ |  |
| 8#楼太阳能循环泵 | 8#楼顶 | 威乐 | PH-255E | 2只 |
| 8#楼热水循环泵 | 8#楼顶 | 威乐 | IPL40/130-2.22 | 2只 |
| 8#太阳能集热系统 | 8#楼顶 | / | / | 所有集热管和电气控制系统 |
| 8#楼热交换器 | 8#楼顶 | 中智流体 | RN2010 | 2只 |
| 低区热交换器 | 热水机房 | 浙江杭特 | R200439 | 2只 |
| 中区热交换器 | 热水机房 | 浙江杭特 | R200441 | 2只 |
| 高区热交换器 | 热水机房 | 浙江杭特 | R200440 | 2只 |
| 门诊热交换器 | 热水机房 | 浙江杭特 | R200436 | 2只 |
| 高区热水循环泵 | 热水机房 | 威乐 | MH1404N-1/10/E/3-S380-50-2 | 2只 |
| 中区热水循环泵 | 热水机房 | 威乐 | MH1404N-1/10/E/3-380-50-2 | 2只 |
| 低区热水循环泵 | 热水机房 | 威乐 | MH1404N-1/10/E/3-380-50-2 | 2只 |
| 门诊热水循环泵 | 热水机房 | 威乐 | MH1404N-1/10/E/3-380-50-2 | 2只 |
| 高，中，低，门诊热水控制器 | 热水机房 | / | / | 4只 |
| 热水管道 | 全院 |  |  |  |

##### （七）地下室排水系统

| 名称 | 位置 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水提升泵 | 地下室 | 江苏凯泉 |  | 124只 |
| 污水提升泵电气控制系统 | 地下室 |  |  | 62套 |

##### （八）饮水机及开水炉部分设备清单

| 序号 | 名称 | 规格／型号 | 单位 | 数量 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 威可利净水器 | 威可利牌WR-60L型反渗透商用净化饮水机 | 台 | 77 | 1、所有滤芯保障（不定期更换）每年至少更换一次，保证饮水机的正常运行； 2、每3个月定期对压力桶及龙头清洗、消毒； 3、控制系统、角阀、连接水管等设备本体损坏元器件维修、更换。 |
| 2 | 碧丽热水器 | 碧丽JO-K90热水器 | 台 | 34 | 1、每3个月定期对水箱及龙头清洗、消毒； 2、角阀、连接水管等设备（水嘴、加热棒、温控）及本体损坏元器件维修、更换。 |

- （九）空调及新风系统维保

- 1.溶液调湿机组

1.1服务内容

1.1.1及时有效处理溶液空调系统故障。

1.1.2主设备日常维护保养，准确掌握设备运行状态，及时发现设备故障隐患。

1.1.3配合医院日常工作开展要求，优化空调运行参数，并根据使用需求进行相应调整。

1.1.4中标方将对合同约定常州市金坛第一人民医院项目的溶液调湿空调机组进行定期检查及维护。

机组规格型号及数量见表1：

| 序号 | 所在楼层 | 设备编号 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F | FAU-1F-1 | YKXY-02 | 台 | 1 | 住院楼 |
| 2 | 1F | FAU-1F-2 | YKXY-05.3 | 台 | 1 | 住院楼 |
| 3 | 2F | FAU-2F-1 | YKXY-07.6 | 台 | 1 | 住院楼 |
| 4 | 3F | FAU-3F-1 | YKXY-08 | 台 | 1 | 住院楼 |
| 5 | 3F | FAU-3F-2 | YKXY-06.9 | 台 | 1 | 住院楼 |
| 6 | 4F | FAU-4F-1 | YKXY-06 | 台 | 1 | 住院楼 |
| 7 | 4F | FAU-4F-2 | YKXY-07 | 台 | 1 | 住院楼 |
| 8 | 5F | FAU-5F-1 | YKXY-07.3 | 台 | 1 | 住院楼 |
| 9 | 5F | FAU-5F-2 | YKXY-06.3 | 台 | 1 | 住院楼 |
| 10 | 6~17F | FAU-6~17F-1 | YKXY-07.2 | 台 | 12 | 住院楼 |
| 11 | 6~17F | FAU-6~17F-2 | YKXY-07.6 | 台 | 12 | 住院楼 |
| 12 | 1F | FAU-1F-1 | YKXY-07 | 台 | 1 | 感染楼 |
| 13 | 2F | FAU-2F-1 | YKXY-07 | 台 | 1 | 感染楼 |
| 14 | 3F | FAU-3F-1 | YKXY-07 | 台 | 1 | 感染楼 |
| 15 | 4F | FAU-4F-1 | YKXY-07 | 台 | 1 | 感染楼 |

1.2服务要求

1.2.1中标方需按照ISO9001标准建立完备的用户服务体系，提供全程、全天候的维保服务。所有维修保养人员均需经过严格培训、考试、具有丰富的维修服务经验，能独立处理机组各类运行问题。

本维保具体涵盖：机组维护、保养及机组故障维修等。

1.3维护及保养

1.3.1中标方按照国家及行业相关规范，定期对机组运行情况进行检查、测试、维护及保养。保养维护工作的频率为每两周至少1次。

具体维保内容见下表2：

| 序号 | 设备类别 | 日常维保内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 韩威制冷热泵溶液调湿湿机组（至少每半月进行检查一次，每月至少保养一次） | 1.1热泵系统维保：对压缩机、换热器、膨胀阀、气液分离器及干燥过滤器等部件维保，检查热泵系统制冷剂的充注量，压缩机油位，换热器传热系数，并对热泵管路进行检测。 1.2溶液系统的维保：定期清洗补水过滤网，定期检查溶液状态及溶液成分，并根据需要对溶液进行处理，每年进行至少一次以上溶液过滤及补水过滤器清洗，保证机组性能的最优化。定期检查水箱水位、浮球开关、有无漏水，定期清洗。 1.3管路系统维保：检查模块、储液箱、管路有无渗漏，检查球阀、活接等部件紧固情况，确保溶液无渗漏。定期检查溶液泵的运行状态，检查溶液泵安装底座的固定情况，检查并优化溶液系统各阀门的开度。 1.4风系统的检修：定期对风机的检测，包括：皮带松紧度调整、润滑油的加注（每三个月一次）、皮带更换等，同时定期对风机风量及风机全压进行测量。 1.5风过滤系统检修：定期对粗效过滤器状况进行检查，定期检查中效过滤器堵塞情况并更换中效过滤器。根据各过滤器的使用情况，需更换的应提前以书面的形式向招标方提出更换申请，由招标方按程序进行申请购买，中标方负责更换。 1.6电气系统的检修：定期对风机、压缩机、溶液泵、风阀及控制柜内接线进行检查并紧固，对温湿度传感器、压力传感器进行现场校正（每三个月一次），对控制器、触摸屏、低压配电系统等核心部件的运行状况进行检测。 1.7模块系统的检修：溶液过滤网的清洗，换热填料及模块内部组件运行状态的检测。 1.8外观保养：对机组表面的锈斑进行处理，延长机组使用寿命。（每月一次） 1.9维修：中标方及时响应招标方提出的其他维修要求。 |
| 2 | 机组配套阀门、仪表、管道等 | 一、阀门日常维护，要保证阀门处于整洁、润滑良好、阀件齐全、正常运转的状态。 1.阀门的清扫 保持阀门的表面、阀杆和阀杆螺母上的梯形螺纹、阀杆螺母与支架滑动部位以及齿轮、蜗轮蜗杆等部件的清洁，保护阀门油漆的完整。 2.阀门的润滑 阀门梯形螺纹、阀杆螺母与支架滑动部位，轴承部位、齿轮和蜗轮、蜗杆的啮合部位以及其它配合活动部位，保持良好的润滑条件，专门设有油杯或油嘴，若在运行中损坏或丢失，应修复配齐，油路要疏通。 二、仪表巡检内容： 1.查看仪表指示、记录是否正常，现场一次仪表指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致，调节器输出指示和调节阀阀位是否一致。 2.检查仪表电源(AC220V或DC24V)、气源是否在正常范围内。 3.检查仪表保温、伴热状况。 4.检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。 5.检查仪表和工艺接口泄漏情况。 6.查看仪表完好状况。 三、管道巡检内容： 1.检查管道接头部位的跑、冒、滴、漏情况 2.检查管道外层保温破损情况 3.检查管道油漆防锈层情况 |
| 3 | 自控系统 及配电柜 | 日常巡检项目： 1.检查电柜周围环境，记录检查周围温度、湿度。 2.检查全部装置、元器件是否有异常振动，异常声音。 3.检查电源电压主回路电压是否正常。 4.加强紧固件，观察元件是否有发热的迹象。 5.检查端子排是否损伤，导体是否歪斜，导线外层是否破损。 6.检查继电器动作，触点是否粗糙、断裂；检查电阻器绝缘物是否有裂痕，确认是否有断线。 7.检查变频器运行时，各相间输出电压是否平衡；进行顺序保护动作试验、显示、保护回路是否异常。 8.检查冷却系统（风扇、空调）是否有异常振动、异常声音，连接部件是否有松脱。 |

1.3.2巡查过程中对机组运行情况进行认真检查，并对所保养的空调设备进行检查巡修。如发现故障或接招标方报故障后，必须立即进行维修排除故障，并告知招标方相关人员机组发生故障的时间、原因，及对故障空调机组进行处理维修的情况进行汇报（严重的必须以书面汇报），其次再进行其它的保养，保障全部空调设备24小时正常运行。

1.3.3对每台维保机组均建立维保档案，每次维保均需填写维保登记表，对维保情况进行登记。

1.3.4维保登记表需由招标方管理人员或其授权人员签字确认。

1.3.5维护登记表一式两份，甲乙双方各留存一份。

1.4溶液调湿机组其他服务

1.4.1中标方在合同期内免费为客户提供关于整个空调系统问题的技术支持及上门服务，并提供系统运行的意见，助力确保客户空调系统稳定、高效的运行。

1.4.2中标方对招标方新入职人员进行使用培训，保证他们能熟练掌握设备或系统的操作、日常维护及保养技术。

1.4.3中标方必须对所维保的新风系统提供由卫生监督管理部门认可的年度新风检测报告。

###### 2.住院楼、感染楼空调机组

2.1服务内容

2.1.1住院楼（空调面积34516M2）、传染楼（空调面积2848 M2）、中央空调系统包括主机及末端。

2.1.2住院供冷系统：住院楼地下室共计3台特灵离心式冷水机组对住院楼提供夏季制冷任务。住院供暖系统：住院楼地下室设2台热水板换对住院楼提供冬季供暖任务。

2.1.3传染科中央空调系统：于传染科楼顶安装两台特灵风冷冷水（热泵）机组用于传染楼冬夏两季供冷，供热。

2.1.4末端空调箱、风机盘管的风管采用镀锌板加橡塑保温；送风、排风均采用镀锌板风管。

2.1.5中央空调末端水系统：采用二管制系统，住院楼地下室冷热机房设分、集水器，热水板换，定压补水装置。冷冻水管路最高点设置排气阀，最低点设排污阀，住院楼，传染楼冷却塔、膨胀水箱分别置于门诊，传染科屋顶平台，空调水管道采用无缝钢管及镀锌钢管，橡塑保温。

2.2服务要求

2.2.1项目服务标准符合国家相关法律，执行国家和有关部门政策性文件和相关标准和规范，服务质量满足甲方相关要求。

2.2.2空调系统维保人员在履行空调系统维护和管理的基本职责基础上，还要满足岗位职责要求：

①充分掌握和严格执行空调系统的运行管理制度，设备日常维护规程；

②充分掌握和严格执行空调系统中使用的各类设备和产品的维护及检修方法；

③维护检修时使用利于空调系统的材料和备件；

2.3维护保养主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）住院楼主要设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | 特灵离心式冷水机组 | CVHF485 | 3 | 台 |
| 2 | 传特板式换热器 | GC-026X42 | 2 | 台 |
| 3 | 荏原冷却塔 | CDW-600ASY-S | 3 | 台 |
| 4 | 威乐冷冻泵 | NLA150/315-55/4 | 4 | 台 |
| 5 | 威乐冷却泵 | NLA150/315/45/4 | 4 | 台 |
|  | 威乐供暖循环泵 | W180M-2 | 3 |  |
| 6 | 系统定压装置 | 地下室 | 1 | 套 |
| 7 | 干式风机盘管 | 卧式安装，配电动调节阀，Y型过滤器和控制箱 | 1397 | 台 |
| 8 | 卡式四面出风风机盘管 | 吊顶安装，配电动开关阀，Y型过滤器和控制箱 | 30 | 台 |
| 9 | 进出风口 | 吊顶安装 | 2854 | 台 |
| （二）传染楼主要设备清单 |  |  |  |  |
| 10 | 特灵风冷冷水（热泵）机组 | RTXC100 | 2 | 台 |
| 11 | 威乐循环泵 | NLB65/320-11/4 | 3 | 台 |
| 12 | 干式风机盘管 | 卧式安装，配电动调节阀，Y型过滤器和控制箱 | 133 | 台 |
| 13 | 各类风口 | 吊顶 | 266 | 台 |
| 14 | 爱斯特全新风空调机 | GRX250 | 1 | 台 |

2.4工作内容及范围

2.4.1住院楼，传染楼中央空调系统（含主机、水系统冲洗、过滤器、冷凝水积水盘、保温、防腐、管道、管道支托架、系统切换装置、室内，室外空调各总水管支管、阀门、过墙体伸缩缝不锈钢软节、套管等）的更换、维护、保养工作。

2.4.2工作界面：

◇住院楼智能化群控系统

◇中央空调冷冻水系统：住院楼冷/热机房集/分水器、出水阀门，所有空调水管、冷凝水管、阀门、管件、保温、支托架、防腐、防冻等维护、滤网清洗，更换、维护、保养工作；

◇中央空调冷却水系统：住院楼冷/热机房冷却水供/回水管、冷却水管、管件、支托架、防腐、防冻、设备（含冷却塔补水）等维护、阀门，滤网清洗，保养清洗、更换、维护、保养工作；

◇传染科空调水系统：所有空调水管、冷凝水管、阀门、管件、保温、支托架、防腐、防冻等维护、滤网清洗、更换、维护、保养工作；

◇电气控制系统：

a.各冷冻泵，冷却泵，循环泵用变频器维修，保养工作。

b.空调箱现场控制箱（含连接线、套管、支架）以及DDC控制器、电动调节阀、各类线控器的维护保养工作；

c.风机盘管（含卡式风机盘管）从各楼层配电间空开电源输出至风机盘管（含线控器、电动开关阀，Y型过滤器）。

◇中央空调风系统：各空调风管、保温、滤网清洁、支托架防腐等维护保养工作。（每个维保周期出具由卫生监管部门认可的维保年度出风检测报告给采购人。）

◇循环水系统：各水泵，冷冻水，冷却水，供暖管道主管及末端支管。（每个维保周期出具合格的维保年度冷冻水，冷却水质检测报告给采购人。）

2.5空调系统维护、保养工作要求

2.5.1中标人提供的技术服务参照“金坛第一人民医院中央空调系统巡查维护方案实施内容（附后）”，其中包括巡查/维护内容，巡查维护频率，中标人在项目维护过程中，应服从甲方的管理。

2.5.2中标人承诺目前所有设备均已达到原设计文件设计要求不存在任何缺陷，因此维护工作的标准就是相关的国家标准。

2.5.3维护工作结束后应按系统竣工要求立即报验，报验可以采用书面或口头方式，在采购人验收合格后，中标人方可进行下一道工序的工作（如恢复防腐涂装和保温）。没有通过验收的项目不得进行保温和隐蔽。

2.5.4中标人应根据甲方中央空调使用特点，制定详细的维护、保养方案，在中央空调非使用季节对末端系统进行全面的有计划的维护，甲方根据情况每年两次组织甲乙双方技术和施工人员对维护、保养方案的可行性和必要性进行会审和协调，

2.5.5单项维护工作中发现的问题，应及时通知甲方到现场进行会商，并提出建设性的意见。单项维护工作结束后应及时进行报验，甲方对维护工作进行现场验收。

2.5.6（1）月度、半年、年度巡查/维护的工作内容已在“金坛第一人民医院中央空调系统巡查维护方案实施内容（附后）”列出，乙方应在响应文件中制定月度、半年、年度工作巡查路线，巡查重点内容（加▲号），检查、维护工作内容，机房、设备清洁内容等在月度、半年、年度巡查/维护工作记录中一一列出

（2）巡查/维护工作结束以后按甲方的要求填写各种工作表格。

2.5.7供冷、供热结束后应提供年度重大维修报告，对存在的设备安全隐患、问题提出书面报告，同时提出解决问题的方法和建议。

2.5.8中央空调末端维护与相关专业维护单位工作上交割的事情较多，中标人要有谦让、合作的精神，共同把故障隐患或工作完成好，不管是不是自己的工作，不得推诿，必须服从采购人的工作安排。

2.6需提供的维护

2.6.1 CVHE水冷离心式冷冻机组保养程序常规保养

| 序号 | 名称 | 月度检查项目 | 年度保养 （通常在机组启动前进行） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机马达 | a.检测及收紧所有之马达电源端子 b.检测马达线圈温度传感器欧姆值 c.马达线组之绝缘阻抗测试 | a.检测及收紧所有之马达电源端子 b.检测马达线圈温度传感器欧姆值 c.马达线组之绝缘阻抗测试 |
| 2 | 马达起动控制箱 | a.收紧所有之电源端子 b.对马达起动箱除垢 | a.收紧所有之电源端子 b.检测马达起动器的所有其它装置 c.检测各接触器线路端子 e.对马达起动箱除垢 f.检测马达接线端子温度 g.检测各接触器接点 h.清洁各接触器接点 |
| 3 | 润滑系统 | a.检查油槽油位是否正常 b.收紧油泵马达电源端子 c.检查及除垢处理 | a.更换压缩机润滑油（每台需7.5加仑）* b.检测油槽油位是否正常（运转中） c.更换压缩机油过滤器* e.检测油温控制传感器 f.收紧油泵马达电源端子 g.记录马达运转电流 h.检测油泵马达绕阻 i.检测马达线圈内阻 j.检测及除垢处理 |
| 4 | 控制及保护电路 | a.检查及调整导叶马达 b.润滑所有导叶之连杆及传动部份 | a.检测及校正低温传感器 b.检测及调整高压开关 c.检测及校正高压传感器（选择配备） d.检测及调整油压调节阀 e.检测油压转换器 f.检测及调整Guide Vane步进马达 g.润滑所有Guide Vane之连杆及传动部分 h.检测冷却水及冰水温度传感器 i.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关 j.校正及调整主机设定参数 |
| 5 | 冷凝器 | a.检查水及冷媒之温差 | a.检测水及冷媒之温差 b.检测冷媒饱和温度传感器 c.检测冷媒饱和压力传感器 |
| 6 | 蒸发器 |  | a.检测水及冷媒之温差 b.检测冷媒饱和温度传感器 c.检测及校正冷媒蒸发压力 |
| 7 |  | 一般系统检查： a.检测冷媒系统有否有漏 b.检测不正常之噪音，振动及高温 c.检测及报告损坏之表计 d.从视窗检视压缩机油位是否正常 e.运转主机，检查及报告其操作状况 | 抽气系统： a.检测电磁阀 b.清洁冷凝盘管铝鳍片 c.检测马达之绝缘阻抗 d.抽气系统整组清洁除垢 e.检测排气是否正常 f.检测冷媒水分指示器 |
| 8 |  |  | 开机运转测试： a.检测马达线圈温度传感器 b.油槽视窗油位是否正常 c.从视窗检测抽气回收马达， e.若有水分将其排除 f.检测不正常之噪音，振动及高温 g.检测及报告损坏之零件 h.检测及报告其操作状况 |
| 9 |  |  | 能效测试 |
| 10 |  |  | 振动测试 |

- 2.6.2 RTXC机组保养程序

| 序号 | 名称 | 月度检查项目 （在机组运行期间常规保养） | 年度保养服务项目（通常在机组冬季停机后或夏季开机前进行1次) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机马达 | a.检测及收紧所有之马达电源端子 b.检测马达线圈温度传感器欧姆值 c.提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试 | a.检测及收紧所有之马达电源端子 b.检测马达线圈温度传感器欧姆值 c.提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试 |
| 2 | 马达起动控制箱 | a.收紧所有之电源端子 b.检测马达起动器的所有其它装置 c.检测各接触器线路端子 d.对马达起动箱除垢并进行保护处理 e.检测马达接线端子温度 f.检测各接触器接点 g.保护性的处理各接触器接点 | a.收紧所有之电源端子 b.检测马达起动器的所有其它装置 c.检测各接触器线路端子 d.对马达起动箱除垢 e.检测马达接线端子温度 f.检测各接触器接点 g.保护性的处理各接触器接点 |
| 3 | 润滑系统 | a.检测油槽油位是否正常（运转中） b.检测油温控制传感器 | a.根据油化验结果确定是否更换压缩机润滑油 b.检测油槽油位是否正常（运转中） c.更换压缩机油过滤器 f.检测油温控制传感器 |
| 4 | 控制及保护电路 | a.检测及校正低温传感器 b.检测及调整高压开关 c.检测及校正高压传感器（选择配备） d.检测冷却水及冰水温度传感器 e.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关 | a.检测及校正低温传感器 b.检测及调整高压开关 c.检测及校正高压传感器（选择配备） f.检测冷却水及冰水温度传感器 g.检测及调整冷却水及冷冻水流量开关 h.校正及调整主机设定参数 |
| 5 | 冷凝器 | a.检测水及冷媒之温差并调整 b.检测冷媒饱和温度传感器 c.检测冷媒饱和压力传感器 | a.检测水及冷媒之温差 b.检测冷媒饱和温度传感器 c.检测冷媒饱和压力传感器 d.采用先进的设备对冷凝器进行化学及机械处理。 |
| 6 | 蒸发器 | a.检测水及冷媒之温差并调整 b.检测冷媒饱和温度传感器 c.检测及校正冷媒蒸发压力 | a.检测水及冷媒之温差 b.检测冷媒饱和温度传感器 c.检测及校正冷媒蒸发压力 |
| 7 |  | 一般系统检查： a.检测SLIDE VALVE 之功能 b.检测不正常之噪音，振动及高温 c.检测及报告机组之温度计及压力表 d.运转主机，检查及报告其操作状况 | 开机运转测试 a.检测马达线圈温度传感器 b.检测SLIDE VALVE 之功能 c.检测冷媒过滤器温差 d.检测不正常之噪音，振动及高温 f.检测及报告损坏之零件 g.检测及报告其操作状况 |

- 2.6.3 水循环系统、冷却塔设备周期性维护

- 中央空调水循环系统包括冷冻水系统和冷却水系统，主要包括配电控制系统，泵组，管路系统及加药，定压补水等辅助系统，检查项目如下：

| - 名称 | - 检查与维护 | 检查与维护要求 |
| --- | --- | --- |
| - 月度检查项目 | - 下列项目至少每月进行一次检查与维护： - （1）水泵轴承情况检查； - （2）设备运行情况检查； - （3）工作电压电流检查； - （4）冷却塔补水溢水水位检查； - （5）定压补水系统压力检查。 | - （1）轴承温度不得超过环境温度 35~40℃，轴承的外壳温度不得超过 75℃； - （2）设备运转声音和震动无异常，电机温度不应超过 80℃； - （3）电压电流数值在正常范围内，电压（380V±10%），电流≤141A； - （4）冷却塔补水溢水水位正常，浮球阀动作灵敏可靠。 - （5）定压补水系统压力上限及下限的灵敏度 |
| - 半年度检查项目 | - 下列项目至少每半年进行一次检查与维护： - （1）水泵轴承加油； - （2）水泵叶轮清灰除锈； - （3）水泵水封漏水检查； - （4）冷却塔清洗。 | - （1）检查水泵润滑油油质，及时添加或更换； - （2）清除叶轮上污垢及泵壳内的污垢。除锈，刷防锈漆、防水漆； - （3）检查水泵是否漏水、渗水，并及时调整、处理； - （4）清除集水盘中污物，防止污物聚集影响运行，必要时清洗过滤器过滤网；配水槽采用刷洗的方法进行清洗；填料采用清水加压冲洗或从塔中拆出分片刷洗。 |
| - 年度检查项目 | - 下列项目至少每年进行一次检查与维护： - （1）水泵电机泵体基座防锈检查； - （2）冷却塔清洗； - （3）开机运行调试； - （4）循环水质检查； - （5）冷却塔停运前保养。 | - （1）清洁、除锈、补油漆； - （2）清除集水盘中污垢，防止污垢聚集影响运行。必要时清洗过滤器和过滤网；配水槽采用刷洗的方法进行清洗；填料采用清水加压冲洗； - （3）循环水系统在每年开机使用前维保单位需提前进行调试运行。维保人员依据开机运行流程进行开机操作，开机后维保人员需现场监听机器设备是否有异响，并判断出现异响后是否停机；检查水泵及管道系统上阀门的启闭状态，使系统形成回路；阀门启闭应灵活；检测电机对地绝缘电阻应大于 0.5MΩ；确认系统已注满循环介质；水泵连续运转 2h后，测定轴承外壳温度不超过 75℃； - （4）冬季长期不用运行时，需将冷却塔的水放清，以免冷却水因室外温度低于摄氏零度结冰而损坏设备和管道； - （5）检查冷冻水水质，冷冻水水质不良不仅会在传热管内结构，影响热交换效率，降低机组性能，而且会腐蚀传热管致使机组发生重大故障，因此维保单位每年应检查水循环系统水质情况，必要时应按照 GB50050《工业循环冷却水处理设计规范》的要求进行水质处理。 |
|  |  | - ▲水质处理后要达到下表要求。 - 项目; - 单位; - 指标; - 试验方法. - PH; - 冷却水; - 热媒水; - 冷媒水; - GB-5750. - 7.0-8.5; - 8.0-10.0; - 8.0-10.0; - GB-5750. - 总硬度; - kg/m3; - <0.8; - <0.2; - <0.2; - GB-5750. - TDS; - kg/m3; - <3.0; - <2.5; - <2.5; - GB-5750. - 浊度; - 度（NTU）; - <50; - <20; - <20; - GB-5750. - 总铁; - kg/m3; - <1´10-3; - <1´10-3; - <1´10-3; - GB-5750. - 总铜; - kg/m3; - <2´10-4; - <2´10-4; - <2´10-4; - GB-5750. - 细菌总数; - 个/m3; - <1010; - <109; - <109; - GB-5750. |
|  |  | - 提供水质检测报告两次。 |

- 2.6.4自控保养维护

| - 硬件部分 | - 软件部分 |
| --- | --- |
| - 1.对电脑工作站与DDC通讯线路的检查，保证2.所有控制设备通讯正常。 - 3.所有控制点的继电器工作是否正常。 - 4.检查楼宇控制器是否工作正常。 - 5.检查DDC扩展模块控制器是否工作正常。 - 6.检查传感器、阀门硬件及控制信号是否正常。 | - 通过控制软件对整个自控系统的运行进行例行检查，包括： - 1.对被控设备的设定值、运行参数等进行检查，确保设备在正常的自控状态下工作。 - 2.对软件系统的设定值、程序运行情况进行检查修正，确保系统的正常运行。 - 3.根据业主要求，对系统界面做更改。 - 4.根据业主要求，对系统历史数据记录进行更改设置。 - 5.对自控系统数据进行备份，以免数据丢失。 - 6.对操作系统作快速备份，当电脑操作系统损坏或硬盘损坏（需提供新的硬盘）时，能快速恢复到正常状态。 |

①中央空调冷冻水系统换季按区域制定冲洗方案，包含冲洗时间、详细工作内容、工作方法、措施、人员安排、设备、工具配置等内容；

②中央空调冷凝水排水装置、风机盘管●空调箱●机组积水盘、表冷器、风筒按区域制定清洗方案，包含清洗时间、详细工作内容、工作方法、措施、人员安排、设备、工具配置等内容；

③风机盘管、空调箱、新风机组回风滤网按区域制定清洗方案，包含清洗时间、详细工作内容、工作方法、措施、人员安排、设备、工具配置等内容；

④乙方需提供的资料：（1）月度、半年度、年度巡查/维护保养记录；（2）维修记录；（3）配件更换记录；（4）年度工作报告。

- 2.6.5清洗

①中标单位必须保证清洗范围内的系统、设备在清洗、消毒后一次性检测合格，并取得 具有资质的第三方检测单位出具的检测合格报告。

②使用录像机器人将所有风管清洗前、中、后的情况全程不间断录制成影像资料，与竣工资 料一起交付业主方。

③部件清洗：采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后满足相关标准要求，可调节部件 须恢复到原来的调节位置。

④室外空调机组清洗前后须拍照或录像。

⑤污染物处理：中标单位负责污染物处置，所有污染物均应妥善保存，并按医疗垃圾处置方 式进行处置，否则所导致的一切后果均由中标单位自行承担。

⑥消毒剂要求：采用安全合格的消毒剂，（使用前）并提供相关部门颁发的检测合格报告复印件。

⑦清洗剂要求：采用安全合格的清洗剂，（使用前）并提供相关部门颁发的检测合格报告复印件。

- 2.7 金坛第一人民医院中央空调系统巡查维护方案实施内容

| - 系统名称 | - 巡查/维护项目内容 | - 巡查/维护频率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 月度 | - 半年 |  | - 年度 |
| - 住院●传染科楼●中央空调系统 | - 特灵离心式冷水机组 | - √ |  |  | - √ |
|  | - 特灵风冷冷水（热泵）机组 | - √ |  |  | - √ |
|  | - 板式换热器 |  |  |  | - √ |
|  | - 空调机房的检查清洁 | - √ |  |  |  |
|  | - 空调冷凝水排水装置检查、风机盘管等接水盘清洗（分区域和时间制定详细检查、清洗方案） | - 3-4月份清洗其他月份检查，做好记录 |  |  |  |
|  | - 空调供/回水（总）管道、排气阀等泄漏检查 | - √ |  |  |  |
|  | - 空调供/回水（总）管等保温、支架的检查、维护 |  |  |  | - √ |
|  | - 空调冷冻水主管、支管系统冲洗，过滤器清洁、维护、恢复等（分区域制定详细的冲洗、清洗方案） | - 每年3-4月与10-11月各清洗一次 |  |  |  |
|  | - 各楼层水平主、支管（建筑伸缩缝处）软节隐患排查 | - √ |  |  |  |
|  | - 各楼层水平主、支管自动排气阀检查、维护 |  | - √ |  |  |
|  | - 风机盘管、空调箱表冷器清洗（制定方案） | - 年/次10-11月份实施 |  |  |  |
|  | - 供冷切换装置的检查、维护 |  |  | - √ |  |
|  | - 供热切换装置的检查、维护 |  |  | - √ |  |
|  | - 热泵系统切换装置的检查 |  |  | - √ |  |
|  | - 空调水主管、支管内壁、外壁腐蚀性检查、维护、保养 | - 年/次10-11月份实施 |  |  |  |
| - 冷却水系统 | - 3-4份冷却塔水力平衡的调整 |  | - √ |  |  |
|  | - 冷却塔、冷却管道及电气金属护管、支架腐蚀检查及处理 |  |  |  | - √ |
|  | - 冷却塔运行状态的检查（遥控浮球阀、散热风机、飘淋、溢水、异常的噪音及控制箱等）、维护 | - 供冷季每天上/下各巡查1次 |  |  |  |
|  | - 冷却水系统冲洗（接水盘的清理、填料的清洗） | - 3-4月份和10-11月份各一次 |  |  |  |
|  | - 冷却塔回水口滤网的检查、维护 | - 供冷季每天检查1次 |  |  |  |
| - 其他 | - 传染科热泵系统管道的检查、维护 |  | - √ |  |  |
|  | - 住院楼定压装置的维护 | - √ |  |  |  |
|  | - 空调水系统管路(含阀门)维护 | - √ |  |  |  |
|  | - 空调机房循环系统的维护 | - √ |  |  |  |
| - 系统名称 | - 巡查/维护项目内容 | - 巡查/维护频率 |  |  |  |
|  |  | - 月度 | - 半年 |  | - 年度 |
| - 及电气系统 - 中央空调通风 | - 空调箱、风机盘管回风滤网的清洗 | - 按区域每半年清洗一次，需制定详细的清洗方案 |  |  |  |
|  | - 空调箱、风机盘管等各类风口的清洁 |  | - √ |  |  |
|  | - 各楼层配电间到风机盘管的控制线路（含温控）维护 |  | - √ |  |  |
|  | - 送风控制箱到机组电气维护 |  |  |  | - √ |
|  | - 新风机组、空调箱等保温的维护 | - 需要时 |  |  |  |
| - 防冻 | - 水系统防冻 | - 制定详细的防冻方案 |  |  |  |
| - 冬/夏模式 | - DDC模式切换（夏、冬） | - 3-4月和10-11月各一次 |  |  |  |
| - 其他 | - 与其他维保（消防、净化、水电、冷热机房）单位和甲方的配合 |  |  |  |  |
|  | - 区域空调箱换季切换工作 |  |  |  |  |
| - 过滤器 | - 每两年一次或根据使用情况及时更换（原厂型号） |  |  |  |  |
| - 压缩机冷冻油润滑油 | - 每两年一次（原厂型号） |  |  |  |  |
| - 冷凝器 | - 根据需要或每年清洗 |  |  |  |  |

###### 3.海信日立空调机组

3.1主要设备清单

3.1.1日立中央空调系统维保设备明细表(门诊楼）

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 使用 场地 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调 | RAS-224FSDNQ | 门诊楼 | 1 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 2 | 中央空调 | RAS-335FSDNQ | 门诊楼 | 4 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 3 | 中央空调 | RAS-400FSDNQ | 门诊楼 | 2 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 4 | 中央空调 | RAS-450FSDNQ | 门诊楼 | 3 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 5 | 中央空调 | RAS-730FSDNQ | 门诊楼 | 10 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 6 | 中央空调 | RAS-800FSDNQ | 门诊楼 | 1 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 7 | 中央空调 | RAS-850FSDNQ | 门诊楼 | 13 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 8 | 中央空调 | RAS-960FSDNQ | 门诊楼 | 11 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 9 | 中央空调 | RAS-1070FSDNQ | 门诊楼 | 18 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 10 | 中央空调 | RAS-1130FSDNQ | 门诊楼 | 5 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 11 | 中央空调 | RAS-1180FSDNQ | 门诊楼 | 1 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 12 | 中央空调 | RAS-1300FSDNQ | 门诊楼 | 10 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 13 | 中央空调 | RAS-1350FSDNQ | 门诊楼 | 4 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 14 | 中央空调 | RAS-1400FSDNQ | 门诊楼 | 2 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 15 | 中央空调 | RPI-22FSDNQHC | 门诊楼 | 59 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 16 | 中央空调 | RPI-28FSDNQHC | 门诊楼 | 108 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 17 | 中央空调 | RPI-36FSDNQHC | 门诊楼 | 297 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 18 | 中央空调 | RPI-45FSDNQHC | 门诊楼 | 124 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 19 | 中央空调 | RPI-56FSDNQHC | 门诊楼 | 271 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 20 | 中央空调 | RPI-63FSDNQHC | 门诊楼 | 6 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 21 | 中央空调 | RPI-71FSDNQHC | 门诊楼 | 302 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 22 | 中央空调 | RPI-80FSDNQHC | 门诊楼 | 8 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 23 | 中央空调 | RPI-90FSDNQHC | 门诊楼 | 90 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 24 | 中央空调 | RPI-100FSDNQHC | 门诊楼 | 47 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 25 | 中央空调 | RPI-125FSDNQHC | 门诊楼 | 12 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 26 | 中央空调 | RPIZ-36FSDNQC/P | 门诊楼 | 8 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 27 | 中央空调 | RPIZ-45FSDNQC/P | 门诊楼 | 31 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 28 | 中央空调 | RPIZ-56FSDNQC/P | 门诊楼 | 49 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 29 | 中央空调 | RPIZ-71FSDNQC/P | 门诊楼 | 9 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 30 | 中央空调 | RPIZ-90FSDNQD/P | 门诊楼 | 2 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 31 | 中央空调 | RPIZ-100FSDNQD/P | 门诊楼 | 1 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 32 | 中央空调 | RCI-45FSKDNQ | 门诊楼 | 5 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 33 | 中央空调 | RCI-28FSKDNQ | 门诊楼 | 3 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 34 | 中央空调 | RCI-36FSKDNQ | 门诊楼 | 2 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 35 | 中央空调 | RCI-56FSKDNQ | 门诊楼 | 16 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 36 | 中央空调 | RCI-71FSKDNQ | 门诊楼 | 19 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 37 | 中央空调 | RCI-80FSKDNQ | 门诊楼 | 2 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 38 | 中央空调 | RCI-112FSKDNQ | 门诊楼 | 3 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 39 | 中央空调 | RPI-140KFNQ | 门诊楼 | 3 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 40 | 中央空调 | RPI-224KFNQ | 门诊楼 | 2 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
| 41 | 中央空调 | RPI-450KFYN7QH/400 | 门诊楼 | 3 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |

3.1.2新风系统，屋顶式风冷冷（热）风空调机组

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 使用场地 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风系统 |  | 门诊楼 | 15 |  |
| 2 | 屋顶式风冷冷（热）风空调机组 | WKRF190JG | 门诊大厅 | 3 | 常州爱斯特空调设备有限公司 |

3.2维护保养具体要求

3.2.1空调系统设备清洗及维保服务项目工作内容

| 序号 | 服务项目名称 | 要求保养周期 | 作业内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风机 | 每季 | 清洗回风滤网≥2 次、新风机清洗滤网≥1 次； 清洗初效过滤器≥2 次； 检测出风口风量、温度， 检查电磁阀工作状态； 检查噪声、振 动，观察是否有漏水现象； |
|  |  |  | 清洗出风散流器， 清洗新、回风管； 检查风机电气部分， 调整皮带 松紧度，疏通凝水管； |
|  |  | 每年 | 清洗风柜、风管， 拆洗冷冻水过滤器、电磁阀体等； 检查冷水流量， 欠流量时疏通管道； 全面检查工况（电压、电流、对地电阻、风量、 压力等）；定期更换初、中效过滤网。 |
| 2 | 多联机 | 每月 | 清洗回风滤网(≥2 次）；检查噪声、振动， 观察是否有漏水现象； 检测出风口风量、温度； |
|  |  | 每季 | 检查电气部分，疏通凝水管 |
|  |  | 每年 | 清洗室外机(≥2 次）、室内机蒸发器(≥1 次） |
| 3 | 屋顶式风冷冷（热）风空调机组，分体空调 | 每月 | 清洗回风滤网(≥2次）；检查噪声、振动， 观察是否有漏水现象； 检测出风口风量、温度；检查室外机工况， 观察冷凝器翅片脏堵程度。 |
|  |  | 每季 | 检查电气部分，疏通凝水管 |
|  |  | 每年 | 清洗室外机(≥2 次）、室内机蒸发器(≥1 次） |
| 4 | 室外桥架 | 每年 | 检查维修(≥2 次） |

- 按上述维护保养具体要求规定的内容进行正常巡检，排除一般性故障；进行定期维修保养，进行设备、装置及管道、管线的检修、编制、填写维护、保养、检修等台账。

- 3.2.2空调系统设备清洗及维保服务项目技术方案

- （1）冷源设备运行与开机前检查

- 检查冷源设备（主机）是否通电，供电电压是否正常，且油加热是否通电工作 24小时以上。

- （2）多联机组，新风机组，风冷空调进回风系统

- 各空调风管、保温、滤网清洁、支托架防腐等维护保养工作。并出具由卫生监管部门认可的维保年度出风检测报告。

- 3.2.3电控柜例检内容：

- （1）检查每组线路的运行情况是否正常，控制线路是否紧固，确保电控柜正常运行。

- （2）检查开关，接触器的过电电流进行测量，不出现开关或接触器发热，接触器的触头吸合，分离正常，不出现打火花，电磁噪音现象。

- （3）检查热过载继电器对的灵敏度正常。

- （4）检查电器控制线路的工作正常，指示灯的正确指示。

- （5）检查控制按钮可以正常启动，停止，不出现死机或按钮卡死。

- （6）检查每组柜三相电的工作电压，工作电流是否正常，不出现缺相，偏相。

- 3.2.4新风机机组部分

| - 序号 | - 名称 | - 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 电气部分 | - 1）检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题及时调整或维护。 - 2）检查保养启动电路。 - 3）检查比例积分阀动作，每季给比例积分阀上润滑油。 - 4）风柜温控器检修及更换。 |
| - 2 | - 机械部分 | - 1）检查清理表冷器，清洗过滤器。清洁电机叶轮。 - 2）清理接水盘，保证排水通畅。 - 3）检查盘管接头有无穿漏。生锈的接口除锈、油漆。 - 4）修补破损的保温。 - 5）紧固电机座及相关螺丝。 - 6）加固薄弱的箱体，封严箱板间缝隙。 - 7）处理箱体、框架和基础的生锈。 - 8）修补或更换破损的过滤器，过滤器费用由采购人承担。 - 9）调整或更换皮带。 - 10）检查、调整新风口角度。 - 11）检查回风状况。 - 12）检查、调整流量平衡阀。检查风柜房内所有蝶阀、闸阀，根据情况加油或维护更换。 - 13）检查噪音情况，若超出标准，则进行调整。 - 14）检查机组振动情况，检查风管、隔热、支吊架有无异常，检查各运动装置。 - 15）检查并处理漏水情况。 - 16）建立设备维护保养档案，填写设备维修保养记录卡，每项工作完工后提交工作报告。 |

- 3.2.5多联机机组维保

| - 序号 | - 名称 | - 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 多联机室内机 | - 1）空调回风滤网清洗回风滤网。 - 2）检查清理表冷器。 - 3）电子膨胀阀 检查电子膨胀阀执行动作是否正常。 - 4）温度传感器检查并测量温度传感器阻值是否正常。 - 5）排水泵 检查排水泵运转和排水是否正常。 - 6）冷凝排水系统检查冷凝排水系统是否正常。 - 7）冷媒管保温检查保温是否完好并修复。 - 8）风扇电机检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡。 - 9）线控器检查线控器输入输出是否正常液晶显示是否正常菜单设置是否正常。 - 10）接线端子检查并紧固接线端子。 - 11）供电电源测量供电电源是否正常。 - 12）电路板检测电脑板各项输入输出是否正常。 - 13）冷凝水脱水盘检查并清理脱水盘杂物。 - 14）送风温度测量空调送风温度是否符合标准。 - 15）送风量 测量空调送风量是否符合标准。 - 16）设备接地及绝缘测量设备绝缘是否良好。 - 17）固定设施检查并紧固设备固定螺丝及支架。 - 18）空调面板检查清洁空调面板 。 - 19）传感器检查 - 20）回风温度传感器是否良好。 - 21）检查蒸发盘管温度传感器是否良好。 |
| - 2 | - 多联机室外机 | - A 压缩机部分 - 1）检测压缩机绝缘电阻。 - 2）检测压缩机电流 - 3）检测压缩机冷却 - 4）检测压缩器排气温度 - B 制冷系统 - 1）检测系统排气压力 - 2）检测系统吸气压力 - 3）检查系统有无漏点 - 4）检测系统冷媒量是否充足 - C 冷冻油 - 1）检测压缩机绝缘电阻 - 2）检测压缩机电流 - 3）检测压缩机冷却 - 4）检测压缩机冷冻油是否充足 - D 四通阀 - 1）检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 - 2）检查四通换向阀是否串气 - 3）检查四通阀线圈是否正常 - E 过滤器 - 检查过滤器是否有阻塞 - F 膨胀阀 - 1）检查电子膨胀阀节流调节是否正常 - 2）检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 - G 储液罐 - 检查储液罐是否良好 - H 高压开关 - 1）检测高压保护开关动作是否正常 - 2）校正高压保护开关点是否正确 - I 低压开关 - 1）检测低压保护开关动作是否正常 - 2）校正低压保护开关点是否正确 - J 传感器 - 1）检查排气温度传感器是否正常 - 2）检查排气压力传感器是否正常 - 3）检查吸气压力传感器是否正常 - 4）检查环境温度传感器是否正常 - 5）检查盘管温度传感器是否正常 - K 单向阀 - 1）检查单向阀是否正常工作。 - L 冷凝风机 - 1）检查电机电流 - 2）检查电机电源 - 3）检查电机轴承是否良好 - 4）检查风机扇叶是否良好 - 5）检查风机动平衡是否正常 - M 冷凝器 - 1）检查冷凝器是否散热良好 - 2）检查冷凝器翅片是否有脏堵 - 3）药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 - N 供电电源 - 1）检查供电电缆是否正常 - 2）检查并紧固接线端子 - 3）检测供电电源电压是否正常 - O 电控部分 - 1）检查电脑主板供电电源是否正常 - 2）电脑版输入输出是否正常 - 3）电脑版除尘处理 - P 变频控制部分 - 1）检测变频板是否工作正常 - 2）检查变频器散热风机工作是否正常 - 3）检测整流电路是否工作正常 - 4）检测变频模块工作是否正常 - Q 冷媒管 - 1）检查冷媒管保温是否完好 - 2）检查冷媒管是否有漏点 - R 设备固定及坚固部件 - 1）检查设备固定装置是否完好 - 2）紧固松动的螺丝及部件 |
| - 3 | - 屋顶式风冷冷（热）风空调机组 | - 1.运行期间启动前的检查： - 1）检查机组供电电压； - 2）检查机组油加热器和油温； - 3）检查机组是否存在泄漏，如泄漏进行修复； - 4）检查调整机组各设定值至正常； - 5）检查机组接线、插件是否牢靠。 - 6）检查所有滤网是否需要清洗或更换。 - 2.运行期间的检查： - 1）检查机组显示参数是否正常； - 2）检查各测温探头，损坏的探头及时更换； - 3）检查一次扇叶，松动的重新紧固； - 4）检查一次风机电机，轴承缺油应添加润滑脂，轴承损坏的更换合格的轴承，绕组断路、短路或接地的更换电机； - 5）检查机组冷媒是否充足，过滤器工作情况，按要求补充冷媒； - 6）检查机组回油系统是否正常； - 7）检查机组冷凝压力和蒸发压力； - 8）检查压缩机、风机的工作电流； - 9）检查压缩机工作时各部位的温度； - 10）检查换热器温度； - 11）检查润滑系统； - 12）检查低压设定值并按要求调整； - 13）检查各检测元件接触是否良好，主板控制是否正常； - 14）如机组出现异常情况，在尽量不影响甲方使用的前提下，快速处理突发故障； - 3.停机期间，每年一次的设备停机检查和预防性保养： - 1）压缩机马达绝缘检查； - 2）检查系统密封情况； - 3）检查油加热器是否正常； - 4）检查所有接线、插件并拧紧； - 5）检查冷媒； - 6）外机冷凝器清洗； - 7）配电柜除尘，检查各个用电器动作灵活性，老化情况，视情况更换相关零部件； |

- 3.2.3清洗：

- ①中标单位必须保证系统一年不少于2次清洗。清洗范围内的系统、设备在清洗、消毒后一次性检测合格，并取得具有资质的第三方检测单位出具的检测合格报告。

- ②使用录像机器人将所有风管清洗前、中、后的情况全程不间断录制成影像资料，与竣工资料一起交付业主方。

- ③部件清洗：采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后满足相关标准要求，可调节部件 须恢复到原来的调节位置。

- ④室外空调机组清洗前后须拍照或录像。

- ⑤污染物处理：中标单位负责污染物处置，所有污染物均应妥善保存，并按医疗垃圾处置方式进行处置，否则所导致的一切后果均由中标单位自行承担。

- ⑥消毒剂要求：采用安全合格的消毒剂，并提供相关部门颁发的检测合格报告复印件。

- ⑦清洗剂要求：采用安全合格的清洗剂，并提供相关部门颁发的检测合格报告复印件。

3.3中标人需提供的资料

- 3.3.1月度、半年度、年度巡查/维护保养记录；

- 3.3.2维修记录；

- 3.3.3配件更换记录；

- 3.3.4年度工作报告。

###### 4.富士通空调机组

- 4.1服务内容：

- 对金坛第一人民医院富士通空调系统和新风机组，风冷（冷热）空调，分体空调进行维修保养，包括但不限于对空调内外机开关机、运行管理、运行记录、末端（风机盘管、送风柜、新风、排风机）、管道（系统风管、水管）、风口（送、回风、新风口）、过滤器（尘网、Y 隔）、室外桥架及相关动力柜、配电箱等进行日常管理、维修、巡检、清洗消毒、汰旧更新、维护保养等。

- 4.2维保清单：

- 4.2.1综合培训楼

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 使用场地 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全新风室内机 | ARQH140GTAH | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 2 |  | ARQH224GTAH | 综合培训楼 | 4 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 3 |  | ARQH280GTAH | 综合培训楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 4 | 室内机-超薄风管式 | ARQK036GLBH | 综合培训楼 | 17 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 5 |  | ARQK040GLBH | 综合培训楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 6 |  | ARQK050GLBH | 综合培训楼 | 38 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 7 |  | ARQK056GLBH | 综合培训楼 | 7 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 8 |  | ARQK063GLBH | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 9 |  | ARQK071GLBH | 综合培训楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 10 | 室内机-中静压风管式 | ARQB036GLAH | 综合培训楼 | 7 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 11 |  | ARQB045GLAH | 综合培训楼 | 11 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 12 |  | ARQB056GLAH | 综合培训楼 | 37 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 13 |  | ARQB071GLAH | 综合培训楼 | 27 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 14 |  | ARQB080GLAH | 综合培训楼 | 4 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 15 |  | ARQB090GLAH | 综合培训楼 | 23 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 16 | 室内机-环绕气流嵌入式 | AUQB022GLAH | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 17 |  | AUQB028GLAH | 综合培训楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 18 |  | AUQB036GLAH | 综合培训楼 | 3 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 19 |  | AUQB040GLAH | 综合培训楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 20 |  | AUQB045GLAH | 综合培训楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 21 |  | AUQM071GLAH | 综合培训楼 | 4 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 22 |  | AUQM080GLAH | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 23 |  | AUQM090GLAH | 综合培训楼 | 9 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 24 |  | AUQK100GLAH | 综合培训楼 | 11 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 25 |  | AUQK112GLAH | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 26 |  | AUQK125GLAH | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 27 |  | AUQK140GLAH | 综合培训楼 | 8 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 28 | 多联室外机 | AJQ280LALBH | 综合培训楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 29 |  | AJQ615LALBH | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 30 |  | AJQ670LALBH | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 31 |  | AJQ850LALBH | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 32 |  | AJQ900LALBH | 综合培训楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 33 |  | AJQ1015LALBH | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 34 |  | AJQ1180LALBH | 综合培训楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 35 |  | AJQ1235LALBH | 综合培训楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 36 |  | AJQ1300LALBH | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 37 |  | AJQ1350LALBH | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 38 | 一拖一环绕气流嵌入式 | AUQG24LVLB | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 39 | 一拖一室外机 | AOQG24LACA | 综合培训楼 | 2 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 40 | 集中控制系统 | UTY-APGXZ1 | 综合培训楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |

4.2.2 9号楼

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 使用场地 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 室内机-环绕气流嵌入式 | AUQM071GLAH | 9号楼 | 3 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 42 |  | AUQM090GLAH | 9号楼 | 5 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 43 |  | AUQK125GLAH | 9号楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 44 | 风管式室内机 | ARQB100GLAH | 9号楼 | 3 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 45 | 多联室外机 | AJQ1070LALBH | 9号楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |

4.2.3 高压氧舱

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 使用场地 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 室内机-环绕气流嵌入式 | AUQM056GLAH | 高压氧舱 | 3 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 47 | 风管式室内机 | ARQK025GLBH |  | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 48 |  | ARQK040GLBH | 高压氧舱 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 49 |  | ARQK045GLBH | 高压氧舱 | 3 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 50 |  | ARQB100GLAH | 高压氧舱 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 51 | 多联室外机 | AJQ450LALBH | 高压氧舱 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |

4.2.4 传染楼

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 使用场地 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 一拖一环绕气流嵌入式 | AUQG45LRLA | 感染楼一楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |
| 53 | 一拖一室外机 | AOQG45LBTA | 感染楼一楼 | 1 | 富士通将军中央空调（无锡）有限公司 |

4.2.5 新风系统，屋顶式风冷冷（热）风空调机组

| 序号 | 设备名称 | 使用场地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | 新风系统 | 综合培训楼 | 1 |

4.3日常工作流程要求

4.3.1中标人应熟练掌握使用医院后勤报修系统，实施日常的报修和巡检工作，及时响应与完成当天报修和巡检任务。

4.3.2维保合同范围内的设备汰旧更新关联发生的拆装、天花开孔修复、管道开孔封堵焊接、风管风口及保温修复、安装调试等作业属维保范围，需恢复并保持汰旧更新前的设备周边环境原貌。

4.4技术要求

4.4.1维护保养以及技术人员要求

①中标人必须根据维护保养内容的要求，制定年度的具体、量化维护保养及清洗计划，做好日常维护保养记录，以备检查。

②中标人每季度须向采购人提交书面工作总结。

③中标人必须接受采购人不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改。

④中标人必须储备相关的配套设备设施、系统的主要备件和易损件的备件。

⑤中标人必须做好每项维修及清洗的登记工作。

⑥本项目实施过程中，中标人配备的人员与设备由中标人负责。在项目实施前应做好人员安全培训与设备维护，并做好应急处置预案。如在项目实施过程中，有人员安全和设备安全隐患应由中标人承担并自行处理解决，采购人不承担任何与安全相关的责任和风险。

⑦中标人对本项目相关的安全问题负全责。中标人有长期实施的劳动安全教育管理体系，对技术人员的安全生产教育及技能培训管理完善、规范、全面，能为本项目服务提供完善的管理和保障。

⑧中标人必须储有相关的配套设备设施、系统的主要备件和易损件的备件

⑨维保期间不得影响采购人正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知， 并经采购人同意后方可实施。

⑩成交供应商必须服从采购人提出的文明服务的要求，维保范围和维保人员活动范围，不得超出采购人指定的区域。

⑪维保期间产生的任何垃圾、废料由中标人负责清理至采购人指定的区域，成交供应商的设备工具自行负责整理。

4.5中标人需提供的资料

4.5.1月度、半年度、年度巡查/维护保养记录；

4.5.2维修记录；

4.5.3配件更换记录；

4.5.4年度工作报告。

4.6空调系统设备清洗及维保服务项目工作要求

| 序号 | 服务项目名称 | 要求保养周期 | 作业内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风机 | 每季 | 清洗回风滤网≥2 次、新风机清洗滤网≥1 次； 清洗初效过滤器≥2 次； 检测出风口风量、温度， 检查电磁阀工作状态； 检查噪声、振 动，观察是否有漏水现象； |
|  |  |  | 清洗出风散流器， 清洗新、回风管； 检查风机电气部分， 调整皮带 松紧度，疏通凝水管； |
|  |  | 每年 | 清洗风柜、风管， 拆洗冷冻水过滤器、电磁阀体等； 检查冷水流量， 欠流量时疏通管道； 全面检查工况（电压、电流、对地电阻、风量、 压力等）；定期更换初、中效过滤网。 |
| 2 | 多联机 | 每月 | 清洗回风滤网(≥1 次）；检查噪声、振动， 观察是否有漏水现象； 检测出风口风量、温度； |
|  |  | 每季 | 检查电气部分，疏通凝水管 |
|  |  | 每年 | 清洗室外机(≥2 次）、室内机蒸发器(≥1 次） |
| 3 | 室外桥架 | 每年 | 检查维修(≥2 次） |
| 按本方案规定的内容进行正常巡检。排除一般性故障。按本方案规定内容进行定期维修保养。按本方案规定内容进行设备、装置及管 道、管线的检修、编制、 填写维护、保养、检修等台账。 |  |  |  |

4.7空调系统设备清洗及维保服务项目技术要求

| 序号 | 服务项目名称 | 作业内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷源设备运行与开机前检查 | 检查冷源设备（主机）是否通电，供电电压是否正常，且油加热是否通电工作 24小时以上。 |
| 2 | 多联机组，新风机组，风冷空调进回风系统 | 各空调风管、保温、滤网清洁、支托架防腐等维护保养工作。并出具由卫生监管部门认可的维保年度出风检测报告。 |
| 3 | 电控柜例检内容 | 1.检查每组线路的运行情况是否正常，控制线路是否紧固，确保电控柜正常运行。 2.检查开关，接触器的的过电电流进行测量，不出现开关或接触器发热，接触器的触头吸合，分离正常，不出现打火花，电磁噪音现象。 3.检查热过载继电器对的灵敏度正常。 4.检查电器控制线路的工作正常，指示灯的正确指示。 5.检查控制按钮可以正常启动，停止，不出现死机或按钮卡死。 6.检查每组柜三相电的工作电压，工作电流是否正常，不出现缺相，偏相。 |
| 4 | 新风机机组部分 | A．电气部分 1)检测电机性能（绝缘性能、运行平稳度、运行噪音和轴承润滑状况等），有问题及时调整或维护。 2)检查保养启动电路。 3)检查比例积分阀动作，每季给比例积分阀上润滑油。 4)风柜温控器检修及更换。 B．机械部分 1)检查清理表冷器，清洗过滤器。清洁电机叶轮。 2)清理接水盘，保证排水通畅。 3)检查盘管接头有无穿漏。生锈的接口除锈、油漆。 4)修补破损的保温。 5)紧固电机座及相关螺丝。 6)加固薄弱的箱体，封严箱板间缝隙。 7)处理箱体、框架和基础的生锈。 8)修补或更换破损的过滤器，过滤器费用由采购人承担。 9)调整或更换皮带。 10)检查、调整新风口角度。 11)检查回风状况。 12)检查、调整流量平衡阀。检查风柜房内所有蝶阀、闸阀，根据情况加油或维护更换。 13)检查噪音情况，若超出标准，则进行调整。 14)检查机组振动情况，检查风管、隔热、支吊架有无异常，检查各运动装置。 15)检查并处理漏水情况。 16)建立设备维护保养档案，填写设备维修保养记录卡，每项工作完工后提交工作报告。 |
| 5 | 多联机机组维保要求 | 1.多联机室内机： 1)空调回风滤网清洗回风滤网。 2)检查清理表冷器。 3)电子膨胀阀检查电子膨胀阀执行动作是否正常。 4)温度传感器检查并测量温度传感器阻值是否正常。 5)排水泵 检查排水泵运转和排水是否正常。 6)冷凝排水系统检查冷凝排水系统是否正常。 7)冷媒管保温检查保温是否完好并修复。 8)风扇电机检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡。 9)线控器检查线控器输入输出是否正常液晶显示是否正常菜单设置是否正常。 10)接线端子检查并紧固接线端子。 11)供电电源测量供电电源是否正常。 12)电路板检测电脑板各项输入输出是否正常。 13)冷凝水脱水盘检查并清理脱水盘杂物。 14)送风温度测量空调送风温度是否符合标准。 15)送风量 测量空调送风量是否符合标准。 16)设备接地及绝缘测量设备绝缘是否良好。 17)固定设施检查并紧固设备固定螺丝及支架。 18)空调面板检查清洁空调面板 。 19)传感器检查 20)回风温度传感器是否良好。 21)检查蒸发盘管温度传感器是否良好。 2.多联机室外机 A 压缩机部分 1）检测压缩机绝缘电阻。 2）检测压缩机电流 3）检测压缩机冷却 4）检测压缩器排气温度 B 制冷系统 1）检测系统排气压力 2）检测系统吸气压力 3）检查系统有无漏点 4）检测系统冷媒量是否充足 C 冷冻油 1）检测压缩机绝缘电阻 2）检测压缩机电流 3）检测压缩机冷却 4）检测压缩机冷冻油是否充足 D 四通阀 1）检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 2）检查四通换向阀是否串气 3）检查四通阀线圈是否正常 E 过滤器 检查过滤器是否有阻塞 F 膨胀阀 1）检查电子膨胀阀节流调节是否正常 2）检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 G 储液罐 检查储液罐是否良好 H 高压开关 1）检测高压保护开关动作是否正常 2）校正高压保护开关点是否正确 I 低压开关 1）检测低压保护开关动作是否正常 2）校正低压保护开关点是否正确 J 传感器 1）检查排气温度传感器是否正常 2）检查排气压力传感器是否正常 3）检查吸气压力传感器是否正常 4）检查环境温度传感器是否正常 5）检查盘管温度传感器是否正常 K 单向阀 1）检查单向阀是否正常工作。 L 冷凝风机 1）检查电机电流 2）检查电机电源 3）检查电机轴承是否良好 4）检查风机扇叶是否良好 5）检查风机动平衡是否正常 M 冷凝器 1）检查冷凝器是否散热良好 2）检查冷凝器翅片是否有脏堵 3）药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 N 供电电源 1）检查供电电缆是否正常 2）检查并紧固接线端子 3）检测供电电源电压是否正常 O 电控部分 1）检查电脑主板供电电源是否正常 2）电脑版输入输出是否正常 3）电脑版除尘处理 P 变频控制部分 1）检测变频板是否工作正常 2）检查变频器散热风机工作是否正常 3）检测整流电路是否工作正常 4）检测变频模块工作是否正常 Q 冷媒管 1）检查冷媒管保温是否完好 2）检查冷媒管是否有漏点 R 设备固定及坚固部件 1）检查设备固定装置是否完好 2）紧固松动的螺丝及部件 |
| 5 | 屋顶式风冷冷（热）风空调机组 | 1.运行期间启动前的检查： （1）检查机组供电电压； （2）检查机组油加热器和油温； （3）检查机组是否存在泄漏，如泄漏进行修复； （4）检查调整机组各设定值至正常； （5）检查机组接线、插件是否牢靠。 （6）检查所有滤网是否需要清洗或更换。 2.运行期间的检查： （1）检查机组显示参数是否正常； （2）检查各测温探头，损坏的探头及时更换； （3）检查一次扇叶，松动的重新紧固； （4）检查一次风机电机，轴承缺油应添加润滑脂，轴承损坏的更换合格的轴承，绕组断路、短路或接地的更换电机； （5）检查机组冷媒是否充足，过滤器工作情况，按要求补充冷媒； （6）检查机组回油系统是否正常； （7）检查机组冷凝压力和蒸发压力； （8）检查压缩机、风机的工作电流； （9）检查压缩机工作时各部位的温度； （10）检查换热器温度； （11）检查润滑系统； （12）检查低压设定值并按要求调整； （13）检查各检测元件接触是否良好，主板控制是否正常； （14）如机组出现异常情况，在尽量不影响甲方使用的前提下，快速处理突发故障； 3.停机期间，每年一次的设备停机检查和预防性保养： （1）压缩机马达绝缘检查； （2）检查系统密封情况； （3）检查油加热器是否正常； （4）检查所有接线、插件并拧紧； （5）检查冷媒； （6）外机冷凝器清洗； （7）配电柜除尘，检查各个用电器动作灵活性，老化情况，视情况更换相关零部件； |
| 7 | 清洗 | 1.中标人必须保证一年不少于2次清洗，清洗范围内的系统、设备在清洗、消毒后一次性检测合格，并取得具有资质的第三方检测单位出具的检测合格报告。 2.使用录像机器人将所有风管清洗前、中、后的情况全程不间断录制成影像资料，与竣工资料一起交付采购人。 3.部件清洗：采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后满足相关标准要求，可调节部件 须恢复到原来的调节位置。 4.室外空调机组清洗前后须拍照或录像。 5.污染物处理：中标单位负责污染物处置，所有污染物均应妥善保存，并按医疗垃圾处置方式进行处置，否则所导致的一切后果均由中标单位自行承担。 6.消毒剂要求：采用安全合格的消毒剂，并提供相关部门颁发的检测合格报告复印件。 7.清洗剂要求：采用安全合格的清洗剂，并提供相关部门颁发的检测合格报告复印件。 |

###### 5、空调新风系统（含溶液调湿机组）其他要求

5.1人员要求及响应时间

5.1.1院内24小时常驻2名维修人员，合同期内工作时间中标人派驻的人员不得少于2人，提供驻点人员名单、联系方式。中标人须在空调机组运行期间24小时全天候提供抢修服务，在接到甲方报修后10分钟内到达现场，1小时内完成工作指令。一般故障不超过一天；如遇配件等原因无法修复，需和采购人说明，并承诺完成该项任务的时间。

5.1.2如遇特殊问题，根据用户需要制定临时使用方案，确保机组可临时使用，并在12小时内安排相关资深工程师到达现场，并在到达12小时后解决相关问题，如遇特殊情况，中标方将以书面形式提出申请，申请函内容包括：故障原因、解决方案、处理时间并报业主审核，待业主审核通过后，按时、保质完成维修。

5.1.3每次完成维修均需填写售后服务登记表，并由招标方签字确认，售后服务登记表填写内容包括：项目信息，故障通知的时间、到达现场的时间、报修人、维修人、报修地址、故障部位、故障分析、故障处理方案、更换的零配件、故障处理完成时间、服务态度、招标方确认签名栏等。本登记表一式两份，招标方备案一份，中标方留存一份。

- 5.1.4中标人应熟练掌握使用医院后勤报修系统，实施日常的报修和巡检工作，及时响应与完成当天报修和巡检任务。

5.1.5人员资质要求：空调及新风系统维保需要求提供至少2名维保人员进行24小时驻场服务，拟派驻维保人员必须有行业焊工证（至少1人具备）、电工证书及制冷证，经验丰富、责任心强。

5.2备品备件要求

5.2.1服务期间，中标人需配备常用空调配件，确保设备正常使用，品质不低于原有配件质量要求。

5.2.2本项目的空调维修保养所有费用（含检测费、耗材、配件等）由中标人全包，采购人不再另行支付其他任何费用。

5.2.3在维修中，招标方或中标方提供更换的零配件、设备及材料，甲、乙双方均有权互相了解其性能、技术参数，对参数不明确或不符合设备系统技术要求的，双方均有权拒绝使用。

5.2.4乙方在接到工作指令后，应自行准备工具、仪器、仪表和充足合格的人员。甲方应为乙方协调工作时间、工作现场作业面和水源、电源的接入。

5.3机房卫生及清洁。

5.4维护保养

- 5.4.1中标人必须根据维护保养内容的要求，制定年度的具体、量化维护保养及清洗计划，做好日常维护保养记录，以备检查。

- 5.4.2中标人每季度须向采购人提交书面工作总结。

- （3）中标人必须接受采购人不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改。

- （4）中标人必须做好每项维修及清洗的登记工作。

5.5安全与文明施工

5.1安全施工：医院是公共场所，乙方在施工过程中，要做好安全防护工作，加强现场施工人员的安全教育，提高安全防范意识，若在施工过程中发生施工人员或第三方伤害等事故有乙方负责。

5.2文明施工：医院吊顶以上各种专业管道较多，乙方应加强对维护人员文明施工教育，并且在维修过程中应与甲方多沟通，严禁野蛮施工，避免对所维修设备或其它设备造成损坏，若在维护过程中发生所维修设备或其它设备造成损坏的有乙方负责；另外现场施工人员在施工过程中应与病员、医护人员多沟通，科学合理的确定维修时间，严禁在维修过程中与病员、医护人员发生争吵。

- 5.3由于采购人对中央空调供冷、供热要求的特殊要求，中标人应严格按照项目维护工作的时间节点完成工作任务，及时对工作现场进行清理。

- 5.4维保期间产生的任何垃圾、废料由成交供应商负责清理至采购人指定的区域，成交供应商的设备工具自行负责整理。

- 5.5中标人对本项目相关的安全问题负全责。中标人有长期实施的劳动安全教育管理体系，对技术人员的安全生产教育及技能培训管理完善、规范、全面，能为本项目服务提供完善的管理和保障。

- 5.6维保期间不得影响采购人正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经采购人同意后方可实施。

- 5.7中标人必须服从采购人提出的文明服务的要求，维保范围和维保人员活动范围，不得超出采购人指定的区域。

5.6技术指标

- 维护的技术要求按采购要求和相关的规程，并符合现行国家标准、技术规范和行业的管理规定。

5.7验收标准

- 5.7.1符合现行国家标准、技术规范和行业的管理规定

- 5.7.2按要求维护保养，设备运行正常

- 5.7.3提供真实的维护记录和年度维护报告

- 5.7.4维保合同范围内的设备汰旧更新关联发生的拆装、天花开孔修复、管道开孔 封堵焊接、风管风口及保温修复、安装调试等作业属维保范围，不可按工程另行产生人工费用，且需恢复并保持汰旧更新前的设备周边环境原貌。

- 5.8特别要求

- 8.1如出现成交供应商自身管理或沟通不力使员工通过各类渠道或以其他方式对采购人的声誉造成不利影响，以及因成交供应商服务质量或员工素质等原因有损采购人的社会公众形象、口碑等情况，成交供应商必须第一时间负责将不利影响降到最低并及时妥善处理，同时承担由此造成的声誉损失后果。采购人保留从经济、法律或其他形式向成交供应商追究责任的权利。

- 8.2成交供应商有义务配合采购人做好相关单位的协调工作。

- 8.3采购人有权对特殊项目和事宜另行确定安排。

8.4舆情处理：空调维保服务期间，发生的各类舆情的处理、道歉及赔偿由投标人承担。

##### （十）工作管理要求

1.院方监管人员直接参与运管单位的运行管理，在日常运管工作和安全生产质控标准条例下，院方的安监专职人员有责任、有权利监督运管单位所有工程技术人员的工作情况，审核运管单位人员个人技术素质，严格实施动态标准化管理程序；

2.合同期间，院方认为工作人员不能胜任工作岗位的，向中标人提出，中标人必须及时更换合适的人员；

3.服从和遵守院方制定各项安全制度、工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。

4.中标方维修服务过程中产生的所有安全责任事故的后果由中标方承担，院方概不负责。

5.对第三人造成安全事故的；如因工作不当引起的病人跌倒等伤害事件，由中标人负责纠纷处置及经济赔偿。

6.在服务期内，设备或物品意外被盗或损失、人为损坏的赔偿；

7.中标人所属员工在工作期间发生的各类受伤、致残、身亡等事故的一切责任及费用由中标人全部负责。

8.在服务期内，因员工安全意识欠缺、安全技能培训不到位从而造成事故的，所有损失由中标方承担。

9.中标人与员工之间的各种纠纷，由中标人自行解决。

10.中标人因违规操作或失职等造成院方设备、设施损坏以及中标人员工工伤事故发生的，一切责任由中标人负责，并承担由此给院方造成的全部经济损失，负责受损设备的检修安装，保证设施的正常运行。

11.责任事故造成人身伤亡或第三方财产损失引起争议、产生诉讼的，中标人应独立应诉，并承担一切诉讼后果，如应上述原因导致院方受到追诉而遭受损失，中标人应予全部赔偿。

12.中标方的工作人员在工作时间违反院方的管理制度造成安全事故、综治事件、造成甲方的名誉和形象受损的，供应商应立即采取有效措施，恢复院方的名誉，并按合同约定向院方支付违约金，若造成院方损失的，应予赔偿。违约金和赔偿金由院方依据安全事故的性质、程度以及院方的名誉、形象受损的范围和程度确定，并在支付合同款时在合同款中扣除。

13.在服务期内，中标人应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻、高温等造成人身、设备损害由中标人承担，除地震以外。

#### 八、其他要求

★1.采购人在合同存续期间举办的各种活动，活动期间中标供应商应按采购人要求提供200个工时内的人员进行保障，其200个工时人员费用计入投标报价人员费用中。超过200个工时的，由采购人根据投标人员费用单独进行结算。注：投标人须提供《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！

★2.应急或突发情况如需临时增开病区，中标人应按照采购人要求提供相应岗位人员，临时增加的人员费用由采购人根据中标时各岗位报价按实进行结算。注：投标人须提供《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！

★3.为保证交接期内采购人服务工作不受影响，中标人应全员接受采购人提供的上个物业标段结束时最终剩余的过渡人员数量，并与过渡人员重新签订劳动合同，薪资待遇不低于原有发放水平，以确保项目平稳过渡。以中标通知为时间节点，所有重新签订（包括应签、已签、未签）的过渡人员可能出现的人事劳资纠纷及相关责任（含社保、工伤待遇等所有劳动者权益纠纷），均由中标供应商承担，采购人不承担连带责任；如果采购人在交接期间承担法律责任，采购人有权向供应商追偿并在服务费支付中直接扣减（此为实质性响应）。注：投标人须提供《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！

★4.中标供应商中标后，承诺提供机动人员用于弥补工作期间某些岗位人手不足，以确保工作的正常开展。（人数配置要求参照前面服务岗位明细表）注：投标人须提供《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！

5.岗前培训

1）疫情防控、消防安全、院感（手卫生、职业暴露等）、心肺复苏、五色毛巾及拖把分区使用方法，正确消毒液配比等应知应会知识。

2）岗位职责。

3）等级护理要求。

4）着装、仪容仪表、文明用语和沟通技巧。

5）医疗废物、生活垃圾、回收垃圾的分类管理和规范投放。

6）便器、尿壶的使用、清洁、消毒。

7）行动不便，意识不清病人的安全问题。

8）卧床病人床更换床单、被套等。

9）床单位的终末处理。

10）其他需掌握的岗位技能。

6.管理要求

1）项目经理全权负责本项目工作人员的管理和调配，服从院方的管理。

2）提供保洁、器械清洗服务具体方案设计，包括组织架构、机构设置、人员配置（含时间表）、培训考核和应急工作等。

3）提供管理制度、操作规范、工作标准及质控方案等。

4）做好岗前、岗位培训，参加医院组织的院感、消防知识等培训。

5）配合医院接受上级领导部门的监督、检查（含各类检查和疫情防控等突发性公共卫生事件），提供必须的资料。

6）投标人配置满足工作需求的办公用品和员工劳保用品。

7）投标人提供本项目内必备的消毒机器人，吸尘器、洗地机、清洗机，工具消毒、专用设备以及尘推、水推、地拖、玻璃清洁工具、抹布等保洁器具和生活垃圾袋；提供设备清单（包括：各类服务设备、办公设备等）的品牌、型号、产地、数量以及为医院提供使用的清洁剂、地面保养剂、洗涤剂、消毒剂等各类耗材的品牌清单；各类保洁车标准配置，防滑地垫等配备清单；上述设备、保洁器具及耗材清单格式自拟，品牌、型号、产地、数量、安全识别卡等要素内容不得缺项。

8）中标人按招标文件要求完成保洁、器械清洗等服务工作。

9）招标人每月对本项目的服务质量进行考核与监督；对招标人在日常监管工作中开出的项目整改单，要严格按照规定的时间进行整改，并将整改情况上报医院。设立信息化闭环管理台账，员工入离职信息化管理，当月与员工兑现奖惩措施，院方与公司协同督查，考核评分与当月服务费挂钩。

10）投标人应执行感染控制要求和消毒隔离制度，做好服务人员的职业防护工作，防止交叉感染。

7.参与活动保障的具体要求

（1）根据活动的工作安排，提前一周与有关部门对重要部位，要害部门及重要宾客活动的区域进行全面的环境保洁、消防、安全大检查，发现隐患及时清除；

（2）提前一周进行活动布控演练；

（3）提前三天召开全员专题会进行动员；

（4）提前一天预留车位；

（5）准备好活动期间所需设备。（包括消防器材、对讲机、护栏、标识牌、隔离带、工作识别卡、特制胸卡、手持指示灯等）

（6）坚持服从指挥，逐级负责，全员动员，提高重视程度，确保各项工作全面落实；

（7）全面落实领导责任制，明确分工，定岗定位，限期完成；

（8）加强请示报告，遇重大问题及重大情况，应立即汇报；

（9）服务人员要注意仪容仪表，要热情服务；

（10）各布控点位须提前30分钟到岗，特殊情况临时安排；

（11）各上岗人员必须佩戴对讲机、耳机；

（12）活动结束后，对相关区域进行清场，并注意发现易燃易爆物品。

（13）物业主管总结本次活动的现场情况，有无疏漏的环节，如何避免及补充；

（14）清点本次活动物品有无归还，有无损失，损失金额报主管记账；

（15）书写活动有关情况文字总结，视频资料或图片资料归档。

8.员工自身安全防护

（1）服务人员工作时应正确穿戴和使用必要的安全防护用品。

（2）服务人员在易发生职业健康危害的有毒有害作业场所工作时，应正确使用冲洗设施和防护急救器具。

（3）中标单位应定期安排医疗废物转运专职人员进行健康检查，必要时安排免疫接种。

（4）服务人员应严格执行物业服务安全操作规程，遵守医院管理制度，知晓各项应急预案及处置要求。

9.突发事件保障措施及应急预案方案的主要内容要求

（1）安全疫情控制应急方案重大突发（群死群伤）事件应急预案

（2）电话、电脑、电力、无线电故障应急

（3）遇到暴力过激人员，不听劝阻的人员处置预案

（4）盗窃事件处理程序

（5）自杀事件应急处置程序

（6）火灾应急处置预案

（7）台风、暴雨、内涝应急处置工作程序

（8）地震紧急集合制度

（9）重大事故应急处置紧急集合制度

（10）电梯突发事件应急预案

（11）医疗废物意外掉落、遗失应急预案

（12）水空调供回水主管道爆裂漏水现场处置预案

（13）锅炉突发爆管及供暖中断应急预案

##### 附件：活动范例

重大活动物业保障支援方案（迎检，国检，接待活动等）

一、制定重大活动物业保障应急方案的目的

为了做好重大活动物业保障工作，保证活动期间人员安全，及现场秩序有条不紊，特制定本应急预案。

应急处置预案

二、应急预案管理主体及职责

（一）项目经理及职能部门负责应急预案的编制、审定，指导、监督各项目部做好相关事故的预防工作，定期检查应急预案培训、演练的实施情况。公司主管职能部门为应急预案实施的督导部门；

（二）项目部负责对全员进行应急预案培训，定期进行应急预案演练，并对培训、演练进行记录，根据预案演练结果，对应急预案进行评审及修订、完善；项目部为应急预案实施的执行部门；

（三）主管部负责对应急预案进行备案，对应急预案培训效果、演练效果进行检查、验证，参照应急预案考核应急预案实施的效果；主管部为应急预案实施的检查考核部门。

三、应急小组及职责

（一）领导小组

1.组长：项目负责人

2.组员：主管

职责：负责全面了解重大活动安排，制定重大活动物业保障方案并对重大活动现场进行布控，协调各部门工作以保证会场人员安全。活动后进行总结，并形成报告，报备主管部。

（二）应急处理小组

1.组长：主管

2.组员：秩序维护员、中控值机员

职责：负责执行重大活动方案，坚守各布控点并做好布控工作。做好重大活动范围内的监控、警戒工作，随时与项目总监保持联系，请示、汇报重要宾客在活动期间的各种情况。

（三）主管部调度中心

1.组长：调度主管

2.组员：调度员

职责：在有重大活动期间，与项目总监保持联系、沟通，掌握现场处理情况信息，根据现场处理需求，协调有关部门实施应急预案，跟进处理过程及结果，存档备案报告。

四、重大活动物业保障区域

重大活动周边外围环境，各人员、车辆主要出入口，大堂、电梯、活动现场，主要安全通道，参会人员活动范围，停车场等。

五、重要活动物业保障布控

（一）对重要宾客活动区域、通道沿线、停车区域进行彻底的安全检查，对重要宾客活动区域进行暂时封闭，除特定人员外，禁止其他人员进入；重要宾客沿线暂时阻止其他人员通过，确保通道畅通；

（二）确定重要宾客的车位，并确保车位有效；

（三）中控室通过监控系统设备，对活动区域进行监控，发现情况时，立即上报，迅速排除险情；

（四）对活动场所外围环境布控：

1.车辆出入口：负责指挥车辆进出，保证出入口畅通，并劝阻无关车辆进入；

2.停车场：负责疏导车辆和车辆停车及入位；

3.巡视活动场所周边情况，注意发现可疑人、可疑物。

（五）若活动场所设在物业内的布控：

1.人员出入口：查看来宾的有效票证，阻止无关人员进入；

2.大堂：巡视、检查，观察周围有无可疑人，可疑物；

3.电梯：阻止无关人员乘坐电梯；

4.营业场所：确保营业场所安全和正常秩序；

5.制高点：观察活动场所周围情况，注意发现可疑人、可疑物。

（六）对重点区域进行布控

1.对重点区域出入口进行验证工作；

2.负责主席台的宾客安全，一旦发生紧急情况，进行疏散和处理；

3.阻止无关人员进入重点区域，一旦发生紧急情况，进行疏散和处理；

4.注意发现重点区域有无可疑人、可疑物，一旦发生紧急情况，进行疏散和处理。

- ★第六节  商务要求

- 一、服务期限、服务地点：

服务期限：本项目服务期限共两年，合同一年一签，起止时间以由采购人书面通知办理交接手续时间为准。

服务地点：常州市金坛第一人民医院

- 二、报价要求

1.本项目报价为每年的综合固定总价。

（1）本项目服务费采用包干制，应包括但不限于人员支出（基本工资、工龄工资、社保、加班费、高温费、特殊津贴、公共责任险等）、培训费（包括特殊需要持证上岗人员岗位培训费、换证费、考证费）、投入设备、各类耗材、设备运维、服务成本、法定税费和企业的利润等。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价。一经中标，投标报价即作为中标单位与采购人签订的合同金额。

（2）投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本进行报价投标；（报价前，投标人应认真踏勘现场，熟悉项目现场及周边环境，全面了解所有可能影响投标方案、投标报价等投标文件编制的相关资料。）评标时，评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

注：1.基于上个标段过渡人员至第三方物业公司人员现实情况，中标供应商应无条件接纳采购人提供的上个物业标段结束时最终剩余的过渡人员数量并签订劳动合同（具体过渡人员数量请于采购人联系获取）。同时在本项目岗位规范和考核标准的前提下，应承诺在本项目合同期限内，对于上述考核达标的人员按不低于原工资待遇标准发放劳动报酬并缴纳社保费用，保证原有福利待遇不变。除非上述过渡人员自行离职以及连续三个月考核达不到规范标准且不服从管理外，不得因其他原因解聘，过渡人员在达到退休条件后办理退休手续，中标单位需及时招聘人员补充缺岗的人员，以确保采购方工作正常开展。

2.过渡人员的整体费用须包含在投标报价中。

3.投标人可在投标前联系采购单位负责人，了解上述费用的具体内容。中标人不得以不了解此费用为由拒绝签署合同，否则由此产生的一切后果由中标人自行承担。

2.投标报价的风险因素。

（1）服务期内，投标时应综合考虑国家或地方政府各项政策因素的变化所带来的报价风险（如社保的不定期上涨等）,投标人请自行做好风险评估和成本测算，一旦投标人中标并签订合同后，采购人在服务期限内不予追加或作相应调整。

（2）报价中还须包含参与采购人各项突发性活动费用，以及创文创卫、上级检查、清扫积雪、消防演练和救火救灾等服务内容。

对物业服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 3.超过招标服务范围和内容的事项，对于这部分增加的员工，依据实际核定增加的人员数量，由采购人按实际使用人数和支出另行结算。

三、考核与付款方式

1.采购人按月支付服务费用。

2.采购人对中标供应商每月进行考核，具体考核内容参照采购需求；

2.1平均考核得分90分以上（含90分）且各小组考核得分90分以上（含90分）全额支付服务费；

2.2平均考核得分90分以上（含90分），但某小组考核中有得分低于90分的情况，按照小组考核得分在85-90分之间（含85分），扣除当月服务费3000元；小组考核得分在85分以下，扣除当月服务费6000元；

2.3若平均考核得分在85-90分之间（含85分），则扣除当月服务费的5%；

2.4若平均考核得分低于85分则视为不合格，扣除当月服务费的20%，连续两个月考核不合格，则采购人将终止服务合同。

2.5特殊情况扣分：如中标人管理期间出现重大安全责任事故、纠纷、刑事案件等情况累及到采购方利益的将触发特殊情况扣分，具体分值由采购方讨论后决定，最终计入汇总得出平均分值。

3.中标方应针对所有第三方人员实施奖惩管理办法，中标方按采购方要求对所有第三方人员每月进行考核，对于违反医院后保中心行风管理办法、医院和公司规章制度及规范，要根据情况实施惩处，对于工作突出的要予以表彰奖励并设立奖励池，每季度从采购方支付的服务费中拿出部分费用（3000元）用于每季度优秀员工嘉奖、每年从采购方支付的服务费中拿出部分费用（15000元）用于每年优秀员工及集体嘉奖，并在院方监督下将专项奖励发放到第三方公司员工，具体根据院方的考核细则实施。

4.每次付款时，中标供应商和采购人确定服务费金额，并按要求开具本项目内容的增值税发票，凭发票及有关付款材料向采购人申请付款。因中标供应商未及时提供发票及有关付款材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

5.合同终止时，采购人会同下一中标供应商于项目现场与原物业服务公司进行各项交接（含保洁、公共秩序维护、公共设备设施、绿化、空置房、项目管理的书面及电子资料等）。中标方配合采购人在一个月内完成相关交接事项，一个月内未完成交接事项，直接全额扣除履约保证金，采购人将在项目交接手续全部完成后，按实际情况支付其末次的物业管理服务费。

6.本合同执行期间如遇金坛区最低工资标准、社会保险缴费基数等政策性调整时，合同期内不予调整任何物业费用。

- 四、履约验收

按甲方要求完成考核，考核标准及要求以投标文件中提供的工作标准为依据。并参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》《考核评分表》及投标人的投标文件中的实施方案进行综合考核验收。

考核评分表

| 第三方岗位考核 ( 年 月) 汇总表格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被考核对象 |  |  |
|  | 被考核班组 | 被考核班组下辖细分 |  |
| 1 | 基建运维组 | 综合维修组 |  |
| 2 |  | 运维组 |  |
| 3 |  | 基建组 |  |
| 4 | 综合管理组 | 驾驶班 |  |
| 5 |  | 库房 |  |
| 6 |  | 一站式服务 |  |
| 7 | 医疗设备组 | 医疗设备组 |  |
| 8 | 消防安保组 | 消防管理组 |  |
| 9 |  | 安保组 |  |
| 10 | 物业管理组 | 住院部保洁组 |  |
| 11 |  | 门急诊保洁组 |  |
| 12 |  | 行政楼保洁组 |  |
| 13 |  | 大院地下室保洁组 |  |
| 14 |  | 住院部特殊科室医辅考核组 |  |
| 15 |  | 门急诊特殊科室医辅考核组 |  |
| 16 |  | 专项组 |  |
| 17 |  | 综合运送组 |  |
| 汇总平均 |  |  |  |
| 特殊扣分值 |  |  |  |
| 汇总平均(特殊扣分后) |  |  |  |
| 考核人：各班组长 |  |  |  |

★第七节  其他重要条款

1.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

2.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

3.除政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益外，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

第六章   合同文本（范本）

# 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市金坛区政府采购中心              项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________________元整（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目收取履约保证金。

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（中标合同总价金额的2%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

- 7.2 乙方无资质可将合同标的分包给他人履行。

- （1）具体可以分包的项目为:常州市金坛第一人民医院通用设备维护服务（室内外给排水系统，供热系统，锅炉系统，特种设备换证检测，二次供水水箱（清洗、消毒、检测）、全院伸缩门卷帘门以及采光井遮阳系统维护保养、楼顶通风管（消防通风管除外）除锈保养、饮水机及开水炉维保、空调及新风（含溶液调湿机组）系统维保、家电维保、燃气报警维保、各类机房规范化建设等）；

- （2）允许分包的金额或者比例:通用设备维护若中标人无资质可以分包给具有资质的供应商，维保维修及服务费用（含第三方检测费）中标价应全包，具体分项费用由中标供应商自行测算，若分包则自行支付给分包供应商；采购人不再支付其他任何费用。

- （3）其他要求：中标供应商与分包供应商签订合同时由采购人核实，若不符合要求，采购人有权终止合同，具体要求详见采购需求。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

1.采购人按月支付服务费用。

2.采购人对中标供应商每月进行考核采购人对中标供应商每月进行考核，具体考核内容参照采购需求；

2.1平均考核得分90分以上（含90分）且各小组考核得分90分以上（含90分）全额支付服务费；

2.2平均考核得分90分以上（含90分），但某小组考核中有得分低于90分的情况，按照小组考核得分在85-90分之间（含85分），扣除当月服务费3000元；小组考核得分在85分以下，扣除当月服务费6000元；

2.3若平均考核得分在85-90分之间（含85分），则扣除当月服务费的5%；

2.4若平均考核得分低于85分则视为不合格，扣除当月服务费的20%，连续两个月考核不合格，则采购人将终止服务合同。

2.5特殊情况扣分：如中标人管理期间出现重大安全责任事故、纠纷、刑事案件等情况累及到采购方利益的将触发特殊情况扣分，具体分值由采购方讨论后决定，最终计入汇总得出平均分值。

3.中标方应针对所有第三方人员实施奖惩管理办法，中标方按采购方要求对所有第三方人员每月进行考核，对于违反医院后保中心行风管理办法、医院和公司规章制度及规范，要根据情况实施惩处，对于工作突出的要予以表彰奖励并设立奖励池，每季度从采购方支付的服务费中拿出部分费用（3000元）用于每季度优秀员工嘉奖、每年从采购方支付的服务费中拿出部分费用（15000元）用于每年优秀员工及集体嘉奖，并在院方监督下将专项奖励发放到第三方公司员工，具体根据院方的考核细则实施。

4.每次付款时，中标供应商和采购人确定服务费金额，并按要求开具本项目内容的增值税发票，凭发票及有关付款材料向采购人申请付款。因中标供应商未及时提供发票及有关付款材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。

5.合同终止时，采购人会同下一中标供应商于项目现场与原物业服务公司进行各项交接（含保洁、公共秩序维护、公共设备设施、绿化、空置房、项目管理的书面及电子资料等）。中标方配合采购人在一个月内完成相关交接事项，一个月内未完成交接事项，直接全额扣除履约保证金，采购人将在项目交接手续全部完成后，按实际情况支付其末次的物业管理服务费。

6.本合同执行期间如遇金坛区最低工资标准、社会保险缴费基数等政策性调整时，合同期内不予调整任何物业费用。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

签订日期：    年   月

第七章   投标文件组成

| 名称 | 文档 | 章节 |
| --- | --- | --- |
| - 电 - 子 - 投 - 标 - 文 - 件 - 格式 | 基本目录材料 | 封面 |
|  |  | 投标人情况说明 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *投标函 |
|  |  | *法定代表人授权委托书 |
|  |  | *法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件 |
|  |  | *分项报价明细表 |
|  |  | *实质性条款响应情况表 |
|  | 资格条件材料 | *资格审查材料 |
|  |  | *政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 与资性证明相关的其他材料 |
|  | 符合条件材料 | - 与评审相关的其他符合证明文件材料。 注：投标人根据第四章第二节—符合性审查要求提供材料。 |
|  | 综合评审评分项材料 | 根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明—《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件 《关于符合本国产品标准的声明函》——本项目为服务类项目，无需提供。 |
| 投标人提交文件须知 | 1.本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交，但加“*”项章节材料必须提交，否则作无效投标文件处理。 2.投标人应严格按照以下顺序填写和编写下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱地编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。 3.投标文件应按照招标文件要求的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的回答文字。 4.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答，并保证所有回答是真实和准确的。 5.对涉及加“*”的章节材料格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。 6.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。 7.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。 8.全部文件应按投标人须知中规定的语言和方式提交。 |  |

### 投   标   文   件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

### 投标人情况说明

投标人简介（含供应商规模、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍

*开标一览表

注意：1.投标人在提交投标文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

2.本项目按单年度进行报价，否则作无效投标文件处理！

* 投标函

致：常州市金坛第一人民医院

我单位收到贵单位                  （项目编号）招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.同意在本项目招标文件中规定的开标日起120天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件，包括投标文件、开标一览表、资格审查材料等。

3.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

4.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

5.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

6.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

7.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11.接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

12.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话（手机、座机）：

投标人代表电子邮箱：

投标人名称（电子签章）：

日期：

注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

* 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字或盖章的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目名称），项目编号：            ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人代表姓名（签字或盖章）：

日期：

联系电话：

身份证号码：

投标人全称：

投标人名称（电子签章）：

投标人代表身份证

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

备注：

1.除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标被拒绝，作无效投标文件处理。

2.仅当招标文件注明允许分支机构响应的，则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

* 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标人名称（电子签章）：

日期：

*分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 具体服务范围 | 服务要求 | 服务时间（月） | 服务标准 | 服务人数 | 备注 （如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 普通保洁 | 常州市金坛第一人民医院综合物业服务项目 | 详见招标文件 “第五章 采购需求” | 12 | 详见招标文件“第五章采购需求” | 87 | 包含员工费用和管理人员费用、离职补偿金、社会保险、公积金、通讯费、服装费、管理费、培训费、办公费、各类加班费、岗位补贴、高温费、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、各种税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。上述未列明，但投标人认为所需的其他费用也包含在内，采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加。投标人应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在投标时自行预测并纳入投标总价中。合同期内若涉及本地区最低工资、社保缴费基数等上调，涉及到工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额、社保差额部分等均由投标人承担。 |
| - 2 | 专项保洁 |  |  | 12 |  | 5 |  |
| - 3 | 会务保洁 |  |  | 12 |  | 1 |  |
| - 4 | 运输工 |  |  | 12 |  | 11 |  |
| - 5 | 支助中心医辅 |  |  | 12 |  | 9 |  |
| - 6 | 医辅 |  |  | 12 |  | 36 |  |
| - 7 | 护理员 |  |  | 12 |  | 21 |  |
| - 8 | 登记员 |  |  | 12 |  | 21 |  |
| - 9 | 导医 |  |  | 12 |  | 27 |  |
| - 10 | 库管员 |  |  | 12 |  | 8 |  |
| - 11 | 调度员 |  |  | 12 |  | 4 |  |
| - 12 | 通用设备运维（含水电工、木工、基建管理、通用设备维修、巡检） |  |  | 12 |  | 18 |  |
| - 13 | 担架工 |  |  | 12 |  | 3 |  |
| - 14 | 驾驶员 |  |  | 12 |  | 8 |  |
| - 15 | 医疗设备运维 |  |  | 12 |  | 4 |  |
| - 16 | 保安 |  |  | 12 |  | 15 |  |
| - 17 | 消控员 |  |  | 12 |  | 5 |  |
| - 18 | 机动岗（由中标人提供） |  |  | 12 |  | 5 |  |
| 19 | 通用设备维护 |  |  | 12 |  | 若中标人无资质可以分包给具有资质的供应商，维保维修及服务费用（含第三方检测费）中标价应全包，具体分项费用由中标供应商自行测算，若分包则自行支付给分包供应商；采购人不再支付其他任何费用。 |  |
| 每月投标单价（元/月） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元/年） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：

填写说明：

1.此表可延长，各投标人根据本项目实际涉及的所有支出项情况修改后填写。本表如有缺漏项，由投标人自行承担。

2.中标人签订合同前将详细的《分项报价明细表》递交采购人，经采购人审核同意后方可实施。

*实质性条款响应情况表

| 序号 | 实质性条款具体内容 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足采购需求加★项条款内容 |  |  |  |
| 2 | ★因本项目包含安保人员，投标人须提供项目所在地公安局出具的自行招用保安员单位备案证明，或承诺自开展保安服务之日起30日内向所在地设区的市级人民政府公安机关完成备案。注：提供备案证明或《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！ |  |  |  |
| 3 | ★采购人在合同存续期间举办的各种活动，活动期间中标供应商应按采购人要求提供200个工时内的人员进行保障，其200个工时人员费用计入投标报价人员费用中。超过200个工时的，由采购人根据投标人员费用单独进行结算。 注：投标人须提供《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！ |  |  |  |
| 4 | ★应急或突发情况如需临时增开病区，中标人应按照采购人要求提供相应岗位人员，临时增加的人员费用由采购人根据中标时各岗位报价按实进行结算。 注：投标人须提供《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！ |  |  |  |
| 5 | ★为保证交接期内采购人服务工作不受影响，中标人应全员接受采购人提供的上个物业标段结束时最终剩余的过渡人员数量，并与过渡人员重新签订劳动合同，薪资待遇不低于原有发放水平，以确保项目平稳过渡。以中标通知为时间节点，所有重新签订（包括应签、已签、未签）的过渡人员可能出现的人事劳资纠纷及相关责任（含社保、工伤待遇等所有劳动者权益纠纷），均由中标供应商承担，采购人不承担连带责任；如果采购人在交接期间承担法律责任，采购人有权向供应商追偿并在服务费支付中直接扣减（此为实质性响应）。注：投标人须提供《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！ |  |  |  |
| 6 | ★中标供应商中标后，承诺提供机动人员用于弥补工作期间某些岗位人手不足，以确保工作的正常开展。（人数配置要求参照前面服务岗位明细表）注：投标人须提供《承诺函》（格式自拟），上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，否则作无效投标文件处理！ |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日      期：

注：

1.上表所列各项均为不可负偏离条款，仅需填写“投标响应情况”栏目、“偏离情况”栏目以及“说明”栏目的内容。

2.“实质性条款具体内容”栏目，序号1至6内容任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标（响应）被拒绝，作无效投标文件处理。

3.“投标响应情况”一栏，应当如实填写“响应”或“不响应”。

4.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，填写“正偏离”的，还应当在对应的“说明”一栏填写具体内容，否则视为“无偏离”；“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。

5.评审委员会有权对投标响应情况作出判断（作出评审结论）。

6.《实质性条款响应情况表》内容与投标文件其他内容冲突的，以《实质性条款响应情况表》为准。

7.要求提供证明资料，按照要求提供至相应模块，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

*资格审查材料

（一）投标人资格审查承诺书

常州市金坛第一人民医院：

贵中心组织的                   （项目编号）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

投标人承诺：遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购中心或采购人（采购人负责资审的项目）保留核查中标人上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

（二）投标人特定资格要求材料（如响应须知前附表第4.2条要求投标人提交的）

*政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（电子签章）：

日期：

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

与资性证明相关的其他材料

此模块非强制性上传材料，投标人认为要上传其他证明材料的可以上传。

与评审相关的其他符合证明文件材料

《证明材料》

投标人名称（电子签章）：

日期：

注：按照采购需求要求逐条提供相关证书证明材料上传至“与评审相关的其他符合证明文件材料”模块中，缺项或者未上传作无效投标文件处理。

综合评审评分项材料

根据第四章第五节—评标标准中相关要求提供材料。

企业报价折扣证明

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020 ） 46号）的规定，本公司（联合体）参加                 （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.                 （标的名称），属于                  （招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为                    （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_                （采购人名称）的                   （项目名称）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

监狱企业证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

填写说明：

1.本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接。

2.此模块填写仅作为随中标结果同时公告材料，接受社会监督。

《关于符合本国产品标准的声明函》

本项目为服务类项目，无需提供。

（全文完）

# 关于招标文件的询问内容

项目名称：

项目编号：

内容：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

联系电话：

日      期：