如皋市政府采购竞争性磋商文件

项目名称：如皋市年度国土变更调查及林草湿荒数据检查项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2026-0023

采购人名称：如皋市自然资源和规划局

采购代理机构名称：南通泾天纬地项目管理有限公司

2026年5月14日

目录

第1章 竞争性磋商公告	4

一、项目基本情况	4

二、响应人的资格要求：	4

三、获取竞争性磋商文件	6

四、竞争性磋商响应文件提交和开启	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	7

第2章 磋商须知	8

1. 参加磋商费用	8

2. 磋商文件的约束力	8

3.响应文件编制	8

4.响应文件提交、撤回和修改	9

5. 磋商	9

6.成交和合同	12

7.政府采购政策功能落实	13

8.无效响应和磋商活动终止	21

9. 询问、质疑和投诉	22

10. 政府采购合同信用融资扶持政策	25

11. 采购代理服务费	26

第3章 采购需求	27

一、项目简介	27

二、采购内容	27

四、服务标准	31

五、服务期限和地点	32

六、验收方案	32

七、后续服务	32

八、付款方式	33

九、报价要求：	33

十.其他要求	33

第4章 合同文本	34

第5章 评审标准和方法	38

4. 评分表范本	38

第6章 竞争性磋商响应文件组成	39

一、资格证明文件	40

二、商务技术文件	48

三、报价文件	51

# 第1章 竞争性磋商公告

## 一、项目基本情况

1.项目名称：如皋市年度国土变更调查及林草湿荒数据检查项目

2.项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2026-0023

3.预算金额：人民币200万元

4.最高限价：本项目分为两个采购包，其中采购包1最高限价180万元；采购包2最高限价20万元。报价超过采购包最高限价视为无效响应。

响应供应商可自行选择其中任意一个或两个采购包参与竞争，但响应供应商只能限成交一个采购包，本项目按采购包1→采购包2的开评标顺序开标。如已成交采购包1的响应供应商参与采购包2的评标，如仍为第一成交候选人，则采购包2成交人由第二成交候选人替补，依次类推。

5.采购需求：详见第3章。

6.合同履行期限：签订合同后一年内，具体以采购人通知为准

7.本项目是否接受联合体：是。

8.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

9.项目类型：服务

10.项目所属行业：其他未列明行业。

## 二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

（1）应商须具有国家测绘地理信息行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质证书（含乙级）。

（2）本项目各包均接受联合体投标，联合体投标要求如下：

①响应供应商为联合体的，每个联合体成员最多由2家单位组成且每个联合体成员均须满足（1）的特定资格要求。投标文件由联合体牵头人编制并盖章，对联合体各成员具有约束力。

②联合体投标的，必须提供联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务（联合体协议由响应供应商自拟）。

③联合体协议应作为合同附件。在履行合同过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。成交后联合体各方应共同与采购人签订合同协议书。

④联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同项目中的投标。

5. 供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为响应供应商的正式员工，并提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

## 三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：本公告发布之日起5个工作日。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》。

## 四、竞争性磋商响应文件提交和开启

截止时间：详见采购公告

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》。

开启时间：详见采购公告

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 磋商保证金及履约保证金：免收

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋市自然资源和规划局

地    址：如皋市如城街道大司马路55号

项目经办人姓名：黄海桃

项目经办人联系方式：051387658923

2. 采购代理机构信息（如有）

名    称：南通泾天纬地项目管理有限公司

地　　址：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层

项目经办人姓名：纪巧丽

项目经办人联系方式：0513-87610696

附件:

1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

2.磋商文件

3.采购人信用承诺

# 第2章 磋商须知

## 1. 参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 2. 磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第6章 响应文件组成”要求编写。

## 4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改磋商文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

## 5. 磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在15分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

5.14 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

5.14.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.14.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.14.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；

5.14.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；

5.14.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性磋商文件、上传响应文件；

5.14.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.14.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.14.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.14.9不同供应商的磋商保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

5.15出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

5.14.1.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

5.15.2响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

5.15.3响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；

5.15.4磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组应当要求相关供应商在评审现场不少于30分钟时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

## 6.成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

## 7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除；工程类采购项目，给予3%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除；工程类采购项目，给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，落实对本国产品支持政策。

7.6.1 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.6.3 本国产品应当符合以下条件：（1）产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变（经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征或用途）；（2）产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，组件成本按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算；（3）对特定产品，在符合本通知第一条第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

7.6.4供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

7.7根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

7.8.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

7.8.1商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；

7.8.2商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

7.8.3商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

7.8.4商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于 5%（以重量计）；

7.8.5塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6 色；

7.8.6纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.8.7木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.9快递包装环保要求：

7.9.1快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

7.9.2快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

7.9.3快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

7.9.4快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

7.9.5快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.9.6快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.9.7快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

7.9.8快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

7.9.9快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

7.9.10快递应使用电子面单；

7.9.11直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

7.9.12快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.10绿色数据中心（如有）

7.10.1采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

7.10.2采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

7.10.3成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

7.11低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.12绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

7.13绿色采购：依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

## 8.无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.3 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.5  因重大变故，采购任务取消的。

## 9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。项目设立、项目预算、采购方式、组织形式、进口产品核准、采购需求调查过程、专门面向中小企业采购、合同履约等不属于可质疑事项。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本磋商文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

## 10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

## 11. 采购代理服务费

11.1采购代理服务费依据财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库〔2018〕2号)及《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协〔2024〕20号）的规定执行。收取标准：以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

收款单位名称为：南通泾天纬地项目管理有限公司；

账户号码：32050164723600005459；

开户行：建设银行如皋支行，行号：105306200016；

# 第3章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

## 一、项目简介

本项目为如皋市年度国土变更调查及林草湿荒数据检查项目，主要目标是在2025年度国土变更调查成果基础上，适时开展2026年国土变更调查工作，并与林草湿荒调查成果衔接。利用最新卫星遥感影像，结合上级提取图斑及有关专项监测、自然资源管理等成果，通过县级实地调查，完成日常变更及年度变更任务。依托“国土调查云”，配合开展市级、省级的“线上”、“线下”核查和国家级核查。掌握日常和年度全市国土利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新国土调查数据库，保障我市国土调查成果的现势性和准确性，更好的支持自然资源管理。

- 采购内容

（一）本项目分为两个采购包，分包情况如下：

| 包号 | 项目名称 | 项目范围 | 采购包名称（内容） | 限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如皋市年度国土变更调查及林草湿荒数据检查采购包1 | # 如皋市全域 | 日常变更、年底集中变更调查和林草湿荒数据检查 | 180 |
| 2 | 如皋市年度国土变更调查及林草湿荒数据检查采购包2 | # 如皋市全域 | 变更调查建库软件、过程监理和数据质量检查。 | 20 |

响应供应商可自行选择其中任意一个或两个采购包参与竞争，但响应供应商只能限成交一个采购包，本项目按采购包1→采购包2的开评标顺序开标。如已成交采购包1的响应供应商参与采购包2的评标，如仍为第一成交候选人，则采购包2成交人由第二成交候选人替补，依次类推。

（二）具体内容

（1）如皋市2026年度日常变更调查

在通过核查的2025年度国土变更调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，结合我市在城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、城市国土空间监测、林草湿荒监测、卫片执法、不动产登记等工作中的变化图斑，依托“国土调查云”开展2026年度日常变更调查工作。

（2）如皋市2026年度变更调查

按照国家统一标准，利用上级下发的遥感影像和图斑，结合有关专项监测及相关自然资源管理信息及林草湿荒等专项调查监测工作移交的变化图斑及举证成果，对涉及地类变更的，按照数据库更新技术要求，制作外业调查底图，并开展实地调查举证，全面掌握2026年度的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新如皋市国土调查数据库，形成年度变更增量包，逐级报市级、省级和国家级核查后，更新形成2026年度国土调查数据库。

（3）数据汇总、上报

日常变更结果，按照数据库更新技术要求，生成日常变更数据包，逐级报送并开展地市级、省级、国家级核查。对于各类项目管理涉及的日常变更结果，按照“完成一个项目，上报一个项目”或“完成一批，报送一批”的模式逐级报送；对其他非项目管理涉及的日常变更结果，按照“完成一批，报送一批”的模式逐级报送。

年度主要成果包括国土调查数据库、统计汇总表格和年度国土利用变化情况分析报告。

遥感监测图斑、外业调查举证资料、调查过程中的各类统计表、增量数据及其他有关证明、说明材料等调查工作中形成的各类过程性信息资料的收集整理。

对调查成果进行全面自检，形成自检报告，确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性。

- 服务要求

（一）采购包1

1.日常变更调查

（1）工作程序及主要内容

在2025年度国土变更调查成果基础上，依托“国土调查云”开展日常变更调查工作。一是结合城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、补充耕地项目、生态修复、废弃矿山治理、国土绿化、河湖治理、不动产登记等自然资源管理项目中涉及地类变化图斑，支撑相关管理工作；二是结合城市国土空间监测、林草湿荒监测、耕地卫片监督、土地卫片执法检查监测与巡查等发现的变化图斑，强化预警预判。

日常变更调查的调查举证要求与年度国土变更调查的要求一致。对于实地现状是“拆除未尽”或“推（堆）土”状态的，不纳入日常变更。日常变更图斑经省级核查后，上报部开展国家级核查，核查成果以单独图层的方式，暂存在国土调查数据库中，年底开展年度变更调查时，经核实比对，日常变更核查结果与年底的遥感监测影像特征一致的，可直接纳入年度变更调查，不再重复举证。

（2）项目成果要求

日常变更调查的主要成果包括矢量数据和举证信息等。其中，矢量数据为拟变更图斑以及相关单独图层（MDB格式，DLTB图层属性字段参照年度变更调查地类图斑更新过程层并增加相关项目的项目名称和编号等）；举证信息为符合年度变更调查要求的举证成果包（DB格式或在线接口）和举证信息表（MDB格式）等。

2.年度变更调查

（1）工作程序及主要内容

①农村土地利用现状变更调查

将2026年度变更调查遥感监测成果、部综合监管平台中的各类用地管理信息、2026年度不动产登记、征地、供地、督察执法和日常巡查等工作中发现的地类变化图斑、2025年度变更调查跟踪图斑（包括承诺举证图斑、无法到达图斑、“互联网+”在线核查问题图斑）、2026年日常变更调查成果和县级补充提取的变化信息的矢量范围套合在正射影像图上，作为外业实地调查图斑，制作工作底图。

对工作底图中按要求需要调查的图斑，实地逐图斑核实确认图斑地类，调绘图斑边界，记录更新图斑权属、恢复属性、城镇村及工矿用地、废弃、耕地种植属性、耕地细化等各类属性信息标注的变化情况；对影像未能反映的新增地物进行补充调查；依据图斑调查成果，结合城乡建设用地增减挂钩及土地整治等自然资源管理成果，更新2025年度国土调查数据库中的城镇村范围、推（堆）土区、光伏板、拆除未尽等单独图层范围，形成2026年度相关单独图层。

2026年度变更调查的地类调查认定要求，应与“三调”《实施方案》《技术规程》《补充通知》《技术问答》以及国务院第三次全国国土调查领导小组办公室对地方调查问题的答复等保持一致，具体要求届时以自然资源部发布的文件为准。

②城镇村庄内部土地利用现状变更调查

城镇村庄内部土地利用现状变更调查与农村土地利用现状变更调查同步开展，在汇总时分别统计。充分利用地籍调查和不动产登记成果，开展2026年度变更调查城镇村庄内部土地利用现状二级地类的调查更新。

在对城镇村庄内部现状进行细化调查时，要在部下发的城镇村及工矿用地图层基础上，首先对该图层进行增量更新，确定2025年度城镇村及工矿用地图层。城镇村及工矿用地图层包括城市（201、201A）、建制镇（202、202A）、村庄（203）、采矿用地（204）、风景名胜和特殊用地（205）范围。城市（201）、建制镇（202）范围按照集中连片的原则更新，独立的工业用地范围应更新相应的201A和202A范围。城镇外部的采矿用地（204）、风景名胜及特殊用地（205）等按总体使用范围或审批范围进行更新。村庄（203）范围按照以下规则更新：

原村庄（203）变更为城市（201、201A）、建制镇（202、202A）、采矿用地（204）、风景名胜及特殊用地（205）的，应对村庄范围进行扣除；原村庄（203）范围边缘因建设用地拆除，已备案且实地复耕复绿的，应同步扣除村庄（203）范围；上一年度国土变更调查后新增的村庄用地不包括新增范围内未建设的土地，原村庄（203）范围外新增的建设用地，按建设用地实际范围勾绘并更新村庄（203）范围，不得将非建设用地地类划入村庄（203）范围。各地根据城乡建设用地增减挂钩项目、土地整治项目备案信息，将已验收的拆旧区图斑、土地整治图斑分别与村庄（203）中的非建设用地叠加，对重叠部分，相应扣除村庄范围。

新增城镇村及工矿用地均应标注20x属性。

③预变更方案省、市检查意见整改

根据省、市两级反馈的县级预变更方案检查意见，对要求核查的图斑开展整改工作。对已通过省、市两级检查的图斑，一律不得修改。应在收到省、市两级检查意见后，限期内完成相关整改工作。

④2026年度国土调查数据库更新

按照统一的2026年度国土变更调查数据更新技术要求、数据库变更方法、标准及相关质量要求（具体要求届时以自然资源部发布的文件为准），采用增量更新的方式，开展2026年度国土调查数据库更新工作。

（2）项目成果要求

2026年度变更调查主要成果应包括影像、图形、权属、文字报告等。其中国土调查矢量数据包括2026年度变更调查更新数据包（含增量信息与统计报表，由数据库质检软件打包生成）；“互联网+”举证成果为DB格式（2026年度变更调查所有举证的图斑放置在2026年度变更调查举证（BGDC2026）属性表中）；举证信息表为MDB格式；《遥感监测图斑信息核实记录表》为MDB格式，根据遥感监测图斑的变更情况逐图斑填写。具体要求届时以自然资源部发布的文件为准。

3.林草湿荒数据检查

对于林地、草地、湿地范围内的图斑，以及植被覆盖类型为林木的图斑，按照林业部门要求进行调查核实，将形成的年度变更调查成果与林草湿荒数据成果进行比对，保持数据一致性。

（二）采购包2

1.工作要求

1）负责2026年日常及年度变更调查项目监理工作，对项目的质量、进度进行全过程监理。

2）负责提供国土变更调查建库软件，并对“国土调查云”举证照片进行100%检查，对上报的预变更方案进行100%检查。

3）负责将年度变更调查成果与林草湿荒数据成果进行对照检查，确保数据的真实性、一致性。

2.提交成果

提交监理报告等文档。

3.时间要求

按照自然资源部、省自然资源厅和南通市局的进度要求完成工作任务。

## 四、服务标准

（一）质量标准

1.国家、地方的相关标准、规范以及其他有关技术规定等。

2.国家、省、市的总体工作方案、实施方案等质量要求。

3.本磋商文件提出的技术和质量要求。

4.本项目成果质量符合采购人及上级部门的检查验收标准。

（二）响应供应商不能简单照搬磋商文件提供的需求，必须按磋商文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，成交后成交人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

（三）成交人应采取必要的安全措施确保服务过程中的安全，并承担服务过程中产生的风险。

（四）所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（五）成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（六）在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本磋商文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本磋商文件规定实施；如本磋商文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本磋商文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

## 五、服务期限和地点

服务期限：期限为签订合同后一年内，具体以招标人通知为准。

地点：如皋市范围内，具体以招标人指定的地点为准

## 六、验收方案

验收小组由采购人组建，成员由采购人代表、技术专家、监督人员等3人以上单数组成。在接到成交单位以书面形式提出验收申请后，在  5  个工作日内及时组织相关专业技术人员，根据服务质量标准和采购文件服务要求进行验收，成交人需提供必要的验收资料，验收合格出具验收报告，作为支付货款的依据。

## 七、后续服务

1．供应商所提供的调查服务及成果应符合规范要求。

2. 供应商应加强对调查及评估资料的保管，调查评估工作全面完成后，应将采购单位认为必要的有关资料返还给采购单位；其余资料，供应商应按采购单位要求存档保管，并应及时满足采购单位对调查及评估资料有关调用、审核等要求。对档案管理不完善造成资料遗失的，采购单位有权解除合同并追究其相关责任。

3. 供应商须对采购单位提供的数据、材料及评估结果、检测结果具有保密义务，如发现有泄密行为，采购单位有权解除合同并追究其相关责任。

4. 如发现中标供应商出现弄虚作假行为的，采购单位有权解除合同并追究其相关责任

## 八、付款方式

1.项目完成并通过验收，待如皋市财政局下达该项目资金计划后支付合同价款。支付前，中标人均应出具在税务部门开具的正式税票。

2.根据现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切税费均由采购人承担；根据现行税法对中标人征收的与本合同有关的一切税费均由中标人承担。

## 九、报价要求：

（1）本项目以人民币报价，响应供应商的响应报价为全费用报价，包含人员经费、文件编制费、报告印刷装订费、会务费、专家费、验收服务费、差旅费、交通费、现场勘查费、税金等一切费用。成交价之外采购人不再额外支付其他任何费用。

（2）响应供应商应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。

## 十.其他要求

（一）响应供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等。

（二）响应供应商需根据要求提供针对本项目的技术方案。

（三）本项目成交后不允许转包或分包。

# 第4章 合同文本

如皋市采购合同

项目名称：****

计划编号：****

甲方：如皋市自然资源和规划局

乙方：

签订时间：2026年  月  日

如皋市自然资源和规划局就项目委托南通泾天纬地项目管理有限公司进行了政府采购。按照评委会评审推荐，甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

- 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 采购文件；

2.竞争性磋商响应文件；

3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；

4.中标通知书；

5.合同补充条款或说明；

6.保密协议或条款；

7.相关附件、图纸及电子版资料。

第二条合同内容

1、

2、

具体详见采购文件。

第三条合同总金额

本合同服务总金额：￥元。

大写：元。

本合同总价款包括服务期间必需的日常易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

本合同执行期内因工作量明显增加而引起的服务费用的变动，在乙丙双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原成交金额的10%。

第四条权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必需的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法律法规、规章以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

3.乙方在履行合同过程中发生的所有风险及安全责任由乙方承担，与甲方无关。

第五条付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付，项目完成并通过验收，待如皋市财政局下达该项目资金计划后支付合同价款。支付前，乙方向甲方提交下列文件材料：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

2.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

第六条验收

1.服务期限：

服务地点：如皋市。

验收时间：以甲方通知为准。

验收地点：甲方指定。

2.乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3.验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5.如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《履约验收报告》。

6.如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后15天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目现场负责人姓名：联系电话：

第八条售后服务

1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起6个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在12小时之内做出及时响应，在24小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在48小时后仍无法解决，乙方应在72小时内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十一条的约定承担赔偿责任。

第九条分包

除经甲方事先同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十条合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条违约责任

1.乙方所提供的服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起3个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5 ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒绝接收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用5％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期提供服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1‰的违约金。如乙方逾期达30天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的1‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5％。

5.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在15个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向如皋市人民法院提起诉讼；

②向南通市仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条其他

符合规定的，经双方协商，办理采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

| 甲方（公章）：如皋市自然资源和规划局 地址：如皋市如城街道大司马路 法定代表人（授权人） 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 开户行： 银行账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 第5章 评审标准和方法

1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2. 评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

- 评分表

## （1）采购包1评分表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目整体方案 | 12 | 提供针对本项目的技术方案，包括但不限于以下内容： 1.工作思路，包括本项目实施的背景和重难点分析； 2.工作方法，包括本项目实施的方法及先进技术的利用； 3.合理建议，针对本项目实施的合理建议及做法。 上述3方面内容中每缺少一项内容扣4分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣2分，扣完为止。(本项最多得12分) 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 2 | 质量安全措施 | 9 | 提供质量保证措施，包括但不限于以下内容： 1.本项目质量保障体系； 2.服务过程中各工序的质量管理措施； 3.项目安全保密制度和措施。 上述2方面内容中每缺少一项内容扣3分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得9分) 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 3 | 人员和进度安排 | 8 | 提供针对本项目的进度安排，包括但不限于以下内容： 1.组织机构设置情况； 2.项目人员职责分工情况； 3.具体进度安排情况； 4.工期滞后及突发情况的处理办法。 上述4方面内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得8分) 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 4 | 拟派人员素质 | 32 | 1.拟投入本项目负责人具备测绘高级及以上工程师、注册测绘师及核心涉密人员培训合格证书的，每有一项得2分，本项最高得6分； 2.拟投入本项目技术负责人具备测绘高级及以上工程师、物化遥高级及以上工程师及核心涉密人员培训合格证书的，每有一项得2分，本项最高得6分； 3.拟投入本项目组人员（项目负责人、技术负责人除外）具备测绘高级及以上职称人数达到4人得4分，每增加1人加1分，本项最高得10分； 4.拟投入本项目组人员（项目负责人、技术负责人除外）具备物化遥高级及以上职称人数达到4人得4分，每增加1人加1分，本项最高得10分。 注：以上人员均不重复计分，专业以职称证或毕业证为准，响应文件中须提供上述人员相关证书复印件并加盖公章及从发布招标公告之日近3个月中任意一个月的社会保险（或养老保险）缴费证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章等资料。在事业单位、高等院校、科研机构、军事管理等人员不能提供社会保险（或养老保险）缴纳证明的，由所在单位的上级单位提供相应的证明材料。否则对应项不得分。 |  |
| 5 | 类似业绩 | 16 | 1.2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）响应供应商承接过国土变更调查类项目的，每个业绩得2分，最高得10分； 2.2022年以来（以合同签订日期为准）响应供应商承接过林草湿调查监测类项目的，每个业绩得2分，最高得4分； 3.2022年以来（以合同签订日期为准）响应供应商承接过自然资源清查类项目的，每个业绩得2分，最高得2分。 注：响应供应商须在投标文件中提供以上项目合同复印件并加盖响应供应商公章。 |  |
| 6 | 服务能力 | 3 | 响应供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康体系认证证书、环境管理体系认证证书，每有一项得1分，本项最高得3分。 注：以上须提供证书复印件并加盖响应供应商公章。 |  |
| 7 | 价格 | 20 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |

（2）采购包2评分表

| 序号 | 项目 | 项分值 | 评分要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目整体方案 | 12 | 提供针对本项目的技术方案，包括但不限于以下内容： 1.工作思路，包括本项目实施的背景和重难点分析； 2.工作方法，包括本项目实施的方法及先进技术的利用； 3.合理建议，针对本项目实施的合理建议及做法。 上述3方面内容中每缺少一项内容扣4分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣2分，扣完为止。(本项最多得12分) 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 2 | 质量安全措施 | 9 | 提供质量保证措施，包括但不限于以下内容： 1.本项目质量保障体系； 2.服务过程中各工序的质量管理措施； 3.项目安全保密制度和措施。 上述2方面内容中每缺少一项内容扣3分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得9分) 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 3 | 人员和进度安排 | 8 | 提供针对本项目的进度安排，包括但不限于以下内容： 1.组织机构设置情况； 2.项目人员职责分工情况； 3.具体进度安排情况； 4.工期滞后及突发情况的处理办法。 上述4方面内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得8分) 注：实施方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 4 | 拟派人员素质 | 30 | 1.项目负责人具有测绘类高级及以上工程师职称证书得2分，具有注册测绘师证书得2分，持有设区市级及以上行政部门颁发的安全生产培训合格证书得2分，本项最高6分。 2.技术负责人具有测绘类高级及以上工程师职称证书得2分，具有注册测绘师证书得2分，持有设区市级及以上行政部门颁发的安全生产培训合格证书得2分，本项最高6分。 3.拟投入本项目的项目组人员（项目负责人、技术负责人除外）具测绘类高级及以上工程师职称证书，每有1人得1分，同时具有注册测绘师证书的，每有1人再得1分，本项最高12分。 4.拟投入本项目的项目组人员（项目负责人、技术负责人除外）具有设区市级及以上行政部门颁发的安全生产培训合格证书，每有一个得1分，本项最高6分。 注：须提供人员证书复印件加盖公章，同时提供近3个月中任意1个月社保部门出具的供应商单位为其缴纳养老保险证明；不缴纳养老保险或养老保险改革过渡期的事业单位需提供其上级主管部门出具的证明文件复印件加盖公章。且承诺成交后项目负责人服务于本项目。 |  |
| 5 | 业绩 | 18 | 1.2022年1月1日以来，响应供应商承担过年度变更调查项目市级检查或年度变更调查项目监理的，有一个得2分，最高得10分。 2.2022年1月1日以来，响应供应商承担过年度变更调查项目的，有一个得2分，最多得8分。 项目业绩以合同签订日期算，以上需提供项目合同书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分)。 |  |
| 6 | 服务能力 | 3 | 1.响应供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书的，每有一个得1分，本项最高3分。 注：须提供获奖证书复印加盖供应商公章，不提供不得分。 |  |
| 7 | 报价 | 20 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |

## 1.上述投标文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的均须在有效期内。

## 2.在确认采购结果之前，采购人将对中标人投标文件中所提供的证明文件进行核实，如发现不一致，则另行确定中标结果。

## 3.本项目商务技术评分标准中，响应供应商需有序放置于相应投标文件中，并在制作电子投标文件时设置好跳转，对重点部分着重标注标识，便于评委检索。若因错放，漏放造成的不得分情况由响应供应商自行承担。

# 第6章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：如皋市年度国土变更调查及林草湿荒数据检查项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2026-0023

供应商名称：

地址：

联系电话：

年  月  日

## 一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）项目实施所必须的许可资质证明材料

（七）法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。特此证明。

法定代表人身份证

供应商名称（公章）：

日期：年月日

（八）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：如皋市年度国土变更调查及林草湿荒数据检查项目项目编号:JSZC-320682-NTJW-C2026-0023采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

（九）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：如皋市自然资源和规划局

根据贵方的如皋市年度国土变更调查及林草湿荒数据检查项目（项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2026-0023）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（十）联合体协议原件

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们自愿组成联合体，参加（如皋市年度国土变更调查及林草湿荒数据检查项目称）项目（项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2026-0023）的政府采购活动。

2.若我们联合体成交，（供应商1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

供应商全称（公章）：

日期：

（十一）其他资格证明材料

详见第一章“本项目的特定资格要求”

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

## 二、商务技术文件

（一）评分索引表

评分索引表

线上评审项目无需提供

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 供应商提供的材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（二）符合技术要求或者服务要求的相关证明材料：无

### （三）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

（服务类项目无需提供）

### （四）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 期限为签订合同后一年内，具体以招标人通知为准。 |  |  |  |
| 2 | 地点 | 如皋市范围内，具体以招标人指定的地点为准 |  |  |  |
| 3 | 质量标准 | 1.国家、地方的相关标准、规范以及其他有关技术规定等。 2.国家、省、市的总体工作方案、实施方案等质量要求。 3.本磋商文件提出的技术和质量要求。 4.本项目成果质量符合采购人及上级部门的检查验收标准。 |  |  |  |
| 4 | 验收方案 | 验收小组由采购人组建，成员由采购人代表、技术专家、监督人员等3人以上单数组成。在接到成交单位以书面形式提出验收申请后，在 5 个工作日内及时组织相关专业技术人员，根据服务质量标准和采购文件服务要求进行验收，成交人需提供必要的验收资料，验收合格出具验收报告，作为支付货款的依据。 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 | 1.项目完成并通过验收，待如皋市财政局下达该项目资金计划后支付合同价款。支付前，中标人均应出具在税务部门开具的正式税票。 2.根据现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切税费均由采购人承担；根据现行税法对中标人征收的与本合同有关的一切税费均由中标人承担。 |  |  |  |
| 6 | 报价要求 | （1）本项目以人民币报价，响应供应商的响应报价为全费用报价，包含人员经费、文件编制费、报告印刷装订费、会务费、专家费、验收服务费、差旅费、交通费、现场勘查费、税金等一切费用。成交价之外采购人不再额外支付其他任何费用。 （2）响应供应商应对采购文件内的全部内容进行报价，采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付成交供应商没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在报价中。 |  |  |  |
| 7 | 其他要求 | （一）响应供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函等。 （二）响应供应商需根据要求提供针对本项目的技术方案。 （三）本项目成交后不允许转包或分包。 |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（四）竞争性磋商文件规定提交的其他材料

## 三、报价文件

### （一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：如皋市年度国土变更调查及林草湿荒数据检查项目 |  |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2026-0023 |  |  | 分包号： |
| 竞争性磋商响应报价 |  | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 落实政府采购政策评审价格 | 小微企业、残疾人福利单位或者监狱和戒毒企业制造的产品或者承接的服务，报价折扣10%后的评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
|  | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
|  | 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，联合体或者大中型企业制造的产品或者承接的服务项目报价给予 4%的扣除后评审报价 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

（二）竞争性磋商响应报价明细表：/

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（如皋市自然资源和规划局） 的（如皋市年度国土变更调查及林草湿荒数据检查项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（如皋市年度国土变更调查及林草湿荒数据检查项目），属于（其他未列明行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函（根据响应供应商具体情况而定，如不属于可删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目编号为的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。

（五）关于符合本国产品标准的声明函（在有进口产品参加的采购项目中，享受本国产品价格扣除优惠的，须提供此函）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。