南通大学通风设备及相关配套采购项目（四次）

政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320000-JSHS-G2026-0015

采 购 人：南通大学

代理机构：江苏海审工程咨询有限公司

二〇二六年五月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

# 第一章 招标公告

项目概况

南通大学通风设备及相关配套采购项目（四次）的潜在投标人应在苏采云系统内获取招标文件，并于2026年6月3日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-JSHS-G2026-0015

2.项目名称：南通大学通风设备及相关配套采购项目（四次）

3.项目类型：工业

4.预算金额：230万元

5.最高限价：230万元

6.项目需求：详见第三部分项目需求。

7.合同履行期限：详见第三部分项目需求。

8.本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

4.本项目的特定资格要求：

本次采购的空调设备，属于节能产品政府采购品目清单强制采购范围，投标文件中必须提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书)。

5.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后系统内下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标人或代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3.8“苏采云”系统使用相关提醒

7.1根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南通市政务服务中心裙楼四楼(南通市公共资源交中心)CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

注：如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件提交截止时间：2026年6月3日14时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3.响应文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因招标人（或代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各投标人请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2.项目开标活动模式：不见面远程投标模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4.对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或代理机构提出。

5.投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.本次招标的有关信息将在江苏政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

招标人：南通大学

地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学啬园校区综合楼229室

联系人：牛老师

联系方式：0513-85012891

2.代理机构信息

名称：江苏海审工程咨询有限公司

地址：南通市星城路299号创源科技园3号楼5楼

联系人：朱圣杰

联系电话：18862913262

3.项目联系方式

项目联系人：朱圣杰

电话：18862913262

4.项目其他有关联系方式

本项目用户单位代表（技术咨询人）：魏老师（电话：13862929860）

# 第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费按下表进行计取：

| 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100-500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500-1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000-1亿 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 1亿以上 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |

招标代理服务费实行差额定率累进法进行计算，计算出的金额*33.6%为本项目招标代理服务费，如不足叁仟元按叁仟元收取，如超过壹万元，按壹万元收取。

招标代理服务费由中标人承担，在领取中标通知书时向代理机构缴纳。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）合同主要条款

（6）合同授予

（7）质疑与投诉

（8）投标文件组成及格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或代理机构。招标人或代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，招标人或代理机构可以对招标文件进行修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2 招标人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标项目涉及的现场勘察

1.招标文件所提供的项目相关数据仅作参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4.投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不做任何答复与考虑。

四、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

4.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.投标有效期

7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，招标人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

五、投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人或代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

六、开标与评标

1.开标

1.1采购人或代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、采购人或代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评标委员会、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6采购人、代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人或代理机构及评标委员会联系。

七、无效投标条款

1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

3.投标人的报价超过了采购预算或对应最高限价的。

4.未通过符合性审查的。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）

10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

13.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

15.启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

16.其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

八、废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5.因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

九、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人或代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

招标人或代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

2.7投诉提起路径：江苏政府采购网（南通市公共资源交易平台）—“办事指南”—“投诉办理指南”。

十、中标通知书

1.中标结果确定后，招标人或者代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载或收到中标通知书后须提供4套加盖公章的系统内打印的纸质投标文件交给代理机构存档。

十一、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当地减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

十二、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

十三、未尽事宜

按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是地响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、采购标的需实现的功能或者目标,以及为落实政府采购政策需满足的要求

# （一）货物需求一览表：

| 序号 | 货物（部件、配件等）名称 | 项目特征（规格型号） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实验室家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验边台 | 1、材质：全钢 实芯理化板台面 2、尺寸：L*750mm*850mm。 | m | 30.90 |  |
| 2 | 边台试剂架 |  | m | 30.00 |  |
| 3 | 双门吊柜 | 材质：全钢； 尺寸：L*300*600mm | m | 100.60 |  |
| 4 | 更衣柜 | 1、规格：900*450*1800mm 2、材质：喷塑，环保无毒害，无气味。宝钢一级冷轧钢板 | 个 | 10.00 |  |
| 5 | 实验中央台 | 1、材质：全钢 实芯理化板台面 2、尺寸：L*1500mm*850mm。 | m | 44.00 |  |
| 6 | 中央台试剂架 |  | m | 35.75 |  |
| 7 | 功能柱 | L*300*120mm | m | 25.00 |  |
| 8 | 滴水架 | PP材质，400*500 | 套 | 12.00 |  |
| 9 | 水槽+三口龙头 | PP中水槽，含下水 | 套 | 12.00 |  |
| 10 | 桌面型洗眼器 | PP材质，红色 | 套 | 12.00 |  |
| 11 | 紧急喷淋装置 | 落地式 | 套 | 1.00 |  |
| 12 | 通风柜 | 1、材质：PP柜体 陶瓷台面 2、规格：1500mm*850mm*2350mm 3、水配件品牌：台雄、TOF、润旺达 | 套 | 5.00 | 通风柜里面须接水龙头等配件 |
| 13 | 不锈钢操作台 | 材质：304不锈钢； 尺寸：800*500*850mm | 个 | 2.00 |  |
| 14 | 不锈钢操作台 | 1、材质：304不锈钢 2、尺寸：L*600mm*850mm。 | m | 24.91 |  |
| 15 | 不锈钢钢架台 | 材质：304不锈钢； 尺寸：800*600*850mm | 个 | 3.00 |  |
| 16 | 不锈钢更衣柜 | 1、规格：900*450*1800mm 2、材质：304不锈钢 | 个 | 4.00 |  |
| 17 | 不锈钢鞋柜 | 1、规格：1200*350*1800mm 2、材质：304不锈钢 | 个 | 2.00 |  |
| 18 | 实验台下柜 | 1、规格H710xW680xD500mm 2、材质：钢制 3、一体成型PP托盘2只 | 个 | 2.00 |  |
| 二、实验室排风部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢风机 | 风量：15000m³/h 风压：1800Pa 功率：15Kw-380V变频风机 | 个 | 1.00 |  |
| 2 | 活性炭吸附箱 | 处理风量：15000m³/h 碘值800 | 个 | 2.00 |  |
| 3 | 通风管道 | 1、规格：Φ250 2、材质：PP 3、厚度：4mm | m | 26.40 |  |
| 4 | 通风管道 | 1、规格：250×250 2、材质：PP 3、厚度：4mm | m | 49.50 |  |
| 5 | 通风管道 | 1、规格：320×200 2、材质：PP 3、厚度：4mm | m | 16.90 |  |
| 6 | 通风管道 | 1、规格：400×320 2、材质：PP 3、厚度：4mm | m | 7.00 |  |
| 7 | 通风管道 | 1、规格：630×320 2、材质：PP 3、厚度：6mm | m | 56.23 |  |
| 8 | 通风管道 | 1、规格：800×320 2、材质：PP 3、厚度：6mm | m | 31.94 |  |
| 9 | 通风管道 | 1、规格：1000×630 2、材质：PP 3、厚度：10mm | m | 5.28 |  |
| 10 | 通风管道 | 1、规格：φ800 2、材质：PP 3、厚度：10mm | m | 5.50 |  |
| 11 | 风管保温 | 1、B1级柔性发泡橡塑隔热板材 保温厚度 20mm | m³ | 9.82 |  |
| 12 | 风口 | 1、名称：单层百叶排风口 2、规格：300X300 3、材质：ABS | 个 | 13.00 |  |
| 13 | 风阀 | 1、名称：对开多叶调节阀（手动） 2、形状：矩形 3、规格：250×250 4、材质：PP材质 | 个 | 4.00 |  |
| 14 | 风阀 | 1、名称：对开多叶调节阀（手动） 2、形状：圆形 3、规格：Φ250 4、材质：PP材质 | 个 | 5.00 |  |
| 15 | 风阀 | 1、名称：对开多叶调节阀（手动） 2、形状：矩形 3、规格：320×200 4、材质：PP材质 | 个 | 3.00 |  |
| 16 | 风阀 | 1、名称：电动开关阀 2、形状：圆形 3、规格：Φ250 4、材质：PP材质 | 个 | 5.00 |  |
| 17 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀 2、形状：矩形 3、规格：630×320 4、材质：碳钢 | 个 | 1.00 |  |
| 18 | 风阀 | 1、名称：70℃常开防火阀 2、形状：矩形 3、规格：800×320 4、材质：碳钢 | 个 | 1.00 |  |
| 19 | 伞形风帽 | 1、规格：φ800 2、材质：PP | 个 | 1.00 |  |
| 20 | 柔性软接头 | 1、名称：风机软连接 2、规格：φ800 | 个 | 2.00 |  |
| 21 | 风管配件 | 弯头、三通等 | 项 | 1.00 |  |
| 22 | 风管支吊架 |  | 项 | 1.00 |  |
| 23 | 设备基础 | 槽钢基础， 含基础隔振：弹簧减振器、橡胶垫 | 项 | 1.00 |  |
| 24 | 管道静压传感器 | 1、名称：静压传感器（管道式） | 个 | 1.00 |  |
| 25 | 风机变频控制箱 | 1、含PLC控制编程、变频器18.5kW一台 2、空调配电37kw，空调配电5.45kw | 套 | 1.00 |  |
| 26 | 信号线 | 1.名称：控制线 2.规格：RVV-2*0.75mm | m | 66.00 |  |
| 27 | 信号线 | 1.名称：屏蔽线 2.规格：RVVP-3*0.5mm | m | 33.00 |  |
| 28 | 风机电缆 | 1、名称:低压电缆； 2、规格:YJV-4×10mm²； | m | 88.00 |  |
| 29 | 电机散热风扇电线 | 1、名称:低压电缆； 2、规格:YJV-4×2.5mm²； | m | 33.00 |  |
| 30 | 室外桥架 | 1、名称：热镀锌桥架 2、规格：400X200 3、厚度：1.5mm | m | 33.00 |  |
| 三、装饰部分 |  |  |  |  |  |
| （一）拆除部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原过道铝扣板吊顶保护性拆除 | 1、原过道铝扣板吊顶保护性拆除； 2、人工 | m2 | 41.50 |  |
| 2 | 原吊顶拆除 | 1、原矿棉板及石膏板吊顶拆除； 2、人工 | m2 | 487.90 |  |
| 3 | 墙面乳胶漆铲除 | 1、原墙面乳胶漆、腻子基层铲除 | m2 | 250.44 |  |
| 4 | 墙面瓷砖拆除 | 1、原墙面瓷砖拆除 | m2 | 375.66 |  |
| 5 | 墙体拆除 | 1、原墙体拆除； 2、人工 | m2 | 80.72 |  |
| 6 | 地面瓷砖拆除 | 1、原地面瓷砖拆除 | m2 | 432.60 |  |
| 7 | 原地面找平层拆除 | 1、原混凝土找平层拆除； 2、人工 | m2 | 432.60 |  |
| 8 | 原教室门拆除 | 1、原教室门拆除 | 樘 | 15.00 |  |
| 9 | 原建筑外窗拆除 | 1、原有窗户拆除 | m2 | 110.19 |  |
| （二）新建墙体部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建轻质砖隔墙 | 1.厚度150mm轻质加气混凝土砌块隔墙，砌至顶板； 2.含水泥砂浆等辅材。 | m2 | 53.46 |  |
| 2 | 原门洞封堵 | 1.厚度200mm轻质加气混凝土砌块隔墙； 2.含水泥砂浆等辅材； | m2 | 11.76 |  |
| 3 | 门洞角钢加固 | 1.50*50*5角钢加固 | 项 | 1.00 |  |
| 4 | 钢筋 | 1、φ8mm钢筋。L≥1000mm | kg | 75.00 |  |
| 5 | 新砌墙体粉刷处理 | 1.满贴玻纤网格布，专用水泥砂浆粉刷； 2、双面粉刷。 | m2 | 130.44 |  |
| 6 | 彩钢板墙体 | 1、名称：机制岩棉彩钢板 2、厚度：50mmδ=0.5mm钢板 | m2 | 306.15 |  |
| 7 | 彩钢板配套辅材 | 1.喷塑材质 2.含槽铝等辅材 | m2 | 306.15 |  |
| 8 | 拼缝密封处理 | 1、玻璃胶密封处理 | m2 | 306.15 |  |
| 9 | 墙体新铺瓷砖 | 1、走廊墙面新铺瓷砖到顶 | m2 | 300.00 |  |
| （三）顶面部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原过道铝扣板吊顶面板更换 | 1、原过道铝扣板吊顶面板更换为石膏板； 2、人工 3、不含龙骨 | m2 | 80 |  |
| 2 | 防尘漆 | 1、防尘漆； 2、人工 | m2 | 108.57 |  |
| 3 | 实验室内铝扣板吊顶 | 1、名称：铝扣板 2、规格：600*600*1.0mm | m2 | 428.48 |  |
| 4 | 彩钢板吊顶 | 1、名称：中空玻镁彩钢板 2、厚度：50mm，δ=0.5mm钢板 | m2 | 103.07 |  |
| 5 | 彩钢板配套辅材 | 1、喷塑材质 2、含槽铝等辅材 | m2 | 103.07 |  |
| 6 | 拼缝密封处理 | 1、玻璃胶 | m2 | 103.07 |  |
| 7 | 吊顶加强龙骨 | 1、镀锌型钢及丝杆 | m2 | 103.07 |  |
| （四）墙面部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原墙面局部修补 | 1、墙面开裂、发霉处铲除后重新批腻子。 | 项 | 1.00 |  |
| 2 | 室内墙面出新 | 1、乳胶漆两遍； 2、墙面基层不做处理 | m2 | 327.69 |  |
| 3 | 墙面乳胶漆 | 1、基层清理，墙面满刮腻子找平二遍（接缝处贴6*6mm纤维网格布）+乳胶漆两遍。 | m2 | 668.91 |  |
| （五）地面部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢踢脚线 | 1、黑色不锈钢踢脚线，60mm高，1.0mm厚 2、含粘贴层 | m | 202.60 |  |
| 2 | 踢脚线基层处理 | 1、9mm木工板基层 | m | 202.60 |  |
| 3 | 地面找平 | 1、标号C25及以上商品混凝土、人工； 2、找平厚度70mm以内。 | m2 | 479.38 |  |
| 4 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、基层处理干净； 2、雨虹防水涂料两遍； 3、墙面防水上翻墙面300mm，按展开面积计算； 4、渗水实验24小时以上不漏水。 | m2 | 724.22 |  |
| 5 | 水泥自流平 | 1、规格：3mm厚水泥自流平 | m2 | 479.38 |  |
| 6 | 地面更换瓷砖 | 1、800*800mm防滑地砖 2、含水泥黄沙等辅材 | m2 | 370.81 | 实验室区域 |
| 7 | 地胶 | 1、PVC卷材地面 2、同质透心 | m2 | 108.57 | 洁净间区域 |
| （六）门窗部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 观察窗 | - 观察窗； 2、双层中空5+40+5mm国标钢化玻璃四周黑色丝印边； 3、含洁净钢板窗套配件等。 - 4、观察窗调整位置，包含墙体拆除和恢复 | m2 | 28 |  |
| 2 | 玻璃窗户 | 1、双层中空玻璃，推拉窗 2、铝型材 | m2 | 110.19 |  |
| 3 | 黑色拉丝不锈钢 | 1、名称：黑色拉丝不锈钢；δ=1.0mm 2、规格：L*500mm | m | 19.03 |  |
| 4 | 成品钢制门 | 1、尺寸:1300*2900mm; 2、门扇材质:钢制门，带观察窗400*600； 3、含锁具合页等五金配件。 | 樘 | 14.00 |  |
| 5 | 推拉玻璃门 | - 1、规格:2100*3000mm 2、定制，含门套。 - 3、上半部分做窗，门高2.1m | 樘 | 2.00 |  |
| 6 | 成品钢制门 | 1、尺寸:1100*2100; 2、门扇材质:钢制门，带观察窗400*600； 3、含锁具合页等五金配件。 | 樘 | 2.00 |  |
| 7 | 闭门器 |  | 套 | 19.00 |  |
| 四、空调部分 |  |  |  |  |  |
| 1、空调设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联机室内机 | 1、设备名称：变制冷剂流量多联机室内机 2、形式：环绕气流嵌入式 3、额定制冷量：2.8kW 额定制热量：3.2kW 4、服务房间：暗室 | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 多联机室内机 | 1、设备名称：变制冷剂流量多联机室内机 2、形式：环绕气流嵌入式 3、额定制冷量：12.5kW 额定制热量：14.0kW 4、服务房间：专家平台、平台1~4 | 台 | 10.00 |  |
| 3 | 多联机室内机 | 1、设备名称：变制冷剂流量多联机室内机 2、形式：环绕气流嵌入式 3、额定制冷量：14.0kW 额定制热量：16.0kW 4、服务房间：准备室 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 多联机室外机 | 1、设备名称：变制冷剂流量多联机室外机 2、额定制冷量：137kW 制冷输入功率：37.2kw 3、额定制热量：150kW 制热输入功率：35.2kW | 台 | 1.00 |  |
| 2、空调水管、阀门及附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调铜管及保温 | φ6.35/12.7mm、15mmB1级橡塑保温。 | m | 5.50 |  |
| 2 | 空调铜管及保温 | φ9.52/15.88mm、15mmB1级橡塑保温。 | m | 33.00 |  |
| 3 | 空调铜管及保温 | φ9.52/22.23mm、15mmB1级橡塑保温。 | m | 22.00 |  |
| 4 | 空调铜管及保温 | φ12.7/25.4mm、15mmB1级橡塑保温。 | m | 27.50 |  |
| 5 | 空调铜管及保温 | φ15.88/28.58mm、15mmB1级橡塑保温。 | m | 24.20 |  |
| 6 | 空调铜管及保温 | φ19.05/31.75mm、15mmB1级橡塑保温。 | m | 11.00 |  |
| 7 | 空调铜管及保温 | φ19.05/38.1mm、15mmB1级橡塑保温。 | m | 30.80 |  |
| 8 | 空调铜管分歧管 |  | 套 | 14.00 |  |
| 9 | 空调管路辅材 |  | 项 | 1.00 |  |
| 10 | 空调冷凝水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、材质、规格:U-PVC De25 4、连接形式:零件粘接 | m | 8.80 |  |
| 11 | 空调冷凝水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、材质、规格:U-PVC De32 4、连接形式:零件粘接 | m | 68.20 |  |
| 12 | 冷凝水管保温 | B1级柔性发泡橡塑隔热板材 保温厚度 15mm | m³ | 0.15 |  |
| 13 | 管道支吊架 |  | 项 | 1.00 |  |
| 14 | 室外冷媒管桥架 | 1、名称：热镀锌桥架 2、规格：400X200 3、厚度：1.5mm | m | 11.00 |  |
| 15 | 设备基础 | 钢筋混凝土基础，含支模、钢筋混凝土 | m³ | 2.20 |  |
| 3、空调配电及控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电线 | 1、名称:电线； 2、规格:ZB-BV-4mm²； | m | 550.00 |  |
| 2 | 电缆 | 1、名称:低压电缆； 2、规格:YJY-(4×50+1×25)mm² | m | 55.00 |  |
| 3 | 信号线 | 1.名称：屏蔽线 2.规格：RVVP-3×1mm | m | 880.00 |  |
| 4 | 线控器 |  | 个 | 12.00 |  |
| 五、细胞房空调及净化部分 |  |  |  |  |  |
| 1、空调设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联机室内机 | 1、设备名称：变制冷剂流量多联机室内机 2、形式：环绕气流嵌入式 3、额定制冷量：10kW 额定制热量：11.2kW 4、服务房间：细胞房A | 台 | 1.00 |  |
| 2 | 多联机室内机 | 1、设备名称：变制冷剂流量多联机室内机 2、形式：环绕气流嵌入式 3、额定制冷量：14kW 额定制热量：16kW 4、服务房间：细胞房B | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 多联机室外机 | 1、设备名称：变制冷剂流量多联机室外机 2、额定制冷量：25.2kW 制冷输入功率：5.45kw 3、额定制热量：27kW 制热输入功率：5.41kW | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 新风机组 | 风量：1750m³/h 制冷量：25kw 制热量：26.8kw | 台 | 1.00 |  |
| 2、空调水管、阀门及附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调铜管及保温 | φ9.52/15.88mm、20mmB1级橡塑保温。 | m | 16.50 |  |
| 2 | 空调铜管及保温 | φ9.52/22.23mm、20mmB1级橡塑保温。 | m | 40.00 |  |
| 3 | 空调铜管分歧管等辅材 |  | 项 | 1.00 |  |
| 4 | 空调冷凝水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、材质、规格:U-PVC De25 4、含保温 | m | 15.00 |  |
| 5 | 空调冷凝水管 | 1、安装部位:室内 2、介质:空调冷凝水 3、材质、规格:U-PVC De32 4、含保温 | m | 25.00 |  |
| 6 | 酚醛保温板 | 1、材质:酚醛保温板 2、形状:矩形 | m2 | 20.00 |  |
| 7 | 电动对开多叶调节阀 | 规格：400×200 | 个 | 1.00 |  |
| 8 | 手动对开多叶调节阀 | 规格：320×200 | 个 | 2.00 |  |
| 9 | 余压阀 | 规格：320×200 | 个 | 4.00 |  |
| 10 | 止回阀 | 规格：320×200 | 个 | 2.00 |  |
| 11 | 管道式消声器 | 规格：L=800 | 个 | 1.00 |  |
| 12 | 双层百叶送风口 | 规格：400×200 | 个 | 1.00 |  |
| 13 | 双层百叶送风口 | 规格：300×200 | 个 | 1.00 |  |
| 10 | 风口 | 1、名称：单层百叶排风口 2、规格：400X300 3、材质：ABS | 个 | 10.00 |  |
| 14 | 外墙防雨百叶 | 规格：400×320 | 个 | 1.00 |  |
| 15 | 柔性软接头 | 新风机组软接400×200 | 个 | 2.00 |  |
| 16 | 氟利昂 |  | kg | 6.00 |  |
| 17 | 管道支吊架 |  | 项 | 1.00 |  |
| 18 | FFU | 500m³/h | 个 | 2.00 |  |
| 19 | FFU | 1000m³/h | 个 | 6.00 |  |
| 3、空调设备配电及控制 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电线 | 1、名称:电线； 2、规格:ZB-BV-4mm²； | m | 165.00 |  |
| 2 | 电缆 | 1、名称:低压电缆； 2、规格:YJV-5×4mm² | m | 55.00 |  |
| 3 | 信号线 | 1.名称：屏蔽线 2.规格：RVVP-3×1mm | m | 132.00 |  |
| 4 | 线控器 |  | 个 | 3.00 |  |
| 5 | 配电箱元器件 |  | 项 | 1.00 |  |
| 六、配电、灯具部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯具 | 1、名称:LED平板灯 2、规格:1200*300 3、安装方式:吸顶安装 4、功率:40W | 套 | 73.00 |  |
| 2 | 灯具 | 1、名称:LED平板灯(自带蓄电池) 2、规格:1200*300 3、安装方式:吸顶安装 4、功率:40W 5、应急时间t≥90min | 套 | 15.00 |  |
| 3 | 灯具 | 1、名称:紫光灭菌灯 3、安装方式:吸顶安装 4、功率:30W | 套 | 15.00 |  |
| 4 | 灯具 | 1、名称:防爆灯 2、安装方式:吊装 3、功率:36W | 套 | 1.00 |  |
| 5 | 开关 | 1、名称:单联单控开关 2、规格:250V/10A 3、安装方式:墙上暗装 | 个 | 8.00 |  |
| 6 | 开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:250V/10A 3、安装方式:墙上暗装 | 个 | 1.00 |  |
| 7 | 开关 | 1、名称:三联单控开关 2、规格:250V/10A 3、安装方式:墙上暗装 | 个 | 1.00 |  |
| 8 | 开关 | 1、名称:四联单控开关 2、规格:250V/10A 3、安装方式:墙上暗装 | 个 | 6.00 |  |
| 9 | 开关 | 1、名称:双联双控开关 2、规格:250V/10A 3、安装方式:墙上暗装 | 个 | 2.00 |  |
| 10 | 电线 | 1、名称:电线 2、型号、规格:ZB-BV-2.5 3、耐压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 2031.48 |  |
| 11 | 插座 | 1、名称:安全性3+2孔暗装插座 2、型号、规格:250V 10A 3、安装方式:暗装 | 个 | 180.00 |  |
| 12 | 插座 | 1、名称:安全型3孔插座 2、型号、规格:250V 16A 3、安装方式:暗装 | 个 | 6.00 |  |
| 13 | 插座与工艺设备配电箱 | 1、名称:工艺设备插座配电箱 2、材质:冷轧钢板 厚度不小于1.5mm 表面喷塑 3、安装高度:嵌墙安装 4、配电箱型号:PZ30 5、防护等级:IP3X | 套 | 1.00 |  |
| 14 | 插座与工艺设备配电箱 | 1、名称:工艺设备插座配电箱 2、材质:冷轧钢板 厚度不小于1.5mm 表面喷塑 3、安装高度:嵌墙安装 4、配电箱型号:PZ30 5、防护等级:IP3X | 套 | 1.00 |  |
| 15 | 插座与工艺设备配电箱 | 1、名称:工艺设备插座配电箱 2、材质:冷轧钢板 厚度不小于1.5mm 表面喷塑 3、安装高度:嵌墙安装 4、配电箱型号:PZ30 5、防护等级:IP3X | 套 | 1.00 |  |
| 16 | 插座与工艺设备配电箱 | 1、名称:工艺设备插座配电箱 2、材质:冷轧钢板 厚度不小于1.5mm 表面喷塑 3、安装高度:嵌墙安装 4、配电箱型号:PZ30 5、防护等级:IP3X | 套 | 1.00 |  |
| 17 | 插座与工艺设备配电箱 | 1、名称:工艺设备插座配电箱 2、材质:冷轧钢板 厚度不小于1.5mm 表面喷塑 3、安装高度:嵌墙安装 4、配电箱型号:PZ30 5、防护等级:IP3X | 套 | 1.00 |  |
| 18 | 插座与工艺设备配电箱 | 1、名称:工艺设备插座配电箱 2、材质:冷轧钢板 厚度不小于1.5mm 表面喷塑 3、安装高度:嵌墙安装 4、配电箱型号:PZ30 5、防护等级:IP3X | 套 | 1.00 |  |
| 19 | 插座与工艺设备配电箱 | 1、名称:工艺设备插座配电箱 2、材质:冷轧钢板 厚度不小于1.5mm 表面喷塑 3、安装高度:嵌墙安装 4、配电箱型号:PZ30 5、防护等级:IP3X | 套 | 1.00 |  |
| 20 | 插座与工艺设备配电箱 | 1、名称:工艺设备插座配电箱 2、材质:冷轧钢板 厚度不小于1.5mm 表面喷塑 3、安装高度:嵌墙安装 4、配电箱型号:PZ30 5、防护等级:IP3X | 套 | 1.00 |  |
| 21 | 电线 | 1、名称:电线导线 2、型号、规格:ZB-BV-4 3、电压等级(kV):0.45/0.75kV | m | 2745.60 |  |
| 22 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、型号、规格:100X100，壁厚满足国标 3、含部件及连接片螺栓等辅材，综合带盖 | m | 312.40 |  |
| 23 | 桥架支吊架 | 1、热镀锌 | kg | 619.30 |  |
| 24 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:ZB-YJV-5*10 3、电压等级(kV):0.6/1kV | m | 190.30 |  |
| 25 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号、规格:ZB-YJV-5*16 3、电压等级(kV):0.6/1kV | m | 111.10 |  |
| 26 | 线管 | 1、名称:KBG电线管 2、规格:Φ20 3、配置形式:暗配 | m | 492.80 |  |
| 27 | 线管 | 1、名称:KBG电线管 2、规格:Φ40 3、配置形式:暗配 | m | 29.04 |  |
| 28 | 线管 | 1、名称:KBG电线管 2、规格:Φ50 3、配置形式:暗配 | m | 8.80 |  |
| 29 | 电缆接头 | 1、名称:电缆接头 2、规格:16mm2 | 个 | 20.00 |  |
| 30 | 安装辅材 | 1、绝缘胶带、管卡、轧带等 2、膨胀螺栓、角钢、方钢等 3、满足国标要求 | 式 | 1.00 |  |
| 七、弱电部分 |  |  |  |  |  |
| 1、综合布线系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 1、规格：86*86 面板，双口； 2、遵循标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA 568、JB/T 8593、UL94 V-0 3、性能要求：前后双层组合互扣式设计，防尘门内置高筋弹簧，防止灰尘堆积及液体滴渗 4、结构要求：边角柔性设计，安装固定螺丝内置， 5、产品应用：可安装超五类、六类、增强六类非屏蔽及屏蔽数据模块，语音模块，光纤适配器等 6、其他： a：嵌入式面框，安装、拆卸方便； b：带有防护门，防尘； c：带有标识方便识别； d：适用于多类模块和多媒体接口； e：采用优质塑料ABS； | 个 | 45.00 |  |
| 2 | 六类非屏蔽模块 | 1、内芯为磷青铜50μm镀金：模块≧1000，次IDC≥600次打 2、匹配线规：22－24AWG 3、卡接次数线方式：T568A或B 4、强度要求：耐抗击强冲击 5、阻燃级别：CM 6、工作温度：-20℃~75℃ 7、满足标准：EIA/TIA Cat6，ISO/IEC Class EA标准，满足 10G Base-T万兆应用 8、设备型号：CP31-131-24-S | 个 | 75.00 |  |
| 3 | 六类非屏蔽跳线 | 1、机制注塑,插拔次数≥1000次； 2、水晶头：PC材质，8个金属片采用黄铜镀镍100U"，触点50μm镀金 3、结构：内芯为无氧铜，线径为24AWG，十字骨架 4、工作温度：-20℃~75℃ 5、物理承载：最大承受能力110N最小弯曲半径4倍外径 6、支持带宽：满足六类250MHz，最大支持550MHz，并向下兼容 7、长度：可定制 8、产品符合ANSI/TIA568C-2测试要求 | 条 | 75.00 |  |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、结构：内芯为无氧铜，缆芯内0.57mm，外径6.4mm~6.6mm， 2、电气性能： a、 特性阻抗：（f：1-550MHz）100±15Ω b、 最大导体电流电阻：7.55Ω/100m，绝缘电阻（最小值）：500MΩ/305m c、 最大直流电阻不平衡：≤ 2.5%，工作电容：5.6nf/100米 d、 传输速率：70%，额定传输速率（NVP）：69% e、 传输延迟：501ns/100m，延迟偏差：25ns/100m | 米 | 2508.00 |  |
| 5 | 水晶头 | 1、六类非屏蔽水晶头 2、产品符合YD/T1272、1-2003、YD/T1258、3-2009、GB/T12357、1-2004标准 连接器采用句型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 低损耗连接，高反射 双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 多模OM1\OM2\OM3\OM4 采用进口PC塑胶，透明度高，折弯次数20次以上； 金片采用黄铜镀镍100U"，接触点镀金50U"； 环保：符合ROHS环保要求； 尺寸符合FCC 68.500国际通用标准； 支持T568A和T568B端接线序； 满足24AWG和26AWG线缆接线大小； 适用温度：-20℃至75℃； 支持带宽：满足六类250MHz，并向下兼容； 设备型号：CP13-111-11 | 盒 | 4.00 |  |
| 6 | 配线架 | 1、规格：24口RJ45快接式配线架 2、六类非屏蔽配线架应带有托线理线架，以便更好的保持线缆性能； 3、配线架应该符合及达到以下的应用：10 Mbps以太网、100 Mbps，1000 Mbps以太网。 4、每组模块都可以单独更换。 5、通用线序标签支持T568A和T568B端接线序 6、产品上刻有商标，1U高度，模组满配 | 个 | 3.00 |  |
| 7 | 理线架 | 1、规格：12槽铁质理线架 2、冷扎钢板，表面喷塑，侧面各有12槽沟，以便更好的保持线缆性能； 3、满足标准：EIA/TIA-568-C-2，ISO/IEC 11801 Class EA标准 4、产品上刻有商标，1U高度 | 个 | 9.00 |  |
| 8 | 24口光配架（含LC法兰） | 1、产品符合YD/T 778-2011 《光纤配线架》行业标准 2、该产品内具有充裕的冗余光纤盘绕空间；在规范的施工条件下，可保证光纤以及尾纤的最小弯曲半径不小于R30mm 3、支持SC、LC、FC、ST四种通用连接器的安装 4、可实现室外/室内光缆的进线成端及固定和接地 5、盒体选用优质冷轧钢板制作，表面采用黑色哑光粉末喷涂。符合GB/T4054-2008中规定外观等级二级要求 6、表面涂覆层附着力要求不低于GB/T9286-1998标准表一中2及要求 7、分线盒中非金属零件阻燃满足蓝色火焰（20±2）mm，燃烧两次，每次30S，两次间隔10min，试样离火后持续燃烧时间小于30S，且铺底层不燃烧 8、通过第三方权威检验机构性能检测 | 个 | 4.00 |  |
| 9 | LC单模尾纤 | 光配架配套熔接尾纤 | 根 | 32.00 |  |
| 10 | LC-LC跳线5米 | 1、产品符合YD/T1272.1-2003、YD/T1258.3-2009、GB/T12357.1-2004标准 2、连接器采用矩型结构及弹性卡子锁紧结构,防拉设计，防腐蚀主体 3、低损耗连接，高反射 4、双芯和多芯组件适用于标准及定制构型 5、单模OS2 | 条 | 8.00 |  |
| 11 | 千兆单模模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC） | 个 | 10.00 |  |
| 12 | 8芯单模室内光纤 | 1、产品符合YD/T1258、4等标准 2、采用进口芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能 | 米 | 6.00 |  |
| 13 | 弱电机柜 | 名称：15U 规格尺寸:600*600*768mm 材质：冷轧钢，方孔条1.5mm，其余1.2mm | 台 | 2.00 |  |
| 14 | PDU | 10A*8国标孔2米线，铝合金外壳 | 条 | 2.00 |  |
| 2、信息网络管理系统设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | POE供电 | 台 | 6.00 |  |
| 2 | 网络交换机 | 24口接入交换机 | 台 | 2.00 |  |
| 3 | 网络交换机 | 16口POE交换机 | 台 | 2.00 |  |
| 3、安全技术防范系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1、焦距2.8mm； 2、清晰度：1080P，带红外夜视功能 | 台 | 10.00 |  |
| 2 | 洁净半球摄像机 | 名称：500万 1/2.7" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1920 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB） 音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out） 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口电源输出: 支持DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电.存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A ~0.13 A，最大功耗：7.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø127.3 × 96.8 mm 包装尺寸: 150 × 150 × 141 mm 设备重量: 360 g 带包装重量: 580 g 防护: IP66 | 台 | 2.00 |  |
| 3 | 16路硬盘录像机 | 16双盘位硬盘录像机 | 台 | 1.00 |  |
| 4 | 硬盘 | 10T硬盘，按照清单内摄像机数量，配置60天存储 | 块 | 2.00 |  |
| 5 | 门禁系统（一体机） | 指纹门禁机、带人脸识别、门禁专用电源、磁力锁等，需接入学校监控及门禁系统。 | 套 | 17.00 |  |
| 4、弱电系统安装材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁出门按钮线 | 1、ZR-RVV2*1.0，护套信号电缆 2、耐压等级0.3kV/0.3kV | 米 | 215.60 |  |
| 2 | 主干电源线 | 低烟无卤阻燃，YJV3*4 | 米 | 242.00 |  |
| 3 | 读卡器信号线 | 1、机制注塑,插拔次数≥1000次； 2、水晶头：PC材质，8个金属片采用黄铜镀镍100U"，触点50μm镀金 3、结构：内芯为无氧铜，线径为24AWG，十字骨架 4、工作温度：-20℃~75℃ 5、物理承载：最大承受能力110N最小弯曲半径4倍外径 6、支持带宽：满足六类250MHz，最大支持550MHz，并向下兼容 7、长度：可定制 8、产品符合ANSI/TIA568C-2测试要求 | 米 | 215.60 |  |
| 4 | KBG线管 | φ20KBG导管 | 米 | 356.40 |  |
| 5 | 桥架 | 1、名称:热镀锌桥架 2、型号、规格:100X100，壁厚满足国标 3、含部件及连接片螺栓等辅材，综合带盖 | m | 132.00 |  |
| 6 | 桥架支吊架 | 热镀锌 | kg | 237.60 |  |
| 7 | 接线盒 | PVC 86型 | 个 | 100.00 |  |
| 8 | 软管 | PE 25/20软管 | 米 | 200.00 |  |
| 9 | 安装辅材 | 螺丝.弯管.接头.墙卡.标签.魔术贴.轧带. 软管.接线端子等 | 项 | 1.00 |  |
| 八、气路部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半自动切换带吹扫 | 1、说明：全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI,出气切换压力：250PSI | 套 | 1.00 |  |
| 2 | 半自动切换带吹扫(3+4) | 1、说明：全压实现自动切换功能，两颗减压阀体，两个进气压力表，一个出气压力表，无出口二级减压，带排空吹扫，排空吹扫阀为不锈钢隔膜阀，进气最大压力：3000PSI,出气切换压力：250PSI | 套 | 1.00 |  |
| 3 | 高压软管 | 工作压力300bar，进口气螺纹1/4FNPT，材质:316La 长度;1M | 根 | 9.00 |  |
| 4 | 钢瓶接头 | G5/8-RH接头，要求耐压：300bar，材质-316L | 个 | 9.00 |  |
| 5 | 双外丝 | SS-HN-MNT4 | 根 | 9.00 |  |
| 6 | 减压器接头 | 1/4NPT-1/2卡套 耐压1000PSI | 个 | 8.00 |  |
| 7 | 二级减压阀 | 单表采用特气单级式减压， 母体与膜片采用硬密封形式 ，母体螺纹：1/4”NPT(F)，内部结构易吹扫， 内设双层过滤网，出气压力可调：0-1MP/0-1.6MP | 个 | 10.00 |  |
| 8 | 卡套球阀 | SS-BVL-TF4 进出气1/4卡套，耐压1001PSI | 个 | 10.00 |  |
| 9 | MC接头 | SS-MC-NT4-TF4 耐压1000PSI | 个 | 10.00 |  |
| 10 | 卡套三通 | SS-UT-TF4 耐压1000PSI | 个 | 2.00 |  |
| 11 | 终端转接头 | 1/4光管-定制 耐压1000PSI | 个 | 10.00 |  |
| 12 | 不锈钢管 | 316L-BA-1/4 壁厚：0.89MM | m | 35.00 |  |
| 13 | 不锈钢管 | 316L-BA-3/8 壁厚：0.89MM | m | 24.00 |  |
| 14 | 不锈钢管 | 316L-BA-1/2 壁厚：1.24MM | m | 15.00 |  |
| 15 | 焊接三通 | 1/4 耐压3000PSI 焊接 | 个 | 5.00 |  |
| 16 | 焊接变径三通 | 3/8-1/4-3/8 耐压3000PSI 焊接 | 个 | 5.00 |  |
| 17 | 焊接变径三通 | 1/2-3/8-1/2 耐压3000PSI 焊接 | 个 | 3.00 |  |
| 18 | 焊接大小头 | 1/4-3/8 耐压3000PSI 焊接 | 个 | 5.00 |  |
| 19 | 焊接大小头 | 1/2-3/8 耐压3000PSI 焊接 | 个 | 1.00 |  |
| 20 | 安装面板 | 170*70 | 个 | 10.00 |  |
| 21 | 管夹 | 1/4 铝合金 | 个 | 35.00 |  |
| 22 | 管夹 | 3/8 铝合金 | 个 | 24.00 |  |
| 23 | 管夹 | 1/2 铝合金 | 个 | 15.00 |  |
| 24 | 铝型材 | 30*30mm | m | 8.00 |  |
| 25 | 压力传感器 | 普通 | 个 | 4.00 |  |
| 26 | 氧气浓度探测器 | 测氧气浓度 | 个 | 4.00 |  |
| 27 | 低压报警控制箱 | 液晶数显 | 台 | 1.00 |  |
| 28 | 浓度报警控制箱 | 实现声光报警，总线12路 | 台 | 1.00 |  |
| 29 | 三芯屏蔽电缆线 | RVVP-3*0.5mm2 | m | 132.00 |  |
| 九、给排水部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管(PP-R管) | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR φ32 | m | 44.00 |  |
| 2 | 塑料管(PP-R管) | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR φ25 | m | 39.60 |  |
| 3 | 塑料管(PP-R管) | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PPR φ20 | m | 96.80 |  |
| 4 | PPR塑料管辅材 | 1、三通、直接、90度弯头等 | 批次 | 1.00 |  |
| 5 | PPR截止阀 | φ32 | 套 | 2.00 |  |
| 6 | 不锈钢角阀 | DN15 | 个 | 20.00 |  |
| 7 | 地漏 |  | 个 | 6.00 |  |
| 8 | 塑料管(PE排水管) | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PE φ50 | m | 90.20 |  |
| 9 | 塑料管(PE排水管) | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PE φ75 | m | 33.00 |  |
| 10 | PE塑料管辅材 | 1、三通、直接、90度弯头等 | 批次 | 1.00 |  |
| 11 | 开孔 | 1、部位：楼板 2、打洞部位材质：钢筋混凝土 3、洞尺寸：φ50mm | 个 | 8.00 |  |
| 12 | 开孔 | 1、部位：楼板 2、打洞部位材质：钢筋混凝土 3、洞尺寸：φ20mm | 个 | 8.00 |  |
| 13 | 管道支架 | 1.材质：PVC 2.管架形式：吊架 | 项 | 1.00 |  |
| 14 | 一层排水管道土方开挖及修复 | 1、部位：楼板 2、打洞部位材质：钢筋混凝土 | 项 | 1.00 |  |
| 15 | 辅材五金 | 管卡，管接，弯头等 | 项 | 1.00 |  |
| 十、纯化水部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 纯水管道 | Φ25*1.5，SUS304 | m | 173.80 |  |
| 2 | 隔膜阀 | 隔膜阀 Φ25*1.5，SUS304 | 个 | 6.00 |  |
| 3 | U 型弯 | 焊接 U 型弯 Φ25*1.5，SUS304 | 个 | 6.00 |  |
| 4 | 取样阀 | 取样阀 Φ8，SUS304 | 个 | 2.00 |  |
| 5 | 端头 | 焊接端头 Φ25*1.5，SUS304 | 个 | 20.00 |  |
| 6 | 弯头 | 焊接弯头 Φ25*1.5，SUS304 | 个 | 25.00 |  |
| 7 | 卡箍 | 卡箍 Φ25 | 个 | 50.00 |  |
| 8 | 管支架 | 管支架 Φ25 | 个 | 50.00 |  |
| 9 | 开孔 | 1、部位：墙体 2、打洞部位材质：砖墙 3、洞尺寸：φ20mm | 个 | 11.00 |  |
| 10 | 穿墙套管 | 穿墙套管Φ25 | 个 | 11.00 |  |
| 11 | 纯水管道+辅材 | 安装辅材 焊丝，氩气，抛光耗材，自攻螺丝等 | 项 | 1.00 |  |
| 12 | 纯水管道+辅材 | 酸洗钝化 | 项 | 1.00 |  |
| 8号楼 |  |  |  |  |  |
| 一、拆除及搬迁部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原钢木试验台拆除 | 1、钢木试验台； 2、人工 | 项 | 1.00 |  |
| 2 | 彩钢板拆除 | 1、原建筑内部彩钢板拆除； 2、人工 | 项 | 1.00 |  |
| 3 | 墙面瓷砖拆除 | 1、原墙面瓷砖拆除 | m2 | 554.40 |  |
| 4 | 墙面乳胶漆铲除 | 1、原墙面乳胶漆、腻子基层铲除 | m2 | 475.20 |  |
| 5 | 原地面PVC拆除 | 1、原地面PVC及混凝土找平层拆除； 2、人工 | m2 | 105.60 |  |
| 6 | 原玻璃门拆除 | 1、原教室玻璃门拆除 2、含不锈钢门套 | 樘 | 10.00 |  |
| 7 | 原气路拆除 | 1、原建筑内部气路拆除；2、人工 | 项 | 1.00 |  |
| 8 | 原室内实验设备搬迁 | 1、学校指定实验设备搬迁至6号楼 | 项 | 1.00 |  |
| 二、顶面部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝扣板吊顶 | 1、名称：铝扣板 2、规格：600*600*1.0mm | m2 | 105.60 |  |
| 2 | 原铝扣板吊顶更换 | 1、原实验室铝扣板吊顶损坏处更换， 2、龙骨不变，更换面板 | m2 | 79.20 |  |
| 三、墙面部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 1、基层清理，墙面满刮腻子找平二遍（接缝处贴6*6mm纤维网格布）+乳胶漆两遍。 | m2 | 1188.00 |  |
| 四、地面部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢踢脚线 | 1、黑色不锈钢踢脚线，60mm高，1.0mm厚 2、含粘贴层 | m | 88.00 |  |
| 2 | 踢脚线基层处理 | 1、9mm木工板基层 | m | 88.00 |  |
| 3 | 800*800防滑地砖 | 1、800*800mm防滑地砖 2、含水泥黄沙等辅材 | m2 | 105.60 |  |
| 4 | 地砖美缝处理 | 1、美缝剂美缝处理 | m2 | 105.60 |  |
| 5 | 门槛石 | 1、宽度30cm以内，1M标准，不足1M按1M计算，含辅材及人工 2、黑金沙大理石 | m | 3.00 |  |
| 五、门窗部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 木质单开门 | 1、1000mm*2100mm， 2、含门套、门锁、合页等五金配件， 3、带观察窗 | 樘 | 10.00 |  |

# （二）配置及技术总体要求说明：

本次项目招标范围为为南通大学启秀校区6号楼1楼、8号楼1楼实验室改造项目,具体内容包括：中央实验台、靠边实验台、转角实验台、试剂架、通风柜、水槽、龙头等设备，实验室配套水配件等供货范围及清单详见清单和图纸

说明：本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了建议品牌或规格型号，其目的是方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列建议品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

产品符合标准（以下标准规范如有更新替代，按最新的执行）：

1.《科研建筑设计标准》JGJ91-2019；

2.《实验室家具通用技术条件》GB24820-2009；

3.《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2017；

4.《金属家具质量检验及质量评审》QB/T1951.2-2013；

5.《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2022；

6.《教学实验室设备实验台(桌)的安全要求及试验方法》GB/T21747-2008；

7.《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580-2017；

8.《木家具通用技术条件》GB/T 3324-2017；

9.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005；

10《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB 18584-2001；

11.《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T18580-2017；

12.《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011；

13.其他与项目有关的标准。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 实验家具技术参数

# （1）实验台：

1.1实验台结构强度和性能特征

1.总体要求：符合GB/T 24820-2024实验室家具通用技术条件要求；

2.外观及理化性能要求：金属件：焊接件应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接件应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀，冲压件应无脱层、裂缝，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面金属喷漆（塑）涂层：硬度≥H；冲击强度：冲击高度400m，应无剥落，裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生；

3.环保性能要求：金属件喷涂层重金属物检测要求硒、汞、铅、锑、镉、铬、砷、邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP) 、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）均未检出；钢制柜体甲醛释放量≤0.005mg/m³；

4.物理性能要求：

4.1 柜加载试验水平加载承重≥900kg；

4.2 柜集中加载试验≥90kg；

4.3 柜扭曲试验≥90kg保持24小时，无永久损坏现象；

4.4 门冲击试验≥9kg后开启的门无永久损坏；

4.5 门循环试验≥10万次，门应操作顺畅无阻滞；

4.6 抽屉静载试验≥68kg，应无干扰抽屉正常操作的永久性损伤；

4.7 拉手试验≥22.68kg，测试后没有严重的永久变形；

4.8 抽屉滚动冲击试验≥4kg冲击抽屉背部，抽屉应没有永久变形现象，所有工艺应完整，抽屉应能正常操作；

4.9 底柜搁板试验≥90kg；

4.10 热水试验冷却擦干后，漆面应无热水导致的明显影响；

4.11 漆面冲击试验后肉眼观察漆面应没有因冲击产生的裂纹或龟裂。

5.1 柜体：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，喷涂钢板耐腐蚀性能符合JB/T 7901-2023标准要求：至少包含浓硫酸、王水、氟酸等化学试剂的检测；

5.2 抽屉：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板,其余材质同柜体；

5.3 门板：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用；

5.4 层板：主体采用≥1.0mm优质冷轧钢板,其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调；

5.5 把手：采用304不锈钢流线型拉手，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂防腐处理；

6.五金配件：

6.1 滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。依据QB/T 2454-2013标准要求：导轨使用寿命循环抽拉≥8万次；

6.2 合页：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启。耐腐蚀性能通过48h中性盐雾测试（QB/T 4595.1-2013）；

7.钢制调整脚：30mm高高强度钢制尼龙可调整脚，可自由调整高低，防水防锈。

8.环氧树脂粉末需符合欧盟RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令（EU)2015/863的限值要求。

9.实验台下柜：

（1）规格H710xW680xD500，材质：双层钢板，柜体具有防腐蚀性能。储存柜依照：1.人造气氛腐蚀试验 盐雾试验（GB/T 10125-2021）：中性盐雾试验，连续喷雾240h；2.金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级（GB/T 6461-2002）进行检测，检测结果：1.涂（镀）层本身耐腐蚀等级≥10级；2.外观正常，锈点数0点；3.外观评级为A级。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

▲（2）层板：柜内配置钢制层板一块，2块PP托盘，PP板依照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》检测，垂直燃烧等级达到V-0等级，水平燃烧等级不低于HB40等级。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

（3）锁具：双把B级机械锁配置；

（4）防火性能：整柜耐火时间不小于60min，测试依据EN14470-1；提供取得第三方检测机构出具的同类型产品储存柜整柜不小于60分钟耐火检测报告（检测报告中需体现检测过程中防火柜内热电偶位置图、炉内温度/时间曲线图、热电偶温升/时间曲线图、检测前后样品比对照片等）。能通过检测报告上的二维码或者检测机构网址查询进行现场查验，投标文件需提供查验结果供现场对比，不提供或提供的检测报告出具机构不符合要求作无效响应；投标单位需提供中国合格评定国家认可委员会出具的该检测机构具备防火安全柜参照EN14470-1:2004标准检测能力的认可证书；需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

▲（5）配有MSDS查询功能，可实时查询不少于2828危险化学品名录MSDS信息包括但不限于：化学品信息、成分/组成信息、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、个体防护等信息，投标文件需提供以上响应功能参数的原厂家产品技术彩页进行佐证，彩页须加盖投标供应商公章。

▲（6）防爆性能：依照GA871-2010进行抗爆检测，内爆试验柜体可抵抗不小于5g当量TNT爆炸冲击波，柜体外表面完好，未见明显变形及破损，试验后柜门未被冲开，能正常开闭。外爆试验柜体可抵抗不小于10g当量TNT爆炸冲击波，柜体未见明显变形及破损，试验后柜门未被冲开，能正常开闭。柜体内部中央放置的化学品试剂瓶及定量瓶完好，未破损及倾倒（提供第三方检测构出具的同类型防爆柜整柜的抗爆检验（测试）报告，报告中需体现检测过程图片，包含但不限于TNT当量爆炸物外形及放入化学品柜中情况图、内爆检验现场布置图、内爆炸后柜体内部状态图、外爆后柜体外观状态图、外爆后柜体内部试剂瓶状态图）；需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

10.钢制件喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。

1.2 理化板台面：

台面采用>12.7 mm厚度的耐腐蚀实芯理化板。边缘背边加工，总厚度≥25.4 mm为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料须符合以下技术参数及要求:

- （1）参照 GB/T 17657-2022标准进行检测：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、苯、苯酚饱和液、氯化镁(10%)、王水、二氯乙烷、对甲酚、亚甲基蓝（5%）、丙酮、乙醚、甲酸（88%）、红药水、紫药水、切片石蜡、无水甲醇、乙酸正戊酯、5%氯化钠溶液、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷、3%双氧水、硫酸钠饱和液、硫代硫酸钠、甲酚、硫酸铁铵、硫酸铜、六亚甲基四胺、氯苯、氯化铵、氯化钙、氯化钾、氯化钠、柠檬酸钠、硼酸、偏重亚硫酸钠、普鲁士蓝、切片石蜡、轻质液状石蜡、氢氧化钙、氢氧化钾、正己烷、尿素水溶液(6%)、苯酚饱和溶液、92#汽油、机油等不少于218种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级

- ▲（2）参照GB/T17657-2022标准进行检测，其中：静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10400Mpa；抗拉强度≥68Mpa；拉伸强度≥68Mpa； 24h吸水率≤0.2%；密度≥1.43g/cm3；表面耐龟裂性性能、表面耐湿热性能、表面耐干热性能等级均为5级，耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化，抗冲击性能（1m）表面压痕直径＜5.2mm，表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损，耐臭氧（72h）外观无明显变化，尺寸稳定性纵向横向均不大于0.03%，漆膜附着力达六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落。

- ▲（3）参照（GB/T 39600-2021）标准进行检测，环保性能：甲醛释放量≤0.013mg/m³ , 达到E0级标准,判定ENF 级。

- （4）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC释放量为＜0.0003；

- ▲（5）提供《碳足迹节能减排环保产品》证书和《中国绿色环保产品认证》均需要加盖红色公章

- ▲（6）需提供需提供符合上述台面技术参数指标的第三方检测机构,出具的具有CMA及CNAS标志的检验报告，并加盖投标供应商公章；投标供应商中标后签订合同前提供台面板指定供应商针对本项目出具的投标授权书原件，并加盖鲜章。

1.3柜体材质与工艺要求

## （1）试剂架：

- 材料要求

- 试剂架立柱：

- 采用全钢材质结构，加工材料为优质低碳冷轧钢板；

- 钢材基本厚度须达到或优于1.2mm。

- 试剂架层板：

- 钢制立柱：100×50×900mm方形立柱，采用1.2mm厚宝钢产优质冷轧钢板折弯成型，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性耐强，层板外侧上缘采用圆弧或斜边不刮手处理；

- 层板：两层钢玻，层板采用钢制层板加5mm厚钢化玻璃且层板可上下调节高度，底部采用1.2mm厚国产优质冷轧钢板作为托盘，环氧树脂粉末静电喷涂，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。

- 层板护栏：下活动层板其上正面外缘均须采用304(及以上)不锈钢材质制作的护栏。护栏须具有适当支撑，横跨间不得有下垂变形情况

- 结构工艺要求

- 采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装；

- 依据设备清单相关说明所示，配置双面型以方便中央台使用试剂架；

- 试剂架立柱具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格应小于30mm；

- 试剂架层板分上下2层，层板为高低可调活动式；

- 试剂架应合理设计且整齐美观，两立柱间层板跨距不得大于1500mm；

- 试剂架层板结构荷重加载强度性能同实验室等级钢制试验台柜设备搁板静载试验要求；

- 下活动钢制层板边缘应平顺不割手；

- 立柱内夹层应有足够空间供插座配线隐藏铺设。

## （2）水气设备/配件：

▲1）PP水槽：水槽采用全新PP料及母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。其中耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含无水柠檬酸（ACS）（≥99.5%）、乙酸（≥99.7%）、硫酸（AR）、硝酸（AR）、盐酸（GR）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、溴化钾（AR）、溴酸钾（AR）、亚硝酸钠（AR，99%）、盐酸羟胺、乙酸铵（AR，≥98.0%）、正辛烷（96%）、氯苯（AR，99%）、三氯甲烷（氯仿）（AR）、冷溶型分析纯聚乙烯醇、无水甲醇（AR，≥99.5%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、三乙二醇二甲醚（AR，99%）、甲酚、三乙胺（N,N-二乙基乙胺）（AR，≥99.0%）、硫脲（GR）、乙腈（AR，≥99.0%）、乙酸酐（醋酸酐）（AR，≥98.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

2）实验专用龙头：选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏并符合以下要求：

（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含无水柠檬酸（ACS）（≥99.5%）、乙酸（≥99.7%）、硫酸（AR）、硝酸（AR）、盐酸（GR）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、溴化钾（AR）、溴酸钾（AR）、亚硝酸钠（AR，99%）、盐酸羟胺、乙酸铵（AR，≥98.0%）、正辛烷（96%）、氯苯（AR，99%）、三氯甲烷（氯仿）（AR）、冷溶型分析纯聚乙烯醇、无水甲醇（AR，≥99.5%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、三乙二醇二甲醚（AR，99%）、甲酚、三乙胺（N,N-二乙基乙胺）（AR，≥99.0%）、硫脲（GR）、乙腈（AR，≥99.0%）、乙酸酐（醋酸酐）（AR，≥98.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

▲（2）抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、白色葡萄球菌、产气肠杆菌）。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

3）洗眼器：

1.主体：加厚铜质H59-1；

2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；

3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；

6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

8.洗眼量：＞6L/min。

9.需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告：（1）测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，样品提供冲洗液流量：≥10.3L/min，能保持洗眼时间：15min；（2）阀门在0.64s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；（3）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）。

▲10.耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含无水柠檬酸（ACS）（≥99.5%）、乙酸（≥99.7%）、硫酸（AR）、硝酸（AR）、盐酸（GR）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、溴化钾（AR）、溴酸钾（AR）、亚硝酸钠（AR，99%）、盐酸羟胺、乙酸铵（AR，≥98.0%）、正辛烷（96%）、氯苯（AR，99%）、三氯甲烷（氯仿）（AR）、冷溶型分析纯聚乙烯醇、无水甲醇（AR，≥99.5%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、三乙二醇二甲醚（AR，99%）、甲酚、三乙胺（N,N-二乙基乙胺）（AR，≥99.0%）、硫脲（GR）、乙腈（AR，≥99.0%）、乙酸酐（醋酸酐）（AR，≥98.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

▲11.抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，粪肠球菌、宋氏志贺氏菌）。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

- 滴水架：

材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹；

款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm；

接水底部：中间设有排水孔；

可拆卸式滴水棒，滴水棒27/61根；

安装方式：壁挂式/台式。

▲耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含无水柠檬酸（ACS）（≥99.5%）、乙酸（≥99.7%）、硫酸（AR）、硝酸（AR）、盐酸（GR）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、溴化钾（AR）、溴酸钾（AR）、亚硝酸钠（AR，99%）、盐酸羟胺、乙酸铵（AR，≥98.0%）、正辛烷（96%）、氯苯（AR，99%）、三氯甲烷（氯仿）（AR）、冷溶型分析纯聚乙烯醇、无水甲醇（AR，≥99.5%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、三乙二醇二甲醚（AR，99%）、甲酚、三乙胺（N,N-二乙基乙胺）（AR，≥99.0%）、硫脲（GR）、乙腈（AR，≥99.0%）、乙酸酐（醋酸酐）（AR，≥98.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

▲（2）紫外老化测试：依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 1766-2008标准，通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），色牢度等级≥4级。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

## （3）排风柜：

## 排风柜性能技术要求：

产品尺寸：2350*850*1500mm

颜色：象牙白

1、整柜体采用≥8MM聚丙烯PP板。（如果采用≥8mm，大于8mm时可正偏离）

2、上柜体材质：整体采用8mm耐酸碱PP材质弧形一体结构，不得使用铝型材或pvc型材等材质，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳。拉门宽度不小于1355mm。

3、台面：台面：台面采用≥25mm厚一体成型的实验室专用碟形陶瓷台面，台面四周碟状凸边与台面为一体成型结构，台面表面为耐腐蚀的专用釉面。釉面经高温烧结而成，耐高温，耐刮磨，抗明火，抗污染，抗菌，抗变形，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，经久耐用，安全环保适用于通风柜台面。

▲3.1抗老化测试：依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 1766-2008标准，通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h+50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥500h），色牢度等级≥3级。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

▲3.2落球冲击：依据JG/T 463-2014标准，检测结果≥4.0J。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

3.3荷载变形：依据JG/T 908-2013标准，检测结果≤0.2mm。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

通风柜内衬及导流板：材料为≥5mm厚的实验室专用通风柜陶瓷纤维板（陶纤板）。导流板必须与内衬为同一材料，内衬板与导流板：具有阻燃、耐高温、耐火、抗酸碱腐蚀等特性。

▲4.1抗冲击性：依据GB/T 3810.5-2016标准，检测结果≥0.91。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

4.2含水率：依据GB/T 24137-2009标准，检测结果≤0.6%。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

4.3抗弯强度：依据GB/T 24137-2009标准，检测结果平均值≥210MPa，最小值≥200MPa。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

▲5、下柜体材质：采用8mm耐酸碱PP材质，四角设计“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力，所有的内部连接装置都隐藏布置，无外露金属部件。所使用的PP板材具有阻燃功能，其PP板阻燃级别达到V-0等级，依据GB/T 24282-2021进行二甲苯可溶物含量检测，检测结果须为未检出。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告，报告须同时满足以上参数中的阻燃级别和二甲苯可溶物含量检测要求。

6、导轨：采用特制PVC材料最低程度减少摩擦力；移门把手牢固、耐腐。

7、视窗把手：采用特制Pvc材料，经人体工学设计，气体流量设计外观优美，气流顺畅，使用方便；

8、视窗：操作移门为手动升降式单门结构，手感轻盈，标配5mm钢化玻璃，具有较好的强度及安全性；保证自如开启并停定于任意高度，配重悬吊应平滑、稳定、耐用，保证透明便于观察

9、传动方式：高分子纤维绳需提供依据GB/T9274-1988耐液体介质检测报告，测试液体为氢氧化钠20%m/m，氢氧化钾20%m/m，硫酸20%m/m，丁酮20%m/m，盐酸20%m/m，样品需在以上溶剂中浸泡72小时检测结果为无开裂断裂无腐蚀等现象

10、滑轮：PP静音滑轮，摩擦力小；传动流畅

11、配重块 ：采用PP外壳+SUS304花篮扣，方便调节；

12、照明：防水、防尘、抗冲击三防灯罩，LED灯管；照明度大于750 Lux

13、插座：实验室专用PP抗腐蚀防溅盖板+国标86型多功能插座10A 4个；

14、配电箱：同质PP外壳*1, 接触器*1,热继电器*1，小型断路器*1；

15、控制器：带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数，可以直观方便使用人员实时观察，保证安全

其他配件：

16、门把手：一字型把手

17、门合页：耐酸碱PP材质隐形式铰链不允许明装（颜色可选：磁白 乳白 浅灰）；

18、集气罩：耐酸碱PP材质，标配250MM出风口 (出风口尺寸可根据需求定制)；

19、导流夹：耐酸碱PP材质。

20.排风柜安装有锥形缩口集气罩，具有良好集气、降噪等功能。

21.每台排风柜设有下排风口（用于底柜排风），配备1根DN50mm硬管连接，将排风柜底柜的排风口连接到排风柜的排风接口。保证下柜有毒有害气体及时排放。

22.通过经国家认可的带有CMA CNAS ILAC-MRA的第三方检测机构检测

23.符合国标JG/T 222-2007《实验室变风量排风柜》标准

24.依据 ANSI/ASHRAE 110-2016 标准，通风柜性能应满足以下要求：

1.测试面风速设置为 0.25 m/s，拉门开启高度 457 mm，柜体阻力不大于 11 Pa；

2.可视化测试（小烟雾/大烟雾）：无可见外逸或逃逸现象；

3.示踪气体浓度测试：平均值 ≤ 0.00 ppm，峰值不大于 0.01 ppm；

4.拉门移动影响测试：平均值 ≤ 0.00 ppm，峰值不大于 0.01 ppm；

5.周边扫描测试：平均值 ≤ 0.00 ppm，峰值不大于 0.01 ppm；

## 2、实验室装饰系统技术要求

## （1）彩钢板墙体：

- 材料采用双面玻镁彩钢板，成品彩钢板表面应覆有保护膜，内双面玻镁板，玻镁厚度 ≥5mm，夹芯岩棉容重≥100kg/m3。

- 表面材质——基板含喷涂不小于0.5mm

- 表面颜色：白灰色，无色差。

- 允许误差：长度：±2mm，对角线：±5mm。

- 壁板板表面平整无划痕、无凹凸缺陷、色泽均匀，无明显色差，不脱落异物，耐腐蚀、易清洁。壁板与顶板对缝处理。

- 同一房间的彩钢板宜使用同一批号，缩小色差。

- 立板连接要用中字铝，不允许使用镀锌板煨制的中字件。

- 彩钢板隔断上的玻璃窗尽可能与板面齐平，采用双层密闭固定窗，窗为暗藏式，外表面不露型材。或采用其它更好的玻璃窗安装方式。玻璃厚度为5mm厚。

- 净化专用铝材，采用喷塑铝型材。

## （2）彩钢板吊顶：

吊顶板总厚度50mm，材料采用单玻镁彩钢板，双面贴膜保护，钢板厚度不小于0.50mm（含涂层）；玻镁厚度不低于5mm；总厚度偏差不超过±1%；夹芯岩棉容重≥100kg/m3，中字铝型式连接；顶板表面耐强氧化剂腐蚀、易清洁、平整无划痕、无凹凸缺陷，颜色为白灰色，颜色均匀，无明显色差，不脱落异物。最大跨度洁净间的吊顶承载能力（不包括吊顶的自重）最小为150kg/m2，变形绕度小于3.5mm，可承受向上、向外大于200Pa的风压；顶板吊筋杆采用镀锌通长丝杆。吊筋应与吊件连接，不得直接固定顶板的面板上。吊顶板的吸顶式灯具、高效送风口等在工厂预制并在四边有效加固。同一房间的彩钢板宜使用同一批号，缩小色差。

## （3）彩钢板辅材：

- 铝合金型材联接具有优良的美观性，易于清洁和施工，阴角的曲率半径50mm，阳角的曲率半径 70mm，压条及阴阳角等配件采用电镀型材。

- 铝合金圆弧：氧化铝色，平整光滑无缺陷，厚度≥0.8mm。阴角阳角：氧化铝色，厚度≥0.8mm。色泽光滑，中字铝等其他连接件厚度≥0.8mm。

## （4）成品钢质门：

- 门框:钢制门框（冷轧钢板，板厚不低于 1mm）；装有塑胶密封条或特殊刚性密封结构，提高气密效果，表面烤漆处理，颜色根据甲方需求确定。

- 钢制门材料厚度：门扇面板≧0.8mm，门框板≧ 1.2mm，铰链板≧3.0mm

- 不带栓孔的加固件≧1.2mm，带螺孔的加固件≧3.0mm。

- 钢制外观质量：

- 外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；

- 涂层、镀层应均匀、平整、光滑、不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；

- 焊接应牢固、焊点分部均匀、不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，

- 外观面焊接应打磨平整。

## （5）防火门：

- 钢制防火门防火锁、防火合页、防火闭门装置、防火顺序器、防火插销、盖板缝、防火密封件，耐火等级：甲级，防火时间：1h，防火玻璃均应满足防火及相关规范要求。

- 五金配件：采用不锈钢压把式门锁；304 不锈钢铰链；锁舌孔内必须密封，不允许空置。

- 门框铰链厚度与墙板相同，保证平滑连接。

- 门周边为硅橡胶密封条或特殊刚性密封结构，门底部带自动升降门密封条，保证门有良好的密封。

## （6）观察窗：

安装与彩钢板表面齐平的双层密封玻璃观察窗，有防潮、防止雾化（充氮）等有效处理措施，内衬材料色泽与彩钢板颜色一致，双层，玻璃厚度为5mm钢化玻璃。玻璃内外完全密封处理，四周圆角处理，预装在墙板中，与墙面平滑连接。

## （7）乳胶漆

- 操作工艺

- 基层处理

- 墙顶面基层平整度、垂直度超出交接标准的，要用基层粉刷石膏满刮一遍，达到刮腻子的基层要求。

- 石膏板的接缝处理完毕。

- 满刮腻子、打磨

- 一遍满刮腻子、打磨：要求刮薄、刮匀、不留野腻子。

- 第二遍满刮腻子及打磨：要求在第一遍的基础上满刮，将墙顶刮平直、阴阳角刮方正，腻子整体厚度不超3mm，腻子干燥后，带灯打磨平整后清扫干净。处理好的底层应该平整光滑，阴阳角线通畅、顺直，无裂痕、崩角，无砂眼麻点。

- 第三遍腻子细部修补：先用2m靠尺检查，不平整的部位再用腻子刮平，重点要检查踢脚线上口、门洞口四周的基层平整度、垂直度，腻子干燥后，再用目数较大的细砂纸带灯整体打磨干净平整，并将粉尘清扫干净彻底。

- 刷乳胶漆

墙顶面打磨处理完成后，房间内的粉尘清扫干净没有灰尘，刷第一遍乳胶漆：加入适量的水稀释，搅拌均匀后，用滚筒涂刷，要求无漏刷、无明显接搓，阴阳角用小滚筒涂刷完整，同一 套房用同一批号的乳胶漆。第二遍乳胶漆、磨光：乳胶漆加少量的水稀释充分搅拌均匀，操作方法同第一遍。第三是细部修补。

## （8）防水施工技术

1、操作工艺

（1）基层处理

防水层施工前，先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉，用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净，尤其是管根，地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时，应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整，凹陷处要用水泥腻子补平。

（2）细部施工

细部施工：用搅拌好的堵漏灵涂料在管根、地漏、阴阳角、等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷，不得漏涂；地面与墙角交接处先采用水泥砂浆作斜角处理，刷堵漏灵两遍，待干后先涂膜一层防水，立面上卷墙上300mm 高，常温4h 表干后，再刷第二道涂膜防水涂料，24h 实干后即可进行大面积涂膜防水层施工，每层附加层厚度宜为0.6mm。

（3）涂膜防水层施工

1）打开包装桶先搅拌均匀。

2）第一层涂膜：将已搅拌好的聚氨酯防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上，厚度为0.6mm，要均匀一致，刮涂量以0.8～1kg/m2 为宜，操作时先墙面后地面，从内向外退着操作。

3）第二道涂膜：第一层涂膜固化到不粘手时，按第一遍材料施工方法，进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀，刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直，刮涂量比第一遍略少，厚度为0.5mm 为宜。

2、涂膜防水层的验收

根据防水涂膜施工工艺流程，对每道工序进行认真检查验收，做好记录，须合格方可进行下道工序施工。防水层完成并实干后，对涂膜质量进行全面验收，要求满涂，厚度均匀一致，封闭严密，厚度达到设计要求（做切片检查）。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷，并且表面光滑。经检查验收合格后可进行蓄水试验，（水面高出标准地20mm），24h 无渗漏，做好记录。

- 门禁系统要求

（1）所投指纹门禁机、人脸识别门禁一体机、门禁专用电源、磁力锁等全套设备，必须实现与学校现有门禁管理系统、视频监控系统无缝对接、统一管理，设备接入、协议兼容、数据互通、功能联动均需满足校方现有系统运行要求。

★（2）投标供应商中标后签订合同前需提交由学校现有系统原厂商（或其合法授权代表）出具的正式授权承诺函。该承诺函须明确声明：原厂商已知悉本项目技术需求，并确认投标人所投设备具备与其现有系统无缝对接的技术能力；原厂商承诺在项目实施过程中提供必要的技术支持，确保设备能够正常接入、稳定运行，并配合完成系统联调与整体功能验证。

## 3、实验室给排水系统技术要求

## （1）给排水管材及要求

- 生活给水管采用PPR管材,热熔焊接；给水接自卫生间或原有室内预留给水管道，进入每个实验室的给水管需设切断阀。

- 实验室废水管采用PE塑料排水管安装，热熔连接，废水接至建筑原有废水主立管。

- 生活污水管采用UPVC塑料排水管，胶粘连接，污水接至建筑原有污水主立管。

## （2）管道及设备安装

- 给排水管道敷设在管道井或吊顶内,上水走天花经功能柱引至用水点。

- 给排水管道穿基础或外墙,屋面时,应按设计图示位置预埋刚性防水套管,做法见 02S404。

## （3）排水系统

- 排水立管检查口的安装高度均为距该层楼面板＋1.0m。

- 凡未注明坡度或标高的排水管道采用如下坡度。即：

DN50 i=0.035; DN75 i=0.03; DN100 i=0.026；

DN125 i=0.015; DN150 I=0.010 ; DN200 i=0.008。

- 排水管道清扫口，当 DN＜100 时，其规格同管径相同。当 DN≥100 时，其规格均为 DN100。排水管上检查口、清扫口除图中标明者外，还应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第 5.2.6 条和 5.2.7 条要求设置和安装。当采用带门三通和弯头时，此门可替代清扫口和检查口。清扫口本体/盖板/盖圈材质。

- 排水管道的横管与立管连接处，应采用 45 斜三通或斜四通和顺水三通或顺水四通。排水支管、排水立管接入横干管时，应采用 45°斜三通接入。

- 排水立管与排出管端部的连接连接，采用两个 45 弯头或弯头半径≥4 倍管径的 90 弯头。

- 凡设有地漏处，其周围的地面应不小于 0.01 的坡度坡向地漏处。地漏篦子顶面标高应低于设置处地面标高 5mm。地漏水封高度≥50mm。存水弯同卫生洁具配套订购, 水封 h≮50mm。

- 伸顶通气帽采用铸铁伸顶式通气帽（蘑菇型），详见《建筑排水设备附件选用安装》04S301 第 74 页；伸顶通气帽高出屋面隔热板 0.5m 且大于最大积雪厚度。上人屋面高出屋面 2m。

- 排水管道的连接应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。

## （4）管道敷设及机电设备安装

- 钢管,在安装时都应考虑适应管道的热涨冷缩之需要,不管图中是否有表示    都应设置波纹伸缩节。

- 伸缩节的压力 PN 应大于或等于管道最大工作压力。

- 在安装中应尽量利用管道转弯等自然补偿来代替伸缩节。

- 采用了伸缩节的管道,在伸缩节之间,应设置一个固定支架。其余为导向支架。

- 立管上的固定支架宜安装在伸缩节所在层的上一层管道上。

- 固定支架,导向支架（滑动支架）按 05R417、03S402 安装。

- 安装可曲挠橡胶接头或金属波纹补偿器的两端管道,均应设置支墩或支架，使其不承受管道重量。

- 支架设置及间距

- 管道支吊架参考国标图 03S402《管道支架及吊架》安装。

- 在临近水泵,阀门和其他大型附件处,应加设支架。

- 各种金属立管每层至少设置一个支架和管卡，设于离地 1～1.5m 处。

- 钢管的管道支吊架间距详见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242~2017)的规定。

- 管道支吊架材质

- 屋面上所有的管道支吊架全部采用热镀锌产品。

- 排水管道伸缩节的设置

- 当层高小于等于 4m 时，立管应每层设一个伸缩节，否则应根据设计伸缩量确定。横干管设置伸缩节，一般不大于 4m 或按设计图纸中要求设置。横支管上合流配件至立管的直线管段大于 2m 时，应设伸缩节，但伸缩节间最大间距不大于 4m。

- 管道设计伸缩量当管径小于等于 110mm 时，伸缩量不大于 12mm；当管径大于等于 160mm 时，伸缩量不大于 15mm。伸缩节两端设滑动支架，伸缩节间中部设固定支架。

- 管道穿屋面:所有管道穿屋面均需设置防水套管，做法详见《防水套管》。

- 防火封堵

- 管道穿防火墙时，应采用符合国家相关消防防火要求的材料，将空隙紧密填实。不影响墙体防火性能。

- 管道穿楼板处，应采用符合国家相关消防防火要求的材料，将空隙紧密填实。不影响楼板的防火性能。

- 其他

- 塑料管穿楼板时，必须设置套管及阻火圈。套管采用钢管，穿屋面时必

- 须采用金属套管。套管应高出地面、屋面<100mm，并采取严格的防水措施。

- 埋地塑料管出地坪处设置护管，其高度应高出地坪 100mm。

- 包在管井和吊顶内的立管检查口和阀门处，均应设检修门，尺寸和做法详见建筑设计。给排水承包商应指定检修门位置。

- 在管道安装时补充钻孔、打洞。铺设时，其钻孔位置应结合结构图纸，避开梁柱。

- 给水及排水立管底部的立管和弯管、弯管和弯管、弯管和水平管的相互连接应加强，并需设置支墩。弯头处支撑参照国标图集《室内管道支吊架》05R417-1 第 150 页。有困难时，可设置加强的支吊架，其支撑能力应保证在使用时不因动态负荷致使产生颤动和位移。

## （5）防腐、涂色及保温

- 安装前管道、管件、管道支吊架、容器等涂底漆前必须清除表面灰尘污垢，锈斑及焊渣等物，必须清除内部污垢和杂物。此道工序合格后方可进行刷漆作业。

- 管件、管道支吊架、容器等除锈后均涂防锈漆二道，第一道防锈漆应在安装时涂好，试压合格后在涂第二道防锈底漆，明设不锈钢管不刷防锈底漆。镀锌层破坏部分及管螺纹露出部分刷防锈底漆二道，上述管道及明装不保温管道，管件，支架等再涂面漆二道，设于管井内，管道间管道可不再刷面漆。

- 设备和管道应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求做防腐处理。

- 有可能产生腐蚀的区域，采用热镀锌定型支吊架产品。

## 4、实验室气路系统技术要求

（1）气体管道配置技术要求

钢瓶出口均设半自动切换汇流排(分别为1用1备)及钢瓶低压报警系统,钢瓶间和用气实验室根据气体种类配置氧气浓度报警器，共用1套报警主机。用气终端配置二级减压阀及终端球阀。钢瓶均采用钢瓶固定架固定，根据墙体结构选用墙上链条式或落地钢瓶固定架（甲供）。

- 不锈钢气体管路

气体管道采用无缝不锈钢,主管尺寸为1/2”(壁厚≥1.24mm)或3/8”(壁厚≥0.89mm)，支管尺寸为1/4”(壁厚≥0.89mm)，气管及其配件出厂前均经超声波洁净处理。气体管道连接采用全自动焊接方式，有效避免因一般焊接和卡套引起的管壁污染，气流不畅等，保证纯净气体的输送。管道和阀件的连接方式采用双卡套连接以便维修。管道和汇流排及其连接的气瓶均应互相跨接和接地，跨接和接地措施按国家现行的有关规定执行。放空管应采用金属材料，不准使用塑料管或橡皮管，且应设阻火器，以防着火。放空管应采取静电接地，并在避雷保护范围之内。放空管应有防止雨雪侵入和外来异物堵塞放空管的措施。管路应尽量减少弯曲，缩短铺设长度，防止传输的气体压力、流量损失过大，尽量减少焊接点以降低泄漏的可能性。弯管采用专用弯管器操作，切管采用专用切管器操作，切断后使用专用平口工具处理断口。实验台上使用的各种气体各个使用点经功能柱引至适当位置并加装二级减压装置，以稳定气体压力,每个使用点均采用手动控制阀单独控制。

- 钢瓶连接

钢瓶与切换装置采用耐高压的软管连接，保证换瓶时气体不泄漏，柔性连接方式可以方便快捷、有效提高换瓶时的安全可靠性。

- 管道固定件

采用绝缘材料，坚固，轻巧美观，耐用。管道穿越障碍物时使用管套并采用不可燃材料填充间隙。管道铺设过程中做到横平竖直，为保证管道走向直线度和管道之间的间距，每间隔1.5米设置一组管卡，如遇到特殊建筑结构，酌情考虑铺设方式。未注明标高的管道，可根据现场情况酌情安装，以方便操作，利于检修和安全运行为度。

- 控制阀

主控制阀为SUS 1/2”或3/8”球阀，支管控制阀为1/4”球阀。

- 管件安装

不锈钢管件在现场安装时方可启封，启封后均要使用5N的高纯气体吹扫才能接入系统，整个系统安装完毕后，还要使用5N的高纯氮气进行大流量吹扫，以确保系统的洁净度。

- 气体管路验收要求

- 气体管路安装到位，使用正常；气体阀门开关正常；压力表指示正常；钢瓶切换系统工作正常；所有管道标识清楚、支撑点牢固、接地良好。

- 强度实验：管内充入高纯氮气使压力达到1.0Mpa，保持此压力10 min或1.5倍工作压力，保压时间为15min，以管路无变形、压力不降为合格。

- 严密性实验：管内充入高纯氮气使压力达到1.5倍工作压力，实验时间为24h，压力变化低于2.0%为合格。

- 洁净实验：管路中充入高纯氮气，关闭所有阀门，打开终端阀在最大流量条件下，末端用干净白布遮住管口一分钟，白布上应无污物、油渍、水份，无异味为合格。

## 5、实验室电气系统技术要求

（1）结合现场电气实际情况改造成最终用户确定的电气要求，包含电线、线管、插座、施工、辅材等；

（2）电线电缆：电线、电缆符合 GB/T12706、GB12666 等国家标准，生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。电线、电缆应有需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告和“3C”认证。电缆的截面在光照下光亮。无杂质。多次弯折后其绝缘层就不准断裂。断裂后的绝缘层，不能用手撕裂。电线长度的误差不能超过 5%。绝缘层的阻燃性要好，符合现行国家标准 《电缆在火焰条件下的燃烧试验第 3 部分：成束电线或电缆的燃烧试验方法》GB/T18380.3 中的有关规定。电缆在不低于 0℃条件下敷设时，不需要预热。电缆敷设后经受的住直流耐压试验，4U 条件下 5 分钟。电缆绝缘护套机械性能应符合国家标准。电缆在安装过程中，如有损坏，必须由电缆厂家修复。电缆短路时，持续时间不小于 5 秒。电缆绝缘层质地均匀，无任何突起。电缆平滑接头不大于 2D。电缆绝缘层，无明显的刮痕，无明显的折痕。电缆在竖直敷设必须保证电缆的拉力。开关出线均用高低压摇表测量，绝缘数值须符合规定。

（3）桥架、线管：所有桥架采用有盖板的密闭形式，材质为热镀锌桥架。桥架间做好接 地连接，严禁焊接连接。电缆桥架的接地电阻符合设计要求。电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。槽架延续连接处的间隙不得大于 10㎜。严禁将桥架直接点焊在金属结构上。电缆竖井及垂直安装的电缆桥架，其垂直度偏差、水平偏差、对角线偏差必须符合国家标准要求。盖板两端无应光滑，无毛刺或卷口现象。全封闭式桥架的终端应配用 相应断面尺寸的封堵。金属电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。热镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧。所有桥架中梯形框槽口应向下焊接，焊缝应平滑、饱满，不应有气孔、夹渣、虚焊、咬边等缺陷。电缆桥架的强度应满足电缆及其附件荷重和安装维护的受力要求并考虑短暂上人的附加集中荷载 1000N。电缆桥架的承载能力，应在可能的受力荷载（包括 电缆桥架与附件自重、敷设的电缆以及安装荷载）下不得产生永久变形，且安全系数应大于1.5。托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值不大于 1/100。普通照明及弱电线管采用 JDG线管。

（4）照明灯具

本项目均使用LED照明灯具，需附国家强制性产品认证试验报告。

有可能产生腐蚀的区域，采用热镀锌定型支吊架产品。

## 6、实验室暖通系统技术要求

- 通排风系统设计及安装标准：

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》    GB50736-2012

《建筑设计防火规范（2018版）》            GB50016-2014

《公共建筑节能设计标准》                  GB50189-2015

《科研建筑设计标准》                      JGJ91-2019

《实验室变风量排风柜》                    JG/T-222-2007

《通风与空调工程施工质量验收规范》        GB 50243-2016

《室内空气质量标准》                      GB/T18883-2022

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》    GB 50019-2015

依据设计施工图纸和技术要求，本工程项目的材料、设备和安装必须达到图纸设计单位和规范、标准的要求，都应遵照国家及有关部门现行规范和有关的技术规范执行，若国家及有关部门对规范重新修订时，以现行规范为准。无规范和标准时，以设计单位提出经业主同意的标准执行。

- 总体性能及技术要求：

- 实验室通风系统技术要求

本项目根据实际情况，排风柜采用VAV变风量控制方式，房间送风采用自然补风方式。

确保排风柜对实验中有害物质的防护——安全的面风速控制。排风柜的位置布置应该在远离空气流动、紊流大的地方，远离行走区域和空气新风区。

为实验室提供安全的工作环境，并满足一定的舒适性要求。在满足安全性的同时，最大限度节约能耗。

- 通风系统

通风系统设计考虑安全与节能，根据项目实际情况，采用变风量控制系统。

送风系统设计：实验室送风采用自然补风方式，新风通过负压进入实验室以维持实验室的压力平衡。

- 通风系统技术要求

新风管和空调风管采用镀锌钢板风管；

本工程所有室内实验区排风管均采用阻燃PP材质风管；

参考《通风管道技术规程》JGJ/T141-2017 。

实验室室内PP排风管均采用阻燃PP（耐酸碱）板材制作，板材依据《火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法》(GB/T 27904-2011)进行检测5min内热释放总量不高于9MJ）。需提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检测报告。

- 风管口径能满足实验室设备连接需求。

- 风管安装不应出现直角弯头、直角三通等，风管加工应遵循GB50243-2016的相关规定，同时尽可能减少风管口径变化情况发生。

- 风管壁厚度能保证风管成型后的管壁强度，不出现风机工作时风管变形情况。

- 风管连接处确保长久密封性，不出现漏风。风管与风机之间采用软性PP材料连接。

- 风管内壁光滑，外形美观，支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固I字钢来支撑风管。

- 阀门：手动调节阀采用耐腐蚀的PP塑料精密制造而成，阀体带工程塑料轴杆，转动角度0-90º，模块化设计，互换性良好，标准批量生产；直插承接口连接，密封性好，安装方便。

- 防火阀符合3C认证满足相关规范的需求。

- 防火阀应根据施工图纸进行安装，不得超出防火墙200mm，易熔件迎向气流方向。

- 防火阀以及变风量阀门安装，应设单独支吊架。

- 排风系统的所有附件均需经过耐酸碱腐蚀防腐处理。

- 风管制作按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。

- 镀锌钢板风管

- 所有空调风管、风管配件及部件均采用镀锌板制作（机制风管），镀锌板材厚度严格按规范要求确定，镀锌面层质量好、镀层不易脱落，不得出现裂纹、结疤、划伤及明显氧化层、针孔、麻点等缺陷，施工中无法避免破坏镀锌层的所有位置（如钻孔，拉铆，咬口处）则必须涂胶密封；

- 镀锌钢板选择无油型。

- 风管加工环境应在清洁的加工场内进行， 风管制作时必须确保其拼缝等必须满足规范要求，若在不应有拼缝的区域出现有拼缝现象，则必须更换全部有问题的风管。

- 空调风管均采用角钢法兰连接，法兰间密封条采用闭孔海绵橡胶板，厚度不小于5mm；

- 通风管道的内表面应当平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，不得在风管内设加固框或加固筋。

- 风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相适应，不产生电化学腐蚀的材料（严禁采用抽芯铆钉）。

- 制作好的风管应进行清洗工作，保证内表面清洁干净。检查标准为用干净白纱手套擦拭风管内表面无油迹、无灰尘风管清洗合格后，两端应加密封保护以防止内表面受到污染。

- 风管保温

新风空调送风管道采用镀锌钢板风管，风管保温为橡塑保温，耐火等级为 B1级,橡塑材料要求阻湿因子>7000，0°C时,导热系数<0.034W/m.K;密度70~85Kg/m3;氧指数大于33，厚度为30毫米，最小热阻为0.83m2K/W；室内阀门、消声器和静压箱等均应做保温处理，风管法兰处及部件结合处需保温加强，阀门手柄外露。消音器、空调机组等进出口均设软连接，软连接的长150~300mm。

- 多联机空调系统及设备技术要求

- 冷媒配管：采用 R410A 的系统，铜管要选用无油铜管，铜管无杂质、不发黑、不变形，铜管厚度符合相关规范标准。铜管不发黄不变形。

- U 型分歧管放置形式：水平放置、垂直放置。

- 水平或垂直安装分支器，水平夹角应在±10°角以内。

- 铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥0.5m，相邻两分歧管间的水平直管段距离应≥0.5m，分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≥0.5m。

- 室内机安装必须调平，水平度保持在±1°之内，减少运行中产生噪音,避免冷凝水由接水盘中溢出。

- 悬挂吊杆必须能够承受室内机的 2 倍重量，若吊杆长度超过 1.5m        时，须使用三角固定，保证机组运转不会发生异常的振动和噪音。

- 保持足够的维护保养空间，预留检修口为450x450mm以上；

- 室内机确保有合适的冷凝排水管安装空间。

- 室内机与天花板配合严密，离顶距离确保在 600mm，内机机体不能与其它物质接触。

- 应确保送、回风通畅，防止气流短路。

- 室内机吊装完毕必须封尘处理，避免装潢时气味和灰尘进入室内机内部， 导致首次开机会有异味和灰尘吹出。

- 室外机：外机采用高中压腔涡旋式压缩机，IPLV（C）值不低于6.5。

- 机组与基础间应安装隔振器或隔振垫，并使用地脚螺栓固定。

- 多联机基础设置高度不少于200mm,模块机基础设置高度不少于300mm，必 须水平,有足够的承重能力。

- 顶出风多联机四面要确保有1000mm的空间，顶部不得有障碍物，若有障碍物则高度不是少于3000mm且通风顺畅、散热良好。多台并联时，正面间距不少于1000mm，两侧间距要在100mm-500mm之间。

- 室外机运行时产生的声音及排风不应影响到邻居或周围通风。

- 室外机不能设置在油污、盐或含硫等有害气体成分高的地方。

- 如在较小内空间安装，须进行气流组织分析并外机需要制作导风部件。

四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的清单：详见附件1，平面图见附件2

2.交货期（安装完成）：合同生效后90天内。

3.交货地点：采购人指定地点

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.本项目质保期为三年，在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。

3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。

4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

5.如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：2小时以内；电话技术支持时间：12小时以内；若需上门维修，则在：24小时内到达现场并进行维修；不超过2个工作日解决故障。

6.培训：供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；供应商应提供相应的培训计划。

上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在响应文件中详细说明。

六、采购标的验收标准

1.验收由采购人负责实施；

2.验收依据：

2.1 合同、招标文件、响应文件；

2.2 供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

2.3 供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

4.验收合格的条件：

4.1 所供货物符合产品标准和及合同的要求；

4.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

4.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付；

4.4 所供货物已通过使用单位组织的验收；

4.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

5. 验收结果要求出具书面验收报告。

七、非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品

通风柜

- 采购标的付款方式

本项目全部货物进场后付合同价的30%，余款待验收合格后一次性付清。

- 履约保证金

1.履约保证金的数额：本项目中标后的履约保证金为项目中标价的5%。

2.中标供应商在中标通知书发出之日起 30 日内，以转账形式缴纳至采购人指定账号。否则招标人有权取消其中标资格。

3.退还履约保证金条件：中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性退还该合同项目的履约保证金。

4.不予退还履约保证金的情形：由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 其他技术、服务要求：

1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。

2.技术支持：供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。

3.安装调试：

3.1 安装地点：采购人指定地点；

3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；

3.3 如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

3.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

3.5 供应商免费提供合同货物的安装服务；

3.6 供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；

5.供货时提供有关的全套技术文件。

6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。

7.项目实施过程中造成的人员伤亡及财产损失，由供应商自行承担。

- 其它要求：

1.投标人一旦参加投标,就意味着已接受招标文件的所有条款及要求,并受其约束；

2.中标供应商相关人员在进入学校及安装现场后，应遵守国家相关法律法规和学校管理规定，做好安全防护措施，注意安全文明施工，施工范围内的一切安全责任由中标供应商负责承担；

3.投标产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。项目采购的设备质量问题达不到采购人使用需求的，采购人有权要求中标供应商更换设备；

4.中标(成交)人在签订合同前,需提供投标产品要求内的检测报告原件核查技术参数,核查完成后方可签订合同。不提供或提供参数不符,视为放弃中标资格,采购人将保留追究其相关责任的权利；

5.中标人提供的产品及服务不满足招标文件要求导致验收不合格的,采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任；

6.投标人根据招标人的需求、现场勘察的情况,设计项目实施方案,编制相关图纸。

- 十二、本项目不接受进口产品投标。

# 第四章 评审方法和程序

一、招标人委托代理机构组织招标

1.成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

三、资格审查

由采购人代表对投标人资格进行审查。投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

四、评标

1.评标时间：资格审查结束以后。

2.代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3.评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者代理机构沟通并作书面记录。招标人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并作出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或代理机构答复投标人提出的质疑。

5.除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7.评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8.在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术文件评审结束后，进行报价文件的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人机构对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分： 60 分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入后保留小数点后两位。

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术要求 | 22 | 根据供应商的技术指标对招标文件的偏离度进行打分，具体由评委根据供应商的投标文件中《技术部分正负偏离表》及相关证明资料评审。符合招标文件基本要求的得基准分22分。标“▲”为重要参数，每有一项负偏离，每项减2分，减完为止；未标“▲”参数，每有一项负偏离，每项减0.2分，减完为止。 备注：《技术部分正负偏离表》必须按招标文件对应要求在投标文件内提供技术响应证明材料（如彩页或者白皮书或者检测报告或者实际应用截图等），并在《技术部分正负偏离表》中详细标明技术响应证明材料在投标文件中的页码和位置。未提供技术响应证明材料的作负偏离处理，如因未在《技术部分正负偏离表》中注明证明材料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。 |
| 实施方案 | 7 | （1）根据投标人提供的施工方案、技术措施、进度安排、验收方案等进行评分，优得4分，良得2分，一般1分，未提供不得分； （2）根据投标人提供的资源配备计划、投入的劳动力、机械设备等进行评分，优得3分，良得1分，一般0.5分，未提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 5 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案,包含但不限于：①售后技术支持和服务；②故障响应与处理及时；③售后服务团队；④具体服务措施；⑤关键零部件备品备件等。综合评价： 售后服务方案完整、详细，科学合理，可行性强且完全满足项目实际需求，得5分； 售后服务方案基本完整，基本合理可行，可基本满足项目实际需求，得3分； 方案内容缺失，有瑕疵，需进一步完善方案，可行性弱，得1分； 其他或未提供不得分。 |
| 企业实力 | 10 | （1）投标人具有建筑机电安装工程专业承包和安全生产许可证，得3分； （2）投标人拟派项目负责人具有有效的机电工程二级及以上注册建造师，得2分； （3）投标人拟派项目组人员具有注册安全工程师的，每有1人，得1.5分，最多得3分。 （4）投标人拟派项目组人员中具有国家注册消防工程师的，每有1人，得2分，最多得2分。 注：①提供投标人的资质证书及安全生产许可证证书扫描件； ②提供人员对应的注册证书扫描件； ③对应人员与供应商签订的有效的劳动合同及社保机构出具的由供应商为其缴纳的近三个月（指：2026年1月至2026年3月）中任意一个月的社保缴费记录扫描件。 ④企业注册地为江苏省内的企业，本工程供应商拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》（〔2023〕第26号）文件要求使用并提供证书，如未按文件要求提供证书，该证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。 ②如本工程供应商拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为拟派项目负责人的资格不符合要求。 未提供或提供的佐证资料不满足要求的不得分。 |
| 保修期 | 3 | 满足招标文件要求（三年）的基础上；每延长一年加1.5分，最多加3分。 注：提供承诺书（格式自拟，加盖投标人单位公章） |
| 售后技术服务 | 4 | （1）售后服务方案完善，维修响应时间迅速，能够满足“24小时内响应，48小时内完成维修”的要求的基础上，提供的专职售后人员充足，售后服务体系完善，各项售后服务承诺均完全满足或优于招标文件要求，且提供维修响应时间的相关承诺，得4分； （2）提供了常规、通用的售后服务解决方案、维修响应时间、专职售后服务人员少、人员分工交叉，售后服务承诺基本满足招标文件要求，且提供维修响应时间的相关承诺，得2分； （3）售后服务方案及售后服务承诺有欠缺，未提供专职售后服务人员，但提供维修响应时间的相关承诺，得1分； （4）未提供相关方案或承诺，不得分。 |
| 产品选型 | 5 | 投标人针对本项目提供完整的产品选型方案，包括但不限于产品选型依据、产品技术资料、质量证明材料、产品操作说明、产品业务拓展功能等： （1）产品选型方案较完整，产品符合本项目特点，选型依据充分，证明材料完整且齐全。产品操作性强、功能较全面、安全稳定度高，能完美实现系统功能，并具有拓展性的，得5分； （2）产品选型方案基本完整，产品选型基本满足要求，有选型依据，证明材料相对完整。产品易于操作、功能基本满足的，可实现系统功能，得3分； （3）有产品选型方案，但部分产品的相关内容有明显缺失，或所选产品不能完全实现系统功能要求的，得1分； （4）未提供选型方案相关内容，不得分。 注：投标文件中提供产品选型方案，依据方案内容进行得分，未提供或提供的方案不满足要求的不得分。 |
| 业绩 | 3 | 投标人提供自2022年1月1日至今有类似项目（至少包含实验室通风或实验家具）成功案例，每提供一个成功案例得1分，最高得3分。 注：时间以合同签订时间为准，同一买方的多份合同仅算一份业绩，提供合同、用户盖章验收报告两者缺一不可。 |
| 节能环保 | 1 | （1）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.25分，最多得0.5分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 （2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.25分，最多得0.5分。 |

（四）价格分： 40 分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40

投标报价得分四舍五入后保留小数点后两位。

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除（本项目标的需求明确的所属行业为 工业 ）

（1）本项目对小型和微型企业产品给予 10 %的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 10 %的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

（六）异常低价投标审查程序

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1.1项至第1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（七）中标人的确定

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委对中标候选人报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标候选人的，应重点审核报价明细表是否有重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标候选人予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标候选人资格。

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照现场抽签方式确定中标人。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏省政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

中标通知书发放条件和途径：发布中标结果公告的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发放中标通知书。领取地址：南通市崇川区星城路299号创源科技园3号楼501室，电话：18862913262。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

六、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后不得针对上述事项提出质疑。

# 第五章 合同主要条款

（一）付款方式

本项目全部货物进场后付合同价的30%，余款待验收合格后一次性付清。

（二）验收标准

# 1.验收由采购人负责实施；

# 2.验收依据：

# 2.1 合同、招标文件、响应文件；

# 2.2 供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

# 2.3 供应商响应文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

# 3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。

# 4.验收合格的条件：

# 4.1 所供货物符合产品标准和及合同的要求；

# 4.2 在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

# 4.3 合同中规定的所有货物和材料均已交付；

# 4.4 所供货物已通过使用单位组织的验收；

# 4.5 所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。

# 5. 验收结果要求出具书面验收报告。

第六章 合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”与招标人签订合同。合同一式肆份，招标人、中标人各执贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

# 第七章 质疑与投诉

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人和采购代理机构有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1.采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，需告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，不予受理。

3.采购人、采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

4.采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构在收到响应供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）采购人、采购代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话详见采购公告。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑供应商：

地址：                邮编：

联系人：               联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：              邮编：            邮箱：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第八章 投标文件组成及格式

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件）

2.投标分项报价表（格式见附件）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件）

5.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料

6.投标人认为需要提交的其他商务技术材料

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（投标文件中无需提供证明材料）。

4.特定资格要求的证明文件：本次采购的空调设备，属于节能产品政府采购品目清单强制采购范围，投标文件中必须提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书)。

5.法定代表人身份证明书（格式见附件）

6.法定代表人授权书（格式见附件）

7.投标响应函（格式见附件）

8.现场勘察承诺函（格式见附件）

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中加★号条款的实质性要求逐条做出响应。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件）

## 投标文件格式

### （一）投标文件封面

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖公章）

日期：

#### （二）附件

#### 附件1：

投标报价表（以苏采云系统内的格式为准）

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目内容 |  |
| 投标报价 | 大写： ； 小写： 元。 |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

#### 附件2：

投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

#### 附件3：

法定代表人身份证明书

南通大学：

我       系（投标人名称）的法定代表人，现任我单位        职务。

身份证号码：

联系电话：

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人（盖公章）：___________

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年 月 日

注：如为授权代表参与投标活动的，除提供“法定代表人授权书”，还须同时提供此“法定代表人身份证明书”。

#### 附件4：

法定代表人授权书

南通大学：

本授权书声明：我　  （姓名）系　  （投标人名称）的法定代表人，现授权　　（被授权人的姓名）为我方参与  项目编号：     的      （项目名称）  政府采购活动的合法代理人，处理与之有关的一切事务，包含在签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件，以及项目开启、评审、合同签订过程中所签署的一切文件等，我均予以承认。

被授权人无转授权。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

附：被授权人有效期内的身份证正反面电子件。

投标人（盖公章）：___________

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年 月 日

注：如为法定代表人参与投标活动的，无须提供“法定代表人授权书”。

#### 附件5：

### 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通大学：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

#### 附件6：

投标响应函

致：南通大学

根据贵方  项目编号：           的        政府采购活动的招标文件，正式授权______（被授权人姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.同意规定的从提交投标文件截止之日起计的六十（60）天期满之前，我们提交的投标文件均保持有效。开启日期起，本项目招标文件的各项要求，对我们均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内，为买方提供服务。

7.与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

投标人全称（盖公章）：

日期：________年____月____

#### 附件7：

现场勘察承诺函

##### （采购人）    ：

##### 依据贵单位________（项目编号)项目招标文件的要求。我方已于202  年__月__日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

##### 1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

##### 2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

##### 3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求。

##### 注：投标人自行进行现场勘察，如现场勘察需要协助，请联系现场勘察联系人：魏老师，联系电话：13862929860。

##### 投标供应商：（加盖公章）

##### 法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

##### 年  月  日

#### 附件8：

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.1.投标供应商提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求不同的，应逐条填列在偏离表中。投标供应商未在此表明示的商务部分内容，视为完全响应招标文件。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

### 供应商全称（盖公章）：

### 日  期：

#### 附件9：

### 技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商提交的投标文件中与招标文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求不同的，应逐条填列在偏离表中。投标供应商未在此表明示的技术部分内容，视为完全响应招标文件。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商全称（盖公章）：

日  期：

### 附件10：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业 ；制造商为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业 ；制造商为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业 ；制造商为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ；制造商为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为   	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.本项目所属行业：工业，企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

### 附件11：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

### 附件12：

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。