招　标　文　件

项目名称：徐医附院鲲鹏路院区制氧设备及空气压缩机系统采购

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0223

采购代理编号：0675-266JOC003368

采购人：徐州医科大学附属医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2026年5月

目  录

一、招标公告……………………………………3

二、投标人须知…………………………………8

三、合同文本……………………………………25

四、项目需求……………………………………39

五、评标方法与评标标准………………………62

六、投标文件格式………………………………69

第一章  招标公告

项目概况

徐医附院鲲鹏路院区制氧设备及空气压缩机系统采购JSZC-320000-HWZX-G2026-0223	招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年6月17日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0223

2.项目名称：徐医附院鲲鹏路院区制氧设备及空气压缩机系统采购

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：495.000000万元

5.最高限价：495.000000万元

6.采购需求：

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐医附院鲲鹏路院区制氧设备及空气压缩机系统采购 | 1批 | 否 |

7.合同履行期限：详见项目需求

## 8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。

5.参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的，自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、(苏财购[2022]45号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受10%价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式））

2.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

3.本项目实施本国产品标准及相关政策

3.1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

3.2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（三）本项目的特定资格要求：

1.法定代表人授权书（原件）（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等）。

2.资质证书：

2.1.供应商需提供有效的制氧设备《医疗器械注册证》（制氧设备的注册产品名称可为医用分子筛制氧系统或医用分子筛中心制氧系统或医用中心制氧系统或医用分子筛制氧设备或医用氧气浓缩器供气系统等）、有效的空气压缩机系统《医疗器械注册证》（空气压缩机系统的注册产品名称可为医用空气压缩机组、医用压缩空气系统、医用空气压缩机等）。

2.2.供应商需提供有效的医疗器械经营备案凭证。

3.本项目不接受进口产品投标。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

4.1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4.3.拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月17日09:30（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金；

2.本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

3.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

4.3.“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

4.4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

4.5.采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

4.6.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

5.采购代理编号：0675-266JOC003368。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：徐州医科大学附属医院

地 址：徐州市泉山区淮海西路99号

联系人：张老师

联系电话：0516-85806721

2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座第14、15层

联系人：熊改杰

联系方式：025-84795466

3.项目联系方式

项目联系人：熊改杰、汪开心

电　话：15105170154、025-84795466

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术需求响应及偏离表、商务需求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术需求响应及偏离表、商务需求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术需求与商务需求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 苏采云系统将拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标报价是否超过最高限价 | 符合招标文件要求 |
| 投标报价是否唯一且不具备可选择 | 符合招标文件要求 |
| 商务要求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 技术要求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第一项至第四项情形的，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清发布后30分钟，投标人应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料），在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员将会参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评审报告中进行记录。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。采购代理机构质疑接收部门为“业务一部”，联系地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部，联系电话：025-84795466/15105170154。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策（本项目不收取履约保证金）

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%。

34.代理服务费

根据委托协议中约定的情形，本项目领取中标通知书前，中标人以中标金额为基准，按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》【2024】20号文的收费标准，向代理机构一次性缴纳代理服务费。

银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

八、验收及付款

35、验收：由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款：采购人按照招标文件和要求办理采购款支付手续。

九、政府采购履约资金扶持政策

37、中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

徐州医科大学附属医院

医疗设备采购

购销合同

合同编号：

买方（全称）：徐州医科大学附属医院（以下简称甲方）

卖方（全称）：                    （以下简称乙方）

签约日期：    年      月     日

买方（甲方）：徐州医科大学附属医院

卖方（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，并通过友好协商，就                       采购事宜，签订本合同。

- 合同标的

1.1本合同的标的为甲方向乙方采购如下清单中的货物：

| 产品名称 | 品牌名称 | 规格/型号 | 生产厂家 | 单位 | 暂定数量 | 单价 (￥元/套) | 小计(￥元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。 |  |  |  |  |  |  |  |

2．合同价格

2.1本合同供货价格为运至合同约定地点的现行含税落地交货价，暂定合同总金额为人民币               元（大写：                元整，以实际供货数量为准，捆扎物除外）。

2.2本合同供货价格包括目的地的运输、装卸、安装、保险、技术支持与培训费、售后服务及相关劳务支出、提供符合甲方财务要求的正规发票等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。用户不再支付报价以外的任何费用。

2.3合同价格形式：             ，合同期内单价不做调整，以实际供货量结算。

3．付款方式和付款比例

3.1付款方式：

合同签订后，支付总价款的30%，产品验收合格后，甲方支付总价款的40％，其余30％部分作为质量保证金（无利息），按照乙方提供的免费维保年限逐年平均付清。

3.2乙方提供的发票、送货单的货物名称、规格型号等内容必须与合同完全一致，在乙方未提供合规发票前，甲方有权拒绝付款，并不视为违约。

3.3 甲方开票信息：

名  称：徐州医科大学附属医院

税  号：12320000466002657F

开户行：中国农业银行徐州淮海路支行

账  号：10230101040002600

电  话：0516-85802338、85802011(传真)

地  址：江苏省徐州市淮海西路99号

3.4乙方收付款信息：

名  称：

税  号：

开户行：

账  号：

联行号：

4．运输、装卸及交付

4.1 运输、装卸责任及费用：由乙方负责运输、卸货至指定地点，码放整齐，乙方应以最适宜保证货物性能和质量的运输方式运送，对于货物运送至指定地点并经验收合格之前发生的一切损坏、数量损失及运输、装卸过程中发生的一切损失、事故责任等均由乙方承担。

4.2 交货期：乙方应于          年         月        日前向甲方交付产品。

4.3 交货地点:           （甲方指定地点）

4.4工作要求：

4.4.1乙方应当遵守所在地政府颁布的有关货物运输的时间限制、载重限制及道路限制等规定，安全准时的将货物运抵甲方指定位置，承担交通运输及环境保护责任。乙方不得以不清楚甲方现场情况或当地政府运输时限及通道限制为理由延误交货期限，或做出额外索赔、要求延长交货期限。

4.4.2乙方应当遵守甲方现场的相关管理规定，服从甲方现场调度及安全管理。乙方车辆在进入现场前后，不得鸣笛、加速行驶，防噪音超标。乙方应做好运输车辆清洗等工作，确保甲方环境管理目标实现。如因乙方责任造成政府部门相关处罚，所有责任由乙方承担。

5．技术、质量要求：

5.1乙方所提供医疗器械产品注册证必须真实有效。

5.2乙方所提供产品上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致。

5.3国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。

5.4发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致。

5.5其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理总局的相关规定。

5.6产品的保修期（以验收合格日算起）           年，保修期内免费维修。

5.7服务响应时间：≤5分钟

6．检验、验收及其他

6.1 货物到达甲方指定到货地点后5日内，乙方需通知甲方的归口管理部门，由甲乙双方共同进行到货清点、查验。乙方从甲方指定开工之日起15天内完成设备安装。在设备安装、调试结束，使用科室确认设备运行正常后，由甲方的归口管理部门组织相关科室、部门会同乙方进行交付验收，并出具验收报告。乙方未通知甲方的归口管理部门擅自拆箱的，甲方不予验收。需要安装的货物，由乙方负责安装和调试工作。

按照以上方式验收合格后30内日，如发现内在瑕疵，即无法肉眼辨别的内部瑕疵。乙方需提供情况说明，甲方审核完毕后，在5日内，甲、乙双方再次共同进行验收。

6.2验收标准：（1）货物外观、包装完好；（2）数量、规格/型号无误；（3）货物符合合同要求及生产技术标准，配置齐全，乙方对该货物有质量说明的，也应符合该质量说明；（4）乙方应根据甲方验收部门的要求提供必要的技术资料；国产设备提供包括但不限于保修卡、合格证、中文说明书等技术资料，进口设备提供包括但不限于报关单、商检报告、中文说明书等技术资料。（5）设备正常运行后由甲方归口管理部门组织相关科室、部门会同乙方共同验收。

6.3检验结果处置

6.3.1验收不合格，无条件退货，合同解除，由此造成的损失自负，乙方应当向甲方承担合同总价20%的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

6.3.2乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

7．权利和义务

7.1 甲方权利义务

7.1.1按照合同约定给付医疗设备款。

7.1.2协调组织医疗设备的验收。

7.1.3甲方负责监督乙方的日常维修、定期保养等工作，甲方每月根据乙方的实际服务质量进行考评，未按合同要求提供质保维保服务的，均属违约，乙方每违约1次应视具体情况向，乙方向甲方支付违约金1000元-3000元。应付未付款不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

7.1.4甲方有权提出要求，对乙方不能胜任的维保服务人员进行调换。

7.2 乙方权利义务

7.2.1乙方应按甲方提出的供货要求，根据国家标准和有关规定，组织生产，做到保质保量，不得无故拖延。

7.2.2乙方应遵守有关安全生产、环境保护和交通安全等法律法规，车辆及人员进入现场后，应服从甲方指定人员合理的统一指挥调度，积极配合甲方，提供优质服务。

7.2.3因设备质量问题或未在规定时间内将设备送至指定地点导致甲方遭受的损失，乙方应按实赔偿给甲方。

7.2.4乙方因不能提供合规发票给甲方带来税务风险时，乙方应承担由此带来的补缴税款、滞纳金等赔偿责任。

7.2.5货物到达现场后，所采用的包装应能在露天保存并做好极端天气条件下设备的保护工作，设备安装前、中、后若因外界原因导致设备损坏或达不到采购人要求，一切责任由供应商承担，并按照采购人要求进行更换或整改，设备验收前如有任何质量问题，供应商必须无条件更换。由此带来的损失由乙方负责，并承担相应责任。

7.2.6乙方每一次施工时，必须经过甲方的同意且保证施工现场及施工周围环境、设施的安全，由此带来的损失由乙方负责，并承担相应责任。

7.2.7为做好甲方设备设施的维保工作，乙方按约定每月1次对甲方的相关设备进行维护保养，并在我院智慧后勤管理平台上打卡记录。乙方在维保过程中必须严格按照规范和有关行业、设备技术标准，确保设施设备正常运行。

7.2.8每次维修维保必须有维修单，维修单应当包括维修内容、维修日期、维修人员、更换配件及维修结果等信息，乙方在维保结束后，提交相应的维修单，汇报维保结果，经甲方人员验收、签字。

7.2.9乙方工作人员进入甲方区域工作，应严格遵守甲方的有关规章制度。乙方按本合同、操作规范、行业、设备技术标准进行维保工作；同时做好相应的安全工作。乙方及乙方工作人员在履行本合同义务过程中造成自身或他方人身、财产损失的，服务过程中对设备造成损坏或造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。乙方在整个维保过程中，保持设备、材料堆放整齐，现场清洁，服务完成后应及时清运垃圾，做好物尽场清。

7.2.10质保期内，设备出现故障导致现有设备无法满足使用需求时，乙方需提供人员及应急氧源或空气源进行备用，保证设备正常运行。若连续30天内设备出现故障两次，乙方应及时安排专业人员驻点，消除设备故障，设备正常运行15天之后经甲方同意方可离开。

7.2.11设备上含有压力容器的部件，需要在投入前进行报备，取得相关证件后方可投入使用。机房内更换的压力容器需办理报停、报废等相关手续，并运送至指定地点，所有费用由乙方承担，因乙方未履行上述手续导致甲方被行政处罚或遭受损失的，乙方应全额赔偿。

7.2.12更换的所有新设备（含手机、电脑等）及压力容器必须保证在质保期内安全使用，质保期内设备及压力容器、压力表、安全阀出现检验不合格或损坏的情况，乙方需对该产品进行免费维修或更换，达到国家标准。质保期内，乙方负责对氧气汇流排机房内的设备（杜瓦罐设施、氧气汇流排设施）及附属配件进行维护维修更换，对压力表、安全阀等按国家要求进行检验，检验不合格的进行更换，保证机房及设备安全运转。

7.2.13为保障医用氧气用氧安全，乙方提供7×24小时电话支持服务，电话响应时间≤5分钟。乙方每月一次进行现场设备巡查、维护，并提供维保记录单，发现问题及时整改。设备出现故障时，乙方应在8小时内到达现场，2小时内解决故障。故障解决不了，每延长一小时，厂家需在设备恢复正常后驻点两天后经甲方同意方可离开，以此类推。在设备因故障导致产氧量无法满足用氧需求时，乙方应及时提供合格气源（包含氧气瓶、杜瓦罐或其他必要设备）保障氧气供应直至设备恢复正常，相关一切费用由乙方承担。若乙方无法按上述要求保障气体供应，甲方有权请具备相关资质的第三方医用气体供应单位保障气体供应，由此产生的一切费用由乙方承担。

7.2.14若设备在使用过程中出现不符合国家相关规范要求的情况时，乙方应积极主动整改至符合规范要求，一切费用由乙方承担。

7.2.15每年按照国家要求对设备上的压力表、安全阀及压力容器进行年检、定检等检验，费用由乙方承担。设备超期未检产生的后果及相关费用全部由乙方承担。

7.2.16设备上的各种检测仪器，氧气浓度等按照国家要求进行校对或检测，并出具国家认可的检测报告，国家无强制要求的则每年校对或检测一次。因未及时校对或检测产生的后果及相关费用全部由乙方承担。

7.2.17设备更换到设备验收合格期间，若剩余设备无法满足氧气、空气供应需求时，乙方要保证用氧用气安全，用杜瓦罐、氧气瓶、空气瓶或其他设备进行供氧供气，直至设备更换完毕及验收合格，所有费用由乙方承担。

7.2.18提供系统软件终身升级服务等。

7.2.19服务过程中因主观原因或过错造成设备设施损坏或引起的对任何人身及财产的损失而产生的任何费用、损失、索赔的责任或诉讼的后果，由乙方自行承担赔偿责任，甲方不负任何责任。

7.2.20乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

7.2.21乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

7.2.22如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

7.2.23乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

7.2.24乙方需提供更换氧气分气缸、空气分气缸及所有招标设备等全院氧气、空气不间断供应的详细合理施工方案，经甲方审核通过后实施，整个施工过程中保障医院用氧用气安全，因施工导致医院停氧停气的所有后果由乙方承担。

7.2.25若需对设施设备实施改造或内部装修等工程时，甲方提前通知乙方进行可行性论证，在具备可行性条件下，乙方需配合甲方相关工作；

7.3在整个施工及维修保养期间应遵守国家安全操作规程及规范，杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则视为乙方违约，乙方应接受政府相关部门处罚，承担因事故造成的一切损失和责任，并向甲方承担违约责任：在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，乙方应承担全部责任，如造成甲方损失，甲方有权向乙方追偿；每发生一起人身死亡事故，乙方应承担全部责任，造成甲方损失，甲方有权向乙方追偿；如拒不执行，甲方有权在支付乙方款项时将该违约金扣除，应付未付款不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

7.4上述权利义务中，乙方每违反一次时，根据具体情况，乙方向甲方支付1000-10000元违约金。若给甲方造成损失，应对甲方的损失进行相关赔偿，甲方有权对造成的损失向乙方追偿。

8．合同解除

8.1合同有效期间，可通过书面协议解除本合同；

8.2乙方违约解除合同：在乙方违反本合同条款、债务或保证的情况下，甲方有权直接向乙方发出书面违约的通知书，提出解除部分或全部合同，通知到达乙方时发生解除的效力。同时，乙方应继续履行合同中未解除的部分；

8.3乙方丧失或可能丧失履行能力解除合同：如果乙方进入或者可能进入清算程序、乙方经营状况严重恶化、无清偿能力、歇业、破产、转移财产、抽逃资金、逃避债务、发生罢工、被提起重大诉讼等的，甲方可在任何时候以书面方式通知乙方，提出解除合同。该解除合同将不损害或影响甲方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利；

8.4不可抗力解除合同：如发生不可抗力事故的，甲方有权解除合同。

8.5如甲方根据法律法规的规定及本合同的约定解除合同的，相关的货物由乙方自费回收，所需要的费用乙方自行承担。若乙方未在甲方发出通知后10日历天内回收，则甲方可自行处理该合同货物，乙方应承担因此产生的所有费用与损失。

9．不可抗力

因发生不可抗力事件，导致甲方认为履行本合同已无意义或者无法履行的，甲方可解除本合同。当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。

不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

10．违约责任

10.1如乙方逾期交货，每逾期1日历天，乙方按合同价款的千分之三向甲方支付违约金（甲方有权在合同价款中直接扣除），并承担甲方因此所受的损失。逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款10%的违约金。

10.2.乙方所提供产品必须满足第5条技术和质量条款的要求，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

10.3甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。

10.4乙方所交产品由于品种、型号、规格、颜色、质量或其他问题不符合合同规定、验收不合格的，甲方有权要求乙方无条件换货或退货，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

10.5如因一方违反本合同约定给守约方造成损失的，应当依法赔偿，赔偿的金额应包括但不限于守约方因维权需要所支付的律师费、鉴定费、诉讼费、诉讼担保费、交通费等。

10.6所有设备均为官方正品设备，杜绝高仿、假冒伪劣产品。一旦出现，乙方应按该设备合同价格的两倍向甲方支付惩罚性赔偿金，并承担由此造成的一切损失。

10.7因乙方提供的产品质量问题导致甲方及甲方以外任何第三人人身及财产损害的，乙方应承担一切赔偿责任，如甲方因此承担赔偿责任，甲方可以向乙方追偿。

10.8乙方违反本合同要求的规定，未能达到约定的目标，使用人投诉多或出现重大管理失误，或在服务项目时造成重大事故、负有主要责任，甲方有权要求终止合同；造成甲方及甲方以外任何第三人人身及财产损害的、甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

10.9乙方应及时响应甲方售后服务需求，未按时到达现场处理问题，乙方向甲方支付合同金额的1%违约金，由此引起的后果和费用损失由乙方承担，甲方有权在尚未支付的费用中扣除，应付未付款不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

10.10在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

10.11乙方不得将合同转包给其他方，违反约定乙方应向甲方承担同金额20%的违约金，甲方有权在尚未支付的费用中扣除，应付未付款不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

10.12若乙方因产品生产企业关、停、并、转的原因造成其无法继续履行合同，或乙方经营资质失效且无法重新取得有效资质，或乙方所供产品不符合相关国家或地方标准要求或甲方因乙方所供产品质量不合格致重大损失等，则甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担合同金额30%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有损失。甲方均有权在应付未付款中扣除，应付未付款不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

10.13本条款甲方的所有损失，包括但不限于因乙方违约行为导致的直接损失和间接损失，还包括甲方合理维权而支出的诉讼费、保全费、保函费用、公证费、律师费、差旅费等支出。乙方根据本合同约定应向甲方支付的所有违约金或损失赔偿金，甲方均有权在应付未付款中扣除，应付未付款不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

10.14因乙方未完全履行义务，导致甲方发生安全事故的，乙方应承担所有后果及责任；或者由于乙方未完全履行义务致使事故损失扩大的，乙方应就扩大的损失承担所有后果及责任；在发生前述两种情况时，乙方还需按本合同金额的 20%向甲方支付违约金，应付未付款不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

10.15乙方提供虚假资质证明文件或隐瞒真实情况，不具备合法资质或甲方要求服务能力的，乙方还需按本合同金额的20%向甲方支付违约金。应付未付款不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

10.16在未取得对方书面同意的情况下，任一方均不能将本合同有关权利义务转让给第三方，否则视为根本违约，并要求违约方承担因此造成的损失，并支付本合同金额20%的违约金，应付未付款不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

10.17如因一方违反本合同约定给守约方造成损失的，应当依法赔偿，赔偿的金额应包括守约方因维权需要所花费的律师费、鉴定费、公证费、括诉讼费、诉讼担保费、交通费等，本合同中约定乙方应承担的赔偿金、违约金等，甲方有权在尚未支付的服务费用中扣除，应付未付款不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

10.18违约责任的费用在接到整改通知后一周内缴至甲方财务指定账号，如果逾期不交，甲方可以按双倍违约金在未付款中扣除，应付未付款不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

11．通知和送达

11.1双方收件人、通讯（送达）地址、联系方式

甲方联系人：     ，联系电话：          ，通讯地址：

乙方联系人：     ，联系电话：          ，通讯地址：            。

双方的通讯地址、收件人和联系方式以本合同约定为准。双方一致确认上述通讯地址和联系方式为双方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件或司法机关诉讼文书、仲裁机构仲裁文书真实有效的地址和联系方式。

11.2双方根据本合同发出的或与本合同履行有关的通知应采取书面形式，并采用面呈，挂号信或特快专递方式送达被通知人，不论以何种方式传递，均自通知送达被通知人起生效，除非本合同另有约定，通知送达按如下原则确定：

11.2.1采用面呈传递时，被通知人(含其法定代表人、约定收件人、雇员或代理人，下同)签收视为送达。若被通知人拒绝签收的，通知留置被通知人通讯地址处视为送达。

11.2.2采用挂号信或特快专递传递时，以被通知人收件日期为送达日期。被通知人拒绝签收或被通知人在约定通讯地址处无人收件，导致通知未能被被通知人实际接收的，挂号信或特快专递退回之日视为送达之日。

11.3上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非双方依下款告知变更。

11.4任何一方通讯地址、收件人或联系电话需要变更的，应提前5 个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书。否则，因此而导致的通知迟延或不能送达的后果，均由变更方承担。因一方在本合同中载明的或书面通知变更后的通讯地址、收件人或联系方式不详，导致通知迟延或不能送达的后果，由该方自行承担。

11.5双方均明知：因双方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定签收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

12．解决争议方式

如果本合同发生纠纷，协商解决。不愿协商或通过协商仍未能解决的，则任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 质量保证、质保期及服务承诺

13.1乙方保证向甲方提供的产品满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

13.2本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

13.3采用中华人民共和国法定计量单位。

13.4乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

13.5乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

13.6产品的维保期（以验收合格日算起），维保期内所有设备含附属配件及固定式简易汇流排等免费维修更换。维保期满后，只收取维修配件的成本费，并保证对本设备终身负责维修。

13.7质保期： 年，自验收合格之日起计算。

14．其他

14.1如因公司上市、重组或与上市公司合并等原因公司需要更名，更换开票信息，乙方应书面形式提前告知甲方并提供相关证明材料，经甲方审核同意后，更名后公司延续本合同所有约定及义务。

14.2甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

14.3本合同一式伍份，甲方肆份、乙方壹份，每份均具同等法律效力。

14.4本合同经双方签字盖章后即行生效，至双方合同权利义务履行完成后终止。

14.5本合同未尽事宜，经双方共同协商后可作出补充说明，补充说明与本合同有同等法律效力。

甲方： 徐州医科大学附属医院            乙方：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代表人：                                委托代表人：

地    址：  江苏省徐州市淮海西路99号       地  址：

电    话：0516-85802338、85802011(传真)       电  话：

开户银行： 中国农业银行徐州淮海路支行      开户银行：

账    号： 10230101040002600               账    号：

日    期：                                  日    期：

合同签署地点：江苏省徐州市泉山区

附件：

配置清单、医用耗材清单、配品备件清单等。

第四章 项目需求

一、项目需求一览表

| 包号 | 项 目 名 称 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐医附院鲲鹏路院区制氧设备及空气压缩机系统采购 | 1批 | 徐州医科大学附属医院指定地点 |

二、项目需求

需求清单：

| 序号 | 名称 | 明细 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧设备 （核心产品） | 制氧主机 | 2台 |
|  |  | 空气压缩机 | 2台 |
|  |  | 冷干机 | 2台 |
|  |  | 气水分离器/除水过滤器 | 2台 |
|  |  | 主路过滤器 | 2台 |
|  |  | 精密过滤器（前级） | 2台 |
|  |  | 精密过滤器（后级） | 2台 |
|  |  | 除尘精密过滤器 | 1台 |
|  |  | 除菌过滤器 | 1台 |
|  |  | 空气储罐 | 2个 |
|  |  | 氧气储罐 | 2个 |
|  |  | 氧气流量计 | 1台 |
|  |  | 氧气纯度分析仪 | 1台 |
|  |  | 一氧化碳检测仪 | 1台 |
|  |  | 露点检测仪 | 2台 |
|  |  | 感应式自动无损排污阀 | 2个 |
|  |  | 精密调压模块 | 1台 |
|  |  | 压力传感器 | 7个 |
|  |  | 管路系统 | 1项 |
|  |  | 控制柜 | 1套 |
|  |  | 电源电缆线 | 1项 |
|  |  | 氧气分气缸 | 2个 |
| 2 | 空气压缩机系统 | 空气压缩机 | 2台 |
|  |  | 冷干机 | 2台 |
|  |  | 气水分离器/除水过滤器 | 2台 |
|  |  | 主路过滤器 | 2台 |
|  |  | 精密过滤器（前级） | 2台 |
|  |  | 精密过滤器（后级） | 2台 |
|  |  | 空气缓冲罐 | 2个 |
|  |  | 吸附式干燥机 | 2台 |
|  |  | 活性炭过滤器（后级） | 2台 |
|  |  | 除菌过滤器 | 2台 |
|  |  | 空气储罐 | 2个 |
|  |  | 一氧化碳检测仪 | 1台 |
|  |  | 露点检测仪 | 2台 |
|  |  | 感应式自动无损排污阀 | 4个 |
|  |  | 精密调压模块 | 1个 |
|  |  | 压力传感器 | 3个 |
|  |  | 空气流量计 | 1台 |
|  |  | 管路系统 | 1项 |
|  |  | 控制柜 | 1套 |
|  |  | 电源电缆线 | 1项 |
|  |  | 空气分气缸 | 2个 |

注：本次采购为非单一产品采购，主要分为两个品目，制氧设备和空气压缩机系统。其中，制氧设备为核心产品，根据供应商提供的制氧设备有效的《医疗器械注册证》进行判别，如不同供应商提供的注册证显示所投产品为同一品牌，视为一家有效投标人。

执行标准（包括不限于）

1.YY 1468-2016《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》；

2.GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》；

3.GB 50235-2010《工业金属管道焊接工程施工规范》；

4.GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》；

5.GB/T 150-2024《压力容器》；

6.GB 50184-2011《工业金属管道工程验收规范》；

7.GB 8982-2009《医用及航空呼吸用氧》；

8.WS1-XG-008-2012 《富氧空气(93%氧)》；

9.GB/T 44059.1-2024《医用气体管道系统 第1部分:压缩医用气体和真空用管道系统》；

10.GB 50030-2013《氧气站设计规范》；

11.GB 50029-2014《压缩空气站设计规范》；

12.GB 50016-2014《建筑设计防火规范》（2018年版）；

13.GB 51039-2014《综合医院建筑设计规范》；

14.国家食品药品监督管理总局相关文件要求；

15.特种设备安全监督相关条例要求；

16.国家、地方颁发的其它相关标准、规范和规程。

注：以上所列的主要技术标准和规范，如已有公开发布的国际或国内最新标准时，投标人应使系统及选用的设备和材料符合最新的国际、国内标准，并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料，招标人不因此而增加任何费用。

技术要求：

一、制氧设备

（一）整体要求：

1.▲为了保证医用氧气的品质，医用分子筛制氧设备所制氧气应符合 WS1-XG-008-2012 《富氧空气(93%氧)》及GB 8982-2009《医用及航空呼吸用氧》的规定进行氧浓度、水分、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、油分、气态酸性物质和碱性物质、臭氧及其他气态氧化物、气味、固体物质粒度及含量的要求。(供应商需提供承诺函，承诺验收时可提供由具备有效CMA检验检测资质的第三方机构出具的由中标设备所制氧气的检验检测报告，承诺函具体格式自拟，未提供承诺函或者提供的不符合要求的，视为负偏离)

2.★为保证医用分子筛制氧设备的使用安全性，医用分子筛制氧设备应符合GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》的要求。

3.★为保证医用分子筛制氧设备的使用安全性，医用分子筛制氧设备应符合YY 9706.108-2021《医用电气设备 第1-8部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》的要求。

4.★为保证医用分子筛制氧设备的网络安全，系统数据接口的TCP/IP（传输控制协议/网际协议）传输的数据应满足不能被未授权的个人、实体利用或知悉的特性，远程监控系统相关数据仅可由授权用户以授权方式进行访问；系统用户类型及权限：系统管理员为授权用户，可查看远程监控系统传输的压力、流量、氧气浓度数据和修改终端用户的账号和登录密码等；终端用户为普通用户，可查看远程监控系统传输的压力、流量、氧气浓度数据等。

5.★为保证医用分子筛制氧设备的使用安全性，医用分子筛制氧设备应符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》标准的要求。

6.★为保障医用分子筛制氧设备的使用安全性，医用分子筛制氧设备应符合GB/T 14710-2009《医用电器环境要求与试验方法》标准的要求。

7.★设备安装时要严格按照医疗器械注册证上结构及组成中所有必选设备进行安装。

（二）具体要求：

（1）制氧主机：2台

1.单机产氧量：≥50.0m³/h；医用分子筛制氧设备采用分子筛变压吸附技术，制氧主机须为双塔吸附式。

2.氧气浓度：93%±3%。

3.制氧主机上实时显示进气压力、分子筛循环工作压力、氧气输出压力。

4.▲氧气输出压力：0.4MP-0.55MPa（可调，无需配置增压机及后平衡罐即可满足），氧气分气缸上显示压力为0.4MP-0.55MPa。

5.▲氧气压力露点：≤-70℃。

6.制氧主机上至少配有前级、后级过滤器，前级过滤精度≤5μm，后级过滤精度≤0.01μm。

7.制氧主机吸附塔/分离罐设计使用年限：≥15年；最大设计压力≥0.85MPa。

8.▲提供制氧主机整体照片。

9.▲医用分子筛制氧设备供应商提供制氧主机分子筛保用10万小时承诺文件。（提供承诺函，承诺函具体格式自拟，但内容至少包括：设备在使用期间，无论是否是供应商进行维保保养，该设备的10万小时承诺依然有效，供应商在整体设备质保期内对医用分子筛制氧主机整机配件免费维修更换，未提供承诺函或提供的不符合要求的，视为负偏离）；

10.制氧系统既可全自动智能化运行，同时也能转换为手动运行，必须具备设备运行的最高可靠性和安全性，采用可编程控制器，对所有运行参数进行控制处理，并能在中央控制室的监控计算机上显示实时运行状态和进行远程操作，制氧主机上使用机械按键操作，若有液晶显示屏，则液晶显示屏与机械按键独立控制，互不影响。

（2）空气压缩机：2台

1.单机电机功率：≤75kW。

2.单机排气量：≥14.4m³/min，且输出压力：≥8.5bar，噪音：≤68dB（A）。

3.能效等级：1级。

4.显示与操作：≥4.0英寸彩色显示屏，全电脑控制，具备压力、温度、时间、故障等数字显示，参数的显示和调整均在显示屏上进行，能自动检测并记录故障。

5.▲具备远程监控与智能管理系统功能，可远程启停，并实时检测空气压缩机运行状态（停机或运行）、输出压力、运行温度、环境温度、运行时间、报警信息等。

6.驱动方式：采用齿轮增速，无中间传动，无联轴器，具备残压启动功能，采用高效油气分离器，排气中的残油量≤1.6ppm。

7.▲提供整机至少使用10年的承诺文件。（供应商需提供承诺函，承诺函具体格式自拟，但内容至少包括：整机至少使用10年，且供应商在整体设备质保期内对空气压缩机整机配件免费维修更换，未提供承诺函或提供的不符合要求的，视为负偏离）

（3）冷干机：2台

1.单机处理气量：≥21.0m³/min。

2.▲出口压力露点：≤5℃。

3.环境温度：≥46℃。

4.进气口温度：≥62℃。

5.冷媒：R407C或R410A。

6.双排水器：配电自动排水器及零气损排水器。

7.输出模式：RS485。

8.▲供应商提供冷干机整机至少使用10年的承诺文件。（供应商需提供承诺函，承诺函具体格式自拟，但内容至少包括：整机至少使用10年，且供应商在整体设备质保期内对冷干机整机配件免费维修更换，未提供承诺函或提供的不符合要求的，视为负偏离）

9.★能有效去除压缩空气中的水分，同时具有远程实时监测功能。

（4）气水分离器/除水过滤器：2台

1.处理气量：≥21.0m³/min。

2.工作压力：0.7～1.6MPa。

（5）主路过滤器：2台

1.处理气量：≥21.0m³/min。

2.除尘精度/固体颗粒物：≤1.0μm或ISO 8573-1标准等级≤2级。

3.除油精度/含油量：≤0.1ppm或0.08mg/m³。

4.过滤效率：≥99.9%。

（6）精密过滤器（前级）：2台

1.处理气量：≥21.0m³/min。

2.除尘精度/固体颗粒物：≤0.01μm或ISO 8573-1标准等级≤1级。

3.除油精度/含油量：≤0.01ppm或0.008mg/m3。

4.过滤效率：≥99.9%。

（7）精密过滤器（后级）：2台

1.处理气量：≥21.0m³/min。

2.除油精度/含油量：≤0.003ppm或0.003mg/m3。

3.过滤效率：≥99.9%。

（8）除尘精密过滤器：1台

1.处理气量：≥10.0m³/min。

2.除尘精度/固体颗粒物：≤1.0μm或ISO 8573-1标准等级≤2级。

3.过滤效率：≥99.9%。

（9）除菌过滤器：1台

1.处理气量：≥10.0m³/min。

2.过滤精度≤0.01μm。

3.过滤效率：≥99.99%。

4.采用304不锈钢壳体。

6.有效过滤氧气中的细菌，除菌效率≥99.99%。

（10)空气储罐：2个

1.材质：优质碳钢。

2.单个有效容积：≥4.0m³。

3.最大设计压力：≥1.0Mpa；每个罐体上配有压力表1个、安全阀1个及备用压力表1个、备用安全阀1个以便检验及更换。

4.接口：2进2出。

5.设计使用年限：≥15年。

（11）氧气储罐：2个

1.材质：优质碳钢。

2.单个有效容积：≥4.0m³。

3.最大设计压力：≥1.0Mpa；每个罐体上配有压力表1个、安全阀1个及备用压力表1个、备用安全阀1个以便检验及更换。

4.接口：2进2出。

5.设计使用年限：≥15年。

（12）氧气流量计：1台

1.流量计类型：质量流量计。

2.测量范围：≥2.5～250 m³/h。

3.精度：≤±（1.5+0.5FS）%。

4.测量温度：≥(-20～+60)℃。

5.显示内容：瞬时流量、累计流量。

6.输出模式：4～20mA、RS485、5V脉冲。

7.防爆等级：ExdIIBT4。

8.防护等级：优于或等于IP65；最大工作压力≥1.5Mpa。

（13）氧气纯度分析仪：1台

1.测量范围：10-99.99%Vol。

2.LCD液晶显示。

3.响应时间：≤0.1秒。

4.显示精度：≤±1%FS。

5.输出模式：RS-232、4～20mA、RS485。

6.无耗材，使用寿命≥10年。

(14) 一氧化碳检测仪：1台

1.测量范围：0～50ppm CO。

2.精度：≤±1.2%FS。

3.重复性：±1.0%FS。

4.输出模式：RS485。

（15）露点检测仪：2台

1.实时动态显示压缩空气露点值，显示精度为：≤0.1℃。

2.检测范围为：≥-60～+60℃。

3.输出模式：4～20mA、RS485。

（16）感应式自动无损排污阀：2个

1.自动排水方式：无压力损耗。

2.最高使用压力：≥1.0Mpa。

3.冷凝水排出量：≥100cm³/次。

（17）精密调压模块：1台

1.压力调节范围：≥0.05～0.83MPa（可调）。

2.先导式调压，并显示调节后压力。

（18）压力传感器：7个

1.压力范围：≥0～1.0MPa。

2.耐压力：≥3.0MPa。

3.精度：≤±1.0%F.S.。

4.重复精度：≤±0.2%F.S.。

5.保护构造：≥IP65。

（19）管路系统：1项

1.机房内设备之间连接。

2.管材：空气管道采用医疗气体无缝脱脂紫铜管φ54×1.5，氧气管道采用医疗气体无缝脱脂紫铜管φ42×1.5，提供的医疗气体无缝脱脂紫铜管应符合国家标准YS/T 650-2020。(施工时提供由具备有效 CMA 检验检测资质的第三方机构出具的管材的检验检测报告)

3.阀门材质：304不锈钢，数量及口径按使用单位需求配置。

（20）控制柜：1套

1.额定电压：24V DC/ 220V AC/380V AC。

2.柜体材质：镀铝锌钢板。

3.应配置电压表、电流表、指示灯、继电器、接触器、断路器等。

4.配备UPS电源。

5.机械控制，不采用智能屏控制。

（21）电源电缆线：1项

1.设备之间连接电源电缆线。

2.电源电缆线符合GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020国标要求。

（22）氧气分气缸：2个

1.氧气分气缸：3进9出，最大设计压力：1.0Mpa，设计使用年限：≥20年，材质：304不锈钢，中标后供应商根据现场尺寸进行制作。

二、空气压缩机系统

（一）整体要求：

1.★为保障医用空气压缩机系统的使用安全性，医用空气压缩机系统应符合GB/T14710-2009《医用电器环境要求与试验方法》的要求。

2.★为保证医用空气压缩机系统的使用安全性，医用空气压缩机系统应符合YY9706.102-2021《医用电气设备第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》标准的要求。

3.▲为了保证医疗空气的品质，医用空气压缩机系统的供气质量应符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》表3.0.1医疗空气的品质要求（气体种类：医疗空气，油≤0.1mg/ Nm3，水≤575mg/ Nm3，CO 10-6≤5v/ v，C02 10-6≤500v/v，NO和N02 10-6≤2v/v，S02 10-6≤1v/v，颗粒物(GB 13277.1)：2级，气味：无）（供应商需提供承诺函，在投入使用前，可应采购人要求进行抽样检测，并提供检测报告，承诺函具体格式自拟，未提供承诺函或提供的不符合要求的，视为负偏离。）

4.医用空气压缩机系统在单一故障状态时，应能持续供气。

5.为保证供气质量，医疗空气供应源应设置一氧化碳浓度提示；医疗空气源应设置露点提示，当医疗空气常压露点达到-20°C时，应启动提示。

6.★设备安装时要严格按照医疗器械注册证上结构及组成中所有必选设备进行安装。

（二）具体要求：

（1）空气压缩机：2台

1.单机电机功率：≤45kW。

2.单机排气量：≥8.3m³/min，且输出压力：≥8.5bar，噪音：≤71dB（A）。（提供生产厂家技术文件）

3.能效等级：1级。

4.显示与操作：≥4.0英寸彩色显示屏，全电脑控制，具备压力、温度、时间、故障等数字显示，参数的显示和调整均在显示屏上进行，能自动检测并记录故障。

5.▲具备远程监控与智能管理系统功能，可远程启停，并实时检测空气压缩机运行状态（停机或运行）、输出压力、运行温度、环境温度、运行时间、报警信息。

6.▲供应商提供空气压缩机整机至少使用10年的承诺文件。（提供承诺函，承诺函格式自拟，但内容至少包括供应商在整体设备质保期内对空气压缩机整机配件免费维修更换，未提供承诺函或提供的不符合要求的，视为负偏离）

（2）冷干机：2台

1.单机处理气量：≥13.0m³/min。

2.▲出口压力露点：≤5℃。

3.环境温度：≥46℃。

4.入口温度：≥62℃。

5.冷媒：R407C或R410A。

6.双排水器：配电自动排水器及零气损排水器。

7.输出模式：RS485。

8.▲供应商提供冷干机整机至少使用10年的承诺文件。（供应商需提供承诺函，承诺函具体格式自拟，但内容至少包括：整机至少使用10年，且供应商在整体设备质保期内对冷干机整机配件免费维修更换，未提供承诺函或提供的不符合要求的，视为负偏离）

（3）气水分离器/除水过滤器：2台

1.处理气量：≥14.5 m³/min。

2.工作压力：0.7～1.6MPa。

（4）主路过滤器：2台

1.处理气量：≥14.5m³/min。

2.除尘精度/固体颗粒物：≤1.0μm或ISO 8573-1标准等级≤2级。

3.除油精度/含油量：≤0.1ppm或0.08mg/m3。

4.过滤效率：≥99.9%。

（5）精密过滤器（前级）：2台

1.处理气量：≥14.5m³/min。

2.除尘精度/固体颗粒物：≤0.01μm或ISO 8573-1标准等级≤1级。

3.除油精度/含油量：≤0.01ppm或0.008mg/m3。

4.过滤效率：≥99.9%。

（6）精密过滤器（后级）：2台

1.处理气量：≥14.5m³/min。

2.除油精度/含油量：≤0.005ppm或0.003mg/m3。

3.过滤效率：≥99.9%。

（7）空气缓冲罐：2个

1.材质：优质碳钢。

2.单个有效容积：≥1.5m³。

3.最大设计压力：≥1.0Mpa；每个罐体上配有压力表1个、安全阀1个及备用压力表1个、备用安全阀1个以便检验及更换。

4.接口：2进2出。

5.设计使用年限：≥15年。

（8）吸附式干燥机：2台

1.处理气量：≥4.0 m³/min。

2.▲出口压力露点：≤-40℃。

3.功率：≤50W。

4.输出模式：RS485。

5.▲供应商提供吸附式干燥机整机至少使用10年的承诺文件。（供应商需提供承诺函，承诺函具体格式自拟，但内容至少包括：整机至少使用10年，且供应商在整体设备质保期内对吸附式干燥机整机配件免费维修更换，未提供承诺函或提供的不符合要求的，视为负偏离）

（9）活性炭过滤器（后级）：2台

1.处理气量：≥5.0m³/min。

2.除油精度/含油量：≤0.003ppm或0.003mg/m³。

3.过滤效率：≥99.9%。

（10）除菌过滤器：2台

1.处理气量：≥5.0m³/min。

2.过滤精度：≤0.01μm。

3.过滤效率：≥99.99%。

4.采用304不锈钢壳体。

5.有效过滤压缩空气中的细菌，除菌效率≥99.99%。

（11）空气储罐：2个

1.材质：优质碳钢。

2.单个有效容积：≥1.5m³。

3.最大设计压力：≥1.0Mpa；每个罐体上配有压力表1个、安全阀1个及备用压力表1个、备用安全阀1个以便检验及更换。

4.接口：2进2出。

5.设计使用年限：≥15年。

（12） 一氧化碳检测仪：1台

1.测量范围：0～50ppm CO。

2.精度：≤±1.2%FS。

3.重复性：±1.0%FS。

4.输出模式： RS485。

（13）露点检测仪：2台

1.实时动态显示压缩空气露点值，显示精度为：≤0.1℃。

2.检测范围为：≥-60～+60℃。

3.输出模式：4～20mA、RS485。

（14）感应式自动无损排污阀：4个

1.自动排水方式：无压力损耗。

2.最高使用压力：≥1.0Mpa。

3.冷凝水排出量：≥100cm³/次。

（15）精密调压模块：1个

1.压力调节范围：≥0.05～0.83MPa（可调）。

2.先导式调压，并显示调节后压力。

（16）压力传感器：3个

1.压力范围：≥0～1.0MPa。

2.耐压力：≥3.0MPa。

3.精度：≤±1.0%F.S.。

4.重复精度：≤±0.2%F.S.。

5.保护构造：≥IP65。

（17）空气流量计：1台

1.流量计类型：质量流量计。

2.测量范围：≥2.5～250m³/h。

3.精度：≤±（1.5+0.5FS）%。

4.测量温度：≥(-20～+60)℃。

5.显示内容：瞬时流量、累计流量。

6.输出模式：4～20mA、RS485、5V脉冲。

7.防爆等级：ExdIIBT4。

8.防护等级：优于或等于IP65；最大工作压力≥1.5Mpa。

（18）管路系统：1项

1.机房内设备之间连接。

2.管材：空气管道采用医疗气体无缝脱脂紫铜管￠54×1.5，提供的医疗气体无缝脱脂紫铜管应符合国家标准YS/T 650-2020。(施工时提供由具备有效 CMA 检验检测资质的第三方机构出具的管材的检验检测报告)

3.阀门材质：304不锈钢。

（19）控制柜：1套

1.额定电压：24V DC/ 220V AC/380V AC。

2.柜体材质：镀铝锌钢板。

3.应配置电压表、电流表、指示灯、继电器、接触器、断路器等。

4.配备UPS电源。

5.机械控制，不采用智能屏控制。

（20）电源电缆线：1项

1.设备之间连接电源电缆线。

2.电源电缆线符合GB/T 19666-2019、GB/T 12706.1-2020国标要求。

（21）空气分气缸：2个

1.空气分气缸：3进9出，最大设计压力：1.0Mpa，设计使用年限：≥20年，材质304不锈钢，中标后供应商根据现场尺寸进行制作。

商务要求：

1.★付款方式：合同签订后，支付总价款的30%，产品验收合格后，甲方支付总价款的40％，其余30％总价款，按照中标人提供的免费维保年限逐年无息平均付清。

2.★质保期：本次采购项目包含的所有内容均提供不少于7年的免费质保（包含设备维修、配件更换、设备更换等一切费用）、终身维修（免费维保和终身维修内容包含设备及所有附属配件等），保修期自验收合格之日起计算。质保期内，设备出现故障，现有设备无法满足使用需求时，供应商需提供人员及应急氧源或空气源进行备用，保证设备正常运行。若连续30天内设备出现故障两次，供应商应及时安排专业人员驻点，消除设备故障，设备正常运行15天之后经甲方同意方可离开。

3.★交货期：合同生效后15天内。设备产品生产日期为中标之后日期。

4.★交货地点：根据采购人要求送达指定地点（本项目不集中组织踏勘，供应商可联系采购人自行前往查看机房设备出入口尺寸及空间布局，设备安装满足消防及安全规范等，中标后，中标供应商不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求）

5.★信息化要求

5.1.医用气体管理系统应同时包含制氧设备、空气压缩机系统、氧气汇流排（现有设备）、氮气汇流排（现有设备）、二氧化碳汇流排（现有设备）远程监控（所有监控在同一监控界面内）；医用气体管理系统使医院管理人员可通过智能手机、电脑，且不限于Windows、Android、iOS操作系统，可登录云服务系统进行设备管理、操作、监测；

5.2.医用气体管理系统采用云端服务器技术，所有数据信息实时上传至云端，云端服务器数据可共享，同时可无需安装软件（如使用手机微信小程序）便能实时对设备进行监视及远程控制；

5.3.医用气体管理系统报警功能：当所有设备超过设定值时，值班室输出声光报警信息，同时可发送不少于10个手机号码短信报警信息；

5.4.医用气体管理系统含有运行数据、日报表、时报表（可查询每分钟的数据）、报警记录、远程报修、维修保养记录（设备保养信息在监控电脑上可以实时查看，并提供下次保养时间、内容等）历史数据保存不低于10年，可供查询、下载等；

5.5.应具有故障检测维修管理系统，可远程检测设备故障，生成相应的故障记录、维修记录等；

5.6.因涉及网络安全问题，需要网络的设备需自行安装网络。网络使用年限大于10年且与设备使用年限一致。配备值班智能手机（手机处理器满足值班需求，运行内存8G，存储512GB，根据手机使用情况及时更换，保障手机正常使用10年）、监控电脑（该电脑参数配置能够正常运行该系统，根据电脑使用情况及时更换，保障电脑正常使用10年，显示屏尺寸与值班室监控大屏尺寸一致）等相应设备。所有信息化设备及信号传输必须符合医院网络安全规定，如果影响医院网络安全，必须要调整方案，保障医院网络安全。

5.7.设备涉及的软件（含微信小程序等）使用年限大于整体设备寿命的年限，使用期间出现问题应及时解决，系统软件升级时及时给甲方系统同步升级，若因软件原因影响设备整体运行或相关数据丢失、缺损等产生的后果、损失及相关责任由中标方承担。

5.8.医用分子筛制氧设备监测与控制：

5.8.1.空气压缩机实时监测至少包含：运行状态（停机或运行）、输出压力、运行温度、环境温度、运行时间、报警信息；并且能够生成空气压缩机的运行温度、环境温度曲线图；

5.8.2.冷干机实时监测至少包含：运行状态（停机或运行）、露点温度、运行时间、报警信息；并且能够生成冷干机的露点温度的曲线图；

5.8.3.制氧主机实时监测至少包含：运行状态（停机或运行）、左右吸附塔压力、运行时间、报警信息；并且能够生成制氧主机的左右吸附塔压力的曲线图；

5.8.4.氧气流量计实时监测至少包含：氧气瞬时流量、氧气累计流量；并且能够生成氧气瞬时流量、氧气累计流量的曲线图；

5.8.5.氧气纯度分析仪实时监测至少包含：氧气纯度、报警信息；且能够生成氧气纯度的曲线图；

5.8.6.露点检测仪实时监测至少包含：水分露点含量、报警信息；且能够生成露点温度的曲线图；

5.8.7.空气储罐实时监测至少包含：压力、报警信息；且能够生成空气罐压力的曲线图；

5.8.8.氧气储罐实时监测至少包含：压力、报警信息；且能够生成氧气罐压力的曲线图；

5.8.9.远程控制设备启停应包含：空气压缩机、冷干机、制氧主机；

5.8.10.具有本地模式及远程模式，均具备手动、自动控制；

5.8.11.远程控制系统参数根据现场情况可调整氧气压力上限、氧气压力下限、浓度上限、浓度上限，便于降低能耗，保障系统运行安全（提供监控界面截图）

5.8.12.设备轮询工作（可按天为单位进行调节），使每台设备均衡使用，延长寿命；用氧量超过单台产氧量时，其他机组辅助启动；

5.8.13.自动运行时，当设备发生故障系统会自动启用备用机组，并且自动停止故障机组；

5.8.14.系统失电自动重启，可自动运行。

5.9.空气压缩机系统监测与控制：

5.9.1.空气压缩机实时监测至少包含：运行状态（停机或运行）、输出压力、运行温度、环境温度、运行时间、报警信息；并且能够生成空气压缩机的运行温度、环境温度曲线图；

5.9.2.冷干机实时监测至少包含：运行状态（停机或运行）、露点温度、运行时间、报警信息；并且能够生成冷干机的露点温度的曲线图；

5.9.3.吸附式干燥机实时监测至少包含：运行状态（停机或运行）；

5.9.4.一氧化碳检测仪实时监测至少包含：一氧化碳含量、报警信息；并且能够生成一氧化碳含量曲线图；

5.9.5.露点检测仪实时监测至少包含：水分露点含量、报警信息；且能够生成露点温度的曲线图；

5.9.6.空气缓冲罐实时监测至少包含：压力、报警信息；且能够生成空气缓冲罐压力的曲线图；

5.9.7.空气储罐实时监测至少包含：压力、报警信息；且能够生成空气储罐压力的曲线图；

5.9.8.远程控制设备启停应包含：空气压缩机、冷干机、吸附式干燥机；

5.9.9.具有本地模式及远程模式，均具备手动、自动控制；

5.9.10.远程控制系统参数根据现场情况可调整空气压力上限、空气压力下限、浓度上限、浓度上限，便于降低能耗，保障系统运行安全。（提供监控界面截图）；

5.9.11.设备轮询工作（可按天为单位进行调节），使每台设备均衡使用，延长寿命；

5.9.12.自动运行时，当设备发生故障系统会自动启用备用机组，并且自动停止故障机组；

5.9.13.系统失电自动重启，可自动运行。

5.10.其他监控：

5.10.1.对氧气、氮气、二氧化碳汇流排设施提供实时运行数据监测（包含左侧压力、右侧压力、输出压力、在用侧状态及欠压需更换报警等）；

5.10.2.所有设备及附属设施的维修保养、定期检验、年度检验等时间能实时查看，并做出预警提示；

5.10.3.以上监测信息整合在同一屏幕上进行实时查看；

5.10.4.在本项目实施过程中，如需与医院网络系统连接，由中标人承担所产生的接口费用（含在投标总价内），在本系统使用期间，本系统与医院其他信息系统对接，不收取接口费用。

6.★使用年限：

医用分子筛制氧设备及空气压缩机系统按照国家及相关规范要求必须满足至少使用十年的期限（需提供设备说明书或标签进行证明，说明书、标签的内容应当与经注册或者备案的相关内容一致，确保真实、准确）。

7.项目实施要求：

7.1.本项目包含设备、安装、项目实施、售后服务等所有费用，为交钥匙工程，采购人不再承担除报价外的其他任何费用。

7.2.中标后，供应商立刻与采购人对接设备更换的施工方案。

7.3.供应商应提供设备整机的生产制造、运输、安装、调试（包括与其他设备的联合调试）、向政府有关部门报检报备、培训及质保期、维保期内的其他各种服务。

7.4.安装调试：供应商应确保货物达到规定的安装、运行、使用环境，保证使用条件安全，在货物到达采购人指定地点且现场场地符合安装条件后，对所投设备全面进行安装调试，并承担因此发生的一切费用。

7.5.货物到达现场后，所采用的包装应能在露天保存并做好极端天气条件下设备的保护工作，设备安装前、中、后若因外界原因导致设备损坏或达不到采购人要求，一切责任由供应商承担，并按照采购人要求进行更换或整改，设备验收前如有任何质量问题，供应商必须无条件更换。

7.6.本项目实施过程中，由供应商依据设备的重量、规格对设备站房进行加固，设计、材料、安装等费用含在投标总价内。

7.7.供货设备须为全新的未拆封原装产品，供货时，设备符合国家有关检测标准以及该产品的出厂标准；设备出现假冒产品的，所有责任后果由供应商承担。

7.8.安装氧气、空气分气缸时需切开原有主管道，但不得影响科室用气需求。

7.9.实施过程中，重点科室需安装固定式简易汇流排，供应商在整体设备质保期内负责对安装的简易汇流排设备维修保养、配件更换等，施工期间所有设备、气瓶费用由供应商承担。

7.10.机房内整体设备重新布局，优化设备运行，根据现场实际情况进行增加减震平台及减震平台钢板铺设等，相关费用由供应商承担。

7.11.更换空压机上方的通风管道，根据实际情况更换或拆除相应风机，保证设备的安全运行，若运行时出现问题，则负责及时整改。氧气罐按照要求完成外部排气管道的安装等，相关费用由供应商承担。

7.12.在设备使用期间内，所有设备安装、优化、改造等均由供应商承担相应责任，出现安全问题或不符合国家要求则按相关要求完成整改或更换。

7.13.门诊医技楼1-4层氧气管路、氧气二级减压箱改造：

（1）氧气管路按现有管路尺寸、材质、阀门进行购买安装，需现场查看设计，具体方案、配件等以现场实际为准。根据实际情况进行改造，经采购人同意方可施工（施工过程及验收均符合国家相关规范及标准。）

（2）根据现场情况进行阀门及简易汇流排的安装（采购人在整体设备维保期内负责对安装的简易汇流排设备维修保养、配件更换等）

（3）管路改造涉及主管路停气，与更换氧气分气缸时同时进行。

7.14.设备更换到设备验收合格期间，若剩余设备无法满足氧气、空气供应需求时，供应商要保证用氧用气安全，用杜瓦罐、氧气瓶、空气瓶或其他设备进行供氧供气，直至设备更换完毕及验收合格，所有费用由供应商承担。

7.15.供应商需提供更换氧气分气缸、空气分气缸及所有招标设备等全院氧气、空气不间断供应的详细合理施工方案，经甲方审核通过后实施，整个施工过程中保障医院用氧用气安全，因施工导致医院停氧停气的所有后果由供应商承担。

8.售后服务及人员培训要求：

8.1.设备上含有压力容器的部件，需要在投入前进行报备，取得相关证件后方可投入使用，机房内更换的压力容器需办理报停、报废等相关手续，并运送至指定地点。所有费用由供应商承担，因乙方未履行上述手续导致甲方被行政处罚或遭受损失的，乙方应全额赔偿。

8.2.更换的所有新设备（含手机、电脑等）及压力容器必须保证在维保期内安全使用，维保期内设备及压力容器、压力表、安全阀等出现检验不合格或损坏的情况，供应商需对该产品进行免费维修或更换，达到国家标准。维保期内，供应商负责对氧气汇流排机房内的设备（杜瓦罐设施、氧气汇流排设施）及附属配件进行维护维修更换，对压力表、安全阀等按国家要求进行检验，检验不合格的进行更换，保证机房及设备安全运转。

8.3.若设备、压力容器等在使用过程中出现不符合国家相关规范要求的情况时，供应商应积极主动整改至符合规范要求，一切费用由供应商承担。

8.4.每年按照国家要求对设备上的压力表、安全阀及压力容器等进行年检、定检等检验，费用由供应商承担，设备超期未检产生的后果及相关费用全部由供应商承担。

8.5.设备上的各种检测仪器，氧气浓度等按照国家要求进行校对或检测，并出具国家认可的检测报告，国家无强制要求的则每年校对或检测一次，因未及时校对或检测产生的后果及相关费用全部由供应商承担。

8.6.项目安装实施时供应商应出具安全责任书，安装实施时必须保障现场安全。

8.7.为保障医用氧气用氧安全，供应商提供7×24小时电话支持服务，电话响应时间≤5分钟。供应商每月一次进行现场设备巡查、维护，并提供维保记录单，发现问题及时整改。设备出现故障时，供应商应在8小时内到达现场，2小时内解决故障。故障解决不了，每延长一小时，供应商需在设备恢复正常后驻点两天后经甲方同意方可离开，以此类推。在设备因故障导致产氧量无法满足用氧需求时，供应商应及时提供合格气源（包含氧气瓶、杜瓦罐或其他必要设备）保障氧气供应直至设备恢复正常，相关一切费用由供应商方承担。若供应商无法按上述要求保障气体供应，甲方有权请具备相关资质的第三方医用气体供应单位保障气体供应，由此产生的一切费用由供应商承担。

8.8.每年需免费对甲方进行安全培训不低于两次、应急演练不低于两次。

9.有同类项目业绩的优先；

10.所投产品属于“节能产品品目清单”范围内的优先；

11.所投产品属于“环境标志产品品目清单”范围内的优先。

★注：上述商务要求中的实质性要求（★条款：付款方式、质保期、交货期、交货地点、信息化要求、使用年限）需在商务要求响应及偏离表中逐条响应具体内容，且不允许负偏离，其中“使用年限”需按要求提供技术证明材料，否则视为无效投标。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，每个标段选取3名中标候选人。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30分 | 1.采用低价优先法，经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 2 | 技术响应 | 33分 | 投标人所投设备完全响应招标文件第四章“采购需求”中“技术要求”的，得基准分33分。其中： ★指标为实质性指标（共10项），不允许负偏离，否则视为无效投标；▲指标为重要参数（共16项），每有一项▲号指标负偏离扣2分；非★、▲号指标为一般参数，每负偏离一项扣0.5分；缺漏项视为负偏离，正偏离不加分，最高33分，最低分0分。 注： 1.以上“技术要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按负偏离处理。 2.所有的▲号指标均需提供技术证明材料，技术证明材料包括但不限于公开发行的产品彩页或产品说明书或第三方检测机构出具的检测报告或产品铭牌等；如“技术要求”中有具体要求的，以其具体要求为准；“技术要求”中需提供相关承诺函的，承诺函格式自拟，但是承诺函至少包含的内容不得有缺漏，未提供承诺函或提供的不符合要求的，视为负偏离。 3.技术证明材料需在《技术要求响应及偏离表》中清楚标注每一项证明材料对应项的具体页码，并用方框或圆圈将对应技术指标标记好，未提供或提供的不符合要求的，自行承担被判定为负偏离的风险。 5.设备供货时，需随设备一并提供产品说明书，如发现投标人虚假响应或提供虚假证明材料，将取消其中标资格，并上报财政主管部门，由此造成的一切损失，均由供应商承担。 |
| 3 | 项目实施方案 | 7分 | 根据投标人提供的项目实施方案进行综合打分，包括但不限于关于供货周期及进度计划、进度保证措施、安装调试方案等。 1.施工组织设计及项目实施方案严格按照行业标准制定，可确保质量等级达到优良或以上；管道的清洗工艺可确保达到管道的脱脂要求；作业程序和施工要点非常严谨；施工计划及人力资源计划可确保本次项目在规定的时间内完成；设备安装施工工艺详细、可行性高，可确保项目的安全生产，满足采购人实际需求的，得7分； 2.施工组织设计及项目实施方案严格按照行业标准制定，基本可确保质量等级达到优良或以上；管道的清洗工艺基本可确保达到管道的脱脂要求；作业程序和施工要点不够严谨；施工计划及人力资源计划基本可确保本次项目在规定的时间内完成；设备安装施工工艺详细、可行性高，基本可确保项目的安全生产：基本满足采购人实际需求的，得4分； 3.施工组织设计及项目实施方案基本按照行业标准制定，无法确保质量等级达到优良或以上；管道的清洗工艺基本无法确保达到管道的脱脂要求；作业程序和施工要点不够严谨；施工计划及人力资源计划无法确保本次项目在规定的时间内完成；设备安装施工工艺详细，但可行性不高，无法确保项目的安全生产，与采购人实际需求存在差距的，得1分； 4.未提供方案的不得分。 |
| 4 | 售后服务方案 | 7分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合打分： 1.完全满足项目售后要求，项目总体方案完整程度高、售后服务体系完善、安排合理可行，服务计划详细具体，保证能够及时提供原厂机型的零备件供应，满足采购人实际需求的，得7分； 2.基本满足项目售后要求，项目总体售后方案的基本完整，售后服务体系基本完善、服务计划不够具体，保证能够提供原厂机型的零备件供应，基本满足采购人实际需求的，得4分； 3.基本满足项目售后要求，项目总体售后方案的完整性、售后服务体系不够完善、合理性和实施计划不够具体，不能保证在采购人要求的时间内提供原厂机型的零备件供应，与采购人实际需求存在差距的，得1分； 4.未提供方案的不得分。 |
| 5 | 人员培训方案 | 7分 | 根据投标人提供的人员培训方案进行综合打分： 1.人员培训方案完整详实、科学合理、具备针对性且切实可行、满足采购人实际需求的，得7分； 2.人员培训方案基本完整、较为科学合理，基本满足采购人实际需求的，得4分； 3.人员培训方案完整性、合理性、针对性、可行性有所欠缺，与采购人实际需求存在差距的，得1分； 4.未提供方案的不得分。 |
| 6 | 质保年限 | 6分 | 满足招标文件基本要求（全部产品7年免费质保，包所有配件，所有维保及人工费用）基础上，每增加一年质保得2分，本项最高得6分，最低得0分，7年质保不得分。 |
| 7 | 制氧设备业绩 | 8分 | 投标人或所投制氧设备制造商或所投制氧设备制造商的其他代理商，自2022年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来制氧设备的业绩合同。 合同扫描件需体现合同签订时间、产品名称，并提供采购人联系人及联系方式。满足前述要求的业绩证明材料，有一份得2分，否则不得分，本项最多得8分。 |
| 8 | 节能产品 | 1分 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，符合要求的，得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。特别说明：投标人需提供节能产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |
| 9 | 环境标志产品 | 1分 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，符合要求的，得1分。特别说明：投标人需提供环境标志产品证书并标识出产品型号，如未提供，将不予认可。 |

三、政府采购政策功能落实：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目为非专门面向中小企业采购，采购标的所属行业为批发业，对符合规定的小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、采购本国产品的支持政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（5）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（6）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（7）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、资质证书要求：有效的制氧设备《医疗器械注册证》（制氧设备的注册产品名称可为医用分子筛制氧系统或医用分子筛中心制氧系统或医用中心制氧系统或医用分子筛制氧设备或医用氧气浓缩器供气系统等等）、有效的空气压缩机系统《医疗器械注册证》（空气压缩机系统的注册产品名称可为医用空气压缩机组、医用压缩空气系统、医用空气压缩机等）

七、法定代表人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、关于符合本国产品标准的声明

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

一、具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表；或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；成立不满一年无须提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_______  。     主要专业技术能力有：  _______ 。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，需提供证明材料）。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、资质证书要求：

1.有效的制氧设备《医疗器械注册证》（制氧设备的注册产品名称可为医用分子筛制氧系统或医用分子筛中心制氧系统或医用中心制氧系统或医用分子筛制氧设备或医用氧气浓缩器供气系统等等）

2.有效的空气压缩机系统《医疗器械注册证》（空气压缩机系统的注册产品名称可为医用空气压缩机组、医用压缩空气系统、医用空气压缩机等）。

3.供应商有效的医疗器械经营备案凭证。

七、法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-HWZX-G2026-0223	项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件以及被授权人近6个月内至少1个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料，如若因成立时间未进行缴纳社会保障资金的，需提供说明，如被授权人为退休人员，需提供与投标人的劳动关系证明，包括但不限于返聘合同、待遇发放证明等。

八、投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司/徐州医科大学附属医院

根据贵方的JSZC-320000-HWZX-G2026-0223	号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力（投标有效期：开标之日后九十（90）天）。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：____年____月____日

九、中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

十、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                                  项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

十二、投标分项报价表

按照采购清单内容，自行填报，金额单位：人民币元。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 | 制氧主机 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 3 | 空气压缩机 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 4 | 冷干机 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 5 | 气水分离器/除水过滤器 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 6 | 主路过滤器 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 7 | 精密过滤器（前级） |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 8 | 精密过滤器（后级） |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 9 | 除尘精密过滤器 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 10 | 除菌过滤器 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 11 | 空气储罐 |  |  |  |  | 2个 |  |  |
| 12 | 氧气储罐 |  |  |  |  | 2个 |  |  |
| 13 | 氧气流量计 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 14 | 氧气纯度分析仪 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 15 | 一氧化碳检测仪 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 16 | 露点检测仪 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 17 | 感应式自动无损排污阀 |  |  |  |  | 2个 |  |  |
| 18 | 精密调压模块 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 19 | 压力传感器 |  |  |  |  | 7个 |  |  |
| 20 | 管路系统 |  |  |  |  | 1项 |  |  |
| 21 | 控制柜 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 22 | 电源电缆线 |  |  |  |  | 1项 |  |  |
| 23 | 氧气分气缸 |  |  |  |  | 2个 |  |  |
| 24 | 空气压缩机 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 25 | 冷干机 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 26 | 气水分离器/除水过滤器 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 27 | 主路过滤器 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 28 | 精密过滤器（前级） |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 29 | 精密过滤器（后级） |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 30 | 空气缓冲罐 |  |  |  |  | 2个 |  |  |
| 31 | 吸附式干燥机 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 32 | 活性炭过滤器（后级） |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 33 | 除菌过滤器 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 34 | 空气储罐 |  |  |  |  | 2个 |  |  |
| 35 | 一氧化碳检测仪 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 36 | 露点检测仪 |  |  |  |  | 2台 |  |  |
| 37 | 感应式自动无损排污阀 |  |  |  |  | 4个 |  |  |
| 38 | 精密调压模块 |  |  |  |  | 1个 |  |  |
| 39 | 压力传感器 |  |  |  |  | 3个 |  |  |
| 40 | 空气流量计 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 41 | 管路系统 |  |  |  |  | 1项 |  |  |
| 42 | 控制柜 |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 43 | 电源电缆线 |  |  |  |  | 1项 |  |  |
| 44 | 空气分气缸 |  |  |  |  | 2个 |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为________%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人须对照招标文件第四章“技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

“技术要求”中▲指标的技术证明材料，需放置在本模块中，并用方框或圆圈将对应技术指标标记好，未提供或提供的不符合要求的，自行承担被判定为负偏离的风险。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应内容 | 偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：针对招标文件第四章“商务要求” 须点对点应答，★条款不允许负偏离

十五、开标一览表

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0179

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| （根据所投标段自行填写） | 详见投标文件 | _______________元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期：       年      月      日

十六、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。