竞争性磋商文件

项目名称:常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目

项目编号:JSZC-320400-CZZJ-C2026-0002

采 购 人:常州机电职业技术学院

采购代理机构:常州中金招投标有限公司

目      录

# 第一章   磋商邀请	1

# 第二章   供应商须知	6

# 第三章   资格审查	22

# 第四章   评审程序、评审方法和评审标准	24

# 第五章   采购需求	33

# 第六章   拟签订的合同文本	44

# 第七章   响应文件的组成及提交须知	53

# 第八章   响应文件格式	55

# 第一章   采购邀请

项目概况 常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）自行免费下载电子版采购文件,并于2026年6月10日下午14:00(北京时间)前登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号:JSZC-320400-CZZJ-C2026-0002

2.项目名称:常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目

3.采购方式:竞争性磋商

4.项目预算金额:人民币290万元

5.项目控制价:人民币267.223232万元

6.采购需求:本项目为常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目，满足制冷、制热及远程集中控制。具体内容包括:设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、垃圾清理、售后服务等一系列工程内容，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

7.合同履行期限:工期为45个日历日，具体工期安排以采购人通知为准。

8.本项目是否接受联合体:□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应:□是  ■否。

二、申请人的资格要求(须同时满足)

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形:

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司)，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业  采购。即:提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求:无。

3.本项目的特定资格要求:

3.1本项目是否接受分支机构参与响应:□是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务:

■否

□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求:

3.3.1供应商需具备有效的建筑机电安装工程专业承包或机电工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；

三、获取采购文件

1.自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式:在“苏采云”平台自行免费下载电子磋商文件。注:因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式:供应商登录常州市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价:免费。

5.磋商保证金:本项目不收取磋商保证金。

四、响应文件提交

1.截止时间:2026年6月10日下午14:00(北京时间)。

2.地    点:本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购交易系统供应商端在线提交电子响应文件。

五、开启

时间:2026年6月10日下午14:00（北京时间）。

地点:“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策:  /  。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购交易系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线:0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话:0519-85588120

3.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “常州市政府采购业务管理平台（供应商）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云”系统供应商操作手册”，按照程序要求注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

3.4编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上投标，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.5注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资:

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称:常州机电职业技术学院

地    址:常州市武进区鸣新中路26号

联 系 人:高老师

联系电话:0519-86331299

2.采购代理机构信息

名    称:常州中金招投标有限公司

地    址:江苏省常州市天宁区锦绣路锦绣东苑29幢4楼401号(常州市政务服务中心对面)

联 系 人:孔女士、倪女士

联系电话:0519-85958666

3.项目联系方式

联 系 人:孔女士、倪女士

联系电话:0519-85958666

第二章   供应商须知

第一节 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性:□服务 □货物 ■工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目:□是 ■否 |
| 3 | 现场考察 | ■不组织（自行勘察） □组织，考察时间: / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点: / 。 |
| 4 | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间: / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点: / 。 |
| 5 | 样品 | 投标样品递交: ■不需要 □需要，具体要求如下: / 。 2）其余见采购需求“样品递交要求”。 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 □本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于 工程 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:建筑业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 8 | 报价 | 报价的特殊规定:__________。 □无 ■有，具体情形:本项目至少采用二次报价。 |
| 9 | 磋商保证金 | 免收 |
|  | 履约保证金 | ■需要提供:为保障合同的有效履行，签订合同前，成交单位应先缴纳合同总额的5%的履约保证金，由采购人自行收取，承诺的质保期满后15个工作日内退还履约保证金（无息）。 □不需要提供 |
| 10 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 11 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包:不允许 |
| 12 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2026年6月2日上午11:00前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（changzhouzhongjin@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 13 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门:常州中金招投标有限公司； 联系电话:0519-85958666； 通讯地址:江苏省常州市天宁区锦绣路锦绣东苑29幢4楼401号(常州市政务服务中心对面)。 |
| 14 | 磋商报价次数 | 本项目采用至少二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，磋商报价通过系统在线报价。最后报价不得超过预算、最高限价（项目控制价）及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 |
| 15 | 纸质响应文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，常州中金招投标有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》）。 |
| 16 | 代理费 | 收费对象: □采购人 ■中标（成交）单位 收费标准:代理服务费按标准收费费率*55%进行计算； 缴纳时间、计算及缴纳方法:详见本章第二节“磋商费用”。 |

第二节 说  明

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1进口产品

4.1.1指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.2中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1中小企业定义:

4.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策:

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3残疾人福利单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

4.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

4.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6小微企业价格评审优惠的政策调整:见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标（成交）供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4支持乡村产业振兴管理

4.4.1为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

4.5正版软件

4.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

4.6信息安全产品

4.6.1具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 (2023年第1号)。

4.7政府采购创新产品政策

4.7.1采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.8 绿色采购政策

4.8.1绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

#### 5、磋商费用

5.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州中金招投标有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》代理费，由中标（成交）单位支付的，中标（成交）单位须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

5.3本项目代理费由成交单位支付，代理服务费按标准收费费率*55%进行计算。成交单位应在领取中标（成交）通知书前将服务费付至常州中金招投标有限公司指定账户(开户行:中国建设银行股份有限公司常州惠民支行  银行账号:32050162970100000386)。

采购代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元） | 工程招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.7% |
| 500-1000 | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.2% |
| …… | …… |

采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如:某项目采购代理业务成交金额为200万元，计算采购代理服务收费额如下:

100万元×1.0%=1.0万元

（200-100）万元×0.7%=0.7万元

合计收费=1.0+0.7=1.7万元

最终收费=1.7×0.55=0.935万元

代理服务收费按上述计算方法不足人民币1500元的，按人民币1500元收取。

#### 6、磋商文件的约束力

6.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 7、磋商文件构成

7.1磋商文件由以下部分组成:

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件的组成及提交须知

（8）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 8、磋商文件的澄清

8.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 9、磋商文件的澄清和修改

9.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

9.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

### 三、响应文件的编制

#### 10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 11、响应文件构成

11.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、工程量清单、偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

11.2 如标书制作工具中格式和内容与“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

#### 12、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

#### 12.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

12.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 13、工程量清单

13.1供应商应按照磋商文件规定格式填报工程量清单。

13.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

#### 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1供应商需对磋商文件中的技术要求、商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

15.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 16、磋商响应函

16.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

#### 17、磋商有效期

17.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

#### 18、磋商有效期的延长

18.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 19、电子磋商响应文件的递交

19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

#### 20、提交响应文件截止时间

20.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第27.3.2条规定做无效响应处理。

20.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、响应文件的拒收

21.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

#### 22、响应文件的撤回和修改

22.1响应文件的撤回

22.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

22.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

22.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 23、响应文件解密

23.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

#### 24、磋商小组

24.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

#### 25、评审过程的保密与公正

25.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

25.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

25.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 26、评审过程中的的澄清

26.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

26.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

#### 27、对响应文件的审查

27.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格审查:由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查:依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3未实质性响应磋商文件的情形

27.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

27.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

27.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

27.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

27.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

27.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

27.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

27.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

27.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

27.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 28、磋商程序及评审方法和评审标准

28.1磋商程序

28.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有:采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

28.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

28.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

28.2 评审方法和评审标准

28.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

28.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

28.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止:

28.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

28.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.3.3除本磋商文件第二章第28.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

28.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

### 六、中标（成交）

#### 29、确定中标（成交）单位

29.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第28.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定中标（成交）单位。

29.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标（成交）单位。采购人确定中标（成交）单位后，采购代理机构将在“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

29.3若有充分证据证明，中标（成交）单位出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格:

29.3.1提供虚假材料谋取成交的。

29.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

29.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

29.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

29.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

29.3.6将政府采购合同转包的。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述30.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

30.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收部门为:项目咨询部

联系地址:江苏省常州市天宁区锦绣路锦绣东苑29幢4楼401号(常州市政务服务中心对面)；

联系电话:0519-85958666；

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标（成交）通知书

31.1成交结果确定后，采购代理机构将向中标（成交）单位发出中标（成交）通知书。请中标（成交）单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标（成交）通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标（成交）通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标（成交）单位自行承担。

31.2中标（成交）通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标（成交）单位均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者中标（成交）单位放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32、签订合同

32.l中标（成交）单位应当在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2磋商文件、中标（成交）单位的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标（成交）单位不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标（成交）单位也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标（成交）单位应承担相应赔偿责任。

#### 33、标的物的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标（成交）单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

# 第三章   资格审查

第一节 资格审查程序

## 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

## 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

## 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

## 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 | 营业执照副本(或“三证合一”的营业执照副本） | 提供扫描件加盖供应商公章 |
| 2 | 法定代表人资格证明书或授权委托书 | 法定代表人资格证明书或授权委托书【授权代表提供供应商为其缴纳的近三个月（2026年2月-2026年4月）中任意一个月的社保证明】、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》，授权代表按要求提供社保证明扫描件加盖供应商公章。 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《供应商资格声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 5 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点:响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则:经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项非必需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 供应商需具备有效的建筑机电安装工程专业承包或机电工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证； | 按要求提供供应商资质证书、安全生产许可证证书，以上扫描件均需加盖供应商公章。 |

# 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

## 第一节 符合性审查程序

## 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

## 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 提供响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 提供工程量清单，未有缺项、漏项； | 格式见工程量清单附件 |
| 3 | 报价 | 报价未超过项目预算价（或控制价）及各项子目综合单价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价(磋商文件另有规定的除外)； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； | 按要求提供承诺，格式自拟 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件格式要求提供；【即:供应商资格声明函、响应函、法定代表人资格证明书、授权委托书（代理人使用）、政府采购供应商信用承诺书、技术偏离表、商务偏离表、中小企业声明函】； | 格式见《响应文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 报价合理性 | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定:当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序: 1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 |  |
| 10 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等)，供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件: 1)采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2)响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心(原中国信息安全认证中心)按国家标准认证颁发的有效认证证书等)； 3)国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品； |  |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 12 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通投标的情形:(一)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制(包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形)；(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜(包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形)；(三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；(四)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(五)不同供应商的响应文件相互混装；(六)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品投标的内容时，供应商所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 15 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章28.1磋商程序。

## （二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:

2.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整:详见《第三节 评标方法》中的政府采购政策功能落实。

## 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评审标准详见《第四节 评审标准》。

## 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 五、报告违法行为

## （一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

## 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定中标（成交）单位。

## 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、落实政府采购政策的价格调整

只有符合第二章第二节《总则》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四节 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评 分 细 则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分 |  | 30 |
| 1 | 价格分 | 供应商的报价得分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为30分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×30%×100，低于成本的报价视为无效报价。计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 | 30 |
| 二 | 主观分 |  | 21 |
| 2 | 总体概述及施工计划 | 评委根据供应商提供的施工总体概述:包括但不限于工程概况、施工组织总体设想、方案的针对性及施工段的划分、实施组织管理方案、货源组织及供货方案进行综合评审，本项最高得6分。 1）方案先进、完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分； 2）方案较先进、完整、可行，能基本满足项目实施要求，得4分； 3）方案内容较简单，对项目实施要求响应欠佳，得2分； 4）方案缺漏项较多，基本没响应的，得1分； 5）未提供此方案的本项不得分。 | 6 |
| 3 | 安装调试方案 | 评委根据供应商提供的安装调试方案:包括人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等方案进行综合评审，本项最高得6分。 1）措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分； 2）措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分； 3）措施方案内容较简单，对项目实施要求响应欠佳，得2分； 4）措施方案缺漏项较多，基本没响应的，得1分； 5）未提供此方案的本项不得分。 | 6 |
| 4 | 安全文明施工方案 | 评委根据供应商提供的安全文明施工方案:包括但不限于安全施工、文明施工、环境保护、消防、降低噪音等措施进行综合评审，本项最高得6分。 1）措施方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分； 2）措施方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分； 3）措施方案内容较简单，对项目实施要求响应欠佳，得2分； 4）方案缺漏项较多，基本没响应的，得1分； 5）未提供此方案的本项不得分。 | 6 |
| 5 | 重难点分析及合理化建议 | 评委根据供应商提供的重点、难点和解决方案及合理化建议:包括但不限于关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、提出关于提高工程质量、降低工程造价等方面的合理化建议进行综合评审，本项最高得3分。 1）方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，建议合理有利于项目实施，得3分； 2）方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，建议较合理满足项目要求，得2分； 3）方案内容较简单，对项目实施要求响应欠佳，建议不太合理，得1分； 4）未提供此方案的本项不得分。 | 3 |
| 三 | 客观分 |  | 49 |
| 6 | 业绩 | 1.供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完工的多联机项目业绩，每有一项得2分，最高得6分。 2.供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有与本次投标同品牌已完工的多联机空调控制系统（集中控制）业绩，得2分。 注:响应文件中需提供以上业绩完整合同、验收证明、任意一笔对应合同款项银行进账单复印件或扫描件加盖供应商公章，否则不得分。同一份业绩不得重复计分。 | 8 |
| 7 | 企业实力 | 1.供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每有一个证书得1分，最高得3分。 注:响应文件中需提供有效证书【证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)查询状态需显示“有效”】复印件或扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 - 2.供应商具有有效的中国设备维修安装企业能力等级证书（含制冷空调）的，得1分； 注:响应文件中需提供有效证书复印件或扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 4 |
| 8 | 项目负责人评比 | 拟为本项目配置的项目负责人，本项最高得4分。 1.具有有效的机电工程专业一级建造师注册证书得2分，具有有效的机电工程专业二级建造师注册证书得1分； 2.具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B证），得2分； 注:响应文件中需提供相关证书复印件或扫描件及供应商为其缴纳的近三个月（2026年2月-2026年4月）中任意一个月的社保证明复印件或扫描件，以上材料加盖供应商公章，否则不得分。 | 4 |
| 9 | 其他人员评比 | 拟为本项目配置的人员(不含项目负责人)，本项最高得8分。 1.具有有效的制冷与空调作业操作证，有一个得1分，最高得2分； 2.具有有效的高处作业证，有一个得1分，最高得2分； 3.具有有效的低压电工证，有一个得1分，最高得2分； 4.具有有效的焊接与热切割作业证，有一个得1分，最高得2分； 以上证书必须是应急管理部门或人力资源和社会保障部发放，否则不得分。同一人不得重复得分。 注:响应文件中需提供相关证书复印件或扫描件及供应商为其缴纳的近三个月（2026年2月-2026年4月）中任意一个月的社保证明复印件或扫描件，以上材料加盖供应商公章，否则不得分。 | 8 |
| 10 | 产品技术参数 | 1.所投多联机空调机组采用全直流变频涡旋压缩机得3分，其它得1分。 2.室外机采用四面热交换器的得2分，没有不得分。 3.室外机采用直流变频风扇电机的得2分，没有不得分。 4.室外机组具有静音技术的得2分，没有不得分。 5.所投产品具备除菌功能的得3分，没有的不得分。 注:以上1-5项参数以产品样本为准,响应文件中需提供样本复印件或扫描件加盖供应商公章，否则对应项不得分。 - 6.本项目采用组合模块式机组，所投多联机空调机组所有单模块APF平均值≥6.0,得7分，5.7≤APF平均值＜6.0的得5分，APF平均值＜5.7的得3分。（计算方式：供应商选用的所有单模块APF值之和除以单模块总数。）。 - 注:响应文件中需提供国家认可的检测机构有效的检测报告复印件或扫描件、能效标识网查询截图加盖供应商公章，否则不得分。 | 19 |
| 11 | 质保期限 | 在免费质保期限2年的基础上，每增加1年得1分，本项最高得4分。 注:响应文件中需提供免费质保承诺函（格式自拟），否则不得分。 | 4 |
| 12 | 售后服务 | - 为保证售后服务迅速及时，供应商取得所投空调品牌制造商售后服务授权的得2分，没有不得分。 注:响应文件中需提供证明材料复印件或扫描件加盖供应商公章，否则不得分。 | 2 |
| 总计 |  |  | 100 |

# 第五章   采购需求

一、采购标的

1.项目名称:常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目

2.采购标的:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 项目预算 | 项目控制价 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目 | 1 | 项 | 290万元 | 267.223232万元 | 见项目概况 |

- 3.项目概况:本项目为常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目，满足制冷、制热及远程集中控制。具体内容包括:设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、垃圾清理、售后服务等一系列工程内容，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、商务要求

1.合同履行期限

工期为45个日历日，具体工期安排以采购人通知为准。

2.质量要求

质量要求:符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级及有关标准或规范，确保一次性验收合格。

3.质保期限

整体质保至少两年，其他相关设备、材料须满足所投品牌官方质保要求，自验收合格之日起算。

4.施工地点

常州机电职业技术学院【常州市武进区鸣新中路26号】。

5.履约保证金

为保障合同的有效履行，签订合同前，成交单位应先缴纳合同总额的5%的履约保证金，由采购人自行收取，承诺的质保期满后15个工作日内退还履约保证金（无息）。

6.项目结算与支付方式

6.1本合同生效后，按下述约定支付工程款:

- 1）本项目按固定综合单价，按实进行结算，结算货币为人民币。

2）合同签订后采购人支付合同总价款的 30%作为预付款，设备到现场安装完成并调试完毕，验收合格后经结算审核后支付结算审核价款的40%，审计结束后付至审定价的100%。

3）项目结算:项目竣工并交付使用验收之后，成交单位在一个月内按招响应文件的内容编制工程竣工结算书，价格按成交单位成交价执行。成交报价中没有的项目，无论成交单位在安装工程中是否已经使用，均不予计价，视为其内容含在其它项目的报价中。（采购人另有变更签订除外）

4）工程项目结算审计费用:

工程项目结算审计，应按下列规定支付审计费用:

工程核减率在5%以上时，其结算审核、结算审计费用全部由施工单位承担;工程核减率在5%(含)以下时，其结算审核、结算审计费用全部由学校承担。

计算方式:核减率=全部审计核减额/施工单位申报的结算金额。

全部审计核减额=结算审核核减金额+阶段审计核减金额。

7.报价要求

1）本项目磋商报价为固定综合单价，磋商报价高于项目控制价或者清单子目综合单价的均作为无效响应处理。磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围相应产品和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、垃圾外运、措施费、编标费、全过程成品保护费、施工水电费、售后服务费、规费、施工人员高空作业保险、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、旧空调拆除、搬运、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、招标代理服务费、风险、税金、及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项产品或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交单位应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

2）本次采购是基于交钥匙方式供货为条件，该价格包括设备制造前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、设备(包括接水盘、配件、管材、备品备件、专用工具等)、制造、检验、包装、发货、运输、装却至现场指定地点、安装、检验、质保期及维保服务和磋商文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用及一切税费。

3）空调内机电源线放至内机处，接线由成交单位自行处理；外机电源每套机组只配一路电源线（放至最近模块，满足设计图纸要求），机组间并线需设置不锈钢户外分接箱（内设分接开关），分接箱及分接箱至各模块间接线由成交单位按相关规范负责设计和施工，相关费用由成交单位承担。

三、技术要求及服务要求

（一）相关标准

供应商除了遵守本部分技术规范外，同时还必需符合国家相关法律、法规、规范和条例的要求，这些包括（但不限于）下列规范。

1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

2.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

3.《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4.《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010

5.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

6.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

7.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016

8.《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2024

9.《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2019

10.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

11.江苏省《绿色建筑设计标准》DB 32/3962-2020

12.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024版）

以上标准以最新标准为准。

（二）基本要求

1.供应商应保证所供产品的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合磋商文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.供应商应保证采购人在使用其所供产品时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的产品所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3.供应商成交后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；成交单位开始制造产品之前，采购人有权要求成交单位对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

★4.所投产品多联机空调具有国家节能产品认证证书（提供证书复印件并加盖供应商公章，否则视为无效响应文件处理）

（三）项目清单、施工图纸（电子图纸仅供参考，以纸质图纸为准）

控制价清单、工程量清单、编制说明、设计施工图相关文件（详见附件）

备注:供应商须自行完成现场踏勘测量，根据磋商文件、现场情况及相关标准、规范的要求，结合实际情况，选择合适的型号进行投标，并合理报价；辅材安装具体数量由供应商自主核算，费用按实结算。

（四）服务要求

1.质保期自调试验收合格之日起算不少于两年，质保期内免费更换一切在正常情况下损坏的零配件；保修期过，提供终身上门维护，能提供维修配件及维修服务，价格优惠。按厂家及国家标准承诺实行“三包”，(包修、包换、包退)。承诺在质保期后，继续提供终身售后、维修服务。

若在正常质保期内出现的缺陷或工程上的损坏或在潜在缺陷的质保期之内出现的潜在缺陷，采购人应以书面形式向供应商索赔，说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的方法。供应商应根据采购人的要求，尽快修复、更换、重新设计或更新设备及部件中有缺陷的部分。

2.配件及耗材:采购要求的保修期结束后，成交单位应提供质优价廉的零配件供应服务，费用由采购人自理。

3.空调集控系统购买后可终身免费使用，并配套软件免费升级。

4.售后技术服务

（1）供应商须提供24小时售后服务。维修人员须在接到报修电话后1小时内赶到现场，4小时内排除故障，且机组能够正常运行。供应商需提供足够的备件，维修期间不得以备件缺少、不足为由延迟维修时间。

（2）在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修或更换，更换的零部件质保期顺延。

（3）成交单位派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

（4）成交单位必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

（五）检验和验收

1.成交单位提供的所有产品在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达采购人。

2.如有任何产品经检验和试验不符合技术规范的要求，采购人可以拒收。成交单位应更换被拒收的产品，使之符合技术规范书的要求，供方承担由此发生的一切费用。

3.设备运达目的地后，采购人通知成交单位派员赴现场共同清验交收。

4.清验中，若发现设备由于非采购人原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为采购人向供方提出修理、更换、索赔的依据。

5.若成交单位代表未按约定时间赴现场参加验收，采购人有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向供方索赔的有效证据。

6.成交单位如对采购人提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到采购人书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同采购人代表共同复验。

7.双方代表在工程现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8.成交单位在接到采购人按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由成交单位负担。上述索赔，采购人从付款中扣除。

上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或成交单位已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为成交单位应承担的质量保证责任的解除。

设备安装完毕后通电调试，须通过运行，成交单位应按采购人要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或24小时内更换损坏部件。由此产生的一切费用由成交单位负责。

最终验收的内容包括合同设备的性能检查和零部件实际质量检查。

9.合同设备的性能检查包括制冷制热性能、机械性能、电气性能及振动与噪声检查，即:制冷、制热性能中的制冷、制热参数是否符合采购要求，机械运转稳定性、电流及各项机电相关性能、控制与监视功能。

10.设备及零部件实际质量检查，包括:

（1）机组的外观。

（2）机组整体刚性。

（3）机组外壳防腐处理可靠、无腐蚀、生锈及油漆涂层剥落的现象。

（4）机组整体保温部分无破损现象及无冷凝结露现象。

（5）机组接地装置:检查电动机或机架上以及机组使用现场有无符合规定的接地装置。

（6）机组噪声:机组噪声值测量按相应标准规定，所测噪声值必须满足本磋商文件中的要求。

（7）采购人应提交质保期内的运行报告，以及供应商提供质保期质量报告作为最终验收的依据。

（8）质保期内供应商的保证责任。

（9）若在正常质保期内出现的缺陷或工程上的损坏或在潜在缺陷的质保期之内出现的潜在缺陷，采购人应以书面形式向供应商索赔，说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的方法。供应商应根据采购人的要求，尽快修复、更换、重新设计或更新设备及部件中有缺陷的部分。

（10）除非另有规定， 原则上供应商应在采购人提出索赔的两周内应根据相关条款的有关办法完成补救，以使设备或部件的相应部分恢复到合同所规定的状态和规格。

四、技术要求及其他要求

（一）技术要求:

1、所有空调均使用线控及集控控制，需配线控器。

2、多联机空调系统综合效能应达到1级能效标准，冷媒采用环保冷媒。

3、多联机空调系统室内机采用直流电机，不使用电辅热功能。

4、所有的室内机均需要配置冷凝水提升泵。

5、机组应配置液晶显示面板，中文操作系统，能显示室内温度值和故障状况。

6、多联机空调系统具有防雷击、防积雪、耐盐害抗腐蚀、停电补偿、双后备运转功能、停电再启动等相关功能。

7、冷媒管道应采用脱氧化磷无缝铜管及专用接头。

8、多联机空调智能化集中管理系统要求

（1）楼层可视化导航界面

（2）就地、集中控制功能（开关、温度设定、模式切换）

（3）运行状态监控

（4）周/月/年的日程设定

（5）空调权限管理

（6）温度上下限设定

（7）故障自动报警功能

（8）运行记录显示

（9）定时开关功能

9、在以下任何一种情况发生时，机组能自动报警、停机的保护功能（不仅限以下内容）

（1）压缩机、电机、风机电机过载、过热

（2）电压过高、过低、缺项、三项不平衡

（3）轴承油温过高

（4）排气温度、压力过高

（5）吸气压力过低

（6）油压过低

（7）冷凝用风机连锁保护

（8）机组所必具的其它安全保护功能

以上任何一种保护都要求手动复位，并显示和储存警报、故障信息，机组控制器至少具有20条当前故障编码信息存储、显示，并保证断电不丢失，以便查询。

10、其他要求

10.1 外观要求

（1）机组的金属制件表面应进行防锈性处理。

（2）机组电镀件表面应光滑、色泽均匀、不得有剥落、针孔，不应有明显的花斑和划伤等缺陷。

（3）装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀、不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐化。

10.2 主要辅材要求

（1）铜管(分歧管)

供应商所提供的铜管的管径，壁厚，冷媒压力应满足所采用制冷剂制冷要求，做到不泄露。产品按照中华人民共和国GB/T1527-2017“空调与制冷用铜管”国家标准或相关国家标准生产，并符合设计要求。

（2）管道保温

空调冷凝水管采用橡塑保温管壳(难燃B1级)保温，外包玻璃丝布铝箔,做法见国标08K507-1及08R418-1。

冷媒管采用难燃B1级橡塑保温材料保温，保温厚度30mm;其导热系数在平均温度为0度时不大于O.034W/(m.K)，室外冷煤管道保温厚度增加10mm，冷媒管道与支架之间应镶以垫木，冷媒管道穿过隔墙、楼板时，应采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。

（3）信号线、连接线的采用必须执行或高于国家标准。

10.3 安全要求

10.3.1 一般要求

（1）机组所来用的零、部件应符合本磋商文件的技术要求及相应的安全规程、国家标准、行业标准及按规定程序批准的图样和技术文件的技术要求。

（2）机组的设计与制造应保证在正常使用时安全地运行。

10.3.2 机械安全

（1）机组的设计应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性。机组应有足够的机械强度，其结构应能承受正常使用中可能发生的非正常操作。

（2）在正常使用状态下，人有可能触及的运行部分和高温零件等，应设置适当的防护罩或防护网，以便对人员安全提供充分的防护。防护草、防护网或类似部件应有足够的机械强度。

10.3.3 防护装置和安全装置

（1）对于机组室外机风扇及冷凝器等应在保证换热效果的前提下，设置固定式的防护装置一防护罩或遮栏，防护装置应具有足够的强度、刚度、耐腐蚀性和抗疲劳性，以确保安全。

（2）对于过载或其他参数(如压力、温度等)超过规定范围时，应设置过载保护器或各种控制器等安全装置。机组至少应设置:

1）压缩机、电机、风机电机过载、过热保护

2）压缩机电源缺相及过电流保护

3）制冷剂高压保护

4）油路保护

5）排气温度过高保护

6）电动机异常保护

7）冷凝用风机连锁保护

（3）机组应装备有急停装置，以使在调试或运行中有异常声响或其他危险将要发生时，能得以避开。急停装置应置于明显且易于识别和操作的位置。当急停装置的操纵器复位时，不应使机组重新启动，只有允许起动时才能启动。

（4）机组的压缩机在启动、正常运行、停止时，均应有信号准确可靠的显示。

10.3.4 电气安全

（1）电压变化性能:机组在名义工况温度条件下，使电源电压在额定电压值10 %的范围内变化运行1h , 其安全保护机构不动作，且无异常现象并能连续运转；

（2）绝缘电阻:机组在制冷量和消耗总电功率试验之前，380V电路采用500V一绝缘电阻计测量机组带电部位与可能接地的非带电部位之间的绝缘电胆,其值应不低于1MQ；

（3）耐电压:在绝缘电阻试验后，机组带电部位和非带电部位之间加上耐电压希试验规定的试验电压时，应无击穿和闪络；

（4）启动电流:机组在电压变化性能实验条件运转后，按照制造厂规定的停机间歇时间在额定频率下，施以额定电压启动并测定启动电流或者按照GBI032的规定进行试验，并计算出启动电流。启动电流值不应大于名义启动电流值的115%；

（5）淋水绝缘性能:机组在常规使用条件下，室外机在按规范要求进行淋水试验后，绝缘电阻符合上述“（2）”要求，耐电压应符合上述“（3）”要求；

（6）接地装置:供应商应对机组的接地要求作出详细的说明，并保证室外机组安装在雨天的运行安全。

10.3.5安装要求

（1）室内、外机安装

1）确定室内机正确的安装高度，室内机安装应牢固，纵、横向水平度偏差小于1/1000。

2）安装时必须检查核对室内机型号，保证留下足够的维修空间。

3）吊顶式机组安装时应留出检查孔400x400mm。

4）室外机安装前检查基础是否施工并满足要求。将基础表面清理干净，核实基础标高及尺寸大小。检查基础牢固强度，避免产生振动和噪音。

5）室外机安装时，应确保防止通风短路及足够的维修空间。凝结水排放采用PVC-U排水管材。

6）所有冷凝水管应有1/100的安装坡度，水平管长度根据现场情况尽可能短。

7）连接室外机室外外露的冷媒管道应排列整齐,并采用相应措施对外露保温管道进行保护，防止日晒雨淋加速保温材料的老化。

（2）系统气密性试验

按各冷媒系统，对气管及液管分别充氮气做压力测试，测试压力在40kg/cm2保持24小时以上观察压力变化，在规定的范围内允许有细小的变化。可根据加压时温度并根据环境温度不同时作出适当的压力修正。如发现管道泄露,检查出泄露地方进行处理后，再次做压力测试，直至确认管道系统无泄露存在。

（3）管道系统真空干燥

使用能达到真空度500 mmHg以下的真空泵，把系统抽真空度至500mmHg以下放置1小时，真空表不上升为合格。

（4）其他安装技术要求

1）焊接铜管内壁不产生氧化物。冷媒管道连接处必须焊接。

2）扩口作业前硬管必须退火，使用专用的扩口工具，扩口时在扩口内外表面涂些空调机油，以便使扩口螺母光滑通过，防止管道扭曲;管道切割时小心锯末不能掉进管道内，同时采用相配套的保温胶带，切割口应整齐平滑。

3）所有管道须选用合适厚度绝热材料保温，绝热材料保温必须良好；管道和支吊架之间，管道穿墙、穿楼板处，应采取防止“冷桥”的措施。

4）管道安装完毕后用氮气吹洗干净。

5）冷媒配管必须千燥、无水分，管道内部清洁无尘埃，管道不泄露。

（二）其他要求

（1）按照采购人提供现有基础条件，供应商需深化设计所投空调设备合理的施工节点图，（包括但不限于预留预埋的部件及尺寸、设备供电回路容量大小、铜管及冷凝水管的综合布置等），并提交设计单位审核。

（2）按照采购人和设计的要求完成设备、管线、控制的设计、制造、供货、安装、调试。

（3）在设备就位、安装之前须提供详细的构造图，电气接线图、样本和使用操作、维护保养说明书。

（4）由供应商提供完整有效的中文版操作使用维护保养说明书每规格不少于5套。

（5）在施工期间，成交单位应无条件的遵守施工现场的各项规章制度，接受采购人的质量监督，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收，对于采购人提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送备案。

（6）成交单位必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（7）成交单位应配合采购人和其他施工方，所有设备相关安装位置应符合采购人的要求，整齐美观。

（8）施工范围内原有旧空调拆除，并搬运至指定地点。

- （9）室内机、室外机质保期内4月及10月各清洗保养一次并提供相关记录。

- 第六章   拟签订的合同文本

合同编号:

政府采购合同

（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

项目名称:常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目

甲方:常州机电职业技术学院

乙方:

签订地:

签订日期:          年          月           日

建 设 工 程 施 工 合 同

甲方（采购单位）:                            合同编号:

乙方（施工单位）:                            签订地点:

签订时间:

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条  工程概况

1.1  工程名称:

1.2  工程地点:常州机电职业技术学院【常州市武进区鸣新中路26号】。

1.3  承包范围:工程量清单包含的所有内容

1.4  承包方式:固定综合单价

1.5  计划工期:工期为    个日历日，具体工期安排以甲方通知为准。各阶段进度必须按甲方的要求开展，以保证项目按目标进度。乙方应充分考虑和评估本项目的复杂性及各种安全风险，工期必须配合和满足甲方对项目总进度目标的需要，服从甲方对进度的安排和管理。

1.6  工程质量:符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2013）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级及有关标准或规范，确保一次性验收合格。

1.7  合同价款:                (小写:          ）含税，开具增值税发票。

第2条  甲方工作

2.1  开工前       天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明        份,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

2.2  指派         为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3  委托        进行工程监理，监理公司任命         为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方       份。

2.4  如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5  协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

2.6  按照合同付款要求办理相关付款手续。

第3条  乙方工作

3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，中标（成交）通知书发出    天内拟定施工方案和进度计划，以书面形式交甲方审定。待甲方审定后，乙方方可施工。因乙方施工方案迟延交甲方审定，影响开工时间的，乙方须按每日2000元承担罚款。

3.2  指派          为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，乙方必须为高空施工作业人员购买高空作业保险。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。

3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木及室内有关设备设施不受损坏。做好施工现场安全和垃圾清理及外运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。

3.5  施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7  室内机、室外机质保期内4月及10月各清洗保养一次并提供相关记录。

第4条  关于工期的约定

4.1  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2  因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

4.4  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素，导致停工8小时以上，工期相应顺延。

第5条  关于工程质量及验收的约定

5.1  本工程质量满足设计图纸（若有）、施工规范、竞争性磋商文件及甲方要求，并符合现行国家及行业验收标准。

5.2  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应书面通知甲方、监理参加隐蔽工程和中间工程验收。若隐蔽工程和中间工程验收不合格，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5.3  乙方负责采购的材料，应严格按竞争性磋商文件及甲方要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。乙方采购的材料在使用前应及时办理报验手续,拒绝不符合要求的材料用于本工程。

5.4  由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5  由于乙方原因造成质量及安全事故，其损失及费用全部由乙方承担，工期不顺延。

5.6  工程竣工后，乙方应书面通知甲方、监理验收，甲方自接到验收通知后组织验收，若工程质量不符合合同约定或者相关标准要求的，乙方应承担返工义务，每项按照5‰综合单价的罚金赔偿，赔偿费金额不超过合同金额的5%。

5.7  未通过监理、甲方验收的工程不能进行结算处理。

第6条  关于工程价款及结算的约定及履约保证金缴纳

6.1  双方商定本工程承包方式:固定综合单价合同。非甲方提出的变更一律不做洽商。

1）磋商报价应包括磋商文件所确定的招标范围相应产品和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、垃圾外运、措施费、编标费、全过程成品保护费、施工水电费、售后服务费、规费、施工人员高空作业保险、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、旧空调拆除、搬运、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、招标代理服务费、风险、税金、及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项产品或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

2）本次招标是基于交钥匙方式供货为条件，该价格包括设备制造前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、设备(包括接水盘、配件、管材、备品备件、专用工具等)、制造、检验、包装、发货、运输、装却至现场指定地点、安装、检验、质保期及维保服务和磋商文件所要求的相关服务等全过程产生的所有成本和费用及一切税费。

3）空调内机电源线放至内机处，接线由乙方自行处理；外机电源每套机组只配一路电源线（放至最近模块，满足设计图纸要求），机组间并线需设置不锈钢户外分接箱（内设分接开关），分接箱及分接箱至各模块间接线由乙方按相关规范负责设计和施工，相关费用由乙方承担。

6.2  本合同生效后，按下述约定支付工程款:

- 1）本项目按固定综合单价，按实进行结算，结算货币为人民币。

2）合同签订后甲方支付合同总价款的 30%作为预付款，设备到现场安装完成并调试完毕，验收合格后经结算审核后支付结算审核价款的40%，审计结束后付至审定价的100%。

3）项目结算:项目竣工并交付使用验收之后，乙方在一个月内按招响应文件的内容编制工程竣工结算书，价格按乙方成交价执行。成交报价中没有的项目，无论乙方在安装工程中是否已经使用，均不予计价，视为其内容含在其它项目的报价中。（甲方另有变更签订除外）

4）工程项目结算审计费用:

工程项目结算审计，应按下列规定支付审计费用:

工程核减率在5%以上时，其结算审核、结算审计费用全部由施工单位承担;工程核减率在5%(含)以下时，其结算审核、结算审计费用全部由学校承担。

计算方式:核减率=全部审计核减额/施工单位申报的结算金额。

全部审计核减额=结算审核核减金额+阶段审计核减金额。

6.3  履约保证金

为保障合同的有效履行，签订合同前，乙方应先缴纳合同总额的5%（即       元）的履约保证金，由甲方自行收取，承诺的质保期满后15个工作日内退还履约保证金（无息）

6.4  本项目采用集控加线控控制方式，空调集控系统购买后可终身免费使用，并配套软件免费升级。

第7条  基本要求

7.1  本清单所列工程数量是根据图纸或现场情况估算和暂定的，仅作为磋商的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以甲方认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。

7.2  完成的工程数量，应由乙方按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计算，经监理工程师确认，最终按工程量清单的单价和总价进行结算与支付。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

7.3  工程施工期间涉及安全由乙方全部负责，涉及安全所产生的相关费用一律由乙方承担；

7.4  质量必须达到合格，凡因乙方责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。

7.5  工程未交付之前，乙方应自始至终对成品进行保护和防止丢失。

7.6  施工人员应服从甲方安全管理。

7.7  在免费质保期内，如属于自身的质量问题，乙方应当免费提供需要更换的备件，在质保期结束后，乙方以其同时期现场所在区域最低的价格向甲方提供正常运行及维修所需的任何备品备件。

7.8  在质保期内，甲方通知乙方故障需维修，如在4小时内不能到达甲方现场，每出现一次，须向甲方支付违约金人民币300元。排除故障时间不得超过24小时（天气等客观因素除外），如超过24小时未修复，还须向甲方支付违约金计:人民币300元×影响甲方正常使用的日历天数。如超过48小时未修复，甲方也可自行委托第三方进行修复，所产生的全部费用由乙方承担。经过2次维修仍出现故障的，甲方有权要求进行更换；因乙方施工质量问题造成第三方财产损失或人身伤亡的，由乙方承担全部责任。

7.9  乙方应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声以及施工许可证等管理手续，若发生费用由乙方承担。

第8条  关于材料供应的约

8.1  乙方供应的材料，经甲方验收后，由乙方负责保管，由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

8.2  凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。

8.3  凡由乙方采购的材料，必须满足竞争性磋商文件及甲方要求，工程竣工验收前，甲方有权对材料进行检测，若检测不合格，由乙方返工或进行处理，直到检测合格为止。

第9条  有关安全生产和防火的约定

9.1  甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

9.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

9.3  由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方应在施工前及时书面提出。

9.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第10条  违约责任

10.1  由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期顺延。

10.2  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000元/天滞纳金，第 8 天起每天支付3000元；由于乙方原因，造成节点工期延误（节点工期按经过甲方审核通过的施工进度计划执行），乙方支付甲方1000元/天滞纳金；甲方要求提前竣工，每提前一天，甲方支付乙方1000元，作为奖励。

10.3  乙方应妥善保护甲方施工现场的设备、家具、陈设，如造成损失，应按价赔偿。

10.4  甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

10.5  未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10.6  因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方承担由此造成的一切经济损失。

第11条  争议的解决方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的向工程所在地人民法院起诉。

第12条  其它约定①乙方必须注意确保安全生产、文明施工；如发生违法乱纪及人身伤害事故、意外事件等，一切责任均由乙方负责。②其他未尽事宜另行协商。

第13条  附则

13.1  工程结束后由甲方验收。本工程整体质保期为        年，其他相关设备、材料须满足所投品牌官方质保要求，自验收合格之日起算。

13.2  本合同一式陆份，甲方贰份，乙方贰份，代理机构贰份。

13.3  本合同履行完成后自动终止。

13.4  附件

(1)施工图纸或作法说明 （ √ ）

(2)工程项目一览表     （ √ ）

(3)工程响应文件         （ √ ）

(4)采购文件           （ √ ）

(5)会议纪要           （ √ ）

(6)设计变更           （ √ ）

(7)其他               （ √ ）

甲方:(盖章)                                  乙方:(盖章)

单位名称:常州机电职业技术学院                单位名称:

法定代表人或委托代理人:                      法定代表人或委托代理人:

经办人:                                      经办人:

地址:                                        地址:

电话:                                        电话:

开具发票信息:                                开具发票信息:

银行账号:                                    银行账号:

开户行:                                      开户行:

统一社会信用代码(税号):                      统一社会信用代码(税号):

注:本合同格式及内容仅供参考，最终以甲方签订时内容为准。

施工安全责任承诺书

为了确保常州市常州机电职业技术学院（武进校区）善学楼空调采购安装项目施工期间安全无事故,就项目安全管理工作作如下承诺:

一、在工程施工期间,发生的所有与工程施工有关的安全事故由我单位承担全部责任。

二、 指定施工安全监督员,负责施工现场的安全检查和安全监督, 并与贵司工程信息部保持密切联系。

三、保证工程施工的相关手续和资料齐全完备。

四、负责施工现场的安全生产管理工作,做好施工现场的安全监督,做好对施工人员安全生产教育和安全生产措施的落实,确保施工人员持有效证件上岗。

五、负责施工现场的安全围蔽,并设立相关的安全警示等标识。安全围蔽的器械、物品等,与施工队同时进场,在对施工现场作围蔽、警示后才组织施工,现场恢复正常使用后才撤消围蔽。

六、在施工期间,配合采购人做好办公场地秩序和安全管理工作,服从相关管理员的监管,对影响到采购人营运秩序、车辆及人员安全的,提前与采购人做好协调和沟通工作,在做好相应安全措施后,经采购人同意方组织施工。

七、施工完毕后,我单位负责施工现场的清理和恢复性工作,确保施工场地的安全和正常运作。

八、施工过程中,切实做好安全生产工作,按相关安全生产工作规范施工。否则,若发生安全生产事故,所有责任由我单位自行承担。

特此承诺。

工程施工承诺单位名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

身份证号码:

签署日期:   年  月   日

注:本合同格式及内容仅供参考，最终以甲方签订时内容为准。

第七章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照副本 |
|  |  | △法定代表人资格证明书或授权委托书、授权代表社保证明 |
|  |  | △供应商资格声明函 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）:如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函，否则视自身情况提供。 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *工程量清单 |
|  |  | *材料品牌选用承诺表 |
|  |  | *响应函 |
|  |  | *技术偏离表、商务偏离表 |
|  |  | *响应文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评审程序、评审方法和评审标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | # 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 # 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 # 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 # 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 # 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字或签章。

响应文件封面(非实质性格式)

响 应 文 件

项 目 名 称:

项 目 编 号:

供应商名称 :         （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

日      期 :

一、供应商资格声明函(实质性格式)

致:常州中金招投标有限公司

(请填入采购人名称)

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人(单位负责人)为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉(指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形)和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有:

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。(供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无此情形的，填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:

2、我单位直接控股的其他单位如下:

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

法定代表人（或单位负责人）签字或签章:

日期:_____年______月______日

说明:1.供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构(仅当磋商文件注明允许分支机构响应的)，则法定代表人(单位负责人)处的签署人可为单位负责人。

- 二、中小企业声明函(实质性格式)

注意事项:请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性选择货物类还是工程、服务类模板并填写。

1、中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （请填入采购单位名称）的         （请填入项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:

1、      （请填入标的名称），属于     （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （请填入制造商名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于      （请选择填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业）。

2、     （请填入标的名称），属于      （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （请填入制造商名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （请选择填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(加盖CA电子公章):____________

日期:年 月 日

注:1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》。

- 2、中小企业声明函(服务、工程)格式

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加       (请填入采购单位名称)的      (请填入项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.      （请填入标的名称），属于 (建筑) 行业；承建(承接)企业为   (请填入企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于_____(请选择填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业)；

2.      （请填入标的名称），属于(建筑) 行业；承建(承接)企业为     (请填入企业名称)，从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于_____（请选择填入所属类型:中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(加盖CA电子公章):____________

日期:年 月 日

注:1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》。

3、残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，本单位(请进行勾选):

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注:如是残疾人福利单位的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效响应。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:  年 月 日

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注:如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效响应。）

三、响应函(实质性格式)

致:(采购人或采购代理机构)

我方参加你方就___________(请填入项目名称，项目编号)组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下:

(1)本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

(2)除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

(3)我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

(4)如我方中标（成交），我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款(如有):___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄:

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     函件________________________

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

四、法定代表人资格证明、授权委托书(实质性格式)

1、法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系(请填入供应商名称)的法定代表人。为参与(请填入项目名称)的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附:法定代表人(单位负责人)有效期内的身份证正反面复印件。

供应商名称(加盖CA电子公章)

法定代表人（签字或签章）:

日期:_____年______月______日

说明:

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构(仅当磋商文件注明允许分支机构响应的)，则法定代表人(单位负责人)处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书	》。

2、授权委托书(代理人使用)

本授权委托书宣告:本人(请填入姓名)系(请填入单位名称)的法定代表人，现授权委托(请填入姓名)为我单位代理人，该代理人有权在项目采购的活动中，以我单位的名义领取采购文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限:至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

委托代理人（签字或签章）:

供应商名称(加盖CA电子公章):

法定代表人（签字或签章）:

日期:_____年______月______日

法定代表人有效期内的身份证正反面复印件:

授代表人有效期内的身份证正反面复印件:

备注:

1、法定代表人参加投标的，提供法定代表人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标的，提供法人资格证明、授权委托书【授权代表提供供应商为其缴纳的近三个月（2026年2月-2026年4月）中任意一个月的社保证明】和本人身份证原件。

五、政府采购供应商信用承诺书(实质性格式)

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺:

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国(江苏)网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

法定代表人（或单位负责人）签字或签章:

日期:_____年______月______日

六、报价一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 总价 (人民币:元) | 小写: 元； 大写: 元。 |
| 质保期限 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 项目负责人 |  |
| 证书编号 |  |

注:此表中，报价应和《工程量清单》中的合计总价相一致。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

七、工程量清单

（见附件）

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

- 八、材料品牌选用承诺表

| 序号 | 主要材料/设备名称 | 承诺品牌 | 系列型号 | 所投关键技术参数 | 参数对比说明 | 质量承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 注:1.严格按本项目采购文件技术要求、工程量清单性能、参数、质量等要求填写所投主要材料/设备（空调、铜管、冷凝水管UPVC、橡塑保温）的品牌、型号、系列，所有进场材料/设备的品牌、型号、系列必须与本表承诺完全一致，严禁擅自更换，否则视为违约，采购人有权要求整改、退货，产生的一切费用由成交单位承担。

- 2.关键技术参数、参数对比说明列:须详细填写所投产品的核心技术参数，明确标注与采购文件及工程量清单的参数对比情况，确保投标产品参数不低于本项目技术要求。

- 3.质量承诺列:须填写所投产品的质量保障承诺，包括但不限于:产品符合国家及行业现行标准、与本工程施工适配、满足采购人相关部门验收要求、质保期内免费维修更换等内容。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

- 九-1、技术偏离表（实质性格式）

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注意事项:

- 1、请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

# 九-2、商务偏离表（实质性格式）

项目编号:_____________________     项目名称:_______________________

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件要求 | 供应商响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注意事项:

1、请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

十、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号:

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:参加本项目人员须是供应商正式职工，提供供应商为其缴纳的近三个月（2026年2月-2026年4月）中任意一个月的社保证明。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号:

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1.本表后附合同复印件，并加盖供应商公章，否则不予认可。

2.本表可按同样格式扩展。

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称:

采购编号:

内容:

被授权人姓名:

被授权人身份证号码:

被授权人联系电话:（手机）

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

- 十一、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容:

  - （1）详细实施方案

  - （2）供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - （3）对原始资料的调查与收集

  - （4）合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - （5）需要采购人协助的事项

  - （6）供应商认为需要添加的内容

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日

- 十二、基本服务承诺书

- 一、我单位确保按中标（成交）结果确定价格并及时提供相应服务。

二、承诺的基本服务:（质保期、工期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合:

四、其他服务承诺:

供应商名称(加盖CA电子公章):____________

日期:_____年______月______日