锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320205-XSGC-G2026-0008

采购项目名称：鹅湖镇2026年排涝站固定式应急电源采购项目

采   购   人：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司

二〇二六年五月

目     录

一、投标邀请函

二、投标供应商须知

三、项目技术要求和有关说明

四、合同书（格式文本）

五、附件

# 一、投标邀请函

江苏翔顺工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区鹅湖镇人民政府的委托，对鹅湖镇2026年排涝站固定式应急电源采购项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

## （一）招标项目信息

1、项目名称：鹅湖镇2026年排涝站固定式应急电源采购项目

2、采购项目编号：JSZC-320205-XSGC-G2026-0008

3、项目采购预算价：250万元，最高限价：230.326985万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。

4、供货期：30日历天

5、质保期：2年

6、采购方式：公开招标

7、采购人：无锡市锡山区鹅湖镇人民政府

8、本项目标的所属行业：工业（制造业）。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，工业（制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

9、本项目是否专门面向中小企业的采购：是

10、本项目不接受联合体投标

## （二）投标供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：投标供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；

- 4、本项目的特定资格要求：无；

## （三）投标供应商主体信息库注册

1、请有意参加本项目投标的投标供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

## （四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

## （五）公开答疑时间、地点

江苏翔顺工程管理咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（1178556659@qq.com）等方式开展线上答疑服务。截止至2026年5月29日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标供应商公章并备注联系方式）提出“项目需澄清的问题”，并于答疑截止时间前邮箱（1178556659@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险；由投标供应商自行承担。

## （六）现场踏勘

本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

## （七）投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年6    月15日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年6月15日9:30。

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市锡山区东亭迎宾南路21号二楼

## （八）投标文件份数：请按规定上传电子投标文件，不接收纸质投标文件

## （九）投标有效期：投标文件接收截止之日起90天

## （十）采购方法

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

## （十一）其他

采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司

地址：无锡市新吴区金城东路333号中国工业博览园总部园区30幢

联系人：郑波涛

电话：18262261140

邮编：214000

# 二、投标供应商须知

## （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

## （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

## （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏翔顺工程管理咨询有限公司。

## （四）招标文件的补充或修正：

1.采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏翔顺工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏翔顺工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

## （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1.投标函（格式见附件）；

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（4）投标供应商法定代表人身份证扫描件（正、反面）；

（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）；

（10）供应商为中型企业、小型企业、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），需提供中小企业声明函（或《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.报价明细表（格式见附件）

5.服务保障承诺（格式见附件）

6.投标偏离表（格式见附件）

7.投标供应商情况表（格式见附件）

8.主要人员配置表（格式见附件）

9.提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料

10.技术方案（如有格式自拟并自行添加）

11.评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）

12.要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

13.其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

上述1-9项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

## （六）投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

## （七）网上投标

1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

## （八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）首页入口进行供应商注册的；

- 电子投标文件未按规定期限报价的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按采购文件要求签章的；

- 投标供应商未按采购文件要求解密投标文件的；

- 投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

- 投标供应商为分支机构，无委托投标授权书的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

- 恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

- 未按要求提供技术文件的；

- 投标文件商务标开标一览表中的投标报价与系统报价确认环节的投标报价不一致的；

- 超过招标文件规定的最高限价的；

- 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的；

- 未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

- 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 投标供应商的投标报价畸高或畸低，但投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

- 不同投标供应商的投标文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

- 不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

- 同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

- 各投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商；

- 电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

- 启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的，视为放弃投标；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 商务标和技术方案，其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的。

## （九）开标、评标：

1.所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。

3.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件 |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件 |
| 4 | 投标供应商法定代表人身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 投标供应商法定代表人授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件 |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件 |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 投标供应商为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业） |
| 11 | 特定资格要求 | - / |
| 12 | 信用记录 （由网上直接查询，投标供应商无需提供证明材料） | 投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准） |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 2 | 开标一览表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 3 | 报价明细表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 4 | 服务保障承诺书 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 5 | 投标偏离表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 6 | 投标供应商情况表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 7 | 主要人员配置表 | 按招标文件填写，格式见附件 |
| 8 | # 满足采购需求 | # 满足采购文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料 |
| 9 | 投标文件内容 | 不存在投标供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别投标供应商的分值；各投标供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人，得分次高的投标供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标供应商为排名第三的中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由投标供应商确定其中一个投标供应商获得评审排名资格，其他同品牌投标供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6.评标标准：详见附件。

## （十）定标：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，江苏翔顺工程管理咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在江苏政府采购网上发布中标公告。江苏翔顺工程管理咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。

2.在发布中标公告的同时，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3.投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

## （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

## （十二）中标无效的确认：

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

2. 本项目不收取履约保证金。

3.中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

## （十四）注意事项：

中标人有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4。条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## （十六）代理服务费：

1.本采购项目代理服务费由中标人支付，代理服务费以最终成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算。收费标准为：100万以下费率为1.2%，100万-500万元费率为0.88%。

2.领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清。

3.中标人如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

## （十七）服务（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# 三、项目技术要求和有关说明

## 一、总体要求：

1、项目名称：鹅湖镇2026年排涝站固定式应急电源采购项目

2、供货期：30日历天

3、质保期：2年

4、项目概况：对鹅湖镇排涝站固定式应急电源设备进行采购，主要采购内容包含柴油发电机组、静音箱、底座及油箱、机组智能控制系统、电缆线、ATS双电源全自动切换开关、接线的制作、运输、安装、后续日常保修维护及配套基础构造，核心产品为柴油发电机组（静音型机组），且所投核心产品的柴油发电机组品牌应当一致。

5、服务标准：满足采购人需求

6、服务地点：采购人指定地点

7、标的明细表：本项目为货物采购，其中货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业如下表。

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 详见采购清单 | 工业（制造业） |
| 2 | 防雨静音箱 | 详见采购清单 | 工业（制造业） |
| 3 | ATS双电源全自动切换开关 | 详见采购清单 | 工业（制造业） |
| 4 | 电线电缆 | 详见采购清单 | 工业（制造业） |
| 5 | 电线电缆 | 详见采购清单 | 工业（制造业） |
| 6 | 电力管 | 详见采购清单 | 工业（制造业） |

## 二、项目清单

## 鹅湖镇2026年排涝站固定式应急电源采购项目采购清单

| 荻泽闸站发电机设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、静音型机组，800kW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、油箱≥1000升、排烟系统、冷却系统等，含1000升柴油 2、含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 静音箱采用双面2.0mm钢板制作，外形尺寸6200*2400*2600 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 800A双电源全自动转换开关1只、配套塑壳400A开关3套，塑壳125A双电源开关1套，市电优先全自动切换、含不锈钢外壳及基础。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，现场制作安装铜排35kg，满足甲方使用及相关规范要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 电线电缆 | YJV-3*240+120 | 36 | m |  |  |  |
| 6 | 电线电缆 | YJV-3*120+75 | 24 | m |  |  |  |
| 7 | 电线电缆 | YJV-3*50+25 | 8 | m |  |  |  |
| 8 | 电力电缆头 | YJV-3*240+120电缆头制作、安装 | 4 | 个 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆头 | YJV-3*120+75电缆头制作、安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆头 | YJV-3*50+25电缆头制作、安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | 电力管 | DN100PE管，含挖填方及余方处置 | 60 | m |  |  |  |
| 12 | 电力管 | DN50PE管，含挖填方及余方处置 | 8 | m |  |  |  |
| 13 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 设备防雷接地及接地调试 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 灭火器 | 1、推车式水基灭火器(45L新国标3C认证)可灭油电火； 2、碳钢材质，外电镀耐磨涂层； 3.需经甲方选样认可 | 3 | 具 |  |  |  |
| 16 | 柴油桶 | 1、圆形成品50L油桶 2、2m厚304不锈钢 | 4 | 个 |  |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 界泾河闸站发电机设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、静音型机组，400kW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、油箱≥1000升、排烟系统、冷却系统等，含1000升柴油 2、含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 静音箱采用双面2.0mm钢板制作，外形尺寸4200*1800*2250 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 400A双电源转换开关1套、塑壳250A开关2套，塑壳63A开关8套，市电优先全自动切换、含不锈钢外壳及基础。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 电线电缆 | YJV-3*240+120 | 10 | m |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | YJV-3*240+120电缆头制作、安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 电力管 | DN100PE管，含挖填方及余方处置 | 6 | m |  |  |  |
| 8 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 设备防雷接地及接地调试 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 灭火器 | 1、推车式水基灭火器(45L新国标3C认证)可灭油电火； 2、碳钢材质，外电镀耐磨涂层； 3.需经甲方选样认可 | 3 | 具 |  |  |  |
| 11 | 柴油桶 | 1、圆形成品50L油桶 2、2m厚304不锈钢 | 4 | 个 |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 黄塘河闸站发电机设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、静音型机组，800kW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、油箱≥1000升、排烟系统、冷却系统等，含1000升柴油 2、含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 静音箱采用双面2.0mm钢板制作，外形尺寸6200*2400*2600 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 双电源全手动切换开关柜 | 800KW双电源手动开关1套、塑壳400A双电源开关3套，塑壳100A双电源开关2套，市电优先全自动切换、含不锈钢外壳及基础。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 双电源全手动切换开关柜 | 800KW双电源手动开关1套、塑壳400A双电源开关2套，塑壳100A双电源开关2套，市电优先全自动切换、含不锈钢外壳及基础。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 电线电缆 | YJV-3*240+120 | 16 | m |  |  |  |
| 7 | 电线电缆 | YJV-3*185+95 | 43 | m |  |  |  |
| 8 | 电力电缆头 | YJV-3*240+120电缆头制作、安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆头 | YJV-3*185+95电缆头制作、安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 电力管 | DN100PE管，含挖填方及余方处置 | 59 | m |  |  |  |
| 11 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 设备防雷接地及接地调试 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 灭火器 | 1、推车式水基灭火器(45L新国标3C认证)可灭油电火； 2、碳钢材质，外电镀耐磨涂层； 3.需经甲方选样认可 | 3 | 具 |  |  |  |
| 14 | 柴油桶 | 1、圆形成品50L油桶 2、2m厚304不锈钢 | 4 | 个 |  |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 徐家浜闸站发电机设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、静音型机组，800kW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、油箱≥1000升、排烟系统、冷却系统等，含1000升柴油 2、含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 静音箱采用双面2.0mm钢板制作，外形尺寸6200*2400*2600 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 800KW双电源开关1套、塑壳400A双电源开关3套，塑壳100A双电源开关2套，市电优先全自动切换、含不锈钢外壳及基础。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 软启动柜一台 | 95KW,700*1700*400、含拆除原有配电柜1台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 电线电缆 | YJV-3*185+95 | 30 | m |  |  |  |
| 7 | 电线电缆 | YJV-3*120+70 | 45 | m |  |  |  |
| 8 | 电线电缆 | YJV-3*16+10 | 15 | m |  |  |  |
| 9 | 电力电缆头 | YJV-4*185+95电缆头制作、安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆头 | YJV-3*120+70电缆头制作、安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆头 | YJV-3*16+10电缆头制作、安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 12 | 电力管 | DN100PE管，含挖填方及余方处置 | 75 | m |  |  |  |
| 13 | 电力管 | DN50PE管，含挖填方及余方处置 | 15 | m |  |  |  |
| 14 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 设备防雷接地及接地调试 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 灭火器 | 1、推车式水基灭火器(45L新国标3C认证)可灭油电火； 2、碳钢材质，外电镀耐磨涂层； 3.需经甲方选样认可 | 3 | 具 |  |  |  |
| 17 | 柴油桶 | 1、圆形成品50L油桶 2、2m厚304不锈钢 | 4 | 个 |  |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 步枪圩西闸站发电机设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 柴油发电机组及钢筋混凝土基础 | 1、静音型机组，800kW（常用功率），根据现场配套预埋件，含免维护电瓶、油箱≥1000升、排烟系统、冷却系统等，含1000升柴油 2、含配套钢筋混凝土基础、挖填土方及余方处置等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 防雨静音箱 | 静音箱采用双面2.0mm钢板制作，外形尺寸6200*2400*2600 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 双电源全自动转换开关柜 | 800A双电源全自动转换开关1只、塑壳400A开关3套，塑壳250A开关,1套，塑壳100A开关7套，市电优先全自动切换 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 箱变低压柜改造 | 原有设备拆除处置，满足甲方使用及相关规范要求 | 1 | 项 |  |  |  |
| 5 | 电线电缆 | YJV-3*240+120 | 40 | m |  |  |  |
| 6 | 电线电缆 | YJV-3*150+70 | 60 | m |  |  |  |
| 7 | 电线电缆 | YJV-3*16+10 | 126 | m |  |  |  |
| 8 | 电力电缆头 | YJV-3*240+120电缆头制作、安装 | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆头 | YJV-3*150+70电缆头制作、安装 | 4 | 个 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆头 | YJV-3*16+10电缆头制作、安装 | 14 | 个 |  |  |  |
| 11 | 电力管 | DN100PE管，含挖填方及余方处置 | 40 | m |  |  |  |
| 12 | 电力管 | DN50PE管，含挖填方及余方处置 | 101 | m |  |  |  |
| 13 | 设备调试 | 设备调试、试运行等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 14 | 设备防雷接地及接地调试 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 灭火器 | 1、推车式水基灭火器(45L新国标3C认证)可灭油电火； 2、碳钢材质，外电镀耐磨涂层； 3.需经甲方选样认可 | 3 | 具 |  |  |  |
| 16 | 柴油桶 | 1、圆形成品50L油桶 2、2m厚304不锈钢 | 4 | 个 |  |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

三、规格型号及参数

1、柴油发电机组（400kW）

| 序号 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 一 | 机组性能参数 |
| 1 | 每套机组至少须有部件：柴油发动机、交流发电机、底座及油箱、机组智能控制系统、接线安装用具、备注。 |
| 2 | 机组额定功率：≥400kW。 |
| 3 | 输出电压：400V±5% & 230V±5%。 |
| 4 | 供电方式：交流、三相四线制。 |
| 5 | 最大输出电流：≥720A。 |
| 6 | 输出频率（1500r/min）：50Hz±1Hz。 |
| 7 | 频率波动率：≤0.8%。 |
| 8 | 额定功率因数：≥0.8（Lag）。 |
| 9 | 稳态电压调整率：＜±0.5％。 |
| 10 | 瞬间电压调整率：＜±15％。 |
| 11 | 稳态频率调整率：≤3%。 |
| 12 | 电压稳定时间：≤1.5s。 |
| 13 | 电压波动率：≤0.8%。 |
| 14 | 瞬间频率调整率：≤1%。 |
| 15 | 频率稳定时间：3～7s。 |
| 16 | 机组噪声（距机组7米处）：≤80db。 |
| 17 | 电气保护：至少自带短路保护开关。 |
| 18 | 限时运行时长：≥200h。 |
| 19 | 启动方式和控制方式：手动操作（含自动启动功能）。 |
| 20 | 机组可靠性：累计运行≥3000h无须大修，平均故障间隔时间≤1000h。 |
| 21 | 机组净重：≤9500kg。 |
| 22 | 随机组文件须有：发动机合格证、原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，发电机组出厂合格证及测试报告。 |
| 二 | 柴油发动机参数 |
| 1 | 每套机组配备柴油发动机1台。 |
| 2 | 柴油发动机额定功率（转速1500r/min）：≥440kW。 |
| 3 | 气缸数：≥6只。 |
| 4 | 排放标准：不低于国Ⅲ。 |
| 5 | 燃油：轻质柴油。 |
| 6 | 机油油量：≥43L。 |
| 7 | 冷却方式：闭式循环水冷却，自带风扇。 |
| 8 | 额定转速（电流频率50Hz）：1500r/min±2%。 |
| 9 | 调速方式：电子调速。 |
| 10 | 启动方式：24V直流电启动，自动启动及手动启动。 |
| 11 | 停机方式：手动停机、自动停机及紧急停机。 |
| 12 | 蓄电池：≥24V 200AH，满足机组连续启动6次以上。 |
| 13 | 滤清系统：整体更换式机油、壳式柴油滤清器和机油滤清器，干式筒型空气滤清器。 |
| 14 | 排气系统：工业用高降噪级消声器及波纹管弹性连接件，带烟处理系统。 |
| 15 | 配套附件：直流 24V 启动电机、散热水箱、风扇及其防护网、24V 启动电池组、启动电池充电器、电子调速器、柴油发电机组的排烟管道、排烟消声器、弹簧减振装置、石棉垫、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管、燃油软油管、钢结构基座、拆装零部件专用工具、盘车工具等；机油、防冻液、验收与试运行需要的燃油（每台机组约200升）等。 |
| 三 | 交流发电机参数 |
| 1 | 每套机组配备交流发电机1套。 |
| 2 | 交流发电机形式：无刷免维护式。 |
| 3 | 励磁方式：无刷全铜自励磁。 |
| 4 | 冷却方式：自冷。 |
| 5 | 额定功率：≥400kW。 |
| 6 | 额定电压：400V±5%/230V±5%。 |
| 7 | 额定电流：≥720A。 |
| 8 | 额定频率（1500r/min）：50Hz±1Hz。 |
| 9 | 相数和接线：三相四线、Y 形连接方式。 |
| 10 | 电压控制方式：AVR 自动调压。 |
| 11 | 绝缘等级：≥H 级。 |
| 12 | 防护等级：≥IP23。 |
| 四 | 底座及油箱参数 |
| 1 | 每套机组配备底座及油箱1套。 |
| 2 | 材质：高强度钢板，厚度≥5mm。 |
| 3 | 油箱容量：≥1000L。 |
| 4 | 具有液位显示，加油口，排污口，通气管等，加油口须有2个以上且在非同侧。 |
| 5 | 侧面设4个吊点，方便起吊装卸。 |
| 6 | 承重：机组在吊装移动过程中须无变形现象。 |
| 五 | 机组智能控制系统参数 |
| 1 | 每套机组配备1套机组智能控制系统。 |
| 2 | 能够实现发电机组的自动化启动与停止、数据监测、报警保护。 |
| 3 | 可对发电机组的三相电压、三相电流、频率、功率、冷却水温度、机油压力、燃油油位等关键参数进行采集并实时显示。 |
| 4 | 具备过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率等监测报警保护功能。 |
| 5 | 含有柴油发电机组的自动化启动、停止、开关合分闸操作以及完善的故障显示与保护机制。 |
| 6 | 具备市电断电自动启动和市电恢复自动停机功能。 |
| 7 | 具备怠速时间设置控制、预热时间设置控制、运行转速设置控制等操作功能。 |
| 8 | 具备历史数据记录、实时时钟以及定时开关机功能（支持每月、每周、每天开机一次，并可设置是否带载）。 |
| 9 | 防护等级≥IP44。 |
| 六 | 接线安装工具 |
| 1 | 每套机组配备接线安装用具1套。 |
| 2 | 每套接线安装用具配备仪器仪表1套，手动工具1套，电动工具1套，常用耗材1套。 |
| 3 | 每套仪器仪表至少含：指针式万用表1只，数显式万用表1只，数显式电流钳形表1只，相序测试仪1只，绝缘电阻测试仪1台，接地电阻测试仪1台，手持式转速仪1台，手持式测温仪1台，仪器箱1只。 |
| 4 | 指针式万用表：机械指针显示，可测量电压、电流、电阻、频率等，带蜂鸣通断，数量1只。 |
| 5 | 数显式万用表：电子数码显示，带手电照明，可测量电压、电流、电阻等，数量1只。 |
| 6 | 数显式电流钳形表：电子数码显示，最高电压量程≥交流750V，最大电流量程≥交流2000A，数量1只。 |
| 7 | 相序测试仪：非接触式检测，测试范围为三相70-1000VAC，具有缺相指示、正逆序显示，可钳导线外径≥40mm，数量1只。 |
| 8 | 绝缘电阻测试仪：输出电压100～1000V，绝缘电阻测量范围0.1MΩ-19.99GΩ，具有过载保护、锁定测交直流电压、定时测量、电压监测等功能，数量1只。 |
| 9 | 接地电阻测试仪：电子数显式，量程0.01～2000Ω，精度±（2%+3dgt），电压为交流1～1000V，数量1套。 |
| 10 | 手持式转速仪：非接触式，测量范围10-99999RPM，最大输入频率≥10Hz脉宽5%。 |
| 11 | 手持式测温仪：电子数码显示，测量范围-50℃-500℃。 |
| 12 | 仪器箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有仪器仪表。 |
| 13 | 每套手动工具至少含：老虎钳5把，尖嘴钳5把，斜口剥线钳5把，电缆剪1把，活动扳手6把，液压压线钳1把，加长套筒16个，T型内六角扳手21把，T型套筒扳手24把，锉刀4把，手动工具箱1只。 |
| 14 | 老虎钳：规格8吋，数量5把。 |
| 15 | 尖嘴钳：规格8吋，数量5把。 |
| 16 | 斜口剥线钳：规格8吋，数量5把。 |
| 17 | 电缆剪：棘轮式，可剪切130mm²以下铠装电缆，数量1把。 |
| 18 | 活动扳手：规格8吋、10吋、12吋，数量各2把。 |
| 19 | 液压压线钳：最大压线模具≥300mm²，工作压力≥12T，工作行程≥20mm，数量1套 |
| 20 | 加长套筒：可配合电动扳手使用，规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各2个。 |
| 21 | T型内六角扳手：规格M5、M6、M8、M9、M10、M11、M12，数量各3把。 |
| 22 | T型套筒扳手：规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各3把。 |
| 23 | 锉刀：6英寸圆锉、8英寸半圆锉各2把。 |
| 24 | 手动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有手动工具，数量1只。 |
| 25 | 每套电动工具至少含：电动扳手1套，手电钻1套，角磨机1套，电动工具箱1只。 |
| 26 | 电动扳手：无刷电机，扭力≥450Nm，电池容量≥20V4Ah*2，数量1套。 |
| 27 | 手电钻：无刷电机，输入电压等级为交流220V，功率≥600W，带正反转切换，可无级调速，最大夹持直径≥10mm，数量1套。 |
| 28 | 角磨机：无刷电机，输入电压为交流220V，功率≥850W，砂轮片最大直径≥100mm，数量1套。 |
| 29 | 电动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有电动工具，数量1只。 |
| 30 | 每套常用耗材至少含：铜鼻子10个，电缆对接铜排12个，绝缘胶带10卷，自粘胶带10卷，热塑管10根，电工相色带12卷，紧固件15kg，耗材箱1只。 |
| 31 | 铜鼻子：规格120mm²，数量10个 |
| 32 | 电缆对接铜排：可对接120mm²铜鼻子，铜排两端无棱角，数量12个。 |
| 33 | 绝缘胶带：电压等级≥600V，适用温度-10℃-105℃，每卷长度≥20m，绝缘电阻＞1012Ω，数量10卷。 |
| 34 | 自粘胶带：电压等级≥10kV，厚度≥0.8mm，宽度≥25mm，长度≥5m/卷，数量10卷。 |
| 35 | 热塑管：耐压等级≥1kV，适用于120mm²单芯电缆，1m/根，数量10根。 |
| 36 | 电工相色带：PVC材质，宽≥19mm，长度≥20m/卷，黄、绿、红、蓝色各3卷，共计12卷。 |
| 37 | 紧固件：M8、M10、M12螺丝+螺母+平垫片+弹簧垫片，各5kg，共计15kg。 |
| 38 | 耗材箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有耗材，数量1只。 |
| 十 | 备注：含配套预埋件、开孔、防雨罩、油箱、排烟管及消防设施等 |

2、防雨静音箱

| 序号 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 每套机组配备静音箱1套。 |
| 2 | 材质：高强度钢板。 |
| 3 | 钢板厚度：≥2mm。 |
| 4 | 防腐工艺：静电喷塑。 |
| 5 | 箱体内消音棉，厚度≥4cm。 |
| 6 | 防护等级≥IP44。 |
| 7 | 静音箱合理位置设置符合输出功率的断路器，断路器须带短路、漏电、过载、过流保护功能。 |
| 8 | 静音箱内合理设置工具摆放空间。 |
| 9 | 静音箱设置合理的开门以及攀爬装置，以实现发电机组可在运输车辆上正常运行。 |
| 10 | 机组外尺寸：长≤6200mm，宽≤2400mm，高≤2600mm。 |

3、ATS双电源全自动切换开关

| 序号 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 每套机组配备ATS双电源全自动切换开关数量规格响应招标文件清单要求。 |
| 2 | 具备市电优先全自动切换功能 |
| 3 | 须符合国家3C认证标准 |

4、电缆线

| 序号 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 每套机组配备电缆线。 |
| 2 | 电缆须按GB/T 12706-2020《额定电压1kV（U.=1.2 kV）到 35 kV（U.=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件》生产制造，且符合国家标准GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》。 |
| 3 | 电缆主要材质：铜质。 |
| 4 | 电缆规格型号：响应招标文件清单要求。 |
| 5 | 电缆须符合国家3C认证标准 |

2、柴油发电机组（800kW）

| 序号 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 一 | 机组性能参数 |
| 1 | 每套机组至少须有部件：柴油发动机、交流发电机、底座及油箱、机组智能控制系统、接线安装用具、备注。 |
| 2 | 机组额定功率：≥800kW。 |
| 3 | 输出电压：400V±5% & 230V±5%。 |
| 4 | 供电方式：交流、三相四线制。 |
| 5 | 最大输出电流：≥1446A。 |
| 6 | 输出频率（1500r/min）：50Hz±1Hz。 |
| 7 | 频率波动率：≤0.8%。 |
| 8 | 额定功率因数：≥0.8（Lag）。 |
| 9 | 稳态电压调整率：＜±0.5％。 |
| 10 | 瞬间电压调整率：＜±15％。 |
| 11 | 稳态频率调整率：≤3%。 |
| 12 | 电压稳定时间：≤1.5s。 |
| 13 | 电压波动率：≤0.8%。 |
| 14 | 瞬间频率调整率：≤1%。 |
| 15 | 频率稳定时间：3～7s。 |
| 16 | 机组噪声（距机组7米处）：≤80db。 |
| 17 | 电气保护：至少自带短路保护开关。 |
| 18 | 限时运行时长：≥200h。 |
| 19 | 启动方式和控制方式：手动操作（含自动启动功能）。 |
| 20 | 机组可靠性：累计运行≥3000h无须大修，平均故障间隔时间≤1000h。 |
| 21 | 机组净重：≤9500kg。 |
| 22 | 随机组文件须有：发动机合格证、原厂保修卡、原厂测试报告、原产地证书，发动机、发电机、发电机组使用手册，发电机组出厂合格证及测试报告。 |
| 二 | 柴油发动机参数 |
| 1 | 每套机组配备柴油发动机1台。 |
| 2 | 柴油发动机额定功率（转速1500r/min）：≥880kW。 |
| 3 | 气缸数：≥12只。 |
| 4 | 排放标准：不低于国Ⅲ。 |
| 5 | 燃油：轻质柴油。 |
| 6 | 机油油量：≥135L。 |
| 7 | 冷却方式：闭式循环水冷却，自带风扇。 |
| 8 | 额定转速（电流频率50Hz）：1500r/min±2%。 |
| 9 | 调速方式：电子调速。 |
| 10 | 启动方式：24V直流电启动，自动启动及手动启动。 |
| 11 | 停机方式：手动停机、自动停机及紧急停机。 |
| 12 | 蓄电池：≥24V 200AH，满足机组连续启动6次以上。 |
| 13 | 滤清系统：整体更换式机油、壳式柴油滤清器和机油滤清器，干式筒型空气滤清器。 |
| 14 | 排气系统：工业用高降噪级消声器及波纹管弹性连接件，带烟处理系统。 |
| 15 | 配套附件：直流 24V 启动电机、散热水箱、风扇及其防护网、24V 启动电池组、启动电池充电器、电子调速器、柴油发电机组的排烟管道、排烟消声器、弹簧减振装置、石棉垫、排气波纹管（带法兰接头）、排气管弯管、燃油软油管、钢结构基座、拆装零部件专用工具、盘车工具等；机油、防冻液、验收与试运行需要的燃油（每台机组约200升）等。 |
| 三 | 交流发电机参数 |
| 1 | 每套机组配备交流发电机1套。 |
| 2 | 交流发电机形式：无刷免维护式。 |
| 3 | 励磁方式：无刷全铜自励磁。 |
| 4 | 冷却方式：自冷。 |
| 5 | 额定功率：≥800kW。 |
| 6 | 额定电压：400V±5%/230V±5%。 |
| 7 | 额定电流：≥1446A。 |
| 8 | 额定频率（1500r/min）：50Hz±1Hz。 |
| 9 | 相数和接线：三相四线、Y 形连接方式。 |
| 10 | 电压控制方式：AVR 自动调压。 |
| 11 | 绝缘等级：≥H 级。 |
| 12 | 防护等级：≥IP23。 |
| 四 | 底座及油箱参数 |
| 1 | 每套机组配备底座及油箱1套。 |
| 2 | 材质：高强度钢板，厚度≥5mm。 |
| 3 | 油箱容量：≥1000L。 |
| 4 | 具有液位显示，加油口，排污口，通气管等，加油口须有2个以上且在非同侧。 |
| 5 | 侧面设4个吊点，方便起吊装卸。 |
| 6 | 承重：机组在吊装移动过程中须无变形现象。 |
| 五 | 机组智能控制系统参数 |
| 1 | 每套机组配备1套机组智能控制系统。 |
| 2 | 能够实现发电机组的自动化启动与停止、数据监测、报警保护。 |
| 3 | 可对发电机组的三相电压、三相电流、频率、功率、冷却水温度、机油压力、燃油油位等关键参数进行采集并实时显示。 |
| 4 | 具备过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率等监测报警保护功能。 |
| 5 | 含有柴油发电机组的自动化启动、停止、开关合分闸操作以及完善的故障显示与保护机制。 |
| 6 | 具备市电断电自动启动和市电恢复自动停机功能。 |
| 7 | 具备怠速时间设置控制、预热时间设置控制、运行转速设置控制等操作功能。 |
| 8 | 具备历史数据记录、实时时钟以及定时开关机功能（支持每月、每周、每天开机一次，并可设置是否带载）。 |
| 9 | 防护等级≥IP44。 |
| 六 | 接线安装工具 |
| 1 | 每套机组配备接线安装用具1套。 |
| 2 | 每套接线安装用具配备仪器仪表1套，手动工具1套，电动工具1套，常用耗材1套。 |
| 3 | 每套仪器仪表至少含：指针式万用表1只，数显式万用表1只，数显式电流钳形表1只，相序测试仪1只，绝缘电阻测试仪1台，接地电阻测试仪1台，手持式转速仪1台，手持式测温仪1台，仪器箱1只。 |
| 4 | 指针式万用表：机械指针显示，可测量电压、电流、电阻、频率等，带蜂鸣通断，数量1只。 |
| 5 | 数显式万用表：电子数码显示，带手电照明，可测量电压、电流、电阻等，数量1只。 |
| 6 | 数显式电流钳形表：电子数码显示，最高电压量程≥交流750V，最大电流量程≥交流2000A，数量1只。 |
| 7 | 相序测试仪：非接触式检测，测试范围为三相70-1000VAC，具有缺相指示、正逆序显示，可钳导线外径≥40mm，数量1只。 |
| 8 | 绝缘电阻测试仪：输出电压100～1000V，绝缘电阻测量范围0.1MΩ-19.99GΩ，具有过载保护、锁定测交直流电压、定时测量、电压监测等功能，数量1只。 |
| 9 | 接地电阻测试仪：电子数显式，量程0.01～2000Ω，精度±（2%+3dgt），电压为交流1～1000V，数量1套。 |
| 10 | 手持式转速仪：非接触式，测量范围10-99999RPM，最大输入频率≥10Hz脉宽5%。 |
| 11 | 手持式测温仪：电子数码显示，测量范围-50℃-500℃。 |
| 12 | 仪器箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有仪器仪表。 |
| 13 | 每套手动工具至少含：老虎钳5把，尖嘴钳5把，斜口剥线钳5把，电缆剪1把，活动扳手6把，液压压线钳1把，加长套筒16个，T型内六角扳手21把，T型套筒扳手24把，锉刀4把，手动工具箱1只。 |
| 14 | 老虎钳：规格8吋，数量5把。 |
| 15 | 尖嘴钳：规格8吋，数量5把。 |
| 16 | 斜口剥线钳：规格8吋，数量5把。 |
| 17 | 电缆剪：棘轮式，可剪切130mm²以下铠装电缆，数量1把。 |
| 18 | 活动扳手：规格8吋、10吋、12吋，数量各2把。 |
| 19 | 液压压线钳：最大压线模具≥300mm²，工作压力≥12T，工作行程≥20mm，数量1套 |
| 20 | 加长套筒：可配合电动扳手使用，规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各2个。 |
| 21 | T型内六角扳手：规格M5、M6、M8、M9、M10、M11、M12，数量各3把。 |
| 22 | T型套筒扳手：规格M8、M9、M10、M11、M12、M14、M17、M19，数量各3把。 |
| 23 | 锉刀：6英寸圆锉、8英寸半圆锉各2把。 |
| 24 | 手动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有手动工具，数量1只。 |
| 25 | 每套电动工具至少含：电动扳手1套，手电钻1套，角磨机1套，电动工具箱1只。 |
| 26 | 电动扳手：无刷电机，扭力≥450Nm，电池容量≥20V4Ah*2，数量1套。 |
| 27 | 手电钻：无刷电机，输入电压等级为交流220V，功率≥600W，带正反转切换，可无级调速，最大夹持直径≥10mm，数量1套。 |
| 28 | 角磨机：无刷电机，输入电压为交流220V，功率≥850W，砂轮片最大直径≥100mm，数量1套。 |
| 29 | 电动工具箱：金属材质，容量可放入以上所有电动工具，数量1只。 |
| 30 | 每套常用耗材至少含：铜鼻子10个，电缆对接铜排12个，绝缘胶带10卷，自粘胶带10卷，热塑管10根，电工相色带12卷，紧固件15kg，耗材箱1只。 |
| 31 | 铜鼻子：规格120mm²，数量10个 |
| 32 | 电缆对接铜排：可对接120mm²铜鼻子，铜排两端无棱角，数量12个。 |
| 33 | 绝缘胶带：电压等级≥600V，适用温度-10℃-105℃，每卷长度≥20m，绝缘电阻＞1012Ω，数量10卷。 |
| 34 | 自粘胶带：电压等级≥10kV，厚度≥0.8mm，宽度≥25mm，长度≥5m/卷，数量10卷。 |
| 35 | 热塑管：耐压等级≥1kV，适用于120mm²单芯电缆，1m/根，数量10根。 |
| 36 | 电工相色带：PVC材质，宽≥19mm，长度≥20m/卷，黄、绿、红、蓝色各3卷，共计12卷。 |
| 37 | 紧固件：M8、M10、M12螺丝+螺母+平垫片+弹簧垫片，各5kg，共计15kg。 |
| 38 | 耗材箱：工程塑料材质，容量可放入以上所有耗材，数量1只。 |
| 十 | 备注：含配套预埋件、开孔、防雨罩、油箱、排烟管及消防设施等 |

2、防雨静音箱

| 序号 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 每套机组配备静音箱1套。 |
| 2 | 材质：高强度钢板。 |
| 3 | 钢板厚度：≥2mm。 |
| 4 | 防腐工艺：静电喷塑。 |
| 5 | 箱体内消音棉，厚度≥4cm。 |
| 6 | 防护等级≥IP44。 |
| 7 | 静音箱合理位置设置符合输出功率的断路器，断路器须带短路、漏电、过载、过流保护功能。 |
| 8 | 静音箱内合理设置工具摆放空间。 |
| 9 | 静音箱设置合理的开门以及攀爬装置，以实现发电机组可在运输车辆上正常运行。 |
| 10 | 机组外尺寸：长≤6200mm，宽≤2400mm，高≤2600mm。 |

3、ATS双电源全自动切换开关

| 序号 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 每套机组配备ATS双电源全自动切换开关数量规格响应招标文件清单要求。 |
| 2 | 具备市电优先全自动切换功能 |
| 3 | 须符合国家3C认证标准 |

4、电缆线

| 序号 | 性能参数 |
| --- | --- |
| 1 | 每套机组配备电缆线。 |
| 2 | 电缆须按GB/T 12706-2020《额定电压1kV（U.=1.2 kV）到 35 kV（U.=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件》生产制造，且符合国家标准GB/T 5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》。 |
| 3 | 电缆主要材质：铜质。 |
| 4 | 电缆规格型号：响应招标文件清单要求。 |
| 5 | 电缆须符合国家3C认证标准 |

- 付款方式：

安装调试验收合格后付至合同额的60%，审计结束付至审定价的80%，审计结束并质保期（质保期为2年）满后1年内付清余款。

## 四、设计、验收及交货：

1、供应商中标后，在合同签订3日内向采购人提供设计图纸资料2套（包括制造工艺图、平面图、主要元器件制造厂家的资料、发电机房内部空间布置图等），采购人自接到后一日内审查完毕，次日给予答复。

2、设备交货地点为买方指定位置。

3、安装过程需厂家指导的，厂家应及时安排无偿提供技术服务。

4、由采购人组织验收小组，负责采购项目的验收具体工作。现场依次按国际标准、国家标准及相关行业标准、制造厂标准进行，投标供应商人员随设备出具出厂测试报告、说明书等，对设备进行相关工艺的检验和复验。验收通过后合同双方签署最终验收证明。

5、供应商须提供的验收材料（纸质和电子档各一份）：

（1）使用维护手册                           1份

（2）柴油机说明书                           1份

（3）发电机说明书                           1份

（4）控制系统图纸 （电气原理图、接线图）    3套

（5）工厂检测报告                           1份

5、验收时中标供应商应在验收现场，并对验收结果签字确认，中标供应商未到现场的，视作认同采购人的验收结果。

6、若货物验收时产品质量不能满足要求，采购单位有权要求对标的物进行更换或退货，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标供应商承担。

## 五、售后服务：

1、按采购方的需求及时到货，中标供应商需负责包括设备及辅配件、安装、调试、技术售后服务及培训、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用。除非项目需求有变动，否则采购单位不再向中标供应商支付任何费用。

2、质保期：自验收合格交付采购人之日起算，免费质保期不低于2年。有特殊要求的按招标要求提供。在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。如有紧急故障，供应商工作人员在得到通知后4小时内响应，2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，3日内排除故障、修复或更换零部件。

3、在合同签订后，供应商需根据采购人具体问题提供以下几种形式的技术服务：

1）培训

系统试运行期间，供应商负责为采购人免费培训1-2名系统维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范地进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。所有的培训费用必须计入投标总价。

2）电话咨询

免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答采购人在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3）远程在线诊断和故障排除

供应商能帮助采购人建立远程维护系统，对于电话咨询无法解决的问题，供应商工程师经采购人授权通过电话线、宽带网等方式远程登录到采购人网络系统进行故障诊断和故障排除。

4）重大技术问题处理

对重大的技术问题，供应商技术支持部门应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。

## 六、其他要求

1、所有设备必须为原厂全新产品，并符合相关的质量检测标准及具有合法手续的产品，不得使用库存时间超过6个月的产品或部件。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标供应商承担。

2、供应商应按采购人提供的标的物清单以及相关技术资料，根据现行市场价格并考虑项目实施过程中的风险因素，综合报价。本项目为运行手续齐备的交钥匙工程，供应商须负责本项目运行可能产生但未列入清单的一切费用，含但不限于全套设备、配套软件、随设备应提交的备品备件和专用工具、人工费、材料费、机械费、措施费、包装、运输、装卸、现场保管费、保险费、规费、技术培训服务、管理费、利润、税金等以及招标文件反映的所有内容和常规必须发生的费用，并考虑了风险因素。

3、供应商须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书及能保证采购设备的正常安装、调试和运行全套资料。

4、本项目最少需配备两名工作人员（含项目负责人）。

5、质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检测费用，则该费用由中标方承担。

6、投标供应商自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

7、履行中标供应商在其投标文件中的服务承诺。

8、依据国家市场监督管理总局发布的《强制性产品认证目录描述与界定》，ATS双电源全自动切换开关、电线电缆为强制性产品认证目录内产品，所投产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的ccc认证证书。报价人只能选择具有ccc认证证书的产品进行报价。上述要求提供的证明材料，须按要求提供，未按要求提供的，作为无效投标处理。

## 附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件中对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

5.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

7.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

8.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标供应商应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

9.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

10.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

11.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

# 四、合同书（格式文本）

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：人民币（大写）         元；人民币（小写）            元

四、质量和服务要求及验收标准：

五、交货期限和服务期限：

六、服务地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其他事项：

十一、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：

合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

十三、合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（中标方）：            （盖章）

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

年     月      日                 年     月     日

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开招标采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、采购内容：

3、采购范围：

4、供货期：

5、质保期：

第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为              （小写），              （大写）。

备注：中标人申请付款时须同时提供等额有效增值税发票。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

第五条 验收

按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺组织验收，费用由乙方承担。

第六条 付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：安装调试验收合格后付至合同额的60%，审计结束付至审定价的80%，审计结束并质保期（质保期为2年）满后1年内付清余款。

第七条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第八条 知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

第九条 质量与检验

1、乙方应严格按照招标文件的有关规定和乙方投标文件提供合格的货物及服务。

2、如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3、货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4、货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5、货物运到甲方指定地点并经甲方验证签收后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用由甲方承担。

6、甲方应在货物运到并接到乙方通知后及时按照招投标文件的约定组织验收。在验收过程中产生的质量及其他问题，甲方须及时以书面形式提出异议并向采购代理机构反馈并提出相应处理意见。乙方在接到甲方书面异议后应立即整改，否则承担违约责任。

7、甲方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

第十条 交货条件

1、交货日期（或完工期）：          （具体开工日期以甲方的供货通知为准）

2、乙方在验收时应先用电子邮件等书面方式通知甲方。

3、货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

4、货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其他附件所有部件必须原包装。

5、运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

第十一条 安装调试及售后服务

1、乙方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2、乙方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按照招标文件要求和乙方投标文件中的承诺执行。

3、质保期后的货物维护由双方协商再定。

4、甲方应向乙方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

5、甲方如要求乙方提供招标文件及乙方投标文件以外的其他服务，其费用另定。

第十二条 违约责任

1、在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2、如乙方逾期交货且未经甲方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，乙方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向甲方支付违约金。逾期超过20个工作日的，甲方有权解除合同，甲方如已支付费用的，乙方全部返还；且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金，如给甲方造成损失的，还应赔偿损失。

3、甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向乙方支付违约金。

4、由于甲方的原因要求延期交货，甲方应按规定支付货款，并承担乙方提供的代为保管费。

5、乙方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6、由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

第十三条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或继续履行本合同。

第十四条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十五条 合同的终止

1、有下列情形之一的，本合同自行终止。

（1）因不可抗力因素及政策原因，造成合同无法履行的。

（2）经双方协商一致，自愿解除的。

2、有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同。

（1）未经甲方书面同意，乙方擅自分包或者转包他人的。

（2）乙方不履行义务，甲方有权终止承包合同。

3、合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付乙方已经完成的货物对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：

（1）甲方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他甲方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

第十六条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向无锡仲裁委员会提起仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 五、附件

## 附件一：

### 一、评标方法

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的的投标供应商为排名第一的中标候选人，得分次高的投标供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标供应商为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

### 二、评分标准

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、价格分                                   30分

2、投标供应商综合情况                       18分

3、政策性因素                                2分

4、技术方案                                 50分

（二）各项目评分标准

#### 1、价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

#### 价格扣除：本项目专门面向中小微企业采购，价格不予扣除。

评标委员会认为投标供应商的报价出现异常低价，立刻启动异常低价审查，评标委员会启动异常低价投标(响应）审查的情形和具体要求，包括：

1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应 )报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应 )报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

#### 2、投标供应商综合情况（18分）

（1）项目业绩（5分）

投标供应商自2022年1月1日（时间以验收报告或业主完工证明时间为准）以来承担过同类项目的，有1个得2.5分，本项最高得5分。

注：提供有效合同及验收报告或业主完工证明原件扫描件上传至投标文件并电子签章，未按要求提供不得分。

（2）质量保证体系（6分）

投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得2分，最高得6分。

注：提供有效的相关证书证明材料原件扫描件上传至投标文件并电子签章，未按要求提供不得分。

（3）人员配备（2分）

供应商拟派项目负责人具备工程类中级职称的得1分，具备工程类高级及以上职称的得2分。

注：提供有效的相关证书证明材料原件扫描件上传至投标文件并电子签章，提供由区级及以上社保部门出具的2026年2月—2026年4月的供应商为其缴纳的社保缴费证明，未按要求提供不得分。

- （4）维修响应时间（3分）

- 在质保期内3小时内响应，4小时内到达现场，72小时内修复或更换零部件得1分；在质保期内2小时内响应，3小时内到达现场，48小时内修复或更换零部件得2分；在质保期内1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内修复或更换零部件得3分。此项最多得3分。

注：提供承诺书（格式自拟）扫描件上传至投标文件并电子签章，未按要求提供不得分。

- （5）项目整体质保期（2分）

- 在满足采购需求的基础上，每增加一年质保期得1分，最多得2分。

注：提供承诺书（格式自拟）扫描件上传至投标文件并电子签章，未按要求提供不得分。

3、政策性因素（2分）

所选用设备、材料（除强制采购产品外）属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，提供由国家确定的认证机构（根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，落实政府优先采购政策，分别予以加1分（同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书的不重复加分）。

- 4、技术方案（50分）无方案不得分

- （1）发电机组总体设计方案（3分），包含：

总体设计方案，发电机组布置合理性

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得3分。

（2）发电机组设计、制造、加工等（14分），包含：

①发电机组技术方案（结构合理、检修维护方便、工艺及质量控制可靠）

②质量保证措施

③主要部件材料、工艺和质量保证

④柴油发动机、交流发电机、静音箱、底座及油箱、机组智能控制系统材料及加工工艺

⑤发电机组各部件的密封型式、材料及来源和工艺

⑥采取技术措施和加工工艺保证发电机组安全稳定运行，减少机组运行时振动和噪声

⑦发电机组稳定运行的保证措施

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得14分。

- 柴油发动机、交流发电机制造等（15分），包含：

①主要部件采用优质原材料，并介绍清楚、完整

②有优良的加工工艺并在投标文件中介绍加工的主要生产设备                                 ③提供技术参数全，主要技术性能指标的保证值优良

④外形结构设计合理并附外形图、尺寸满足布置要求

⑤具有先进的技术措施和加工工艺，能降低运行噪声并详细介绍降噪措施，提出达到噪音值

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。

（4）技术力量、质量保证、售后服务（10分），包含：

①工厂技术力量

②工厂主要大型加工设备

③质量保证措施

④质量控制方式

⑤工厂监督及工地指导方式

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

（5）项目组织、工期、进度及服务保障（8分），包含：

①项目组织措施

②工期保证及进度安排合理性

③服务响应时间承诺及故障解决时间承诺

④售后服务承诺及免费质保期承诺

投标供应商针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得2分；以上内容存在1处瑕疵的该条得1分；以上内容存在2处瑕疵的该条得0.5分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

注：投标文件中需上传证明的材料文件应上传到相对应的页面，若在评审过程中，评委在相对应页面找不到相关联的文件，由此产生的后果由投标供应商自行负责。所需证明文件扫描件上传至投标文件并电子签章。

以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

## 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：鹅湖镇2026年排涝站固定式应急电源采购项目

投标供应商：

年  月  日

### （一）投标函（格式）：

投标函

致：江苏翔顺工程管理咨询有限公司

我方收到贵方编号                    招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏翔顺工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

## 三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为投标文件接收截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与投标供应商进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

### （二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：

日期：

我公司（单位）愿针对本次项目                                    进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

### （三）（投标供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

政府采购编号：

日期：

江苏翔顺工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证

扫描件

（正面）

法定代表人身份证

扫描件

（反面）

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证

扫描件

（正面）

被授权人身份证

扫描件

（反面）

### 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：           （盖公章）

日  期：  年  月  日

投标供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证

扫描件

（正面）

法定代表人身份证

扫描件

（反面）

### （四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标供应商名称）  在此承诺：

1.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

### （五）开标一览表（格式）：

开标一览表（总价）

投标供应商全称：

项目名称：

采购项目编号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 核心产品品牌 |  |

年   月   日

注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，江苏翔顺工程管理咨询有限公司有权将相关内容进行公示。

### （六）报价明细表（格式）：

明细报价表

项目名称：                  政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 产地 | 免费质保期 | 单报价（元） | 分项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期 |  |  | 合同签订生效之日起 个日历日内交货并安装调试完毕 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  | 项目经最终验收合格之日起____年 |  |  |  |  |  |  |

注：上述报价表不限于此，结合第三章项目要求和有关说明中要求自行编制。

# （1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

### （七）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺

（投标供应商）针对本项目                 在此承诺：

1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。

2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；

3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。

4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。

5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。

6、本公司与其他投标供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情况。

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

### （八）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

供应商名称（盖章）                       采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：（1）本表不得删除，可自行延长；

（2）如无任何偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

### （九）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

# 单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

### （十）主要人员配置表（格式）：

主要人员配置表

投标供应商（盖章）：       政府采购编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 名称 | 学历 | 证书 名称 | 工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：1.表格不够可自行延长。

2.相关材料请附本表之后。

### （十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日        期：

注：1.根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

### （投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### （十一）技术方案：

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

### （十二）其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：

投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

投标供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：     年     月     日