南通市海门区政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：南通市海门实验学校采购室外场地维修翻新工程项目

项目编号：           JSZC-320614-CZJA-C2026-0003

采购单位：              南通市海门实验学校

代理机构：         江苏建安造价师事务所有限公司

二○二六年六月

目 录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  评审方法和评审标准

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件格式

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

南通市海门实验学校采购室外场地维修翻新工程项目（项目编号：JSZC-320614-CZJA-C2026-0003）采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”获取采购文件，并于2026年6月12日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号： JSZC-320614-CZJA-C2026-0003

2、项目名称：南通市海门实验学校采购室外场地维修翻新工程项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、项目预算：210.5828万元

5、最高限价：210.5828万元，投标报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6、采购需求：详见磋商文件，请仔细研究。

7、合同履行期限：详见采购需求。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2.法定代表人身份证明书；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书；

5.项目负责人无在建工程承诺书；

6.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标单位必须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，且具备有效的企业安全生产许可证。

2.项目负责人必须具备市政公用工程专业注册建造师贰级及以上资质，同时具备行政主管部门核发的安全生产考核B证；（项目负责人必须注册在该投标单位，且为本单位正式人员。提供相应证书及投标单位为其缴纳的招标公告发布之日前一个月的基本养老保险证明材料）。

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业①未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：如拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40号）文件要求执行，否则不予认可。

拟派项目负责人为江苏省二级建造师的，必须按照《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求换发新的注册证书电子证照，否则不予认可，其他省从其规定。

3.采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过。

三、获取采购文件

1.时间：2026年6月2日至2026年6月8日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：江苏政府采购网

3.获取方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2026年6月12日9点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2026年6月12日9点00分（北京时间）

地点：南通市海门区海门中南世纪锦城56幢716室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目类型：工程

3.所属行业：建筑业

4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

5.“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

6.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

7.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

8.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

9.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

10.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

11.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

12.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806。

### 13.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

14.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市海门实验学校

地址：江苏省南通市海门区南海路1199号‌

联系方式：梁先生

联系电话：13814637370

2、采购代理机构信息

名称：江苏建安造价师事务所有限公司

地址：南通市海门区海门中南世纪锦城56幢715室

联系方式：彭先生

联系电话：13390977677

3、技术、软件支持电话：0519-86722801；0519-86722806

第二部分 磋商须知

# （一）总则

# 1.采购方式

# 1.1 本次采取竞争性磋商方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

# 2.合格的供应商

# 2.1满足磋商公告中供应商的资格要求的规定。

# 2.2 满足本文件实质性条款的规定。

# 3.适用法律

# 3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

# 4.磋商费用

# 4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商采购人不收取标书工本费。

# 5.磋商文件的约束力

# 5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

# 6.磋商文件的解释

# 6.1磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由代理机构解释。

# （二）磋商文件

# 1.磋商文件构成

# 1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）磋商须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）响应文件组成

（6）附件

# 请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

# 1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

# 2.磋商文件的澄清

# 2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

# 2.2采购人视情组织答疑会

# 3.磋商文件的修改

# 3.1 在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行修改。

# 3.2 采购人有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

# 3.3 磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

# 4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

# 5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

# （三）响应文件的编制

# 1.响应文件的语言及度量衡单位

# 1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

# 1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

# 2.响应文件构成

# 2.1 供应商编写的响应文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第六部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

# 3.磋商响应有效期

# 3.1磋商响应有效期为采购人规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

# 4.磋商响应有效期的延长

# 4.1在特殊情况下，采购人于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

# 5.电子响应文件其他要求

# 5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

# 5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

# 5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

# 5.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

# 5.5磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

# 6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

# （四）响应文件的提交

#### 1.响应文件的提交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.响应文件截止日期

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改响应文件延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。

4.响应文件的拒收

4.1 采购人拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5.响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见CA办理指南及“苏采云”操作手册。

5.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

5.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

5.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

5.4 在响应文件截止时间至响应文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

# （五）磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2 磋商活动的文件解密工作由采购人或招标代理组织，在苏采云系统中进行磋商。

资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查和符合性审查完毕，磋商小组发出最后报价指令后须在15分钟内完成系统报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3超过公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.4采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.5磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

3. 磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程的澄清

4.1评审期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权通过视频会议要求响应人对其响应文件进行澄清，但并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查证明材料进行审查，资格审查的结论，采购人以书面形式向磋商小组进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，评标委员会从“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，现场告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商活动将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定一个成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5.8 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与与采购人、代理机构及磋商小组联系。

6.被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形。

6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。

6.1.1供应商在不见面系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

6.1.2未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

6.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过苏采云不见面交易系统在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。

6.1.12响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

6.2出现下列情形之一的，磋商失败。

6.2.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

6.2.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

6.3 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

7.响应文件线上格式要求

7.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

7.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

7.3 本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

（六）成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3 采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4  若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、磋商文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3．成交通知书

3.l 成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃磋商项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包或分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

3.2根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

（八）电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

（九）其他说明：

1.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。

2.招标代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出，中标人在领取成交通知书前向招标代理人支付，招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收费标准的60%计取，低于3000元按3000元计取。

- 第三部分  采购项目需求

第一章  采购项目内容及技术需求

一、采购范围及工程清单内容

南通市海门实验学校采购室外场地维修翻新工程，实施内容包括：外场地维修翻新、操场灯、增加监控工程，具体实施范围及内容详见本工程固化清单。

| 室外场地维修翻新工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 混合型塑胶跑道 | 1、材料品种：塑胶跑道采用红色混合型塑胶跑道，厚度13mm，塑胶跑道基层材料采用聚氨酯双组份材料配比控制在1：4（重量比），其中基层材料中胶粒含量不得超过15%（重量比）；3mm厚防滑耐磨面层使用聚氨酯胶水混合EPDM颗粒(1-2mmEPDM颗粒、每平方用量为1.2kg、含胶量不低于20%) 及胶粉，用高压喷涂机正反喷涂而成。 2、做法：原塑胶层铲除，基层清理、底漆、弹性颗粒层、喷面层、划线等 3、基层损坏处混合料修补 4、建筑垃圾外运至当地指定堆放点处理 | m2 | 8032 |
| 2 | 仿真草坪 | 1、做法：原草坪铲除，基层清理、减震垫、石英砂、热塑型颗粒、人造草坪、划线等 2、人造草坪环保热塑型颗粒：材质：热塑性弹性体（TPE）；外观：圆柱体镂空状；用量：6kg/m2 3、人造草坪减震垫：材质：XPE；外观：渗水孔结构；颜色：绿色；宽度：1.5m；厚度：10mm；密度：30kg/m2；内填充石英砂30kg/m2 4、填充型人造草坪：生产方式：簇绒编织直线走针型；草高：50mm；每平方米针数：12500针/㎡；卷宽：4m；卷长：根据实际场地安装尺度；草丝：优质高耐磨PE材质S型草纤维；分特值：12000Dtex；颜色：深绿、果绿；底布：加强型PP底布+网格布；背胶：环保丁苯乳胶 5、建筑垃圾外运至当地指定堆放点处理 | m2 | 7867 |
| 3 | 草坪（铅球场） | - 1、铲除原有草坪、对清理后的土壤进行浅翻 - 2、新草坪铺设（品种同原） 3、二年三级养护 | m2 | 200 |
| 4 | 排水沟清淤 | 1、原排水沟盖板翻起就近堆放 2、清理排水沟、垃圾外运 3、遇损坏存在安全隐患的盖板需跟换 4、原盖板恢复安装 | m | 1196 |
| 室外操场灯高杆灯 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 高杆照明灯 | 1、名称：操场灯 2、型号：详见设计图纸 3、灯杆材质、高度：热镀锌杆，20m高 4、灯架形式及臂长：详见设计图纸 5、光源数量：每柱采用6灯设计，灯具输入电压AC100-220V,50/60 Hz，系统功率500W±2.5%，整灯光通量≥57700Lm，光效≥112lm/w，功率因数＞0.96，色温5800K±50K，一般显色指数＞85，R9＞28 ,色容差≤4.1。 6、附件配置：详见设计图纸 7、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30钢筋混凝土基础，详见设计图纸 8、杆座形式、材质、规格：详见设计图纸 9、接线端子材质、规格：详见设计图纸 10、接地要求：详见设计图纸 11、其他：土方开挖及回填、地脚螺栓、检修平台、避雷针、爬梯、检修口、预埋件、等距圆盘 | 套 | 4 |
| 2 | 电缆保护管 | 1、名称：HDPEφ32 2、敷设方式：埋地 | m | 111 |
| 3 | 电缆 | 1、名称：WDZC-YJV-5*6 2、敷设方式、部位：排水沟内及管内敷设 | m | 590 |
| 4 | 沟槽开挖及恢复 | 1、根据管道走向进行沟槽开挖及恢复施工 2、遇绿化场地对绿化部分进行移植、土方开挖、土方回填压实、种植土回填、苗木栽植，包活养护 3、遇混凝土及其他场地部分进行开槽切割、拆除至基层、土方开挖、土方回填压实、根据原有做法恢复基层及面层。 | 项 | 1 |
| 室外操场及小操场增加监控工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 监控摄像设备 | 1、名称：400万白光枪机 2、类别：400万白光全彩筒型PoE网络摄像机(拾音款)​，​DS-IPC-B12HV3-LA(PoE)​，​智能补光¦白光30m,红外50m¦人形检测¦IP67¦PoE。 3、安装方式：包含各类支架 4、推荐品牌：大华、海康威视、普联 | 台 | 10 |
| 2 | 存储设备 | 1、名称：8T监控硬盘 2、容量：8T监控硬盘 ，7200转RPM。 3、推荐品牌：希捷、 三星、 日立 | 台 | 2 |
| 3 | 交换机 | 1、名称：10口POE交换机 2、功能：10口千兆上联POE交换机，最大可用端口≥10个，交换容量5.6Gbps ，包转发率4.2Mpps。 3、推荐品牌：水星、腾达、普联 | 台(套) | 2 |
| 4 | 双绞线缆 | 1、名称：六类网线 2、敷设方式：管内敷设 | m | 600 |
| 5 | 控制箱 | 1、名称：监控式专用，不锈钢，自带防拆，6位插线板 | 台(套) | 4 |
| 6 | 控制电缆 | 1、名称：RVV 2、规格：2x1.5 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 200 |
| 7 | 光缆 | 1、名称：单模室外6芯 2、敷设方式：管内敷设 | m | 300 |
| 8 | 收发器 | 1、名称：千兆单模光纤收发器 | 台(套) | 2 |
| 9 | 电缆保护管 | 1、材质：PVC 2、规格：φ20 | m | 300 |
| 10 | 沟槽开挖及恢复 | 1、根据管道走向进行沟槽开挖及恢复施工 2、遇绿化场地对绿化部分进行移植、土方开挖、土方回填压实、种植土回填、苗木栽植，包活养护 3、遇混凝土及其他场地部分进行开槽切割、拆除至基层、土方开挖、土方回填压实、根据原有做法恢复基层及面层。 | 项 | 1 |

二、预算价编制依据：

1、由建设单位提供的资料；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50501-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013，《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 年）及江苏省住建厅文件苏建函价【2019】178 号文等；

3、人工工资单价按苏建函价【2026】27 号文执行；

4、材料价格参考采用 2026 年2 期《南通市海门区建设工程造价信息》；信息价没有的，则参考采用 2026 年第 2期《南通市建设工程造价信息》；上述信息价中均没有的，采用市场询价并按材料预算单价计算原理计算后计入。

三、施工技术要求及标准

1、施工技术应严格按照国标GB36246-2018《中小学合成面层运动场地》的有关章节标准执行；成交供应商选用的施工材料质量标准须符合现行国标GB36246-2018标准，否则采购人有权要求成交供应商无条件更换，造成的损失由成交供应商承担。原材料进场和成品都进行化学检测。

2、所投塑胶跑道样块有害物质限量检测报告:检测报告需具有“CMA”标志，检测结果及检测方法需符合GB36246-2018标准。并提供相关检测报告。

3、所投塑胶跑道样块耐人工气候老化物理机械性能检测报告检测报告需具有“CMA”标志，检测结果及检测方法需符合GB36246-2018标准。并提供相关检测报告。

4、所投塑胶跑道样块耐人工气候老化物理机械性能检测报告检测报告需具有“CMA”标志，渗水型塑胶跑道耐人工气候老化性能（5000h）拉伸强度≥0.4MPa，拉断伸长率≥40%，符合GB36246-2018耐老化性能检测要求，并提供相关检测报告。

5、本项目实施过程中所有更换的配件或材料需与原配一致，进场安装前须报学校确认后方可进行安装和更换。

6、完工后外观应达以下标准：

（1）面层施工应固化均匀、没有起泡、空鼓、断裂、分层、台阶式凹凸；点位线清晰准确、无反光明显虚边；表面颗粒均匀牢固。

（2）平整度、厚度施工应满足GB36246-2018《中小学合成面层运动场地》的要求。

7.草坪材料(参数参见清单)建议品牌：共创，利蒙塔，波利坦  绿菌；塑胶材料(参数参见清单)建议品牌：江苏长诺、南京淳鼎  纳美优、江苏爱创特。

注1：投标人拟在建议品牌外自行选择品牌的（自选品牌必须为建议品牌同档次及以上的品牌），须在 2026 年 6月6 日 9点 00 分止，向招标人提出申请并提供书面申请报告（申请报告须加盖单位公章、法定代表人私章或签字、联系人姓名电话），同时须提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于招标人推荐品牌的相关证明材料（含技术白皮书等）,投标人向招标人提交相关书面材料。

注2：招标人将根据投标人提出的申请，组织相关专家进行评审。评审时如有需要将组织申请人进行产品介绍和答辩，同时，评审结果将通知各申请人，并在下一次的补充通知中发布。经招标人确认没有通过的品牌一律不予接受，招标程序正常进行。

三、其它要求：

投标单位务必踏勘现场，充分了解现场实际情况，充分考虑影响施工的各类因素，结合自身所采取的施工措施、施工工艺、施工方法根据现场实际合理报价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

第二章 采购项目商务要求

一 、施工工期、地点、质量及安全要求：

（1）施工工期：30日历天完成。

（2）施工地点：江苏省南通市海门区南海路1199号。

（3）质量要求：合格。

（4）承包方式：包工包料。

（5）安全要求：本工程实施过程中中标单位要严把安全关，确保整个施工过程中安全无事故。施工过程中发生的一切事故由中标单位自行负责。

二、质保期：

# 本项目工程质量保修期为二年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。免费质保期内必须于24小时内无条件响应。

# 三、人员要求：

1.供应商在成交后签订合同前须提供项目管理人员一览表（必须包含项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、专职安全员），人员证书至招标人处备案，项目负责人不允许变更，其他项目组人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述施工管理人员的，按违约责任的约定处理。

2.投标供应商必须按规定办理由供应商投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。

四、付款方式：

本项目无预付款，项目验收合格完成审计后3个月内按审定价付清工程款(不计息)。

合同价款的支付以乙方开具发票并交甲方财务入账为必要条件。乙方应首先确保农民工工资100%足额发放。

五、履约保证金：

5.1本项目履约保证金为成交金额的5%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，在签订合同前缴纳至甲方指定账户，并按成交通知书规定时间与采购单位签订合同，待竣工验收合格后转为质保金，待质保期结束后无息退还。

5.2.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

①签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

②成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

5.3.以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

# 第四部分  评审方法和评审标准

一、磋商方式

不见面远程磋商模式：供应商在各自地点通过不见面系统参加磋商活动。

二、磋商程序及评审方法和标准

1.评审方法：综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

资格评审、符合性审查结束后，供应商就所有内容进行最后报价。最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家；只有符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子签章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

供应商商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该供应商的评审总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的并列。

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

- 商务技术分：50分

| 序号 | 评分点名称 | 分值（分） | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 3 | 投标供应商具备：提供质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书需原件扫描件并加盖投标人公章，有一个得1分，最高得3分。 |
| 2 | 企业业绩 | 12 | 供应商提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接的与本项目类似的维修项目业绩，每提供一份符合要求的业绩得3分，本项最高得12分。 业绩材料提交要求 1.‌基础证明材料‌：需同时提供业绩合同、竣工验收报告及对应项目的部分工程款金额发票，所有材料需原件扫描件均加盖供应商公章。未按要求提供或材料不全的，该业绩不予计分。 2.‌回访满意度证明材料‌： 需同步提供对应业绩项目的客户回访满意度证明，具体要求为：提供由项目采购人出具的书面满意度评价文件，文件中需明确标注“满意”“非常满意”等正面评价字样（“基本满意”不予认可）。 若业绩对应的回访满意度证明材料不符合上述要求，该业绩不计分；同一份合同包含多个类似维修项目的，视为一个业绩，需提供该合同下所有项目的整体回访满意度证明材料，未提供的不计分。 |
|  | 产品要求 | 10 | 投标供应商所投产品中： 1.所投塑胶跑道样块有害物质限量检测报告:检测报告需具有“CMA”标志，检测结果及检测方法需符合GB36246-2018标准，检测项至少包含：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等。检测项符合要求、检测结果合格的得2分，不提供或提供的检测报告不符合要求的得0分。 2.所投塑胶跑道样块耐人工气候老化物理机械性能检测报告检测报告需具有“CMA”标志，检测结果及检测方法需符合GB36246-2018标准，检测项至少包含：人工气候老化后拉伸强度、拉断伸长率符合GB36246-2018标准要求的得2分，不提供或提供的检测报告不符合要求的得0分。 3.所投人造草坪有害物质限量检测报告检测报告需具有“CMA”标志，检测结果及检测方法需符合GB36246-2018标准，检测项至少包含：3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和、3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP总和、18种多环芳烃总和、苯并[a]芘、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等。检测项符合要求、检测结果合格的得2分，不提供或提供的检测报告不符合要求的得0分。 4.所投环保填充颗粒有害物质限量、气味等级、高聚物含量检测报检测报告检测报告需具有“CMA”标志，检测结果及检测方法需符合GB36246-2018标准，检测项至少包含：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等。检测项符合要求、检测结果合格的得2分，不提供或提供的检测报告不符合要求的得0分。 5.所投减震垫有害物质限量、气味等级、检测报检测报告检测报告需具有“CMA”标志，检测结果及检测方法需符合GB36246-2018标准，检测项至少包含：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞等。检测项符合要求、检测结果合格的得2分，不提供或提供的检测报告不符合要求的得0分。 注：提供检测报告原件扫描件需加盖投标人公章，未按要求提供或提供不全不得分。 |
| 3 | 项目实施方案与措施 | 7 | 供应商针对本项目提出项目实施方案投标人提供该项目施工方案与技术措施，方案至少应包含：编写的依据和原则；拟投入资源配备计划；分项工程施工方案；施工机械进场计划；材料进场计划；施工及日常管理方案；雨季施工方案；施工进度表与网络计划图；施工总平面布置图；安全管理的体系与措施等方面。评委横向比较打分，方案措施内容完整完善、方案详尽合理可行、措施得当的得7分，内容比较完善、方案较合理可行、措施较得当的得4，内容基本完善、方案基本合理可行、措施基本得当的得2分，内容缺项或不切实际的得0分。 |
|  | 质量管理体系与措施 | 7 | 供应商针对本项目投标人提供完成该项目的“质量管理方案”，方案须包含：质量管理的组织机构、质量控制目标、质量管理制度、关键部位、建设过程质量检查制度，制定纠正和预防措施及不偷工减料的承诺等，以及完成该方案所需采取的措施。评委横向对比打分，内容完善、措施得当的得7 分，内容较完善、措施较得当的得4分，内容基本完善、措施基本得当的得2分，内容缺项或不切实际的得 0 分 。 |
|  | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施 | 7 | 供应商针对本项目提出安全文明施工措施，投标人提供文明施工方案，方案须包含：从环境保护管理组织机构、文明施工管理措施、扬尘污染防治方案、建筑垃圾处置方案等方面内容完善、措施得当的得7分，内容较完善、措施较得当的得4分，内容缺项或不切实际的得2分，不提供不得分。 |
|  | 工期保证措施 | 4 | 投标人保证工期的技术措施，措施须包含：施工作业计划及方案；合理调配机械、材料方案；劳动力方案；设计、建设、施工、监理紧密配合措施；工期目标及奖惩办法等方面。评委横向比较打分，内容完善、措施得当的得4分，内容较完善、措施较得当的得2分，内容基本完善、措施基本得当的得1分，内容缺项或不切实际的得 0 分。 |

注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如磋商文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。

②请供应商制作磋商文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。

③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。

(四）价格分：50分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分50分。其他供应商的价格分按下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

（五）政府采购政策功能落实

本项目为专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（七）采购人代表宣布评审结果。

（八）公告成交结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放成交通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

特别说明：成交供应商在成交后须将装订好的纸质响应文件（三份）通过邮寄的方式（不接受到付）寄至江苏建安造价师事务所有限公司（邮寄地址：南通市海门区中南世纪锦城56幢7015室，彭先生，13390977677），并在成交通知书规定期限内和采购人签订合同。

- 合同签订与验收付款

合同最终稿由供需双方协商后确定。

一、成交供应商应在成交结果公告后三日内领取《成交通知书》，并按成交通知书规定的时间内与采购人签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

拟签订合同

甲方(建设单位)：南通市海门实验学校                  签订地点：

乙方(施工单位)：                                    签订时间：

根据南通市海门实验学校采购室外场地维修翻新工程项目磋商结果、采购单位“磋商文件”的要求及供应商响应文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下合同：

一、工程名称：南通市海门区海南中学采购室外体育场地升级改造项目

二、工程内容：详见全费用单价清单。

三、工程承包方式：包工包料、包文明施工、包安全、包工期、包质量。

四、合同总价：大写             ，小写：           详见下表全费用单价明细表。

| 室外场地维修翻新工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 全费用合价 |
| 1 | 混合型塑胶跑道 | 1、材料品种：塑胶跑道采用红色混合型塑胶跑道，厚度13mm，塑胶跑道基层材料采用聚氨酯双组份材料配比控制在1：4（重量比），其中基层材料中胶粒含量不得超过15%（重量比）；3mm厚防滑耐磨面层使用聚氨酯胶水混合EPDM颗粒(1-2mmEPDM颗粒、每平方用量为1.2kg、含胶量不低于20%) 及胶粉，用高压喷涂机正反喷涂而成。 2、做法：原塑胶层铲除，基层清理、底漆、弹性颗粒层、喷面层、划线等 3、基层损坏处混合料修补 4、建筑垃圾外运至当地指定堆放点处理 | m2 | 8032 |  |  |
| 2 | 仿真草坪 | 1、做法：原草坪铲除，基层清理、减震垫、石英砂、热塑型颗粒、人造草坪、划线等 2、人造草坪环保热塑型颗粒：材质：热塑性弹性体（TPE）；外观：圆柱体镂空状；用量：6kg/m2 3、人造草坪减震垫：材质：XPE；外观：渗水孔结构；颜色：绿色；宽度：1.5m；厚度：10mm；密度：30kg/m2 4、填充型人造草坪：生产方式：簇绒编织直线走针型；草高：50mm；每平方米针数：12500针/㎡；卷宽：4m；卷长：根据实际场地安装尺度；草丝：优质高耐磨PE材质S型草纤维；分特值：12000Dtex；颜色：深绿、果绿；底布：加强型PP底布+网格布；背胶：环保丁苯乳胶 5、建筑垃圾外运至当地指定堆放点处理 | m2 | 7867 |  |  |
| 3 | 草坪（铅球场） | - 1、铲除原有草坪、对清理后的土壤进行浅翻 - 2、新草坪铺设（品种同原） 3、二年三级养护 | m2 | 200 |  |  |
| 4 | 排水沟清淤 | 1、原排水沟盖板翻起就近堆放 2、清理排水沟、垃圾外运 3、遇损坏存在安全隐患的盖板需跟换 4、原盖板恢复安装 | m | 1196 |  |  |
| 室外操场灯高杆灯 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 高杆照明灯 | 1、名称：操场灯 2、型号：详见设计图纸 3、灯杆材质、高度：热镀锌杆，20m高 4、灯架形式及臂长：详见设计图纸 5、光源数量：每柱采用6灯设计，灯具输入电压AC100-220V,50/60 Hz，系统功率500W±2.5%，整灯光通量≥57700Lm，光效≥112lm/w，功率因数＞0.96，色温5800K±50K，一般显色指数＞85，R9＞28 ,色容差≤4.1。 6、附件配置：详见设计图纸 7、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30钢筋混凝土基础，详见设计图纸 8、杆座形式、材质、规格：详见设计图纸 9、接线端子材质、规格：详见设计图纸 10、接地要求：详见设计图纸 11、其他：土方开挖及回填、地脚螺栓、检修平台、避雷针、爬梯、检修口、预埋件、等距圆盘 | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 电缆保护管 | 1、名称：HDPEφ32 2、敷设方式：埋地 | m | 111 |  |  |
| 3 | 电缆 | 1、名称：WDZC-YJV-5*6 2、敷设方式、部位：排水沟内及管内敷设 | m | 590 |  |  |
| 4 | 沟槽开挖及恢复 | 1、根据管道走向进行沟槽开挖及恢复施工 2、遇绿化场地对绿化部分进行移植、土方开挖、土方回填压实、种植土回填、苗木栽植，包活养护 3、遇混凝土及其他场地部分进行开槽切割、拆除至基层、土方开挖、土方回填压实、根据原有做法恢复基层及面层。 | 项 | 1 |  |  |
| 室外操场及小操场增加监控工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 监控摄像设备 | 1、名称：400万白光枪机 2、类别：400万白光全彩筒型PoE网络摄像机(拾音款)​，​DS-IPC-B12HV3-LA(PoE)​，​智能补光¦白光30m,红外50m¦人形检测¦IP67¦PoE。 3、安装方式：包含各类支架 4、推荐品牌：大华、海康威视、普联 | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 存储设备 | 1、名称：8T监控硬盘 2、容量：8T监控硬盘 ，7200转RPM。 3、推荐品牌：希捷、 三星、 日立 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 交换机 | 1、名称：10口POE交换机 2、功能：10口千兆上联POE交换机，最大可用端口≥10个，交换容量5.6Gbps ，包转发率4.2Mpps。 3、推荐品牌：水星、腾达、普联 | 台(套) | 2 |  |  |
| 4 | 双绞线缆 | 1、名称：六类网线 2、敷设方式：管内敷设 | m | 600 |  |  |
| 5 | 控制箱 | 1、名称：监控式专用，不锈钢，自带防拆，6位插线板 | 台(套) | 4 |  |  |
| 6 | 控制电缆 | 1、名称：RVV 2、规格：2x1.5 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 200 |  |  |
| 7 | 光缆 | 1、名称：单模室外6芯 2、敷设方式：管内敷设 | m | 300 |  |  |
| 8 | 收发器 | 1、名称：千兆单模光纤收发器 | 台(套) | 2 |  |  |
| 9 | 电缆保护管 | 1、材质：PVC 2、规格：φ20 | m | 300 |  |  |
| 10 | 沟槽开挖及恢复 | 1、根据管道走向进行沟槽开挖及恢复施工 2、遇绿化场地对绿化部分进行移植、土方开挖、土方回填压实、种植土回填、苗木栽植，包活养护 3、遇混凝土及其他场地部分进行开槽切割、拆除至基层、土方开挖、土方回填压实、根据原有做法恢复基层及面层。 | 项 | 1 |  |  |
| 总计 |  | 大写（人民币） | 小写： |  |  |  |

本项目合同价包含但不限于工程费用、材料费用及设备费、人工费、机械费、运输费、装卸费、安装调试费、局部的场地平整费、材料检测费、垃圾清理外运费、施工便道、排水费、机械进退场及安拆费、因施工损毁道路、房屋等的修复费、管理费、利润、安全文明施工费、各类措施费、各类保险费以及规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内；结算时，工程量按实结算，涉及材料市场价格涨跌及政策性调整时全费用单价均不作调整。本项目室外操场灯高杆灯设计费0.5万元相关费用包含在投标报价中，由中标单位足额支付给设计单位。

五、项目组管理成员：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工员 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量员 |  |  |  |  |  |
| 5 | 安全员 |  |  |  |  |  |

所有人员原则上不得更换，如因特殊原因确需人员变动，应及时书面通知甲方，将变动相关人员资料交由甲方审核，并经甲方同意方可变更。乙方未经甲方许可，擅自更换上述施工管理人员的，按违约责任的约定处理。

六、工期要求：        日历天，开工日期以甲方或监理通知单为准。

七、质量要求和技术标准：合格。严格按照国标GB36246-2018《中小学合成面层运动场地》标准执行。

1、材料质量必须符合国家或相关行业标准要求;工程施工质量必须符合相关专业施工技术规范要求，满足国家或相关行业标准，确保达到质量验收标准要求、并且通过竣工验收。

2、所有材料均由乙方负责采购，由甲方验收，验收合格后方可使用。主要材料必须提供有效的合格证(质保书)和有关检测报告，严禁“三无”产品和低劣材料进场，如发现不合格，甲方有权拒绝使用，乙方承担一切损失。甲方如对材料的规格、型号、品牌有约定或者乙方对材料的规格、型号、品牌有承诺的，乙方应当购买确定的规格、型号、品牌，不得私自更换，否则甲方有权要求乙方拆除或整改，因此产生的费用由乙方自行承担。

3、乙方必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工等。在施工过程中严格执行国家、行业现行施工规范和程序，加强质量控制程序，以确保一次性通过，质量合格。

4、施工应严格按照国标GB36246-2018《中小学合成面层运动场地》的有关章节标准执行；乙方选用材料质量标准须符合现行国标GB36246-2018标准，否则甲方有权要求乙方无条件更换，造成的损失由乙方承担。

5、所投塑胶跑道样块有害物质限量检测报告:检测报告需具有“CMA”标志，检测结果及检测方法需符合GB36246-2018标准。并提供相关检测报告.材料进场时提供的检测报告复印件须加盖成交供应商公章

6、所投塑胶跑道样块耐人工气候老化物理机械性能检测报告检测报告需具有“CMA”标志，检测结果及检测方法需符合GB36246-2018标准。并提供相关检测报告.材料进场时提供的检测报告复印件须加盖成交供应商公章

7、所投塑胶跑道样块耐人工气候老化物理机械性能检测报告检测报告需具有“CMA”标志，渗水型塑胶跑道耐人工气候老化性能（5000h）拉伸强度≥0.4MPa，拉断伸长率≥40%，符合GB 36246-2018耐老化性能检测要求，并提供相关检测报告.材料进场时提供的检测报告复印件须加盖成交供应商公章。

8、塑胶材料的耐老化性、拉伸强度等，严格按照国标GB36246-2018《中小学合成面层运动场地》的标准执行。

9、材料进场时，甲方会同监理或相关单位进行原材料验收、留样封存；施工时，必须制作平行样块，封存后送至国家第三方专业检测机构按照GB36246-2018标准检测进行理、化检测并出具检测报告。如检测不符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的或发现现场施工材料偷梁换柱、以次充好，应立即无条件停工并按要求重新整改施工，直至整改完毕并通过检测，乙方承担由此而发生的一切损失。

10、材料有每平方标准重量要求的，所有材料进场提供产品合格证及进货单，并有甲方人员清点（称重）签字确认，作为验收材料。

11、本项目的场地厚度、平整度验收，厚度抽查点位数需达到90%及以上为合格（平均厚度的不认可），不合格返工或按照合同价70%结算工程款。

12、完工后外观应达以下标准：

（1）面层施工应固化均匀、没有起泡、空鼓、断裂、分层、台阶式凹凸；点位线清晰准确、无反光明显虚边；表面颗粒均匀牢固。

（2）平整度、厚度施工应满足GB36246-2018《中小学合成面层运动场地》的要求。

八、质保期：本项目工程质量保修期为 二 年（质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算）；工程缺陷责任期为24个月（缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算），免费质保期内必须于24小时内无条件响应。

在质保期内出现质量问题时，在接到甲方通知后须及时响应，免费修复或更换；如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用，且每次扣合同金额的1%，连续3次，乙方不进行维修，甲方有权单方终止本合同，余款作为违约金予以扣除。质保期间的一切质量问题，更换及材料本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方负责，费用由乙方负责。

在质保期满后质量出现问题时，乙方仍需做好售后服务，并在甲方要求的时限内赶到现场，及时处理解决。

九、施工安全：本工程实施过程中乙方要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由乙方自行负责。

本工程合同价已经包含安全文明措施费用，乙方施工前，必须向甲方提交安全文明措施方案，并严格实施，做好安全文明措施。如发生施工事故造成人员伤亡、财产损失的，均由乙方自行承担责任，如造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿，因追偿产生的律师费、诉讼费、保全保险费等均由乙方承担。

十、履约保证金：本项目履约保证金为合同价的5%，履约保证金为     元（以   形式递交），待竣工验收合格后转为质保金，待质保期结束后无息退还。

乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在合同期满且所有项目验收合格后一次性退还履约保证金，如甲方迟于约定时间退还履约金保证金的，除不可抗力因素外，自超过付款期限之日起，每周甲方应付给乙方未退还金额万分之一的违约金，违约金总计不超过应退履约保证金总金额的2%。

发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生其他违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分甲方另外补齐。

十一、验收、竣工结算：由甲方按工程量清单等相关文件要求组织验收。乙方全部工程施工完毕后，向甲方提出验收申请，验收不合格的，由乙方负责整改，如造成工期延误的，需承担延误工期的责任。全部验收合格前，由乙方负责对施工项目的看护和管理，因看护和管理不当造成的损坏，乙方负责修复，费用已包含在合同价中，不再另行计算。

因乙方施工质量不合格，资料归档不及时或缺失重要资料，审计不及时等原因，造成相关部门检查、验收考核扣发所属项目补助资金的一切损失，均由乙方自行承担。

施工不合格的，乙方不得主张工程款，并自行承担拆除和清理的费用，乙方不拆除的，甲方委派人员拆除的费用由乙方承担，并承担甲方因追偿所产生律师费、保函费等必要费用。

工程竣工验收合格后14天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后及时进行核实，给予确认或者提出修改意见。

高杆灯验收需要具备‌CMA资质‌和‌照明专项检测能力‌的机构出具第三方检测报告。

十二、其他要求：

（1）本工程施工必须严格执行安全生产、文明施工及扬尘防治等相关施工规范和管理规定，切实履行安全生产管理制度，对施工人员和通行人员做好安全保护措施，严格控制区域生活环境和卫生环境影响。

（2）乙方应接受并积极配合工程结算审计，工程结算以审计单位及审计局最终确定的审计为准，乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，乙方承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。乙方应承担的审计费及违约金由甲方在支付乙方工程款时直接扣除。

（3）乙方必须按规定办理投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。甲方在抽查时发现没有按规定办理的处以每人次5000元的违约金。

（4）如果乙方累计三次不服从甲方安排和管理，甲方有权直接解除合同，并将对乙方采取不良行为记录。

（5）乙方在施工期间要注意周边环境，减少对周围环境的影响（灰尘、噪音），在冬、雨季施工要采取相应措施。

（6）乙方在申请竣工验收前应拆除现场所有临时设施，并将所有的机械设备、材料及保洁垃圾全部清理、运出现场，以确保本工程区域干净整洁。清理标准应征得甲方认可，否则，如发生相关费用由甲方在工程竣工结算价款中扣除。

（7）乙方不得转包，如施工过程中发现乙方有转包现象的，甲方有权终止协议，取消中标方成交资格，并没收履约保证金，已完成的工程量按照结算价的70%计取。如果在工程竣工后发现承包人将工程转包的，甲方有权要求乙方承担合同总额30%的违约金，该违约金可直接从该付乙方的款项中扣除。

（8）乙方必须考虑学校开学入学后使用等情况，保障安全施工；材料、施工要求均需达到《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）的相关要求；

十三、合同价格及付款方式：

1、合同价格形式

本工程采用全费用单价合同，全费用单价中包括以下风险：

①材料价格涨跌、国家政策性调整；

②工程实施期间，遇到甲方以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

③招标文件中已明确由乙方承担的费用；

④含工程费用、材料费用及设备费、人工费、机械费、运输费、装卸费、安装调试费、局部的场地平整费、材料检测费、垃圾清理外运费、施工便道、排水费、机械进退场及安拆费、因施工损毁道路、房屋等的修复费、管理费、利润、安全文明施工费、各类措施费、各类保险费以及规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内；结算时，工程量按实结算，涉及材料市场价格涨跌及政策性调整时全费用单价均不作调整。本项目室外操场灯高杆灯设计费0.5万元相关费用包含在投标报价中，由中标单位足额支付给设计单位。

⑤所有有涉及的各类检验、检测费由施工单位自理。

乙方已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，结算时全费用单价不作调整，工程量按实结算。

投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。成交后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。投标人应做好周边已完工道路的成品保护。

- 2、付款方式：本项目无预付款，项目验收合格完成审计后3个月内按审定价付清工程款(不计息)。

- 乙方每次申请付款，需开具等额增值税发票交甲方财务审批通过后十个工作日内支付，否则甲方有权拒绝付款并不承担逾期付款违约责任。乙方应首先确保农民工工资100%足额发放。双方一致同意以政府审定价作为工程款的最终结算依据。

- 甲方付款前，乙方需开具等额增值税发票，乙方未开具，甲方有权拒绝付款。

十四、转包或分包

本项目不得转包、分包，一经发现，甲方有权终止合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十五、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

1、甲方的违约责任：甲方无故逾期验收或逾期办理款项支付手续的,应依法承担违约责任。

2、乙方的违约责任：

（1）发生其他不可抗力因素影响工期，乙方需办理延期手续，批准后方可顺延工期；因乙方原因而延误工期的，每逾期一天按工程总价款千分之五的计算标准承担违约金，逾期超过10日的，甲方有权单方面终止合同，已完成合格工程量按80%结算，乙方退场，甲方实际损失（含间接损失）大于违约金的，乙方按甲方实际损失赔偿；（2）若乙方在施工过程中出现严重质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起扣除履约保证金的5%-10%；（3）工程竣工验收必须达到合同约定的质量标准，达不到，则没收全部履约保证金，并必须负责返工、修理，并承担修复至达到约定质量标准的所有费用；所造成的工程质量事故经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计和施工要求的，甲方有权终止合同，乙方在接到解除合同通知后应无条件退场，结算价款按应予计量工程量的70％计算。并且所造成的经济损失由乙方承担。（4）项目管理组成员进行押证上岗，不得随意更换（经甲方同意的除外），否则视同违约，甲方有权终止合同。项目管理组成员在施工期间必须到岗到位，由总监理工程师和甲方代表考勤，未经甲方同意，每月缺勤累计达到20人次的，愿按每少出勤1人天按合同价0.005%的扣款；每月缺勤累计达到30人次的视同违约，甲方有权终止合同并没收其履约保证金；（5）在本工程竣工前，项目管理组成员不得参与其他工程的投标报名，项目部的所有人员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，按每发现一人次按合同价0.05%的扣款，情节严重的，甲方可终止合同，乙方承担一切责任和损失；（6）乙方若确需更换项目管理组成员，必须经甲方批准，自愿接受合同价0.3%的扣款，并满足以下2个条件：提供必要的证明文件向本工程施工合同备案部门备案；二是须提供继任项目负责人的身份证、相应专业建造师注册证书、企业为其缴纳养老保险的缴费凭证、用工合同、类似工程业绩证明材料；（7）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目负责人，则乙方愿按合同价0.5%的扣款；（8）若乙方未经甲方同意，擅自更换项目管理组其他成员，则乙方愿按更换每人每次按合同价0.2%的扣款并责令整改；（9）若乙方在施工过程中因施工质量和安全等问题引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，则乙方愿接受按合同价0.2%的扣款；（10）工程施工过程中，如施工内容需调整，必须先与甲方联系，获得甲方同意后，方可变更，乙方办理结算时，涉及设计变更及工程量增加的，需以甲方签字盖章的签证作为结算依据，乙方无签证的，不得作为结算依据。乙方在双方确定变更后7天内未向甲方提出工期顺延报告的，视为该项变更不影响工期。如发现乙方擅自变更施工内容，每次处以违约金1万元；（11）若乙方在施工过程中发生安全事故的，履约保证金全额不予返还，并承担妥善处理善后直至允许开工的所有费用，并接受按合同价1%的扣款；（12）工程竣工验收前，乙方应将所有施工垃圾清理出场。甲方代为清理的，用工费从乙方工程款中扣除；（13）若乙方在申报工程进度款时，工程量虚报超过10%（含10%）以上的，当期进度款不予支付，并入下次进度款再支付，并乙方愿接受按当期进度款1%的扣款。（14）乙方必须具有充足的资金用于支付农民工工资，如发生因农民工工资支付问题导致农民工上访造成甲方形象受损或者影响甲方正常秩序的，甲方给予乙方10%的扣款，并在5年内禁止参与甲方对外发布的采购项目。（15）乙方应当高度关注安全生产工作，如发生因施工造成人员伤亡或者财产损失，被政府部门认定为一般事故以上的（包含一般事故），甲方有权解除合同，按照乙方合格工程量的70%办理结算，并在甲方通知的5日内自动撤场。

十六、合同纠纷处理：本合同在履行过程中发生争议的,由双方当事人协商解决，若未能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。甲方主张权利的，乙方需承担为主张权利支出的包括诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费、律师费等费用。

十七、组成本合同的文件包括：

⒈ 本合同条款；

⒉ 本项目的政府采购文件和供方应标文件；

⒊ 本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；

⒋ 供需双方其它按规定约定事宜。

十八、本合同内容如有冲突，以本项目招标文件及乙方投标文件为准。

十九、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。本合同一式捌份，双方各执肆份。

甲方（需方）（盖章）：              乙方（供方）（盖章）：

地址：                              地址：

法定（授权）代表人：                法定（授权）代表人：

开户银行：

账号：

附件1：

廉政合同

发包人(全称)：南通市海门实验学校

承包人(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本肆份，副本肆份，共计捌份。

发　包　人(公章)：　　　　　               承　包　人(公章)：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

年　  月　  日　　　　　　　　　　　       年　  月 　 日

附件2：

安全生产合同

发包人(全称)：南通市海门实验学校

承包人(全称)：

发包人和承包人为在施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。

2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到低，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人是安全生产的第一责任人。负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止自员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。

6、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过“的原则，严肃处理相关责任人。

本合同一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。

发　包　人(公章)：　　　　　               承　包　人(公章)：

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

# 年　  月　  日　　　　　　　　　　　       年　  月 　 日

# 第六部分  质疑提出和处理

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七部分  响应文件组成

投标文件由资格符合性审查证明材料、符合性审查、商务技术标、价格标四部分组成。请投标人根据本招标文件的要求在以上四部分中分别上传响应的投标材料。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.项目负责人无在建工程承诺书（格式见附件5）；

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小微企业声明函（格式见附件6）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件8）；

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

8.采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人本项目要求的建筑业企业资质动态监管状态，对动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会，资格审查不通过；

9.本项目的特定资格要求证明文件；

10.投标人认为其它需要提交的资格审查证明材料。

（招标文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查证明材料

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件9）

三、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

（招标文件要求提供的商务技术标材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

四、价格标

1.开标一览表（格式见附件10，具体详见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

2.分项报价表（格式见附件11）。

（如招标文件要求提供的价格标资料中没有对应的接口上传的资料可以在本部分的其他材料的接口中上传）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                        （项目名称），             （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年____月____日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：              。

联系方式：                。

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章。

附件3

法定代表人授权委托书

本人            （姓名）系               （授权单位名称）的法定代表人，现委托             （姓名）              （身份证号）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目                           工程（项目编号：            ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于   年   日   起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人)：               。联系方式：            。

授权单位名称（盖章）：               。

授权单位法定代表人（签字或盖章）：               。

年   月   日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章。

# 附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取成交、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护采购活动的良好秩序；

四、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对采购响应行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、上述承诺已向本单位员工做了宣传教育。

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

供应商（公章）：

日期：  年  月  日

附件5

项目负责人无在建工程承诺书

：

我单位参加                     （项目名称）投标的申请，拟派项目负责人为            。现我单位向贵单位慎重承诺：

拟派项目负责人       从现在开始至本项目投标文件截止时间内无在建项目，如果我方被查实在此阶段项目负责人有在建项目，那么我方愿意放弃收回履约保证金的权利，同时愿意接受被列为不诚信单位的处理。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

年   月    日

附件6

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加                      工程（项目编号：       ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

### 1.外场地维修翻新工程，属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

### 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、成交供应商为中小企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、建筑业划型标准：营业收人80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收人6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收人300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收人300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

附件7

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的项目编号为          的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件8

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：成交供应商为监狱企业的，此证明文件将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件9

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件10

开标一览表

本次为首次报价                     货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、注: 结算时，全费用结算单价 = 第一次分项报价表中的全费用综合单价×(现场最终报价总价÷第一次报价总价）。

响应单位（公章）：

附件11

### 分项报价表

### 项目名称：

### 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 全费用合价 |
| 1 | 混合型塑胶跑道 | 1、材料品种：塑胶跑道采用红色混合型塑胶跑道，厚度13mm，塑胶跑道基层材料采用聚氨酯双组份材料配比控制在1：4（重量比），其中基层材料中胶粒含量不得超过15%（重量比）；3mm厚防滑耐磨面层使用聚氨酯胶水混合EPDM颗粒(1-2mmEPDM颗粒、每平方用量为1.2kg、含胶量不低于20%) 及胶粉，用高压喷涂机正反喷涂而成。 2、做法：原塑胶层铲除，基层清理、底漆、弹性颗粒层、喷面层、划线等 3、基层损坏处混合料修补 4、建筑垃圾外运至当地指定堆放点处理 | m2 | 8032 |  |  |
| 2 | 仿真草坪 | 1、做法：原草坪铲除，基层清理、减震垫、石英砂、热塑型颗粒、人造草坪、划线等 2、人造草坪环保热塑型颗粒：材质：热塑性弹性体（TPE）；外观：圆柱体镂空状；用量：6kg/m2 3、人造草坪减震垫：材质：XPE；外观：渗水孔结构；颜色：绿色；宽度：1.5m；厚度：10mm；密度：30kg/m2 4、填充型人造草坪：生产方式：簇绒编织直线走针型；草高：50mm；每平方米针数：12500针/㎡；卷宽：4m；卷长：根据实际场地安装尺度；草丝：优质高耐磨PE材质S型草纤维；分特值：12000Dtex；颜色：深绿、果绿；底布：加强型PP底布+网格布；背胶：环保丁苯乳胶 5、建筑垃圾外运至当地指定堆放点处理 | m2 | 7867 |  |  |
| 3 | 草坪（铅球场） | - 1、铲除原有草坪、对清理后的土壤进行浅翻 - 2、新草坪铺设（品种同原） 3、二年三级养护 | m2 | 200 |  |  |
| 4 | 排水沟清淤 | 1、原排水沟盖板翻起就近堆放 2、清理排水沟、垃圾外运 3、遇损坏存在安全隐患的盖板需跟换 4、原盖板恢复安装 | m | 1196 |  |  |
| 室外操场灯高杆灯 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 高杆照明灯 | 1、名称：操场灯 2、型号：详见设计图纸 3、灯杆材质、高度：热镀锌杆，20m高 4、灯架形式及臂长：详见设计图纸 5、光源数量：每柱采用6灯设计，灯具输入电压AC100-220V,50/60 Hz，系统功率500W±2.5%，整灯光通量≥57700Lm，光效≥112lm/w，功率因数＞0.96，色温5800K±50K，一般显色指数＞85，R9＞28 ,色容差≤4.1。 6、附件配置：详见设计图纸 7、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C30钢筋混凝土基础，详见设计图纸 8、杆座形式、材质、规格：详见设计图纸 9、接线端子材质、规格：详见设计图纸 10、接地要求：详见设计图纸 11、其他：土方开挖及回填、地脚螺栓、检修平台、避雷针、爬梯、检修口、预埋件、等距圆盘 | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 电缆保护管 | 1、名称：HDPEφ32 2、敷设方式：埋地 | m | 111 |  |  |
| 3 | 电缆 | 1、名称：WDZC-YJV-5*6 2、敷设方式、部位：排水沟内及管内敷设 | m | 590 |  |  |
| 4 | 沟槽开挖及恢复 | 1、根据管道走向进行沟槽开挖及恢复施工 2、遇绿化场地对绿化部分进行移植、土方开挖、土方回填压实、种植土回填、苗木栽植，包活养护 3、遇混凝土及其他场地部分进行开槽切割、拆除至基层、土方开挖、土方回填压实、根据原有做法恢复基层及面层。 | 项 | 1 |  |  |
| 室外操场及小操场增加监控工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 监控摄像设备 | 1、名称：400万白光枪机 2、类别：400万白光全彩筒型PoE网络摄像机(拾音款)​，​DS-IPC-B12HV3-LA(PoE)​，​智能补光¦白光30m,红外50m¦人形检测¦IP67¦PoE。 3、安装方式：包含各类支架 4、推荐品牌：大华、海康威视、普联 | 台 | 10 |  |  |
| 2 | 存储设备 | 1、名称：8T监控硬盘 2、容量：8T监控硬盘 ，7200转RPM。 3、推荐品牌：希捷、 三星、 日立 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 交换机 | 1、名称：10口POE交换机 2、功能：10口千兆上联POE交换机，最大可用端口≥10个，交换容量5.6Gbps ，包转发率4.2Mpps。 3、推荐品牌：水星、腾达、普联 | 台(套) | 2 |  |  |
| 4 | 双绞线缆 | 1、名称：六类网线 2、敷设方式：管内敷设 | m | 600 |  |  |
| 5 | 控制箱 | 1、名称：监控式专用，不锈钢，自带防拆，6位插线板 | 台(套) | 4 |  |  |
| 6 | 控制电缆 | 1、名称：RVV 2、规格：2x1.5 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 200 |  |  |
| 7 | 光缆 | 1、名称：单模室外6芯 2、敷设方式：管内敷设 | m | 300 |  |  |
| 8 | 收发器 | 1、名称：千兆单模光纤收发器 | 台(套) | 2 |  |  |
| 9 | 电缆保护管 | 1、材质：PVC 2、规格：φ20 | m | 300 |  |  |
| 10 | 沟槽开挖及恢复 | 1、根据管道走向进行沟槽开挖及恢复施工 2、遇绿化场地对绿化部分进行移植、土方开挖、土方回填压实、种植土回填、苗木栽植，包活养护 3、遇混凝土及其他场地部分进行开槽切割、拆除至基层、土方开挖、土方回填压实、根据原有做法恢复基层及面层。 | 项 | 1 |  |  |
| 总计 |  | 大写（人民币） | 小写： |  |  |  |
| 工程费用、材料费用及设备费、人工费、机械费、运输费、装卸费、安装调试费、局部的场地平整费、材料检测费、垃圾清理外运费、施工便道、排水费、机械进退场及安拆费、因施工损毁道路、房屋等的修复费、管理费、利润、安全文明施工费、各类措施费、各类保险费以及规费、税金以及所有安全费用及扬尘纠纷问题等全部费用在内；结算时，工程量按实结算，涉及材料市场价格涨跌及政策性调整时全费用单价均不作调整。本项目室外操场灯高杆灯设计费0.5万元相关费用包含在投标报价中，由中标单位足额支付给设计单位。 |  |  |  |  |  |  |

### 投标单位（盖章）：

### 法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日