## 表B.1.1 招标工程量清单封面【江苏中玻玻璃科技有限1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
江苏中玻玻璃科技有限公司10KV配电工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年05月29日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【江苏中玻玻璃科技有限1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 江苏中玻玻璃科技有限公司10KV配电工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年05月29日

## 表D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明【江苏中玻1.3
表D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明
工程名称：江苏中玻玻璃科技有限公司10KV配电工程 | 标段： | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、江苏中玻玻璃科技有限公司10KV配电工程， 位于江苏省徐州市贾汪区工业园区管委会白集村委会电电产业园A区南区。 2、设计容量为:新设250kVA变压器1台,1600kVA变压器2台,2000kVA变压器3台，总容量9450kVA。 3、本工程主要工作内容为10KV安装部分：1#2#配电室内变压器及高低压柜安装、连接电缆、接地系统、辅助设施、防火封堵等；10KV接入部分：环网站基础、拖拉管电缆通道、开挖直埋电缆通道、电缆井、接入电缆敷设等。 二、编制依据： 1、招标人提供的由设计的图纸，以及建设方提供的其他相关资料。 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB/T 50500-2024、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026 年）、《江苏省市政工程消耗量》（2026年）、《江 苏省通用安装工程消耗量》（2026 年）、苏建函价[2019]178号文件及有关计价文件、苏建函价〔2026〕27号文； 3、本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。 4、本项目招标控制价中材料价格参考 2026 年第4期《徐州工程造价信息》 及市场询价。 三、根据发包人要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明 1、投标人应充分勘察现场，在投标报价中自行考虑材料设备场内外运输、 起重吊装、二次搬运等费用，不论实际采用何种方案，结算时不应以任何理由要 求调整；按项报价的，各投标人自行考虑报价，后期结算不予调整； 2、投标人对本项目人工费、材料设备费需进行充分市场调研，综合考虑各方面因素后报价，结算时综合单价均不调增。 3、本项目文明施工、环境保护、临时设施：必须满足地方政府住建、城管、环保、安监等部门监管要求 及创卫、创文明，扬尘管控、大气治理、施工围挡等治理要求，投标人自行考虑在报价内， 风险自行承担，不再另计。 四、工程造价的组成 1、分部分项工程：执行住建部《建设工程工程量清单计价规范》 GB/T 50500-2024、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026 年）、《江苏省市政工程消耗量》（2026年）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026 年）。 2、措施项目费： 安装工程：安全生产费率2.9% 接入工程：安全生产费率1.9% 3、其他项目费： 暂列金额：无；暂估价：无；计日工：本工程暂不计取；总承包服务费：本工程暂不计取； 5、税金(按相关文件规定执行) ： 税金：根据苏建函价[2019]178号文件，按9%计算。 五、其他须说明的问题 1、人工费执行苏建函价【2026】27号文件； 2、清单工程量按图纸工程量暂定，结算以实际完成工程量进行结算； 3、推荐主要材料设备品牌详见招标文件。
注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【江苏中玻玻璃科技有限2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：江苏中玻玻璃科技有限公司10KV配电工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 配电室安装工程
2 | 外线接入工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【配电室安装工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：配电室安装工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 1#组合配电室
1.2 | 2#配电室
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【配电室安装工3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1#组合配电室
1 | 030402009001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：进线隔离柜GP1 2、型号：KYN28-12中置柜 3、规格：800*2300*1500mm 4、母线配置方式：单母线（母线/柜内铜排随设备） 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
2 | 030402009002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：计量柜GP2 2、型号：KYN28-12中置柜 3、规格：800*2300*1500mm 4、母线配置方式：单母线（母线/柜内铜排随设备） 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030402009003 | 高压成套配电柜 | 1、名称：母线PT柜GP3 2、型号：KYN28-12中置柜 3、规格：800*2300*1500mm 4、母线配置方式：单母线（母线/柜内铜排随设备） 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
4 | 030402009004 | 高压成套配电柜 | 1、名称：进线开关柜GP4 2、型号：KYN28-12中置柜 3、规格：800*2300*1500mm 4、母线配置方式：单母线（母线/柜内铜排随设备） 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
5 | 030402009005 | 高压成套配电柜 | 1、名称：1#变压器出线柜GP5 2、型号：KYN28-12中置柜 3、规格：800*2300*1500mm 4、母线配置方式：单母线（母线/柜内铜排随设备） 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030402009006 | 高压成套配电柜 | 1、名称：2#3#变压器出线柜GP6、GP7 2、型号：KYN28-12中置柜 3、规格：800*2300*1500mm 4、母线配置方式：单母线（母线/柜内铜排随设备） 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 2
7 | 030402009007 | 高压成套配电柜 | 1、名称：4#变压器出线柜GP8 2、型号：KYN28-12中置柜 3、规格：800*2300*1500mm 4、母线配置方式：单母线（母线/柜内铜排随设备） 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
8 | 030402009008 | 高压成套配电柜 | 1、名称：出线柜GP9 2、型号：KYN28-12中置柜 3、规格：800*2300*1500mm 4、母线配置方式：单母线（母线/柜内铜排随设备） 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030403002001 | 带形母线 | 1、名称：高压主母线（仅安装） 2、型号：TMY-3*（80*10） 3、材质：铜 | m | 7.2
10 | 030401001001 | 油浸电力变压器 | 1、名称：1#变压器 2、型号：S13-M-250/10 3、容量（KV·A）：250KVA 4、电压（kV）：10KV 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
11 | 030401001002 | 油浸电力变压器 | 1、名称：2#3#变压器 2、型号：S13-M-2000/10 3、容量（KV·A）：2000KVA 4、电压（kV）：10KV 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030401001003 | 油浸电力变压器 | 1、名称：4#变压器 2、型号：S13-M-1600/10 3、容量（KV·A）：1600KVA 4、电压（kV）：10KV 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
13 | 030402010011 | 低压开关柜 | 1、名称：低压进线总柜1DP1 2、型号：MNS系列柜 3、规格：800*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
14 | 030402010012 | 低压开关柜 | 1、名称：电容补偿柜1DP2 2、型号：MNS系列柜 3、规格：800*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 030402010013 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜1DP3 2、型号：MNS系列柜 3、规格：600*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
16 | 030402010014 | 低压开关柜 | 1、名称：低压联络柜1DP4 2、型号：MNS系列柜 3、规格：800*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
17 | 030402010015 | 低压开关柜 | 1、名称：低压进线总柜2DP1、3DP1 2、型号：MNS系列柜 3、规格：1000*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 030402010016 | 低压开关柜 | 1、名称：电容补偿柜2DP2、2DP3、3DP2、3DP3 2、型号：MNS系列柜 3、规格：1000*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 4
19 | 030402010017 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜2DP4、3DP4、4DP4 2、型号：MNS系列柜 3、规格：800*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 3
20 | 030402010018 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜2DP5、3DP5 2、型号：MNS系列柜 3、规格：600*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 030402010019 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜2DP6、2DP7、3DP6 2、型号：MNS系列柜 3、规格：600*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 3
22 | 030402010020 | 低压开关柜 | 1、名称：低压联络柜2DP8 2、型号：MNS系列柜 3、规格：1000*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
23 | 030402010021 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜3DP7、4DP6 2、型号：MNS系列柜 3、规格：600*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 030402010022 | 低压开关柜 | 1、名称：低压进线总柜4DP1 2、型号：MNS系列柜 3、规格：1000*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
25 | 030402010023 | 低压开关柜 | 1、名称：电容补偿柜4DP2、4DP3 2、型号：MNS系列柜 3、规格：1000*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 2
26 | 030402010024 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜4DP5 2、型号：MNS系列柜 3、规格：600*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 030402010025 | 低压开关柜 | 1、名称：低压计量柜4DP7 2、型号：MNS系列柜 3、规格：800*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
28 | 030404011001 | 直流馈电屏 | 1、名称：直流馈电屏 2、型号：40AH/220V 3、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
29 | 030403002002 | 带形母线 | 1、名称：低压主母线（仅安装） 2、规格：TMY-4*(50*5) 3、材质：铜 | m
30 | 030403002003 | 带形母线 | 1、名称：低压主母线（仅安装） 2、规格：TMY-3*[3*(100*10)]+2*(100*10) 3、材质：铜 | m
31 | 030403002004 | 带形母线 | 1、名称：低压主母线（仅安装） 2、规格：TMY-3*[2*(125*10)]+1*(125*10) 3、材质：铜 | m
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 030403002005 | 带形母线 | 1、名称：连接铜母排 2、规格：4000A 3、材质：铜 4、含连接支吊架制作安装 | m | 18
33 | 030403002006 | 带形母线 | 1、名称：连接铜母排 2、规格：3200A 3、材质：铜 4、含连接支吊架制作安装 | m | 5.8
34 | 030403002007 | 变压器软连接 | 1、名称：变压器软连接 2、规格：4000A 3、材质：铜 | 套 | 2
35 | 030403002008 | 变压器软连接 | 1、名称：变压器软连接 2、规格：3200A 3、材质：铜 | 套 | 1
36 | 030409001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：沿电缆沟敷设 5、电压等级（kV）：10kv | m | 23.58
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 030409001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15KV-3*120 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：沿电缆沟敷设 5、电压等级（kV）：10kv | m | 58.43
38 | 030409001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：沿电缆沟敷设 5、电压等级（kV）：10kv | m | 33.01
39 | 030409001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-0.6/1KV-4*240 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：沿电缆沟敷设 5、电压等级（kV）：1kv | m | 58.94
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、型号：冷缩头 3、规格：3*70 4、材质、类型：铜 5、电压等级（kV）：10kv | 个 | 2
41 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、型号：冷缩头 3、规格：3*120 4、材质、类型：铜 5、电压等级（kV）：10kv | 个 | 4
42 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、型号：冷缩头 3、规格：3*95 4、材质、类型：铜 5、电压等级（kV）：10kv | 个 | 2
43 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、型号：热缩头 3、规格：4*240 4、材质、类型：铜 5、电压等级（kV）：1kv | 个 | 4
44 | 030415001001 | 槽钢安装 | 1、名称：设备基础槽钢 2、规格：10# | m | 58
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 030410002001 | 户外接地母线 | 1、名称：户外接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：50*6 4、安装形式：埋地敷设 | m
46 | 030410002002 | 户内接地母线 | 1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：50*6 4、安装形式：沿电缆沟敷设 | m | 69
47 | 030410001001 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50×5×2500mm | 根(块、套)
48 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称：空调器 2、规格：3p（此项为暂估） | 台 | 2
49 | 03B001 | 运行配置 | 1、安全工器具（含箱）、运行标识标牌、警示牌、防鼠板 2、配置满足供电公司验收要求(1#配电室)（此项为暂估） | 项 | 1
50 | 030404003001 | 模拟屏 | 1、名称：运行模拟图板 2、配置满足供电公司验收要求（此项为暂估） | 块 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
51 | 030410008001 | 绝缘垫 | 1、名称：绝缘垫 2、规格：8mm 3、符合供电公司验收要求（图纸未设计） | m2
52 | 030409011001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火封堵 2、部位：盘柜、电缆沟、电缆保护管等 3、满足供电公司验收要求(1#配电室)（此项为暂估） | 项 | 1
53 | 030416005001 | 电力变压器系统 | 1、名称：电力变压器系统调试 2、型号：S13 3、容量(KV·A)：250kva | 系统 | 1
54 | 030416005002 | 电力变压器系统 | 1、名称：电力变压器系统调试 2、型号：S13 3、容量(KV·A)：2000kva | 系统 | 2
55 | 030416005003 | 电力变压器系统 | 1、名称：电力变压器系统调试 2、型号：S13 3、容量(KV·A)：1600kva | 系统 | 1
56 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：10kv | 系统
57 | 030416007001 | 母线系统 | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10kv | 段
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
58 | 030416027001 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 | 系统、组 | 1
59 | 030416028001 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验 2.电压(kV)：10KV | 根、次 | 4
2#配电室
60 | 030402009009 | 高压成套配电柜 | 1、名称：进线隔离柜2GP1 2、型号：KYN28-12中置柜 3、规格：800*2300*1500mm 4、母线配置方式：单母线（母线/柜内铜排随设备） 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
61 | 030402009010 | 高压成套配电柜 | 1、名称：母线PT柜2GP2 2、型号：KYN28-12中置柜 3、规格：800*2300*1500mm 4、母线配置方式：单母线（母线/柜内铜排随设备） 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
62 | 030402009011 | 高压成套配电柜 | 1、名称：进线开关柜2GP3 2、型号：KYN28-12中置柜 3、规格：800*2300*1500mm 4、母线配置方式：单母线（母线/柜内铜排随设备） 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
63 | 030402009012 | 高压成套配电柜 | 1、名称：5#变压器出线柜2GP4 2、型号：KYN28-12中置柜 3、规格：800*2300*1500mm 4、母线配置方式：单母线（母线/柜内铜排随设备） 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
64 | 030402009013 | 高压成套配电柜 | 1、名称：6#变压器出线柜2GP5 2、型号：KYN28-12中置柜 3、规格：800*2300*1500mm 4、母线配置方式：单母线（母线/柜内铜排随设备） 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
65 | 030403002009 | 带形母线 | 1、名称：高压主母线（仅安装） 2、型号：TMY-3*（80*8） 3、材质：铜 | m | 4
66 | 030401001004 | 油浸变压器 | 1、名称：5#变压器 2、型号：S13-M-2000/10 3、容量（KV·A）：2000KVA 4、电压（kV）：10KV 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
67 | 030401001005 | 油浸变压器 | 1、名称：6#变压器 2、型号：S13-M-1600/10 3、容量（KV·A）：1600KVA 4、电压（kV）：10KV 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
68 | 030402010010 | 低压开关柜 | 1、名称：低压进线总柜5DP1 2、型号：MNS系列柜 3、规格：1000*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
69 | 030402010009 | 低压开关柜 | 1、名称：电容补偿柜5DP2、5DP3 2、型号：MNS系列柜 3、规格：1000*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 2
70 | 030402010008 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜5DP4、6DP4 2、型号：MNS系列柜 3、规格：800*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
71 | 030402010007 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜5DP5 2、型号：MNS系列柜 3、规格：800*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
72 | 030402010006 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜5DP6、6DP5 2、型号：MNS系列柜 3、规格：600*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 2
73 | 030402010005 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜5DP7 2、型号：MNS系列柜 3、规格：600*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
74 | 030402010004 | 低压开关柜 | 1、名称：低压联络柜5DP8 2、型号：MNS系列柜 3、规格：1000*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
75 | 030402010003 | 低压开关柜 | 1、名称：低压进线总柜6DP1 2、型号：MNS系列柜 3、规格：1000*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
76 | 030402010002 | 低压开关柜 | 1、名称：电容补偿柜6DP2、6DP3 2、型号：MNS系列柜 3、规格：1000*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
77 | 030402010001 | 低压开关柜 | 1、名称：低压出线柜6DP6 2、型号：MNS系列柜 3、规格：600*1000*2200mm 4、柜间母线/柜内铜排随设备 5、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
78 | 030404011002 | 直流馈电屏 | 1、名称：直流馈电屏 2、型号：24AH/220V 3、其余未尽事宜详设计图纸及相关规范 | 台 | 1
79 | 030403002010 | 带形母线 | 1、名称：低压主母线（仅安装） 2、规格：TMY-3*[3*(100*10)]+2*(100*10) 3、材质：铜 | m
80 | 030403002011 | 带形母线 | 1、名称：低压主母线（仅安装） 2、规格：TMY-3*[2*(125*10)]+1*(125*10) 3、材质：铜 | m
81 | 030403002012 | 带形母线 | 1、名称：连接铜母排 2、规格：4000A 3、材质：铜 4、含连接支吊架制作安装 | m | 6.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
82 | 030403002013 | 带形母线 | 1、名称：连接铜母排 2、规格：3200A 3、材质：铜 4、含连接支吊架制作安装 | m | 6.2
83 | 030403002014 | 变压器软连接 | 1、名称：变压器软连接 2、规格：4000A 3、材质：铜 | 套 | 1
84 | 030403002015 | 变压器软连接 | 1、名称：变压器软连接 2、规格：3200A 3、材质：铜 | 套 | 1
85 | 030409001005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15KV-3*120 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：沿电缆沟敷设 5、电压等级（kV）：10kv | m | 17.43
86 | 030409001006 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：沿电缆沟敷设 5、电压等级（kV）：10kv | m | 37.41
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
87 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、型号：冷缩头 3、规格：3*120 4、材质、类型：铜 5、电压等级（kV）：10kv | 个 | 2
88 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头 2、型号：冷缩头 3、规格：3*95 4、材质、类型：铜 5、电压等级（kV）：10kv | 个 | 2
89 | 030415001002 | 槽钢安装 | 1、名称：设备基础槽钢 2、规格：10# | m | 32.4
90 | 030410002003 | 接地母线 | 1、名称：户外接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：50*6 4、安装形式：埋地敷设 | m
91 | 030410002004 | 接地母线 | 1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：50*6 4、安装形式：沿电缆沟敷设 | m | 34
92 | 030410001002 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：50×5×2500mm | 根(块、套)
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
93 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称：空调器 2、规格：3p（此项暂估） | 台 | 2
94 | 03B002 | 运行配置 | 1、安全工器具（含箱）、运行标识标牌、警示牌、防鼠板 2、配置满足供电公司验收要求（2#配电室)（此项暂估） | 项 | 1
95 | 030404003002 | 模拟屏 | 1、名称：运行模拟图板 2、配置满足供电公司验收要求（此项暂估） | 块 | 1
96 | 030410008002 | 绝缘垫 | 1、名称：绝缘垫 2、规格：8mm 3、符合供电公司验收要求（此项无图纸） | m2
97 | 030409011002 | 防火堵洞 | 1、名称：防火封堵 2、部位：盘柜、电缆沟、电缆保护管等 3、满足供电公司验收要求(2#配电室)（此项暂估） | 项 | 1
98 | 030416005004 | 电力变压器系统 | 1、名称：电力变压器系统调试 2、型号：S13 3、容量(KV·A)：2000kva | 系统 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共26页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
99 | 030416005005 | 电力变压器系统 | 1、名称：电力变压器系统调试 2、型号：S13 3、容量(KV·A)：1600kva | 系统 | 1
100 | 030416006003 | 输配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：10kv | 系统
101 | 030416007002 | 母线系统 | 1、名称：母线调试 2、电压等级（kV）：10kv | 段
102 | 030416027002 | 接地装置 | 1、名称：接地装置调试 | 系统、组 | 1
103 | 030416028002 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验 2.电压(kV)：10KV | 根、次 | 2
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【配电室安装工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【配电室安装工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【配电室安装工程】3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：配电室安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【外线接入工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：外线接入工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【外线接入工程4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外线接入工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040504002001 | 环网站基础 | 1、环网站基础平面尺寸5100*2050mm 2、150mmC15混凝土垫层（含模板） 3、结构混凝凝土强度C25，钢筋配置详设计图纸要求（含模板） 4、基础外露部分贴瓷砖，颜色与环网站箱体协调 5、环网站下设置30cm高槽钢通风架并加装防蚊虫钢丝网 6、所有管线穿混凝土结构处设置防水套管，并做防水封堵 7、按设计要求设置百叶通风窗 8、安装成品电力球墨铸铁井盖Φ820mm及防坠网 9、环网站基础土方开挖、回填及外运 10、通长-50*5扁铁四周敷设 11、其余未尽事宜详设计图纸，满足供电公司验收要 | 座 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外线接入工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 040501009001 | 水平定向钻进管道 | 1、土壤类别：综合考虑 2、材质及规格：φ200MPP管*2孔,壁厚20mm 3、顶管工作坑满足现场施工要求 4、接口方式：熔接 5、泥浆要求：自行考虑泥浆无害化处置 6、满足图纸设计及相关规范要求 | m | 160
3 | 040501005001 | 直埋电缆保护管 | 1、垫层、基础材质及厚度：细沙垫层，厚度不低于400mm（含模板） 2、材质及规格：φ200MPP管*2孔,壁厚12mm 3、保护板规格：200*500*40mm 4、直埋土方开挖、回填以及余土外运处置 5、铺设深度：保护管距地面>=700mm 6、满足图纸设计及相关规范要求 | m | 155
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外线接入工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 电缆井内径2.5*2.5*1.8m 1、垫层：C30非泵送商品砼含模板 2、底板及井壁：C30非泵送商品砼，含钢筋、模板 3、钢筋砼盖板：预制C30钢筋混凝土盖板 4、井盖：球墨铸铁圆形井盖；井内加装防坠网 5、满足设计图纸和工程招标技术的其他要求 | 座 | 1
5 | 030409001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15KV-3*400 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿管敷设 5、电压（KV）：10kv | m | 100.55
6 | 030409001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：ZC-YJV22-8.7/15KV-3*240 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：穿管敷设 5、电压（KV）：10kv | m | 148.63
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外线接入工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030409003001 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、型号：冷缩头 3、规格：3*400 4、材质、类型：铜 5、电压（KV）：10kv | 个 | 2
8 | 030409003002 | 电缆终端头 | 1、名称：电缆终端头 2、型号：冷缩头 3、规格：3*240 4、材质、类型：铜 5、电压（KV）：10kv | 个 | 2
9 | 030410002001 | 接地母线 | 1、名称：环网站基础接地网 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-50*6 4、水平接地体埋深不低于0.8m | m | 40.1
10 | 030410001001 | 接地极 | 1、名称：接地极 2、材质：镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500mm 4、土质：三类土 | 根(块、套) | 4
11 | 080601008001 | 标志牌、标桩 | 1.符合供电公司验收要求 | 根 | 12
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【外线接入工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：外线接入工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械及出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【外线接入工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：外线接入工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【外线接入工程】4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：外线接入工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计