## 货物清单
货 物 清 单
序号 | 大类 |  | 考位编号 | 更新设备名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 低压电工作业考场 | 科目一 安全用具使用 | K11 | 低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考核设备 | 2 | 套
2 |  | 科目二 作业现场安全隐患排除 | K21 | 低压电工作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 2 | 套
3 |  | 科目三 安全操作技术 | K31 | 低压电工电气设备安装实操考核设备 | 1 | 套
4 |  |  | K32 | 低压电工低压开关柜实操考核设备 | 1 | 套
5 |  |  | K33 | 低压电工临时用电系统实操考核设备 | 1 | 套
6 | 高压电工作业考场 | 科目一 安全用具使用 | K11 | 高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表实操考核设备 | 2 | 套
7 |  | 科目二 作业现场安全隐患排除 | K21 | 高压电工作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 1 | 套
8 |  | 科目三 安全操作技术 | K31 | 高压电工10/0.4kV变配电系统（成套开关柜）实操考核设备 | 1 | 套
9 |  |  | K32 | 高压电工10/0.4kV变配电系统（架空线路）实操考核设备 | 1 | 套
|  |  | K33 | 高压电工电气设备安装实操考核设备 | 1 | 套
10 | 熔化焊接与热切割作业考场 | 科目一 安全用具使用 | K11 | 熔化焊接与热切割作业安全用具实操考核设备 | 4 | 套
11 |  | 科目二 作业现场安全隐患排除 | K21 | 熔化焊接与热切割作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 3 | 套
12 |  | 科目三 安全操作技术 | K31 | 焊条电弧焊高处实操考核设备 | 1 | 工位
13 |  |  | K32 | 二氧化碳气体保护焊实操考核设备 | 1 | 工位
14 |  |  | K33 | 氩弧焊实操考核设备 | 1 | 工位
15 |  |  | K34 | 气焊实操考核设备 | 1 | 工位
16 |  |  |  | 气割高处实操考核设备 | 1 | 工位
17 |  | 焊工考试配套 |  | 气瓶房 | 2 | 套
18 |  |  |  | 气路架设 | 1 | 套
19 |  |  |  | 集中排风排烟集尘除尘环保设备 | 5 | 工位
20 |  |  |  | 电源布线 | 以实际需求为准
21 |  |  |  | 环氧地坪
22 | 高处安装、维护、拆除作业考场 | 科目一 安全用具使用 | K11 | 高处作业安全用具实操考核设备 | 2 | 套
23 |  | 科目二 作业现场安全隐患排除 | K21 | 高处作业零部件判废实操考核设备 | 1 | 套
24 |  |  | K22 | 高处作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 1 | 套
25 |  | 科目三 安全操作技术 | K31 | 移动平台实操考核设备 | 1 | 套
26 |  |  | K32 | 吊篮实操考核设备 | 1 | 套
27 |  |  | K33 | 吊具实操考核设备 | 1 | 套
28 |  |  | K34 | 登杆登塔考核设备 | 1 | 套
29 | 登高作业考场 | 科目一 安全用具使用 | K11 | 登高作业安全用具实操考核设备 | 2 | 套
30 |  | 科目二 作业现场安全隐患排除 | K21 | 登高作业零部件判废实操考核设备 | 1 | 套
31 |  |  | K22 | 登高作业现场安全隐患排除实操考核设备 | 1 | 套
32 |  | 科目三 安全操作技术 | K31 | 双排落地钢管脚手架实操考核设备 | 1 | 套
33 |  |  | K32 | 双排钢管跨越架实操考核设备 | 1 | 套
34 | 作业现场应急处置考场 | 科目四 作业现场应急处置 | K41 | 低压触电事故现场应急处置实操考核设备 | 1 | 套
35 |  |  |  | 高压触电事故现场应急处置实操考核设备 | 1 | 套
36 | 理论考场 |  | 理论考位 | 网络、电源布线、桥架、机柜、60台摄像头和固态硬盘等 | 1 | 套
37 | 考场配套 |  |  | 考核用平板 | 8 | 台
38 |  |  |  | 叫号系统、服务器、防火墙、路由器、交换机、双通道闸机等配套设施设备，电源、网络布线及配套 | 1 | 套
39 |  |  |  | 原考试点（含理论考场）搬迁、各类考试设施设备安装、环氧地坪铺设及墙壁粉刷等 | 以实际需求为准

## 低压电工
低压电工作业考场
科目 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  |  | 单套/单工位数量 | 单位 | 标准要求
科目一 | K11 | 低压电工电力安全工器具与电工仪器仪表考位 | 低压验电笔 |  |  | 2 | 个 | 1.测量范围：500V及以下； 2.外壳耐压≥500V，工作电流小于0.5mA，绝缘电阻大于20MΩ； 3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便； 4.数字显示：12V～220V； 5.LED发光显示，3V以上电压值存在的电场即可发光； 6.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》(GB4793.1)的有关要求
|  |  | 携带型低压短路接地线 |  |  | 2 | 套 | 1.适用电压：≥0.4kV；接地棒长度：≥0.5m； 2.棒材质：玻璃钢； 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。
|  |  | 绝缘凳 |  |  | 2 | 个 | 1.尺寸（长*宽*高）：≥30*50*40cm； 2.材质：绝缘玻璃钢； 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。
|  |  | 绝缘梯 |  |  | 1 | 个 | 1.尺寸：高度≥1.2m（3层高度），每层踏面尺寸：≥90*40cm； 2.材质：绝缘玻璃钢； 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 考试点现有绝缘梯1个，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 绝缘垫 |  |  | 2 | 块 | 1.适用电压：≥10kV； 2.颜色：黑色； 3.材质：绝缘橡胶； 4.仪器仪表测试台作业区域满铺，符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 考试点现有大小不等的绝缘垫13块，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 绝缘胶带 |  |  | 2 | 卷 | 1.材质：PVC，具有阻燃性； 2.长度：≥10m，厚度：≥0.17mm； 3.拉伸强度：≥2.2kN/m，伸长率：≥70%； 4.电压等级：600V以下，剥离力：≥180N/m； 5.电气强度：≥5.5kV。
|  |  | 绝缘手套 |  |  | 2 | 副 | 1.适用电压：≥12kV，直板； 2.材质：橡胶，双面绝缘可触屏； 3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T17622）的有关要求。 考试点现有绝缘手套2副，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 绝缘鞋 |  |  | 2 | 双 | 1.适用电压：≥10kV； 2.材质：防水橡胶，轻便舒适，耐磨防滑； 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。 考试点现有绝缘鞋5双，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 安全帽 |  |  | 2 | 顶 | 1.颜色：红色，国标加厚V-2型； 2.材质：ABS+PE+针织布； 3.符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。
|  |  | 防护眼镜 |  |  | 2 | 副 | 1.颜色：透明色； 2.材质：PC聚碳酸酯，防飞溅防风沙抗冲击； 3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB14866）的有关要求。 考试点现有透明防护眼镜15副，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 安全绳 |  |  | 1 | 根 | 1.尺寸：≥15m/条； 2.直径：≥16mm，破断力：≥2400kg； 3.材质：高强度锦纶绳，或丙纶、聚酯纤维，三道车缝扣，绳头有塑胶保护套，内芯加粗； 4.符合现行标准《坠落防护安全绳》（GB24543）的有关要求。
|  |  | 围杆作业用安全带 |  |  | 2 | 套 | 1.围杆式。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。
|  |  | 区域限制用安全带 |  |  | 2 | 套 | 1.单钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。
|  |  | 坠落悬挂用安全带 |  |  | 2 | 套 | 1.缓冲双大钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。
|  |  | 脚扣（与高压K11共用） |  |  | 1 | 套 | 1.脚扣皮厚度：≥20mm，橡胶垫厚度：≥10mm； 2.适用杆高：6～8m电线杆，开口直径：15～25cm； 3.单只承重:≥150kg； 4.材质：锰钢无缝钢管。
|  |  | 登高板（与高压K11共用） |  |  | 1 | 套 | 1.板长≥600㎜，板宽≥80㎜，板厚≥23㎜； 2.多重丙纶绳或尼龙绳索直径≥16mm，长度≥1800mm，承重300kg以上； 3.符合现行标准《电杆用登高板》(DL/T1643)的有关要求。
|  |  | 电杆（与高压K11共用） |  |  | 1 | 根 | 1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。 2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定，不小于4m。​ 3.外观表面平整，无环向裂缝、贯通纵向裂缝。​ 4.力学性能：电杆抗裂弯矩、极限弯矩等力学性能须符合GB/T4623表4－表7规定。 5.电杆结构与安装工艺完整还原实际高处作业场景，满足低压电工实操中架空线路作业安全绳、脚扣、登高板的实训考核，保证过程的安全性与场景真实性。
|  |  | 速差自控器（防坠器）（与高压K11共用） |  |  | 1 | 个 | 1.结构：双重锁止结构； 2.尺寸：3m（误差±5%），承重：≥300kg； 3.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 4.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。
|  |  | 安全防护垫（与高压K11共用） |  |  | 1 | 套 | 1.厚度：≥30cm。 2.材质：外皮加厚防水PVC刀刮布，内部高密度海绵。
|  |  | 工具袋 |  |  | 2 | 个 | 中号；帆布。
|  |  | 电工通用工具 |  |  | 2 | 套 | 1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。
|  |  | 指针式万用表 |  |  | 2 | 个 | 1.直流电流：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A 2.直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V 3.交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V 4.直流电阻：R*1/R*10/R*100/R*lk/R*l0k
|  |  | 数字式万用表 |  |  | 2 | 个 | 1.直流电压：100uV～1000V。 2.交流电压：1mV～750V。 3.直流电流：0.1uA～20A。 4.交流电流：10uA～20A。 5.电阻：0.1Ω～20MΩ。 考试点现有数字式万用表16个，中标单位可利旧直接使用，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 数字式钳形电流表 |  |  | 2 | 个 | 1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。 2.交流电压：6V/60V/600V。 3.直流电流：60A/600A。 4.交流电流：60A/600A。
|  |  | 指针式钳形电流表 |  |  | 2 | 个 | 1.交流电流：0～500A 2.交流电压：0～500V 3.直流电压：0～500V 4.直流电流：0～100mA
|  |  | 500V指针式兆欧表 |  |  | 2 | 个 | 1.额定电压：500V，允差±10%. 2.测量范围0-500MΩ 3.准确度10级
|  |  | 1000V指针式兆欧表 |  |  | 2 | 个 | 1.额定电压：1000V，允差±10% 2.测量范围0-1000MΩ 3.准确度10级
|  |  | 数字式兆欧表 |  |  | 2 | 个 | 1.输出电压：100V/250V/500V/1000V，0～10%。 2.短路电流，<2mA。
|  |  | 数字式或指针式接地电阻测试仪 |  |  | 2 | 个 | 1.测量范围0-1000Ω。 2.准确度3 3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80%
|  |  | 漏电保护器测试仪 |  |  | 2 | 个 | 1.测试电流：5～1000mA分12档 2.动作时间：0.001s～1.000s 3.可用漏保：220V/380V 4.测试模式：手动/自动双模式 5.电池：7号干电池 4节
|  |  | 电阻箱 |  |  | 2 | 台 | 1.阻值可调范围:0～99999.9Ω 2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%）
|  |  | C型漏电保护器 |  |  | 2 | 个 | 1.类型：C型。 2.极数：4P。 3.额定电压：400V。 4.额定电流：32A。 5.功能：过载、短路、漏电保护。
|  |  | D型漏电保护器 |  |  | 2 | 个 | 1.类型：D型。 2.极数：4P。 3.额定电流：32A。 4.功能：过载、短路、漏电保护。
|  |  | 干扰项 | 低压验电笔 |  | 2 | 个 | 无法正常使用的。
|  |  |  | 携带型低压短路接地线 |  | 2 | 套 | 缺少附件的。
|  |  |  | 安全帽 |  | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
|  |  |  | 安全带 |  | 4 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
|  |  |  | 脚扣 |  | 2 | 套 | 无法正常使用的。
|  |  |  | 登高板 |  | 2 | 套 | 无法正常使用的。
|  |  |  | 绝缘手套 |  | 2 | 副 | 过期的、损坏的。
|  |  |  | 绝缘鞋 |  | 2 | 双 | 过期的、损坏的。
|  |  |  | 万用表 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
|  |  |  | 钳形电流表 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
|  |  |  | 兆欧表 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
|  |  |  | 接地电阻测试仪 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
|  |  |  | 漏电保护器测试仪 |  | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
|  |  | 安全工器具存放柜 |  |  | 2 | 个 | 1.尺寸：200*80*45CM（±50mm） 2.材质：优质冷轧钢板
|  |  | 仪器仪表测试台 |  |  | 2 | 台 | 一.设备要求 ①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应 380VAC±10%，部分输出应设 24V 安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应应符合 GB/T1031-2009 标准。 二.设备功能要求 1.应符合《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054) 现行标准要求； 2.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41 号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景； 3.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等； 4.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。
|  |  | 器材摆放架 |  |  | 2 | 个 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
|  |  | 电气安全标志考核装置 |  |  | 1 | 套 | 设备要求： 1.按GB/T29481标准配备四类标志（其中：禁止≥9个、指令≥8 个、警告≥9个、提示≥6个）。 2.材质：KT板或其他实体材料 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
科目二 | K21 | 低压电工 作业现场安全隐患排除考位 | 作业现场安全隐患排除场景 |  |  | 2 | 套 | 实物实操装置须满足低压电工作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景，由以下组件组成： 1.穿戴劳动防护用品 2.辨识移动电动工具使用风险隐患 3.辨识电工登杆作业风险隐患 4.辨识临时用电风险隐患
|  |  | 电力安全工器具 |  |  | 2 | 套 | 1.低压验电笔，测量范围：500V及以下；符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》（GB 4793.1）的有关要求。 2.绝缘手套，符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622）的有关要求。 3.绝缘鞋符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB 21148）的有关要求。 4.安全帽，符合现行标准《头部防护安全帽》（GB 2811）的有关要求。 5.防护眼镜，符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB 14866）的有关要求。 6.工具袋含电工通用工具1套：一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、扳手、工具刀。
科目三 | K31 | 低压电工 电气设备安装考位 | 电路图 |  |  | 1 | 套 | 1.考核用电路图； 2.电路图包含： （1）低压配电箱安装接线 （2）单相电能表带照明设备的接线 （3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制） （4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线 （5）三相异步电动机正反转运行电路的接线 3、材质：KT板
|  |  | 操作台 |  |  |  |  | 电气设备安装实操装置： 一、设备基本要求 1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。 2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。 3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。 二、功能要求： 1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。 2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容。
|  |  | 单相电能表 |  |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.类型：单相电子式 3.电压：220V。
|  |  | 三相四线电能表 |  |  |  |  | 1.类型：三相电子式 2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。
|  |  | 电流表 |  |  |  |  | 1.与电路图匹配； 2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。
|  |  | 电涌保护器 |  |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.最大放电电流：20kA。极数：1P。 3.类型：导轨式安装。 4.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。
|  |  | 熔断器 |  |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.类型：导轨式安装。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 断路器（带漏电保护器） |  |  |  |  | 1.类型：C型。 2.电流：16A。 3.安装方式：导轨式。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 断路器 |  |  |  |  | 1.类型：C型。 2.电流：16A。 3.安装方式：导轨式。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 剩余电流动作保护器 |  |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.安装方式：导轨式。 3.级数：≥2P。额度电流：≥25A。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 交流接触器 |  |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.AC36V，适用：电压：0-660V。 1.线圈电压类型：交流。 2.两常开两常闭。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 热继电器 |  |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.电流等级：≥32A。额定绝缘电压：≥690V。有断相保护、手动与自动复位、温度补偿、测试按钮。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 电流互感器 |  |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.类型：三相电流互感器 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 按钮开关 |  |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.类型：自复位按钮。 3.符合现行标准《低压l开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 万能转换开关 |  |  |  |  | 1.与电路图匹配。 1.类型：万能转换开关。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 三档旋钮开关 |  |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.类型：3档开关。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 五孔插座 |  |  |  |  | 1.插孔电流：≥10A。 2.产品尺寸：≥86*86mm。 3.插座类型：普通墙插。 4.安装孔距：≥60mm。 5.灯路控制：非开关。 6.材质：PC。
|  |  | 双控开关 |  |  |  |  | 1.插孔电流：非插座。 2.产品尺寸：≥86*86mm。 3.插座类型：非插座。 4.安装孔距：≥60mm。 5.灯路控制：两路，开关方式：单开开关。 6.材质：PC。
|  |  | 单控开关 |  |  |  |  | 1.插孔电流：非插座。 2.产品尺寸：≥86*86mm。 3.插座类型：非插座。 4.安装孔距：≥60mm。 5.灯路控制：单路，开关方式：单开开关。 6.材质：PC。
|  |  | 三相异步电动机 |  |  |  |  | 1.电压：380V。功率：180W不带端子。 2.转速：≥1400转/分钟。
|  |  | 灯具 |  |  |  |  | 1.电压：220V。
|  |  | 配电箱 |  |  |  |  | 单排，带锁，含导轨，≥24位。
|  |  | 电气设备固定背板 |  |  |  |  | 1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≥700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。 2.材质：应采用金属材质制作，材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。
|  |  | 导线 |  |  | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线： BV1mm²国标蓝色 BV2.5mm²国标蓝色 BV4mm²国标蓝色 BV6mm²国标蓝色 BV1.5mm²单芯硬线红色 BV1.5mm²单芯硬线黄色 BV1.5mm²单芯硬线蓝色 BV1.5mm²单芯硬线黄绿 BV1.5mm²单芯硬线黑色 BV1.5mm²单芯硬线绿色
|  |  | 接线端子 |  |  |  |  | 1.材质：黄铜镀锌。
|  |  | 线芯压接工具及模具 |  |  |  |  | 1.长度：≥230mm。 2.压接范围：1.25-8mm²。 3.包含：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。
|  |  | 导线连接器 |  |  |  |  | 1.材质：铜
|  |  | 搪锡设备及焊锡丝 |  |  |  |  | 搪锡设备： 1.电压:220V 焊锡丝： 1.直径：1mm
|  |  | 连接管 |  |  |  |  | 1.1-16平方 2.材质：铜
|  |  | 绝缘胶带 |  |  |  |  | 1.材质：PVC。 2.长度：10m，厚度：0.17mm。 3.拉伸强度：≥2.2kN/m，伸长率：≥170%。 4.剥离力：≥180N/m。 5.电压等级：600V及以下，电气强度：≥5.5kV。
|  |  | 接线工具 |  |  |  |  | 剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。
|  |  | 器材摆放架 |  |  | 1 | 个 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
|  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 绝缘垫 |  |  | 1 | 块 | 1.适用电压：≥10kV； 2.颜色：黑色； 3.材质：绝缘橡胶； 4.仪器仪表测试台作业区域满铺，符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 考试点现有大小不等的绝缘垫13块，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
| K32 | 低压电工 低压开关柜考位 | 进线柜 |  |  | 1 | 个 | ▲一、额定参数 1．额定工作电压 主电路：≥400V；辅助电路：交流：220V~380V 2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。 3．额定频率：50Hz 4．额定电流：水平母线额定工作电流≥1000A；垂直母线额定工作电流≥1000A 装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流≥105KA（0.1S） ▲二、框架结构 1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。 2．装置外壳的防护等级IP40。 3．装置的外形尺寸为：≥2200mm*800mm*800mm（±20mm） 4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。 ▲三、产品配置 0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。 （一）进线柜内主要材料： 包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。 （二）出线柜内主要材料： 包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；导电母线；母线夹；一次接线端子；绝缘导线；操作结构。 （三）补偿柜内主要材料： 包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；功率因数表；电压表；熔断器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。 考试点现有进线柜1台、计量柜1台、出线柜1台、母线分段柜2台，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 出线柜 |  |  | 1 | 个
|  |  | 补偿柜 |  |  | 1 | 个
|  |  | 接线模拟图板 |  |  | 1 | 面 | 低压接线模拟图板要求： ▲1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，模拟低压开关旋扭，一次接线图。（投标文件需提供实物设备照片2张，验证设备的真实性） 2.功能要求： 模拟操作低压开关柜之间关系动作，反应出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。
|  |  | 接地干线 |  |  | 10 | 米 | 1.用于低压开关柜接地； 2.尺寸：≥4*40mm。
|  |  | 安全围栏 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
|  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 绝缘垫 |  |  | 1 | 块 | 1.适用电压：≥10kV； 2.颜色：黑色； 3.材质：绝缘橡胶； 4.仪器仪表测试台作业区域满铺，符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 考试点现有大小不等的绝缘垫13块，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
| K33 | 低压电工 临时用电系统考位 | 临时用电系统施工图 |  |  | 1 | 张 | 符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）等现行标准规范要求。
|  |  | 供电系统 |  |  | 1 | 套 | 临时用电系统的电源引自配电房电源，配电房电源作为整个系统的初始供电源头，为 220/380V 三相四线制低压电力系统，符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)，且满足三级配电、TN-S 系统、二级剩余电流动作保护系统要求。​ 1.三级配电系统：由总配电箱、分配电箱、开关箱构成。总配电箱靠近电源，分配电箱在用电集中区（与开关箱距离≤30m），开关箱近用电设备（距离≤3m），实行 “一机、一闸、一漏、一箱、一锁” 原则，分级管控电能。​ 2.TN-S 系统：即三相五线制（L1、L2、L3、N、PE 线），中性点接地，PE 线独立用于设备金属外壳接零保护。除中性点工作接地外，需在配电室或总配电箱处、配电线路中间及末端重复接地（不少于三处，接地电阻≤10Ω），增强安全性。​ 3.二级剩余电流动作保护系统：总配电箱和开关箱分别设保护器。总配电箱为一级保护，开关箱为二级保护。总箱保护器额定剩余动作电流≥30mA、动作时间＞0.1s，两者乘积≤30mA・s；开关箱保护器额定剩余动作电流≤30mA、动作时间≤0.1s（潮湿场所≤15mA），且极数、线数与负荷匹配。
|  |  | 总配电箱（整套）： 配电箱*1 电压表*1 电流表*3 三相四线电能表*1 转换开关*1 电流互感器*3 隔离开关*1 总断路器*1 分断路器*2 |  |  | 1 | 套 | ▲总配电箱采用科学的模块化设计，内置1组总隔离开关与透明塑壳断路器作为主控制单元，分路设置2路具备隔离功能的透明塑壳断路器，配备高性能漏电保护装置，集成欠压、过载、短路、漏电、断相五重保护功能。同时配置三相四线电能表、电压表、3个电流表及电流互感器，实现电力参数的精准监测与计量。漏电保护装置严格遵循安全标准，其额定漏电动作电流与动作时间乘积≤30mA・S，其中延时动作型漏电保护器额定漏电动作电流设定为30mA，动作时间控制在0.1S＜t≤0.2S区间。 1.与电路图匹配。 2.电流表、电压表、三相四线电能表符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。 3.转换开关符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。 4.电流互感器符合现行标准《互感器》GB/T20840)相应部分的要求。 5.分断路器为透明塑壳，分断时可见分断点，带漏电保护。 6.隔离开关、断路器符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。
|  |  | 分配电箱（整套）： 配电箱*1 总断路器*1 分断路器*2 |  |  | 1 | 套 | ▲分配电箱支持动力与照明回路独立配电，主开关选用与总配电箱分路规格匹配的透明塑壳断路器，配置2组透明塑壳断路器分别控制动力与照明分路。箱体内部科学设置PE线与N线接线螺栓，确保接地系统与中性线连接的规范性与可靠性。 1.与电路图匹配。 2.含动力回路、照明回路。 3.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。
|  |  | 动力开关箱（整套）： 开关箱*1 断路器*1 |  |  | 1 | 套 | ▲动力开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范。 1.与电路图匹配。 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。
|  |  | 照明开关箱（整套）： 开关箱*1 断路器*1 |  |  | 1 | 套 | ▲照明开关箱配备透明漏电塑壳断路器作为主控开关，设置螺栓PE线端子排，从硬件配置层面保障用电安全与操作规范 1.与电路图匹配。 2.断路器为透明塑壳，在分断时可见分断点，带漏电保护。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求。
|  |  | 导线 |  |  | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线： BVR1mm²国标黑色 BVR2.5mm²国标黑色 BVR25mm²国标黑色 BV4mm²国标黄色 BV4mm²国标绿色 BV4mm²国标红色 BV4mm²国标蓝色 BV6mm²国标黄色 BV6mm²国标绿色 BV6mm²国标红色 BV6mm²国标蓝色
|  |  | 接线端子 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：黄铜镀锌。
|  |  | 电缆 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：纯铜，与电路图匹配。
|  |  | 接地装置及临时接地连接点 |  |  | 1 | 套 | 1.用于临时用电系统接地 按照现场实际情况而定，符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ/T46)的有关要求。
|  |  | 电动机 |  |  | 1 | 台 | 1.适用电压：380V。 2.带启动装置。 3.安装结构型式：卧式。 4.工作原理：异步电动机。
|  |  | 照明灯具 |  |  | 1 | 套 | 1.电压：220V
|  |  | 接线工具 |  |  | 1 | 套 | 剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、千分尺、绝缘胶布。
|  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 干扰项 |  | 总配电箱分断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。
[5 empty] | 分配电箱分断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配。
[5 empty] | 动力开关箱断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。
[5 empty] | 照明开关箱断路器 | 1 | 个 | 与电路图不匹配，不带漏电保护。
|  |  | 绝缘垫 |  |  | 1 | 块 | 1.适用电压：≥10kV； 2.颜色：黑色； 3.材质：绝缘橡胶； 4.仪器仪表测试台作业区域满铺，符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 考试点现有大小不等的绝缘垫13块，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。

## 高压电工
高压电工作业考场
科目 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 单套/单工位数量 | 单位 | 标准要求
科目一 | K11 | 高压电工电力安全工器具与电工仪器仪表考位 | 高压验电器 |  | 2 | 个 | 1.验电电压：10kV。 2.接触式，声光报警。 3.尺寸：杆长1m，多节伸缩。 4.材质：环氧树脂。 5.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。
|  |  | 高压放电棒 |  | 2 | 个 | 1.适用电压：10kV；带接地线夹。 2.操作杆：超耐压环氧树脂杆 3.导线装置：导线连接地夹 4.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。
|  |  | 高压验电信号发生器 |  | 2 | 个 | 1.电压等级：0.4KV-10KV。 2.类型：手持工频验电发生器 3.符合现行标准《合成信号发生器通用规范》(GB/T12114)的有关要求。
|  |  | 携带型高压短路接地线 |  | 2 | 套 | 1.适用电压：10kV。 2.杆身材质：环氧树脂绝缘杆 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。
|  |  | 带防雨罩绝缘操作杆 |  | 2 | 套 | 1.适用电压：10kV。 2.材质：环氧树脂，带防雨罩。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。
|  |  | 不带防雨罩绝缘操作杆 |  | 2 | 套 | 1.适用电压：10kV。 2.材质：环氧树脂，不带防雨罩。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。
|  |  | 绝缘夹钳 |  | 2 | 把 | 1.适用电压：≥10kV；自锁式。 2.材质：不限，要求绝缘性强，防腐蚀。 3.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB13398）的有关要求。 考试点现有接地线夹4个，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 低压验电器 |  | 2 | 个 | 1.额定电压：0.2-10KV；伸缩型。 2.符合现行标准《电容型验电器》(DL/T740)的有关要求。
|  |  | 低压验电笔 |  | 2 | 个 | 1.测量范围：500V及以下； 2.外壳耐压≥500V，工作电流小于0.5mA，绝缘电阻大于20MΩ； 3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便； 4.数字显示：12V～220V； 5.LED发光显示，3V以上电压值存在的电场即可发光； 6.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》(GB4793.1)的有关要求
|  |  | 携带型低压短路接地线 |  | 2 | 套 | 1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。 2.棒材质：玻璃钢。 3.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》(DL/T879)、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》(GB13398)的有关要求。
|  |  | 传递绳 |  | 2 | 根 | 1.材质：尼龙，耐磨耐用绝缘、柔软轻便
|  |  | 绝缘凳 |  | 2 | 个 | 1.类型：移动式绝缘凳 2.材质：绝缘玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。
|  |  | 绝缘梯 |  | 2 | 个 | 1.尺寸：1.5M（误差±5%）。 2.材质：绝缘玻璃钢。 3.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》(GB/T17620)的有关要求。 考试点现有绝缘梯1个，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 绝缘垫 |  | 2 | 块 | 1.适用电压：≥10kV； 2.颜色：黑色； 3.材质：绝缘橡胶； 4.仪器仪表测试台作业区域满铺，符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 考试点现有大小不等的绝缘垫13块，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 绝缘手套 |  | 2 | 副 | 1.适用电压：≥12kV，直板； 2.材质：橡胶，双面绝缘可触屏； 3.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T17622）的有关要求。 考试点现有绝缘手套2副，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 绝缘靴 |  | 2 | 双 | 1.适用电压：25KV。 2.材质：防水橡胶。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB21148)的有关要求。 考试点现有绝缘靴2副，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 绝缘鞋 |  | 2 | 双 | 1.适用电压：≥10kV； 2.材质：防水橡胶，轻便舒适，耐磨防滑； 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。 考试点现有绝缘鞋5双，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 安全帽 |  | 2 | 顶 | 1.颜色：红色，国标加厚V-2型； 2.材质：ABS+PE+针织布； 3.符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。
|  |  | 防护眼镜 |  | 2 | 副 | 1.颜色：透明色； 2.材质：PC聚碳酸酯，防飞溅防风沙抗冲击； 3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB14866）的有关要求。 考试点现有透明护目镜5个，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 安全绳 |  | 2 | 根 | 1.尺寸：≥15m/条； 2.直径：≥16mm，破断力：≥2400kg； 3.材质：高强度锦纶绳，或丙纶、聚酯纤维，三道车缝扣，绳头有塑胶保护套，内芯加粗； 4.符合现行标准《坠落防护安全绳》（GB24543）的有关要求。
|  |  | 围杆作业用安全带 |  | 2 | 套 | 1.类型：围杆式。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。
|  |  | 区域限制用安全带 |  | 2 | 套 | 1.单钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。
|  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 2 | 套 | 1.缓冲双大钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。
|  |  | 工具袋 |  | 2 | 个 | 1.中号；帆布。
|  |  | 电工通用工具 |  | 2 | 套 | 1.包含：锯子、批头*10、手电筒、美工刀、电工胶布、套筒（5-13）、十字螺丝刀、一字螺丝刀、棘轮手柄、零件盒、精密螺丝批、活动扳手、羊角锤、水泵钳、内六角（1.5-6）、数显电笔、3M卷尺、剪刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳。
|  |  | 数字式万用表 |  | 2 | 个 | 1.直流电压：100uV～1000V。 2.交流电压：1mV～750V。 3.直流电流：0.1uA～20A。 4.交流电流：10uA～20A。 5.电阻：0.1Ω～20MΩ。 考试点现有数字式万用表16个，中标单位可利旧直接使用，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 指针式万用表 |  | 2 | 个 | 1.直流电流：0.05mA/0.5mA/5mA/50mA/500mA/10A 2.直流电压：0.25V/1V/2.5V/10V/50V/250V/500V/1000V/2500V 3.交流电压：10V/50V/250V/500V/1000V/2500V 4.直流电阻：R*1/R*10/R*100/R*lk/R*l0k
|  |  | 数字式钳形电流表 |  | 2 | 个 | 1.直流电压：600mV/6V/60V/600V。 2.交流电压：6V/60V/600V。 3.直流电流：60A/600A。 4.交流电流：60A/600A。
|  |  | 指针式钳形电流表 |  | 1 | 个 | 1.交流电流：0～500A 2.交流电压：0～500V 3.直流电压：0～500V 4.直流电流：0～100mA
|  |  | 500V指针式兆欧表 |  | 2 | 个 | 1.额定电压：500V，允差±10%. 2.测量范围0-500MΩ. 3.准确度10级。 考试点现有指针式兆欧表1台，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 1000V指针式兆欧表 |  | 2 | 个 | 1.额定电压：1000V，允差±10%。 2.测量范围0-1000MΩ。 3.准确度10级 考试点现有指针式兆欧表1台，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 2500V指针式兆欧表 |  | 2 | 个 | 1.额定电压：2500V，允差±10%。 2.测量范围0-2500MΩ。 3.准确度10级 考试点现有指针式兆欧表1台，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 数字式绝缘电阻测试仪 |  | 2 | 个 | 1.输出电压：2500V。
|  |  | 数字式或指针式接地电阻测试仪 |  | 2 | 个 | 1.测量范围0-1000Ω。 2.准确度3 3.使用温湿度：温度(-20--40)℃；相对湿度≤80%
|  |  | 直流单臂电桥 |  | 2 | 个 | 1.类型：单臂电桥； 2.总有效量程：1Ω～11Ω。测量盘：（0-10）X(1+10+100+1000)Ω，残余电阻：≤0.02Ω。 3.量程倍率：X0.001、X0.01、X0.1、X1、X10、X100、X1000。 4.温度范围：5~35℃。
|  |  | 直流电阻测试仪 |  | 2 | 个 | 1.类型：数显 2.测试电流:档位可调
|  |  | 漏电保护器测试仪 |  | 2 | 个 | 1.测试电流：5～1000mA分12档 2.动作时间：0.001s～1.000s 3.可用漏保：220V/380V 4.测试模式：手动/自动双模式 5.电池：7号干电池 4节
|  |  | 电阻箱 |  | 2 | 台 | 1.阻值可调范围:0～99999.9Ω 2.尺寸:165*125*65mm（误差±5%）
|  |  | 干扰项 | 高压验电器 | 2 | 个 | 无法正常使用的。
|  |  |  | 高压放电棒 | 2 | 个 | 缺少附件的。
|  |  |  | 高压验电信号发生器 | 2 | 个 | 无法正常使用的。
|  |  |  | 携带型高压短路接地线 | 2 | 套 | 缺少附件的。
|  |  |  | 绝缘操作杆 | 2 | 套 | 带防雨罩，无法正常使用的。
|  |  |  | 绝缘操作杆 | 2 | 套 | 不带防雨罩，无法正常使用的。
|  |  |  | 绝缘夹钳 | 2 | 把 | 无法正常使用的。
|  |  |  | 低压验电器 | 2 | 个 | 无法正常使用的。
|  |  |  | 低压验电笔 | 2 | 个 | 无法正常使用的。
|  |  |  | 携带型低压短路接地线 | 2 | 套 | 缺少附件的。
|  |  |  | 安全帽 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
|  |  |  | 安全带 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
|  |  |  | 脚扣 | 2 | 套 | 无法正常使用的。
|  |  |  | 登高板 | 2 | 套 | 无法正常使用的。
|  |  |  | 绝缘手套 | 3 | 副 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。
|  |  |  | 绝缘靴 | 3 | 双 | 防护等级不足的、过期的、损坏的。
|  |  |  | 绝缘鞋 | 2 | 双 | 过期的、损坏的。
|  |  |  | 万用表 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
|  |  |  | 钳形电流表 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
|  |  |  | 兆欧表 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
|  |  |  | 绝缘电阻测试仪 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
|  |  |  | 接地电阻测试仪 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
|  |  |  | 直流单臂电桥 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
|  |  |  | 直流电阻测试仪 | 3 | 个 | 分别为外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的。
|  |  | 安全工器具存放柜 |  | 2 | 个 | 1.尺寸：200*80*45CM（±50mm） 2.材质：优质冷轧钢板
|  |  | 仪器仪表测试台 |  | 2 | 台 | 一.设备要求 ①尺寸应≤1200×890×1250mm（±50mm）；②输入电压应 380VAC±10%，部分输出应设 24V 安全电压；③功率应≤2500W；④主体应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性；⑤台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应应符合 GB/T1031-2009 标准。 二.设备功能要求 1.应符合《通用用电设备配电设计规范》(GB50055)、《低压配电设计规范》(GB50054) 现行标准要求； 2.应满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41 号）要求，全部应采用实物化仪器仪表测量真实应用场景； 3.应通过真实电气元件搭建不同测量电路，功能区应包括交直流电压测量区、电阻测试区、交流电流测量区、接地电阻测量区、绝缘电阻测量区及漏电保护测试区等； 4.应具备综合类测量、绝缘电阻测量、接地电阻测量及漏电保护测量功能。 三.智能考核系统要求 1.应具备仪器仪表选择识别功能，系统支持仪器仪表识别，支持扩展仪表测量台和安全用具选择自动切换或同时验证；考生从仪器仪表摆放架选取设备后，自动验证设备选择的正确性。 2.应具备随机出题功能，系统具备随机生成测量任务的功能，任务中的电阻、电压、电流等测量值支持制定和随机两种模式。 3.摇表故障模拟功能需支持精准控制与随机设定两种模式。
|  |  | 器材摆放架 |  | 2 | 个 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
|  |  | 电气安全标志考核装置 |  | 1 | 套 | 设备要求： 1.按GB/T29481标准配备四类标志（其中：禁止≥9个、指令≥8 个、警告≥9个、提示≥6个）。 2.材质：KT板或其他实体材料 2.应符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 绝缘垫 |  | 2 | 块 | 1.适用电压：≥10kV； 2.颜色：黑色； 3.材质：绝缘橡胶； 4.仪器仪表测试台作业区域满铺，符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 考试点现有大小不等的绝缘垫13块，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
科目二 | K21 | 高压电工作业现场安全隐患排除考位 | 作业现场安全隐患排除场景 |  | 1 | 套 | 1.实物实操装置须满足高压电工作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景，支持与开关柜停（送）电作业、柱上变压器停（送）电作业实操装置进行硬件联动，支持考试倒计时。由以下组件组成： ①穿戴劳动防护用品 ②辨识开关柜停（送）电作业风险隐患 ③辨识柱上变压器停（送）电作业风险隐患
|  |  | 电力安全工器具 |  | 1 | 套 | 1.安全帽，符合现行标准《头部防护安全帽》（GB 2811）的有关要求。 2.防护眼镜，符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB 14866）的有关要求。 3.工具袋含电工通用工具1套：一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、扳手、工具刀等。 4.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》(GB19517)的有关要求，并符合电气设备相关的其他国家标准。
科目三 | K31 | 高压电工 10/0.4k V变配电系统（成套开关柜）考位 | 高压开关柜（整套）： 进线柜*1 计量柜*1 PT柜*1 出线柜*1 操作开关柜的附属配件及工器具*1 |  | 1 | 套 | ▲在原有设备上改造后满足： 一.设备要求 （一）工作电源：AC380V，50Hz，系统功耗≤500W。 （二）开关柜要求： 1．整个柜体由接地的金属隔板分隔成母线室、继电器室、断路器手车室和电缆室四个功能小室，各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门，需完全符合国标要求，具有完整的“五防”功能。 二、主要配置参数及详细功能要求 高压开关柜应符合现行标准《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11022)的有关要求。 (整套)需为KYN28型中置式10kV高压开关柜，包含由进线柜（KYN28A-12型）1面、计量柜（KYN28-12型）1面、PT柜（KYN28-12型）1面、出线柜（KYN28-12型）1面以及1套操作开关柜的附属配件及工器具。 （一）进线柜 1．断路器：配备1台手车式高压真空断路器，额定电压10kV，额定电流630A。 (1)断路器机械结构必须能够承受学员频繁操作，机械寿命≥30000次。 (2)手车操作室内安装稳定高导轨，确保断路器手车推进或抽出轻巧便捷； (3)为满足手车断路器与母排侧和电缆侧自动隔离要求，手车室内设计带自动锁扣，锁扣解锁时间≤0.5s。 (4)断路器状态、手车位置为试验位置及工作位置均能在开关状态显示仪显示，其中面板还包含双色指示灯以及其机械位置。 2．开关状态指示仪：配置1台额定电压220V的开关状态指示仪（高压开关智能操控装置），具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置等功能。柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制器等状态。 3．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA。 4．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、保护合闸、保护分闸等保护功能。（提供佐证材料） 5．进线柜需具备多种故障模拟类型，涵盖失压跳闸、过载/过负荷、短路等基础故障场景。 6．进线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障等故障场景，每种故障模拟均须在综保装置上显示对应的保护动作事项。 （二）计量柜 互感器与电表：配置电流互感器、全封闭电压互感器，精度等级≥0.2，需实现对电能的准确计量，并配置计量电度表。 计量电度表需采用多功能智能电表，支持RS485、以太网双通讯接口，且具备带电显示、温湿度控制等功能。 （三）PT柜 1.PT手车1台，额定电流630A，内装电压互感器2台，额定电压：10/0.1kV；高分段熔断器1组，额定电流1A。 2．开关状态指示仪：配置额定电压220V的开关状态指示仪(高压开关智能操控装置)，可显示开关状态、小车工作位置、试验位置等状态。 3．其他配置：设置独立的手车工作位置指示、试验位置指示，配置转换开关一套，电压表一个。 （四）出线柜 1．断路器：1台手车式高压真空断路器，额定电压12kV，额定电流630A，断路器各项要求与进线柜一致。 2．接地开关：配备1台接地开关。 3．开关状态指示仪：额定电压220V，具备显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置、接地刀位置、柜面可清晰看到弹簧储能状态、高压带电指示、温湿度控制等功能状态。 4．避雷器：额定电压10kV，大电流冲击耐受≥40kA，残压比≤1.8（8/20μs波形）。 5．微机综合保护装置：1台额定电压220V的微机综合保护装置，电压测量范围0～100V，电流测量范围0～5A，带RS485通讯接口，具备过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、高温保护、超温保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护等保护功能。 6．出线柜设置独立的断路器手车储能指示、工作位置指示、试验位置指示。 7．出线柜能模拟失压跳闸故障、过载/过负荷保护故障、短路保护故障、轻瓦斯告警故障、超温告警故障、重瓦斯跳闸故障、超温跳闸故障等，且均可在综保装置上显示对应的保护动作事项。 （五）操作开关柜的附属配件及工器具包括：绝缘手套2双，绝缘鞋2双，安全帽2顶。 考试点现有高压开关柜1套，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容
|  |  | 干式电力变压器 |  | 1 | 台 | ▲10/0.4kV干式电力变压器符合现行标准《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228)的有关要求 一.设备要求 （一）电气规格要求 额定电压：一次侧额定电压10kV，二次侧额定电压0.4kV，电压偏差范围需符合GB1094.11-2007标准，一次侧电压波动±5%时，二次侧输出电压波动范围控制在±2%以内。 额定容量：30kVA，负载损耗≤350W，空载损耗≤85W。 电源相数：三相；频率：50Hz。 短路阻抗：5.5%±0.2%。 连接组标号：Dyn11，需满足三相不平衡负载工况下，中性点漂移量≤10V（不平衡负载率达40%时）。 （二）结构与材料参数 带外壳及温控器，不通电； 绝缘等级：F级绝缘。 绕组结构：高压绕组采用层式绕法，低压绕组采用箔式绕法，绕组导线材质为无氧铜。 外壳防护：外壳采用不锈钢材质（304不锈钢），防护等级≥IP20，外壳表面需进行拉丝处理，厚度不小于1.5mm。 （三）冷却与运行参数要求 冷却方式：采用自然风冷与强迫风冷双模式智能切换，配置温度传感器实时监测绕组温度，当绕组温度达到100℃时，自动启动强迫风冷（风扇启动响应时间≤10s）；温度降至80℃时，自动停止强迫风冷。 过载能力：在强迫风冷状态下，变压器允许过载120%连续运行2小时，过载150%连续运行30分钟，且过载运行后绕组绝缘电阻下降幅度≤5%。 运行噪音：自然风冷时，距变压器1m处噪音值≤50dB；强迫风冷时，距变压器1m处噪音值≤60dB。 二.功能要求 10/0.4kV干式电力变压器用于配合高压开关柜和低压开关柜，构建10/0.4kV变配电系统成套配电装置，满足巡视检查、变压器绝缘测量、电力变压器分接开关调整等考核需求。
|  |  | 低压开关柜（整套）： 出线柜*1 进线柜*1 补偿柜*1 |  | 1 | 套 | ▲一、额定参数 1．额定工作电压 主电路：400V；辅助电路：交流：220V~380V 2．额定绝缘电压：主电路额定绝缘电压为690V。 3．额定频率：50Hz 4．额定电流：水平母线额定工作电流≤1000A；垂直母线额定工作电流≤1000A 装置内母线额定短时耐受电流为50KA（1S）；装置内母线额定峰值耐受电流105KA（0.1S） ▲二、框架结构 1．装置的柜架为组装式结构，柜架及零部件均采用螺钉紧固连接而成。框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受安装元件及短路时所产生的机构应力和电动力，同时不应因装置的吊装、运输等情况而影响装置的性能。 2．装置外壳的防护等级IP33。 3．装置的外形尺寸为：≤2200mm*800mm*800mm（±20mm）两台，≤2200mm*600mm*800mm（±20mm）一台。 4．内部功能单元采用金属隔板分隔，各功能单元能抽出检修、相同规格的单元能实现互换使用，断路器和塑壳开关、隔离开关都能在柜外操作。 ▲三、产品配置 0.4kV GCS型低压抽出式开关柜由GCS型进线柜、出线柜、补偿柜组成；开关柜全箱体采用8MF冷弯型钢局部焊接组装、聚酯烘漆，模块化设计，具有高效散热及多重安全防护，整体结构合理、功能完善，通用性强，可实现低压配电柜的运行维护考试任务，即在工作现场对低压配电柜进行巡视、停送电操作、红外线测温、故障处理以及设备维护。 （一）进线柜内主要材料： 包含：低压抽出式框架断路器；电流互感器；电压表和电流表若干；镀锡铝排；母线夹。 （二）出线柜内主要材料： 包含：塑壳断路器；电流互感器；电流表；镀锡铝排；母线夹；一次接线端子；绝缘导线25mm²；操作结构。 （三）电容柜内主要材料： 包含：隔离开关；电流互感器；无功补偿控制器；电流表；电压表；微型断路器；交流接触器；热继电器；电力电容器；避雷器；镀锡铝排；母线夹；绝缘导线。
|  |  | 接线模拟图板 |  | 1 | 套 | 含高压接线模拟图板和低压接线模拟图板。 一.高压接线模拟图板与低压接线模拟图板要求： ▲1.接线模拟图板需含：电源指示，报警指示灯，带电指示灯，地刀指示灯，模拟开关旋扭，一次接线图。（投标文件需提供实物设备照片2张，验证设备的真实性） 2.功能要求： 模拟操作开关柜之间关系动作，反应出工作状态。当操作程序错误时，会发出报警声，以提示操作有误。
|  |  | 电力电缆 |  | 1 | 套 | 1.材质：铝制电缆
|  |  | 接地干线 |  | 1 | 套 | 1.用于10/0.4kV变配电系统(成套开关柜)接地
|  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
|  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志挂牌。 2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 块 | 1.适用电压：≥10kV； 2.颜色：黑色； 3.材质：绝缘橡胶； 4.仪器仪表测试台作业区域满铺，符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 考试点现有大小不等的绝缘垫13块，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
| K32 | 高压电工10/0.4k V变配电系统（架空线路）考位 | 隔离开关 |  | 3 | 个 | 1.额定电压：400V~。 2.接线方式：上进下出。
|  |  | 10kV架空绝缘电缆及验电接地环 |  | 3 | 根 | 1.架空长度≥2.5m，可根据现场情况调节高度，送电端需接隔离开关，受电端带验电接地环，接变压器台架上的跌落式熔断器。 2.验电接地环电压等级：10kV。
|  |  | 跌落式熔断器 |  | 3 | 个 | 1.适用电压：10KV；材质：陶瓷。 2.离地高度≥2.5m。 3.符合现行标准《高压交流熔断器》（GB/T15166）相应部分的要求。
|  |  | 验电接地环 |  | 3 | 个 | 1.验电接地环电压等级：10kV。 2.安装在跌落式熔断器与避雷器之间的高压线上。
|  |  | 避雷器 |  | 3 | 个 | 1.电压等级：10kV。 2.类型：氧化锌避雷器。
|  |  | 油浸式电力变压器 |  | 1 | 台 | 1.10/0.4kV油浸式电力变压器。 2.符合现行标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB/T6451)的有关要求。
|  |  | 低压配电柜 |  | 1 | 套 | 1.箱体配置：隔离开关、断路器、电压表、计量仪表、电力电容器等。
|  |  | 接地扁铁 |  | 1 | 个 | 1.用于10/0.4kV变配电系统(架空线路)接地
|  |  | 0.4kV架空绝缘导线及验电接地环 |  | 4 | 根 | 1.架空长度≥2.5m，送电端需接隔离开关，受电端带验电接地环。 2.验电接地环电压等级：≥0.4kV。
|  |  | 配套设备设施 |  | 1 | 套 | 导线、绝缘子、电杆、金具、杆上配变安全运行标志。
|  |  | 作业环境显示屏 |  | 1 | 块 | 1 硬件配置：不低于55英寸触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，可外接U盘、硬盘扩展，配可移动支架； 2 系统功能：内置操作系统，可安装WPS或PPT等办公软件、视频播放软件，用于设置、显示和选择温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。
|  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
|  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志等四类电气安全标志挂牌。 2.符合现行标准《电气安全标志》(GB/T29481)、《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
| K33 | 高压电工 电气设备安装考位 | 电路图 |  | 1 | 套 | 1.考核用电路图； 2.电路图包含： （1）低压配电箱安装接线 （2）单相电能表带照明设备的接线 （3）三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制） （4）带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线 （5）三相异步电动机正反转运行电路的接线 3、材质：KT板
|  |  | 操作台 |  |  |  | 电气设备安装实操装置： 一、设备基本要求 1.设备尺寸≤1350×540×1800mm（±50mm），紧凑合理，适配低压电工考核场地布局，满足标准化陈列对空间的要求，便于多台设备有序摆放。 2.主体材质采用优质冷轧钢板一体化钣金成型工艺，兼具坚固耐用性与轻量化特点，保障设备结构强度，同时便于搬运、移动，适配不同考核场地灵活布置。 3.电气规格要求：输入电压：采用三相五线制，电压为380V±10%，适配常规工业用电环境，保障设备稳定供电；输出电压：含多电源输出380V，36V，220V。满足控制回路及部分低压操作供电需求，降低触电风险；设备功耗≤1200W，能耗合理，适配普通供电线路负载能力，减少能源消耗。 二、功能要求： 1.网孔板应作为实操线路接线标准化载体，支持考生自主完成元器件选型、安装与接线操作。 2.应支持低压配电箱安装接线、单相电能表带照明灯安装接线、电动机单向连续运转接线（带点动控制）、带保护及仪表的电动机运行控制电路接线、三相异步电动机正反运行接线及安全操作等低压电工实操考核内容。
|  |  | 单相电能表 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.类型：单相电子式 3.电压：220V。
|  |  | 三相四线电能表 |  |  |  | 1.类型：三相电子式 2.符合现行标准《电测量设备》(GB/T17215)相应部分的要求。
|  |  | 电流表 |  |  |  | 1.与电路图匹配； 2.符合现行标准《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》(GB/T7676)相应部分的要求。
|  |  | 电涌保护器 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.最大放电电流：20kA。极数：1P。 3.类型：导轨式安装。 4.符合现行标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分：低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》(GB/T18802.11)的有关要求。
|  |  | 熔断器 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.类型：导轨式安装。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 断路器（带漏电保护器） |  |  |  | 1.类型：C型。 2.电流：16A。 3.安装方式：导轨式。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 断路器 |  |  |  | 1.类型：C型。 2.电流：16A。 3.安装方式：导轨式。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 剩余电流动作保护器 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.安装方式：导轨式。 3.级数：≥2P。额度电流：≥25A。 4.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 交流接触器 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.AC36V，适用：电压：0-660V。 1.线圈电压类型：交流。 2.两常开两常闭。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 热继电器 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.电流等级：≥32A。额定绝缘电压：≥690V。有断相保护、手动与自动复位、温度补偿、测试按钮。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 电流互感器 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.类型：三相电流互感器 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 按钮开关 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.类型：自复位按钮。 3.符合现行标准《低压l开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 万能转换开关 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 1.类型：万能转换开关。 2.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 三档旋钮开关 |  |  |  | 1.与电路图匹配。 2.类型：3档开关。 3.符合现行标准《低压开关设备和控制设备》(GB/T14048)相应部分的要求，或符合低压开关设备和控制设备相关的其他国家标准。
|  |  | 五孔插座 |  |  |  | 1.插孔电流：≥10A。 2.产品尺寸：≥86*86mm。 3.插座类型：普通墙插。 4.安装孔距：≥60mm。 5.灯路控制：非开关。 6.材质：PC。
|  |  | 双控开关 |  |  |  | 1.插孔电流：非插座。 2.产品尺寸：≥86*86mm。 3.插座类型：非插座。 4.安装孔距：≥60mm。 5.灯路控制：两路，开关方式：单开开关。 6.材质：PC。
|  |  | 单控开关 |  |  |  | 1.插孔电流：非插座。 2.产品尺寸：≥86*86mm。 3.插座类型：非插座。 4.安装孔距：≥60mm。 5.灯路控制：单路，开关方式：单开开关。 6.材质：PC。
|  |  | 三相异步电动机 |  |  |  | 1.电压：380V。功率：180W不带端子。 2.转速：≥1400转/分钟。
|  |  | 灯具 |  |  |  | 1.电压：220V。
|  |  | 配电箱 |  |  |  | 单排，带锁，含导轨，≥24位。
|  |  | 电气设备固定背板 |  |  |  | 1.背板尺寸：电气设备固定背板的外形尺寸（长*宽）需满足≥700*600mm，以适配各类电气设备的安装空间需求，确保安装过程的便捷性与兼容性。 2.材质：应采用金属材质制作，材质应具备良好的强度与刚性，能够有效承载电气设备的重量，并在长期使用过程中抵抗外力冲击与变形，保证设备安装的稳定性与可靠性。
|  |  | 导线 |  | 1 | 套 | 单股、多股等各种颜色与多种规格线径导线： BV1mm²国标蓝色 BV2.5mm²国标蓝色 BV4mm²国标蓝色 BV6mm²国标蓝色 BV1.5mm²单芯硬线红色 BV1.5mm²单芯硬线黄色 BV1.5mm²单芯硬线蓝色 BV1.5mm²单芯硬线黄绿 BV1.5mm²单芯硬线黑色 BV1.5mm²单芯硬线绿色
|  |  | 接线端子 |  |  |  | 1.材质：黄铜镀锌。
|  |  | 线芯压接工具及模具 |  |  |  | 1.长度：≥230mm。 2.压接范围：1.25-8mm²。 3.包含：剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀等。
|  |  | 导线连接器 |  |  |  | 1.材质：铜
|  |  | 搪锡设备及焊锡丝 |  |  |  | 搪锡设备： 1.电压:220V 焊锡丝： 1.直径：1mm
|  |  | 连接管 |  |  |  | 1.1-16平方 2.材质：铜
|  |  | 绝缘胶带 |  |  |  | 1.材质：PVC。 2.长度：10m，厚度：0.17mm。 3.拉伸强度：≥2.2kN/m，伸长率：≥170%。 4.剥离力：≥180N/m。 5.电压等级：600V及以下，电气强度：≥5.5kV。
|  |  | 接线工具 |  |  |  | 剥线钳、老虎钳、尖嘴钳、工具刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀。
|  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
|  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 绝缘垫 |  | 1 | 块 | 1.适用电压：≥10kV； 2.颜色：黑色； 3.材质：绝缘橡胶； 4.仪器仪表测试台作业区域满铺，符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T853）的有关要求。 考试点现有大小不等的绝缘垫13块，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。

## 熔化焊接与热切割
熔化焊接与热切割作业考场
序号 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  |  | 单套/单工位数量 | 单位 | 标准要求
科目一 | K11 | 熔化焊接与热切割作业安全用具考位实操考核设备 | 安全帽 |  |  | 4 | 顶 | 1.颜色：红色，国标加厚V-2型； 2.材质：ABS+PE+针织布； 3.符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。
|  |  | 手持式面罩 |  |  | 4 | 个 | 1.材质：耐高温PP。 2.颜色：黑色。 3.镜片≥105*50mm(4.13x1.9")。 4.视窗≥108*51mm(4.25x2")。 5.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》（GB/T3609.1）的有关要求。 考试点现有面罩5个，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 头戴式面罩 |  |  | 4 | 个 | 1.类型：头戴式 2.材质：阻燃材料 3.功能：耐高温、防飞溅、防弧光 4.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。 考试点现有面罩5个，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 安全帽与面罩组合式面罩 |  |  | 4 | 个 | 1.面屏材质：PC（聚碳酸酯） 2.功能：防摔、耐高温、防飞溅 3.类型：头戴式 4.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。 考试点现有面罩5个，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 焊接护目镜 |  |  | 4 | 副 | 1.材质：PC聚碳酸酯镜片 2.功能：防强光、防飞溅、防紫外线。 3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。 考试点现有墨色护目镜5个，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 滤光片 |  |  | 4 | 套 | 1.色号类型：电焊黑镜片7号～12号。 2.功能：防强光、防飞溅、防紫外线。 3.符合现行标准《职业眼面部防护焊接防护第1部分：焊接防护具》(GB/T3609.1)的有关要求。
|  |  | 防冲击护目镜 |  |  | 4 | 副 | 1.材质：聚碳酸酯 2.功能：防冲击、防飞溅 3.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》(GB14866)的有关要求。 考试点现有透明护目镜5个，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 防尘口罩 |  |  | 4 | 个 | 1.功能：防尘、防异味. 2.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。
|  |  | 防毒面具 |  |  | 4 | 个 | 1.材质：硅胶 2.功能：防毒、防尘 3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。
|  |  | 耳套 |  |  | 4 | 副 | 1.类型：头戴式 2.功能：隔音降噪 3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。
|  |  | 耳塞 |  |  | 4 | 副 | 1.材质：液态硅胶或泡棉。 2.功能：隔音降噪。 3.符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。
|  |  | 手套 |  |  | 4 | 副 | 1.材质：仿皮或真皮。 2.特点：超强耐磨、耐高温。 3.符合现行标准《焊工防护手套》（AQ6103）的有关要求。
|  |  | 防护服 |  |  | 4 | 套 | 1.材质：棉质（阻燃纱卡）。 2.功能：阻燃、吸湿透气、耐磨。 3.符合现行标准《防护服装焊接服》（GB8965.2）的有关要求。
|  |  | 披肩 |  |  | 4 | 套 | 1.材质：仿皮或真皮，耐火材质。 2.特性：防冲击、防飞溅、耐高温、耐磨。 3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。
|  |  | 头蓬 |  |  | 4 | 套 | 1.类型：头戴式。 2.材质：仿皮或真皮，耐火材质。 3.功能：防弧光、防飞溅、耐高温、耐磨。 4.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。
|  |  | 套袖 |  |  | 4 | 套 | 1.材质：仿皮或真皮，耐火材质。 2.功能：隔热、阻燃、耐磨。 3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。
|  |  | 围裙 |  |  | 4 | 个 | 1.材质:仿皮或真皮，耐火材质。 2.功能：防飞溅、隔热、耐磨 3.符合现行标准《焊接与切割安全》(GB9448)的有关要求。
|  |  | 护腿 |  |  | 4 | 副 | 1.材质：仿皮或真皮，耐火材质。 2.功能：防飞溅、隔热、耐磨 3.符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。
|  |  | 脚盖 |  |  | 4 | 副 | 1.材质：仿皮或真皮，耐火材质。 2.功能：防飞溅、隔热、耐磨 3.符合现行标准《焊接与切割安全》（GB9448）的有关要求。
|  |  | 安全鞋 |  |  | 4 | 双 | 1.鞋头：带钢包头 2.功能：防砸、防穿刺、耐磨 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》(GB 21148)的有关要求。 考试点现有安全鞋5双，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 坠落悬挂用安全带 |  |  | 2 | 套 | 1.材质：涤纶（聚酯纤维）+锻打钢，阻燃材质。 2.缓冲双大钩 3.符合现行标准《坠落防护安全带》（GB6095）的有关要求。
|  |  | 干扰项 |  | 安全帽 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
[5 empty] | 面罩 | 4 | 个 | 损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩。
[5 empty] | 平光眼镜 | 4 | 副 | 损坏的平光眼镜。
[5 empty] | 白玻璃片 | 4 | 副 | 大小与滤光片一致。
[5 empty] | 手套 | 4 | 副 | 帆布、棉纱。
[5 empty] | 工作服 | 4 | 套 | 长袖棉质、长袖化纤。
[5 empty] | 帽子 | 4 | 顶 | 化纤。
[5 empty] | 鞋 | 4 | 双 | 布面胶鞋。
[5 empty] | 坠落悬挂用安全带 | 4 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
|  |  | 器材摆放架 |  |  | 1 | 套 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
|  |  | 衣架 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：金属，防锈、加粗加厚、防磕碰、稳固不倾倒。 2.尺寸（长*高）：≥1500*1500mm。
|  |  | 平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置 |  |  | 1 | 套 | 1.实物实操装置由以下组件组成：
[8 empty] | 序号 | 组件名称 | 数量 | 单位
[8 empty] | 1 | 外壳破损的焊条电弧焊机且未接地保护 | 1 | 套
[8 empty] | 2 | 焊钳
[8 empty] | 3 | 外皮破损的焊机二次线
[8 empty] | 4 | 一次线过长且盘绕在焊机上
[8 empty] | 5 | 操作台 | 1 | 个
[8 empty] | 6 | 压力不足的干粉灭火器 | 1 | 瓶
[8 empty] | 7 | 压力不足的二氧化碳灭火器 | 1 | 瓶
[8 empty] | 8 | 灭火器放置箱 | 1 | 个
[8 empty] | 9 | 纸箱 | 1 | 个
|  |  | 平地气焊作业现场风险隐患辨识实物实操装置 |  |  | 1 | 套 | 1.实物实操装置由以下组件组成：
[8 empty] | 序号 | 组件名称 | 数量 | 单位
[8 empty] | 1 | 有问题的氧气气瓶及附件 | 1 | 套
[8 empty] | 2 | 有问题的乙炔气瓶及附件 | 1 | 套
[8 empty] | 3 | 损坏的氧气减压器 | 1 | 个
[8 empty] | 4 | 损坏的乙炔减压器 | 1 | 个
[8 empty] | 5 | 破损的焊炬 | 1 | 个
[8 empty] | 6 | 丙酮空桶 | 1 | 个
[8 empty] | 7 | 压力不足的干粉灭火器 | 1 | 瓶
[8 empty] | 8 | 压力不足的二氧化碳灭火器 | 1 | 瓶
[8 empty] | 9 | 灭火器放置箱 | 1 | 个
|  |  | 高处气割作业现场风险隐患辨识实物实操装置 |  |  | 1 | 套 | 高处气割作业现场风险隐患辨识实物实操装置搭配现场场景化装饰，营造高处气割作业现场。
1. 实物实操装置由以下组件组成：
[8 empty] | 序号 | 组件名称 | 数量 | 单位
[8 empty] | 1 | 假人模特穿戴工作服、安全帽、安全鞋、安全带，处于门式架高处作业状态 | 1 | 套
[8 empty] | 2 | 压力不足的干粉灭火器 | 1 | 瓶
[8 empty] | 3 | 压力不足的二氧化碳灭火器 | 1 | 瓶
[8 empty] | 4 | 无防倾倒装置，无防震胶圈，检验有效期内外，无回火器氧气气瓶和乙炔气瓶及附件，氧气瓶与乙炔瓶距离小于5米，气瓶距离气割点小于10米。 | 1 | 套
[8 empty] | 5 | 与割炬连接处未使用专用卡箍固定的且老化破裂的颜色错误的胶管 | 1 | 套
[8 empty] | 6 | 实物仿真汽油桶 | 1 | 个
[8 empty] | 7 | 实物仿真油漆桶 | 1 | 个
[8 empty] | 8 | 移动式操作平台（门式架），状态脚轮未锁定、防护栏杆缺失 | 1 | 个
科目三 | K31 | 焊条电弧焊高处实操考核设备 | 焊条电弧焊机 |  |  | 1 | 台 | ▲1.焊机参数要求： （1）额定输入电压：三相380V。 （2）额定输入功率：≥14kW。 （3）频率：50/60Hz。 （4）空载电压：≥68V。 （5）电流调节范围：40～480A。 ▲2.符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》（GB/T15579.1)《电弧焊机通用技术条件》（GB/T8118）的有关要求。
|  |  | 电焊钳及配套电缆线 |  |  | 1 | 套 | ▲电焊钳及配套电缆线与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。符合现行标准《弧焊设备第11部分：电焊钳》（GB/T15579.11）的有关要求。
|  |  | 焊接夹钳及配套电缆线 |  |  | 1 | 套 | ▲焊接夹钳及配套电缆线与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。焊接夹钳及配套电缆线符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》（GB/T15579.13）的有关要求。
|  |  | 焊条 |  |  | 5 | 千克 | 1.尺寸：Φ3.2mm 2.材质：低碳钢焊条
|  |  | 焊条保温桶 |  |  | 1 | 个 | 1.焊条容量：5kg
|  |  | 焊条头回收桶 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：铁
|  |  | 焊接板材 |  |  | 20 | 块 | 1.规格：厚度4～10mm、长度≥150mm、宽度≥50mm。 2.牌号：Q235。
|  |  | 工作台 |  |  | 1 | 个 | 两边带挡板≥300mm高，加一台≥6寸台虎钳。
|  |  | 焊架 |  |  | 1 | 个 | 材质：Q235钢。
|  |  | 常用工器具 |  |  | 1 | 套 | 包括但不限于：活扳手、清渣锤、扁口铁钳、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 考试点现有钢丝刷5个，小榔头5个，电焊敲渣锤5个，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 工具袋 |  |  | 1 | 个 | 材质：帆布。
|  |  | 移动式操作平台（门式架） |  |  | 1 | 个 | ▲1.需依据现场情况定制提供，满足搭设1层所需的构配件。 2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。 ▲3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。
|  |  | 接火盆 |  |  | 1 | 个 | 材质：金属，防锈
|  |  | 焊渣接火斗 |  |  | 1 | 个 | 材质：镀锌金属。
|  |  | 焊接防火布 |  |  | 1 | 个 | 防火阻燃、防水、耐酸碱。
|  |  | 干粉灭火器 |  |  | 1 | 瓶 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。
|  |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 1 | 瓶
|  |  | 安全围栏 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
|  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 干扰项 |  | 实物仿真汽油桶 | 1 | 个 | 实物仿真。
[5 empty] | 实物仿真油漆桶 | 1 | 个 | 实物仿真。
[5 empty] | 木板或木棍 | 1 | 个 | 材质：木材。
[5 empty] | 纸板或纸团 | 1 | 个 | 材质：纸。
[5 empty] | 实物仿真氧气瓶 | 1 | 个 | 实物仿真。
[5 empty] | 实物仿真乙炔瓶 | 1 | 个 | 实物仿真。
|  |  | 速差自控器（防坠器） |  |  | 1 | 个 | ▲1.结构：双重锁止结构； 2.尺寸：3m（误差±5%）； 3.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 ▲4.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。
| K32 | 二氧化碳气体保护焊实操考核设备 | 二氧化碳气体保护焊机 |  |  | 1 | 台 | ▲1.焊机参数要求： （1）额定输入电压：三相380V±15％。 （2）额定输入功率：≥14kW。 （3）频率：50/60Hz。 （4）空载电压：≥61V。 （5）电流调节范围：60～450A。 2.符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》（GB/T15579.1)《电弧焊机通用技术条件》（GB/T8118）的有关要求。
|  |  | 送丝装置 |  |  | 1 | 台 | 1.送丝装置与焊机匹配。符合现行标准《弧焊设备第5部分：送丝装置》（GB/T15579.5）的有关要求。
|  |  | 焊枪 |  |  | 1 | 套 | ▲1.焊枪与焊机匹配，长度不小于3m。符合现行标准《弧焊设备第7部分：焊炬（枪）》（GB/T15579.7）的有关要求。
|  |  | 焊接夹钳及配套电缆线 |  |  | 1 | 套 | 1.焊接夹钳及配套电缆线与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》（GB/T15579.13）的有关要求。
|  |  | 二氧化碳气瓶及相关附件 |  |  | 1 | 个 | ▲1.类型：二氧化碳气瓶，应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签； ▲2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T5099）相应部分的要求。
|  |  | 气瓶防倾倒装置 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：固定处为塑料材质。
|  |  | 二氧化碳减压器高压表、流量计及加热器 |  |  | 1 | 个 | ▲1.类型：二氧化碳减压阀； ▲2.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T7899）的有关要求。
|  |  | 二氧化碳焊丝 |  |  | 1 | 盘 | 1.Φ0.8~1.2mm，药芯焊丝，成品焊丝盘。
|  |  | 焊丝头回收桶 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：铁。
|  |  | 焊接板材 |  |  | 20 | 块 | 1.规格：厚度4～10mm、长度≥150mm、宽度≥50mm。 2.牌号：Q235。
|  |  | 工作台 |  |  | 1 | 个 | 1.两边带挡板，配6寸台虎钳
|  |  | 焊架 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：Q235钢。
|  |  | 常用工器具 |  |  | 1 | 套 | 1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、斜口钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 考试点现有钢丝刷5个，小榔头5个，电焊敲渣锤5个，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 工具袋 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：帆布
|  |  | 接火盆 |  |  | 1 | 个 | 材质：金属，防锈
|  |  | 干粉灭火器 |  |  | 1 | 瓶 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。
|  |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 1 | 瓶
|  |  | 安全围栏 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
|  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 干扰项 | 实物仿真汽油桶 |  | 1 | 个 | 1.实物仿真。
|  |  |  | 实物仿真油漆桶 |  | 1 | 个 | 1.实物仿真。
|  |  |  | 木板或木棍 |  | 1 | 个 | 1.材质：木材。
|  |  |  | 纸板或纸团 |  | 1 | 个 | 1.材质：纸。
|  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  | 1 | 个 | 1.实物仿真。
|  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  | 1 | 个 | 1.实物仿真。
| K33 | 氩弧焊实操考核设备 | 氩弧焊机 |  |  | 1 | 台 | ▲1.焊机参数要求： (1)额定输入电压：三相380V±15％； (2)额定输入功率：≥14kW。 (3)频率：50/60Hz ▲2.符合现行标准《弧焊设备第1部分：焊接电源》(GB/T15579.1)、《电弧焊机通用技术条件》(GB/T8118)的有关要求。
|  |  | 焊枪 |  |  | 1 | 套 | ▲1.焊枪与焊机匹配，长度不小于3m。符合现行标准《弧焊设备第7部分：焊炬（枪）》（GB/T15579.7）的有关要求。
|  |  | 焊接夹钳及配套电缆线 |  |  | 1 | 套 | 1.焊接夹钳及配套电缆线与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。符合现行标准《弧焊设备第13部分：焊接夹钳》（GB/T15579.13）的有关要求。
|  |  | 氩气瓶及相关附件 |  |  | 1 | 套 | ▲1.类型：氩气气瓶，应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 ▲2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T5099）相应部分的要求。
|  |  | 气瓶防倾倒装置 |  |  | 1 | 套 | 1.材质：固定处为塑料材质。
|  |  | 氩气减压器高压表及流量计 |  |  | 1 | 套 | ▲1.类型：氩气减压阀。 ▲2.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T7899）的有关要求。
|  |  | 氩弧焊丝 |  |  | 5 | 千克 | 1.Φ2.0~2.5mm，实心焊丝。
|  |  | 铈钨极 |  |  | 5 | 套 | 1.导体材料：钨/钨合金； 2.Φ1.0~2.5mm，
|  |  | 焊丝头回收桶 |  |  | 1 | 个 | 材质：铁。
|  |  | 焊接板材 |  |  | 20 | 块 | 1.规格：厚度3～6mm、长度≥150mm、宽度≥50mm。 2.牌号：Q235。
|  |  | 工作台 |  |  | 1 | 个 | 1.两边带挡板，配6寸台虎钳
|  |  | 焊架 |  |  | 1 | 个 | 材质：Q235钢。
|  |  | 常用工器具 |  |  | 1 | 套 | 1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 考试点现有钢丝刷5个，小榔头5个，电焊敲渣锤5个，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 工具袋 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：帆布
|  |  | 接火盆 |  |  | 1 | 个 | 材质：金属，防锈
|  |  | 干粉灭火器 |  |  | 1 | 瓶 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》(GB4351)的有关要求。
|  |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 1 | 瓶
|  |  | 安全围栏 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
|  |  | 安全标志 |  |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 干扰项 | 实物仿真汽油桶 |  | 1 | 个 | 实物仿真。
|  |  |  | 实物仿真油漆桶 |  | 1 | 个 | 实物仿真。
|  |  |  | 木板或木棍 |  | 1 | 个 | 材质：木材。
|  |  |  | 纸板或纸团 |  | 1 | 个 | 材质：纸。
|  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  | 1 | 个 | 实物仿真。
|  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  | 1 | 个 | 实物仿真。
| K34 | 气焊（气割高处）实操考核设备 | 氧气瓶及相关附件 |  |  | 2 | 套 | ▲1.类型：氧气气瓶，应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 ▲2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T5099）相应部分的要求。
|  |  | 乙炔瓶及相关附件 |  |  | 2 | 套 | ▲1.类型：乙炔气瓶，应在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 ▲2.符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T5099）相应部分的要求。
|  |  | 气瓶防倾倒装置 |  |  | 2 | 套 | 1.材质：固定处为塑料材质。
|  |  | 氧气减压器 |  |  | 2 | 套 | ▲1.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。
|  |  | 乙炔减压器 |  |  | 2 | 套 | ▲1.符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》(GB/T7899)的有关要求。
|  |  | 氧气回火防止器 |  |  | 4 | 个 | ▲1.符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求。
|  |  | 乙炔回火防止器 |  |  | 4 | 个 | ▲1.符合现行标准《干式回火防止器》(JB/T7437)的有关要求。
|  |  | 氧气胶管 |  |  | 2 | 根 | ▲1.长度不小于10m。 ▲2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550）的有关要求。
|  |  | 乙炔胶管 |  |  | 2 | 根 | 1.长度不小于10m。 2.符合现行标准《气体焊接设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》GB/T2550)的有关要求。
|  |  | 焊炬 |  |  | 1 | 个 | ▲1.H01-6. ▲2.符合现行标准《气焊设备焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T7947）的有关要求。
|  |  | 割炬 |  |  | 1 | 个 | ▲1.G01-30. ▲2.符合现行标准《气焊设备焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T7947）的有关要求。
|  |  | 点火器 |  |  | 2 | 个 | 1.材质：塑料外壳。
|  |  | 焊丝 |  |  | 1 | 千克 | 1.Φ2.0~3.0mm,H08A。
|  |  | 焊丝头回收桶 |  |  | 1 | 个 | 1.材质：铁或Q235钢。
|  |  | 气焊板材 |  |  | 20 | 块 | 1.规格：厚度2～6mm、长度≥150mm、宽度≥50mm。 2.牌号：Q235钢。
|  |  | 气割板材 |  |  | 20 | 块 | 1.规格：厚度4～12mm、长度≥150mm、宽度≥100mm。 2.牌号：Q235钢。
|  |  | 工作台 |  |  | 2 | 个 | 1.两边带挡板，配6寸台虎钳
|  |  | 焊架 |  |  | 2 | 个 | 1.材质：Q235钢。
|  |  | 接火斗 |  |  | 2 | 个 | 1.材质：钢材或镀锌金属。
|  |  | 肥皂水（气体检漏） |  |  | 2 | 套 | 1.容量：≥500ml清洁去污。
|  |  | 常用工器具 |  |  | 2 | 套 | 1.包括但不限于：活扳手、清渣锤、钳子、一字螺丝刀、十字螺丝刀、通针、气管卡箍、宽刃扁錾、角磨机、钢丝刷等。 考试点现有钢丝刷5个，小榔头5个，电焊敲渣锤5个，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 移动式操作平台（门式架） |  |  | 1 | 套 | ▲1.满足搭设1层所需的构配件。 ▲2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。 ▲3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。
|  |  | 接火盆 |  |  | 2 | 个 | 材质：金属，防锈
|  |  | 焊渣接火斗 |  |  | 2 | 个 | 材质：钢材或镀锌金属。
|  |  | 焊接防火布 |  |  | 2 | 套 | 1.防火阻燃、防水、耐酸碱
|  |  | 干粉灭火器 |  |  | 2 | 瓶 | 1.手提式。 2.符合现行标准《手提式灭火器》（GB4351）的有关要求。
|  |  | 二氧化碳灭火器 |  |  | 2 | 瓶
|  |  | 安全围栏 |  |  | 2 | 个 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
|  |  | 安全标志 |  |  | 2 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 干扰项 | 实物仿真汽油桶 |  | 2 | 个 | 实物仿真。
|  |  |  | 实物仿真油漆桶 |  | 2 | 个 | 实物仿真。
|  |  |  | 木板或木棍 |  | 2 | 个 | 材质：木材。
|  |  |  | 纸板或纸团 |  | 2 | 个 | 材质：纸。
|  |  |  | 实物仿真氧气瓶 |  | 2 | 个 | 实物仿真。
|  |  |  | 实物仿真乙炔瓶 |  | 2 | 个 | 实物仿真。
|  |  | 速差自控器（防坠器） |  |  | 1 | 个 | ▲1.结构：双重锁止结构； ▲2.尺寸：3m（误差±5%）； 3.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 ▲4.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。
| K3配套 | 焊工考试配套 | 气瓶房 |  |  | 2 | 套 | ▲1.根据现场设计，防火防爆工艺。 ▲2.搭配防爆灯跟防爆工业排气扇*1，防爆门*1。 3.镀锌管走线。 ▲4.含氧气、乙炔气体报警仪，声光报警。
|  |  | 集中排风排烟集成除尘环保设备 |  |  | 5 | 位 | ▲1.多工位一键开启抽风排烟系统。 2.含大功率风机，风管。 3.需依据现场情况定制提供。 符合现行标准《焊接烟尘捕集和分离设备》（GB/T43917）相应部分的要求。
|  |  | 气路架设 |  |  | 1 | 套 | ▲1.氧气、乙炔、二氧化碳、氩气气体管路输送安装设施。 2.根据气瓶房位置定制化施工。 3.供气管路 ：不锈钢含气体汇流排成套装置。
|  |  | 电源布线 |  |  | 数量以实际需求为准 |  | 根据现场建设，含配电箱（含配件）+电源走线+防火线槽。
环氧地坪

## 高处安拆
高处安装、维护、拆除作业考场
科目 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 单套/单工位数量 | 单位 | 标准要求
科目一 | K11 | 高处作业安全用具考位 | 安全帽 |  | 2 | 顶 | 1.颜色：红色，国标加厚V-2型； 2.材质：ABS+PE+针织布； 3.符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。
|  |  | 围杆作业用安全带 |  | 2 | 套 | 1.类型：围杆式。 2.材质：高强度丙纶。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。
|  |  | 区域限制用安全带 |  | 2 | 套 | 1.单钩。 2.材质：聚酯纤维+合金钢。 3.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。
|  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 2 | 套 | 1.类型：全身式 2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。
|  |  | 安全鞋 |  | 2 | 双 | 1.材质：帆布 橡胶。 2.功能：高帮、系带、防滑。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。 考试点现有安全鞋5双，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 脚扣 |  | 2 | 副 | 1.类型：适用6～8米电线杆。 2.材质：锰钢无缝钢管。 3.单只承重不低于150KG，国标加厚、防滑，符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》（DL/T1642）或《坠落防护登杆脚扣》（AQ6109）的有关要求。
|  |  | 工作服 |  | 2 | 套 | 1.材质：棉混纺布或纯棉； 2.功能：耐穿耐磨； 3.款式：长袖、紧口。
|  |  | 反光背心 |  | 2 | 套 | 1.材质：纱网/针织； 2.反光：高度化纤反光，高亮； 3.颜色：蓝色。
|  |  | 手套 |  | 2 | 双 | 1.材质：尼龙。 2.功能：耐磨耐用、不易打滑。
|  |  | 干扰项 | 安全帽 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
|  |  |  | 安全带 | 4 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
|  |  |  | 安全鞋 | 2 | 双 | 非标的、损坏的。
|  |  | 器材摆放架 |  | 2 | 个 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
|  |  | 衣架 |  | 1 | 个 | 1.材质：金属，防锈、加粗加厚、防磕碰、稳固不倾倒。 2.尺寸（长*高）：≥1500*1500mm。
科目二 | K21 | 高处作业零部件判废考位 | 移动平台各类零部件 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号； 2.有问题的移动平台各类零部件，包括但不限于（门架式）脚轮制动失效、门架变形、（钢管扣件式）扣件裂纹、爬梯缺档问题。
|  |  | 吊篮各类零部件 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号； 2.有问题的吊篮各类零部件，包括但不限于配重块风化碎裂、爬升电机导线破损裸露、爬升电机缺失手动滑降手柄、钢丝绳绳芯挤出、钢丝绳断丝断股、摆臂式安全锁检验过期等问题。
|  |  | 单人吊具各类零部件 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号； 2.有问题的单人吊具各类零部件，包括但不限于柔性导轨断裂、自锁器锁扣损坏、下降器销轴螺纹磨损严重、下降器存在焊接痕迹、工作绳存在打结接长、座板有横断裂纹。
|  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
| K22 | 高处作业现场安全隐患排除考位 | 作业现场安全隐患排除场景 |  | 1 | 套 | 1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识移动平台风险隐患；辨识吊篮风险隐患；辨识单人吊具风险隐患；辨识杆塔风险隐患 2.配备设备：移动平台；假人；单人吊具、吊篮、电杆、铁塔等 3.模拟作业现场安全隐患排除场景
科目三 | K31 | 移动平台考位 | 移动式操作平台（门式架） |  | 1 | 套 | ▲1.满足搭设1层及防护栏杆所需的构配件。 2.门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》(JG/T13)的有关要求。 3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》(GB/T14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。
|  |  | 移动操作架 |  | 1 | 套 | ▲1.满足搭设1层及防护栏杆所需的构配件。 2.钢管及连接件符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。 3.脚轮应符合现行标准《工业脚轮和车 轮》(GB/T 14687)的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。
|  |  | 搭设平台所需的配套工器具 |  | 2 | 套 | 1.卷尺：尺带长度：7.5m； 2.铬钒合金钢材质手动扳手或手持电动套筒扳手：类型：无线，功能：可调速度、正反转
|  |  | 工具袋 |  | 2 | 个 | 材质：帆布。
|  |  | 作业环境显示屏（与K32吊篮、K33单人吊具及K34登杆登塔考位、登高架设作业考场共用） |  | 1 | 块 | 1 硬件配置：不低于55英寸触控显示屏，分辨率≥1920×1080；单点触摸寿命≥5000万次；搭载≥四核处理器，运行内存≥4G，固态硬盘≥120G，可外接U盘、硬盘扩展，配可移动支架； 2 系统功能：内置操作系统，可安装WPS或PPT等办公软件、视频播放软件，用于设置、显示和选择温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。
|  |  | 水平生命线装置（与登高架设作业考场共用） |  | 1 | 套 | 1.头顶式水平生命线系统安装于作业人员头顶上方，提供坠落限位或坠落制动保护，系统由固定锚点、能量缓冲装置、柔性或刚性导轨配合滑轮滑梭连接速差防坠器组成。 2.支持调节范围为0-18米；支持2人（120kg/人）使用。 3.符合EN 795:2012及GB38454-2019标准要求。
|  |  | 速差自控器（防坠器） |  | 1 | 个 | 1.结构：双重锁止结构； ▲2.尺寸：安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m，承重：≥300kg； 3.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 4.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。
|  |  | 安全围栏 |  | 2 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
|  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
| K32 | 吊篮考位 | 高处作业吊篮（整套，含悬挂装置） |  | 1 | 套 | ▲1.吊篮参数要求： (1)结构层数：单层； (2)驱动方式：电动； (3)特性：爬升式； (4)额定载重量：不小于500kg； (5)吊点平台：双吊点； 2.吊篮符合现行标准《高处作业吊篮》(GB/T19155)的有关要求。 3.吊篮应装设安全钢丝绳。 ▲4.吊篮的防坠落装置(安全锁)应在标定期限内使用。 ▲5.吊篮两端应装设限位器、限位开关(限行、断电),保证吊篮起升至最高点时， 其底部净空高度不小于2m。 ▲6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T11699)的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。考试点现有吊篮设备1套，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 清洗作业工具 |  | 1 | 套 | 滚刷、塑料水桶。
|  |  | 作业平台（与K33单人吊具考位共用） |  | 1 | 套 | ▲固定式悬挂装置安装平台、扶梯、墙壁、女儿墙等，墙壁高度不小于4m,悬挂装置安装平台有围栏防坠措施。
|  |  | 安全围栏 |  | 2 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
|  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
|  |  | 安全绳 |  | 2 | 根 | 1.尺寸：≥15m/条； ▲2.直径：≥16mm，破断力：≥2400kg； 3.材质：高强度锦纶绳，或丙纶、聚酯纤维，三道车缝扣，绳头有塑胶保护套，内芯加粗； 4.符合现行标准《坠落防护安全绳》（GB24543）的有关要求。
|  |  | 安全绳自锁器 |  | 2 | 个 | 1.尺寸：16～20mm； ▲2.与安全绳匹配； 3.符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》（GB/T24537）的有关要求。
|  |  | 低压验电笔 |  | 1 | 个 | 1.测量范围：500V及以下； 2.外壳耐压≥500V，工作电流小于0.5mA，绝缘电阻大于20MΩ； 3.便携式笔夹设计，便于悬挂与携带，随时取用更方便； 4.数字显示：12V～220V； 5.LED发光显示，3V以上电压值存在的电场即可发光； 6.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》(GB4793.1)的有关要求。
| K33 | 单人吊具考位 | 座板式单人吊具（整套） |  | 1 | 套 | 1.材质：涤纶+丙纶+榆木。主绳直径：22mm。副绳直径：18mm。 ▲2.吊具包括挂点装置、悬吊下降系统、坠落保护系统等，符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)、《坠落防护装备通用技术规范》(GB42297)的有关要求。 3.挂点装置符合现行标准《坠落防护挂点装置》(GB30862)的有关要求。 4.工作绳、安全绳符合现行标准《坠落防护安全绳》(GB24543)的有关要求。 5.下降器符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》(GB23525)的有关要求。 6.连接器符合现行标准《坠落防护连接器》(GB/T23469)的有关要求。 7.自锁器符合现行标准《坠落防护带柔性导轨的自锁器》(GB/T24537)的有关要求。 考试点现有单人吊具设备1套，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 清洗作业工具 |  | 1 | 套 | 1.滚刷、塑料水桶。
|  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
|  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
|  |  | 体重秤 |  | 1 | 个 | 1.秤面板材质：钢板 2.秤体重指示：表盘指针指示 3.驱动类型：机械
|  |  | 安全防护垫 |  | 1 | 块 | ▲1.厚度：≥30cm； 2.材质：帆布+高密度海绵垫； ▲3.应实现地面部分防护全覆盖。 考试点现有缓冲垫1块，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
| K34 | 登杆登塔考位 | 电杆 |  | 1 | 根 | 1.符合《环形混凝土电杆》（GB/T4623）国家标准。 ▲2.尺寸参数：高度按照现场实际情况而定，不小于4m。​ 3.外观表面平整，无环向裂缝、贯通纵向裂缝。​ 4.力学性能：电杆抗裂弯矩、极限弯矩等力学性能须符合GB/T4623表4－表7规定。
|  |  | 抱箍 |  | 1 | 副 | 与电杆匹配。
|  |  | 铁塔 |  | 1 | 套 | 铁塔符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》(GB/T2694)的有关要求。 一.铁塔材质规格 ▲1.主材：采用≥L50x50热镀锌角钢，材质为Q235。 2.辅材：其余构件采用不低于Q235材质的热镀锌钢材，锌层平均厚度≥55μm，符合GB/T2694中第5.1条防腐要求。 二.结构设计要求 ▲整体结构：按比例还原输电线路铁塔局部结构，总高度≥4m，配备防坠落导轨。 安全标识：在铁塔醒目位置设置“禁止攀爬”“注意安全”“系挂安全带”等安全标识，标识内容、颜色、尺寸符合GB2894《安全标志及其使用导则》要求。 三.安装工艺标准 铁塔制造与安装严格执行GB/T2694相关条款，构件加工尺寸符合设计要求。 螺栓连接需牢固可靠，扭矩值符合设计要求。 ▲四.铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求，满足高处安装、维护、拆除作业-登杆登塔考位实操考核中中攀爬铁塔到达作业位置将安全带大钩挂入高处悬挂点以及登塔作业收尾阶段的操作，保证过程的安全性与场景真实性。（需提供铁塔主材、镀锌层厚度、整体结构、安全标识、安装焊接工艺符合以上要求的且封面具有CNAS或CMA或ilac-MRA认证标识的检验报告为佐证。）
|  |  | 传递绳 |  | 1 | 根 | 1.材质：尼龙。 ▲2.尺寸：直径≥10mm。 3.功能：耐磨，强度高。
|  |  | 安装杆（塔）上设备设施所需的配套工器具 |  | 1 | 套 | 1.扳手：材质：铬钒合金钢 2.卷尺：尺带长度：7.5m 3.铁锤:材质：木/铁 4.手持电动套筒扳手：类型：无线，功能：可调速度、正反转
|  |  | 工具袋 |  | 1 | 个 | 1.材质：帆布
|  |  | 安全围栏 |  | 6 | 个 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
|  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
|  |  | 速差自控器（防坠器） |  | 2 | 套 | 1.结构：双重锁止结构； ▲2.尺寸：安全绳长度不超过电杆或铁塔高度，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。承重：≥300kg； 3.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 4.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。
|  |  | 安全防护垫 |  | 1 | 块 | ▲1.厚度：≥30cm； 2.材质：帆布+高密度海绵垫； ▲3.应实现地面部分防护全覆盖。 考试点现有缓冲垫1块，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。

## 登高架设
登高架设作业考场
科目 | 考位编号 | 考位名称 | 设备/设施/器材 |  | 单套/单工位数量 | 单位 | 标准要求
科目一 | K11 | 登高作业安全用具考位 | 安全帽 |  | 4 | 顶 | 1.颜色：红色，国标加厚V-2型； 2.材质：ABS+PE+针织布； 3.符合现行标准《头部防护安全帽》（GB2811）的有关要求。
|  |  | 坠落悬挂用安全带 |  | 4 | 套 | 1.类型：全身式 2.符合现行标准《坠落防护安全带》(GB6095)的有关要求。
|  |  | 安全鞋 |  | 4 | 双 | 1.材质：帆布 橡胶。 2.功能：高帮、系带、防滑。 3.符合现行标准《足部防护安全鞋》（GB21148）的有关要求。 考试点现有工作鞋5双，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 工作服 |  | 4 | 套 | 1.材质：棉混纺布或纯棉； 2.功能：耐穿耐磨； 3.款式：长袖、紧口。 考试点现有工作服8套，中标单位可利旧改造，也可新置，成品须符合后项对应标准要求内的全部内容，且质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
|  |  | 手套 |  | 4 | 双 | 1.材质：尼龙。 2.功能：耐磨耐用、不易打滑。
|  |  | 干扰项 | 安全帽 | 4 | 顶 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
|  |  |  | 坠落悬挂用安全带 | 4 | 套 | 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。
|  |  |  | 安全鞋 | 2 | 双 | 非标的、损坏的。
|  |  | 器材摆放架 |  | 2 | 个 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
|  |  | 衣架 |  | 1 | 个 | 1.材质：金属，防锈、加粗加厚、防磕碰、稳固不倾倒。 2.尺寸（长*高）：≥1500*1500mm。
科目二 | K21 | 登高作业零部件判废考位 | 有问题的钢管 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号； 2.变形的钢管、锈蚀的钢管。
|  |  | 有问题的扣件 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号； 2.损坏的扣件、裂纹的扣件。
|  |  | 有问题的安全网 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号； 2.破损的安全网、超过使用年限的安全网。
|  |  | 有问题的金属垫板 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号； 2.裂纹的垫板。
|  |  | 有问题的底座 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号； 2.开裂变形的底座、弯曲变形的底座。
|  |  | 有问题的挡脚板 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号； 2.破损的挡脚板、变形的挡脚板。
|  |  | 有问题的脚手板 |  | 1 | 套 | 1.判废件用卡片有序标号； 2.破损的脚手板、变形的脚手板、腐蚀、锈蚀的脚手板。
|  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 个 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
| K22 | 登高作业现场安全隐患排除考位 | 作业现场安全隐患排除场景 |  | 1 | 套 | 1.场景内容：辨识作业人员风险隐患；辨识脚手架风险隐患 2.配备设备：脚手架；假人等 3.模拟作业现场安全隐患排除场景
|  |  | 配套设施 |  | 1 | 套 | 1.作业环境风险隐患：未设置作业区、风速超过6级； 2.作业人员风险隐患：假人作业状态安全帽破损、“三点式”安全带、未挂设安全带，设置不合规穿戴隐患点，隐患数量≥1个； 3.架体风险隐患场景搭建： （1）安全立网设置不规范、安全平网设置不规范、护栏横杆高度超差、未满设挡脚板、挡脚板严重变形、未铺满脚手板、护栏杆缺失。（2）钢管严重变形、钢管接长位置错误、扣件方向错误、扫地杆距地高度超差、大横杆水平超差、小横杆缺失、斜撑角度超差、杆端外露长度不足100mm。
科目三 | K31 | 双排落地钢管脚手架考位 | 扣件式钢管脚手架 |  | 1 | 套 | ▲1.满足搭设两步三跨和操作层所需的构配件； 2.符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)对构配件的质量要求，扣件还符合现行《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)的有关要求。
|  |  | 安全立网 |  | 1 | 套 | 1.材质：聚乙烯/聚丙烯/聚酯； 2.类型：阻燃2000目，不易破损； 3.符合现行标准《安全网》(GB5725)的有关要求。
|  |  | 安全平网 |  | 1 | 套 | 1.材质：纯涤纶。 2.符合现行标准《安全网》(GB5725)的有关要求。
|  |  | 搭设脚手架所需的配套工器具 |  | 1 | 套 | 1．扭力扳手：数显 2．卷尺：尺带长度：7.5m 3．铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔 4．铁锤：材质：木/铁 5．水平仪：条式水平尺；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架 6．角度仪：材质：不锈钢 7．手持电动套筒扳手：类型：无线，功能：可调速度、正反转
|  |  | 工具袋 |  | 1 | 套 | 1.材质：帆布
|  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
|  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
|  |  | 速差自控器（防坠器） |  | 1 | 个 | 1.结构：双重锁止结构； ▲2.尺寸：安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m，承重：≥300kg； 3.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 4.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。
| K32 | 双排钢管跨越架考位 | 扣件式钢管跨越架 |  | 1 | 套 | ▲1.满足搭设三步三跨所需的构配件。 2.应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130)对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》(GB/T 15831)的有关要求。
|  |  | 搭设跨越架所需的配套工器具 |  | 1 | 套 | 1．扭力扳手：数显 2．卷尺：尺带长度：7.5m 3．铅笔：类型：石墨/普通2B铅笔 4．铁锤：材质：木/铁 5．手锯：材质：高碳钢 6．水平仪：条式水平尺；水平仪：智能触屏绿光二线带三角架 7．角度仪：材质：不锈钢 8. 手持电动套筒扳手：类型：无线，功能：可调速度、正反转
|  |  | 工具袋 |  | 1 | 套 | 材质：帆布
|  |  | 安全围栏 |  | 1 | 套 | 1.材质：玻璃钢绝缘、底座橡胶底座。
|  |  | 安全标志 |  | 1 | 套 | 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类安全标志。 2.符合现行标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)的有关要求。
|  |  | 器材摆放架 |  | 1 | 套 | 1.架体材质应采用经静电喷塑工艺处理的金属框架，具备防腐蚀、防锈蚀特性。台面应选用防滑绝缘材质，表面粗糙度应符合GB/T1031-2009标准； 2.安装方式：卡扣连接。
|  |  | 速差自控器（防坠器） |  | 1 | 个 | 1.结构：双重锁止结构； ▲2.尺寸：安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m，承重：≥300kg； 3.材质：铝合金内壳+聚丙烯外壳+钢丝绳 4.符合现行标准《坠落防护速差自控器》(GB24544)的有关要求。

## 科四应急处置
科目四 作业现场应急处置
考位编号 |  | 考位名称 | 设备/设施/器材量 | 单套数量 | 单位 | 标准要求
科目四 | K41 | 触电事故现场应急处置考位 | 低压触电事故现场应急处置实操考核设备 | 1 | 套 | 假人，空气开关，圆木棒，不锈钢圆管，塑料棒，挑杆架，架空线，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）、电话机等组成。 通过低压配电箱与架空线、假人模拟低压、高压触电事故，营造低压触电现场环境。空气开关2P1个。圆木棒2根，干棒1根，湿木棒1根，直径≥15mm，长≥120cm。不锈钢圆管1根，直径≥22mm，长≥120cm。挑杆架1台，落地。漏电保护器1个，低压电线2根，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）2套、改造电话机1台等组成。通过低压电线杂乱缠绕于配电箱及地面，搭配设备违规接线、安全用具随意摆放等场景布置，营造低压触电现场环境。
|  |  | 高压触电事故现场应急处置实操考核设备 | 1 | 套 | 假人、配电箱，空气开关，圆木棒，不锈钢圆管，塑料棒，挑杆架，架空线，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）、电话机等组成。 通过配电箱与架空线、假人模拟低压、高压触电事故，营造触电现场环境。空气开关2P1个。圆木棒2根，干棒1根，湿木棒1根，直径≥15mm，长≥120cm。不锈钢圆管1根，直径≥22mm，长≥120cm。挑杆架1台，落地。漏电保护器1个，高压架空电缆1根，个人安全用具（绝缘靴、绝缘手套）2套、改造电话机1台、绝缘夹钳2个，高压拉闸杆2根等组成。境。配电箱1个，明装全塑2-3回路。

## 理论考场
理论考场
考场名称 | 设备/设施/器材量 | 单套数量 | 单位 | 标准要求
理论考场 | 网络布线耗材 | 1 | 批 | 网络传输线材参数 （1）摄像头及数据的网络传输采用6类或6类以上网线。 （2）网线水晶头制作要求:RJ45水晶头，解纽长度<1.5cm。 （3）端口连接60台考生电脑和1台考官电脑。
| 电源布线及配套 | 1 | 批 | 1.线材：国标无氧铜芯电线。 2.插座配置：60台考生电脑各配1个国标五孔插座，考官电脑周边预留3-5个备用插座，插座带防触电保护门。
| 桥架 | 1 | 套 | 材质：防锈金属 规格尺寸：100mm（宽）*50mm（高）*1mm（厚） 特点：内部带有分隔，确保网线和电线在桥架内可互不影响
| 防静电地板 | 约127（具体面积以现场踏勘结果为准） | 平方 | （1）全钢防静电活动地板（含配套支架、横梁、导电胶条、接地铜箔等全套辅材） （2）安装后：平整度≤1.5mm；相邻板块高差≤0.3mm；接缝宽度≤0.5mm （3）面板：≥0.5mm 以上优质冷轧钢板，冲压成型，双面静电喷涂 （4）面层：2.0mm HPL防火防静电贴面（或1.5mm PVC 耐磨防静电面层） （5）封边：一体成型 / 铝合金封边，不开胶、不脱落、不掉角 （6）表面电阻：1.0×10⁶～1.0×10⁹Ω （7）接地连续性：任意两点间电阻≤1Ω （8）静电衰减时间：≤0.1s （9）每平方集均荷载：800公斤
| 机柜 | 1 | 台 | 类型：42U标准网络机柜 容量：42U 金属材质：优质冷轧钢，静电喷塑 规格尺寸：≥1800mm*600mm*1200mm，含理线架PDU 特点：内配风扇，背透气网门，左右皆可拆卸侧板顶部，底部均设通风口，可安装交换机，路由器，配线架，KVM，UPS电源等网络设备
| 考生电脑摄像头及固态硬盘 | 60 | 套 | 一、考生电脑摄像头 1.规格：图像传感器1/4英寸 CMOS彩色传感器，最大输出分辨率&帧率1920×1080，向下兼容720P/640×480等分辨率镜头4层光学玻璃镜头固定光圈F2.0，广角对角约75°，水平约65°，控制自动白平衡、自动曝光、自动增益支持软件调节亮度/对比度/饱和度，最低照度0.5Lux，弱光环境可用。 2.内置麦克风：高灵敏度全向单声道麦克风，基础环境降噪，有效收音距离约3米。 二、固态硬盘： 1.类型：固态硬盘。 2.容量：≥ITB 3.接口形态：M.2 备注：鉴于目前本考试点使用的考生电脑摄像头及固态硬盘由第三方提供且可正常使用，中标单位可与原安装单位协商购买，也可新购，质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。

## 考场配套
考 场 配 套
名称 | 设备/设施/器材量 | 单套数量 | 单位 | 标准要求
监控、安防及网络 | 考位及公共区域摄像头 | 若干 | 台 | 利旧我局现有的36台半球机摄像头，其余不足的部分由中标单位提供并统一接入监控系统。 新增设备参数要求：分辨率：300-400万像素，支持POE供电，具备拾音功能。 ▲保证考试点内的全部考场和考位全覆盖
| 网线 | 1 | 批 | 超5类网线
| 路由器 | 若干 | 台 | （1）转发性能支持3Mpps； （2）内存≥2GB，Flash≥4GB； （3）实配三层千兆电口≥2，二层千兆电口≥8支持二三层切换，可扩展千兆光口≥2个；支持业务槽位≥1个，可以灵活插卡扩展4G/5G/SFP接口； （4）支持基于DPI/五元组/DSCP等多种方式的应用识别能力； （5）支持1X、WEB、AAA、RADIUS等多种认证模式 （6）支持IPSLA、NQA等多种链路探测协议 （7）支持IPv4和IPv6双协议栈，支持IPV4静态路由、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略，支持IPv6静态路由、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+； （8）MPLS VPN支持LDP等MPLS标签分发协议，支持三层VPN； （9）支持SNMP、netconf、gRPC等管理面协议，实现更加灵活的对接管理； （10）支持国密算法SM2/3/4。 ▲须保证实操考场内网络信号全覆盖
| 防火墙 | 1 | 台 | ▲支持基础组网、访问控制、攻击防护和安全管理。须保证考试点全覆盖。 备注：鉴于目前本考试点使用的防火墙由第三方提供且可正常使用，中标单位可与原安装单位协商购买，也可新购，质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
| 监控交换机 | 3 | 台 | 整机端口配置：不低于24个10/100/1000M自适应RJ45电口，2个千兆SFP光上联口，整机共不低于26个业务端口，标准1U机架式设备； 供电标准：全部电口支持IEEE 802.3af/at标准PoE+供电，单端口最大输出功率30W； PoE 整机功率：整机PoE总输出功率不低于225W，设备输入为AC 100V-240V宽电压交流供电，整机最大功耗≤255W； 设备架构：非网管型交换机，无需配置即插即用，机身配备实体切换按键，支持四种工作模式切换：标准交换模式、网络克隆模式、汇聚上联模式、端口隔离模式； 交换性能参数：交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.7Mpps，MAC 地址表容量≥16K，缓存容量≥4Mb，采用存储转发工作机制； 防护设计：端口自带企业级防雷防护。 备注：鉴于目前本考试点使用的交换机由第三方提供且可正常使用，中标单位可与原安装单位协商购买，也可新购，质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
| 监控及备用交换机 | 3 | 台 | 整机端口配置：不低于24个10/100/1000M自适应RJ45电口，2个千兆SFP光上联口，整机共不低于26个业务端口，标准1U机架式设备； （1）交换容量≥52Gbps； （2）包转发率≥38.7Mpps； （3）MAC 地址表≥8K； （4）共享缓存≥4MB； （5）交换方式：存储-转发； （6）支持IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3z标准三、端口配置要求； （7）固定10/100/1000M自适应RJ45 电口≥24个，支持Auto MDI/MDIX； （8）独立千兆SFP光口≥2个，支持光电上联/链路聚合/上行冗余； （9）端口支持全双工流控、半双工背压流控； （10）支持 Downshift 速率自动降级适配。 备注：鉴于目前本考试点使用的交换机由第三方提供且可正常使用，中标单位可与原安装单位协商购买，也可新购，质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
| 楼层接入交换机 | 2 | 台 | 整机端口配置：不低于24个10/100/1000M自适应RJ45电口，2个千兆SFP光上联口，整机共不低于26个业务端口，标准1U机架式设备； （1）交换容量≥52Gbps； （2）包转发率≥38.7Mpps； （3）MAC 地址表≥8K； （4）共享缓存≥4MB； （5）交换方式：存储-转发； （6）支持 IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3z 标准三、端口配置要求； （7）固定10/100/1000M 自适应 RJ45 电口≥24 个，支持 Auto MDI/MDIX； （8）独立千兆SFP光口≥2个，支持光电上联/链路聚合/上行冗余； （9）端口支持全双工流控、半双工背压流控； （10）支持 Downshift 速率自动降级适配。 备注：鉴于目前本考试点使用的交换机由第三方提供且可正常使用，中标单位可与原安装单位协商购买，也可新购，质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
| 服务器 | 1 | 台 | CPU:型号Xeon系列、主频2.0GHz、12核、64位;内存:32G或以上;硬盘:2T;支持RAID0、1、5、10;网络接口:1000M：电源：≥500W：国产操作系统或Windows Server2016上或Liunx Centos7.6以上，其中国产操作系统支持麒麟、中科方德、统信、deepin等。 备注：鉴于目前本考试点使用的服务器由第三方提供且可正常使用，中标单位可与原安装单位协商购买，也可新购，质保期为本考试点开考当日起三年，质保期内的各项要求同全新产品一致。
候考区 | 双通道闸机 | 1 | 台 | 功能要求： （1）支持二代身份证信息读取； （2）支持人脸识别； （3）支持管理员开启； （4）设备须具有零位自检功能，方便维护及使用； （5）具备开放式系统接口，可与考试管理系统等其他相关系统实现无缝对接，实现数据实时互通与协同运行。 材质:SUS304不锈钢 上盖厚度：≥1.5mm 箱体厚度：≥1.0mm 外尺寸：≥1200*300*980mm 通道宽：≤550mm 性能要求： （1）电源电压：AC220V±10%、50Hz （2）驱动电机：直流有刷电机 24V/20W （3）工作环境温度：－20℃～+70℃ （4）相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露 （5）输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号 （6）驱动电流：＞200mA； （7）最大通道宽 580mm；标准通道宽：550MM； （8）通行速度：≤40人/分钟； （9）闸门开、关时间≤1.5秒(可调)； （10）翼门开关角度:≥45度 | 建议更换为桌面款人脸识别仪器（可利旧考场现有7台），考生经人脸识别通过后可入考场，由考务人员在考生签到时人工把门
| 叫号系统 | 1 | 套 | 1、基本功能：排队、呼叫和显示 2、本系统须包含三个工具：排队工具、叫号工具、叫号管理工具。 3、叫号管理可以监控排队人数、切换叫号模式，语音同步。 4、可自动判断空闲考试位。 5、支持人工叫号。 6、支持设备自动叫号。 7、支持过号重叫。 叫号显示器带音响：不低于19英寸的电容触摸屏，分辨率不低于1280x1024P，支持无线收发通信。 候考大厅大电视：≥55吋，支持挂墙和支架。
| 储物柜 | 1 | 套 | 材质：金属制品，防锈处理； 存储数量：≥60门； 颜色：多色可选； 特点：插电即用、漏电保护、操作简单、性能稳定、不需耗材
档案室 | 档案柜 | 3 | 套 | （1）外形尺寸：1800mm(高)×850mm(宽)×390mm(深)，尺寸偏差：±3mm （2）采用优质冷轧钢板 （3）立板、侧板、门板厚度：≥0.7mm （4）层板厚度：≥0.6mm （5）板材平整，无毛刺、无变形、无锈点
考场装修、搬迁及设备安装 | 墙壁粉刷 | 以实际需求为准 |  | 涉及线路改动和凿墙等部位均须粉刷美化
| 环氧地坪 |  |  | 熔化焊接与热切割作业科目一、科目二和科目三考场，高处安拆和登高架设科目一考场
| 考场制度建设 |  |  | 考试管理制度公示板、考位内容指示标识等。
| 电源、网络布线及配套 |  |  | 线材：国标无氧铜芯电线。
| 考点设备搬迁 |  |  | 原考试点理论考试、实操考试、网络系统等设备设施搬迁、安装至指定位置。
应急设备设施 | 灭火器 | 9 | 组 | 干粉、二氧化碳、水基各3组；2瓶/组，每瓶容量：4KG/5KG
考核用平板 |  | 8 | 台 | 1、屏幕尺寸：≥10.1英寸 2、触摸寿命：≥单点触摸5000万次 3、内置系统：基于android13及以上安卓系统或同等功能国产系统，内存≥6G，硬盘≥128G。 4、摄像头：前置：≥800万像素、后置：≥800万像素摄像头。 5、须满足国家《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急〔2025〕41号）； ▲6、支持高压电工作业，低压电工作业，熔化焊接与热切割作业，登高架设作业，高处安装、维护、拆除作业等特种作业实操评分功能