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前附表
尊敬的投标单位：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！
	项号
	名称
	内      容

	1
	招标编号
	JSZC-320500-CJZB-G2026-0071号

	2
	招标内容
	苏州博物馆本馆楼宇自控及所控末端设备提升改造项目

	3
	投标有效期
	六十天（日历日）

	4
	投标保证金
	þ不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。
投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

	5
	招标代理机构
	苏州市创杰招投标咨询服务有限公司
地  址：苏州市干将西路399号银海大厦303室   邮编：215002
电话/传真：0512-65238816  65238892 
联系人：潘莉莉  路丽丽  朱晓芹  施紫秋

	6
	采购单位
	苏州博物馆
地址：苏州市东北街204号
联系人：吴嘉星、金霭冉
联系电话：0512-67576020

	7
	投标文件组成
	详见招标文件第二章

	8
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	9
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年7月27日13：30（北京时间）
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	10
	开标时间
开标地点
	[bookmark: OLE_LINK1]2026年7月27日13：30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	11
	评标时间
评标地点
	2026年7月27日13：30（北京时间）
苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆 

	12
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。
中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	按合同约定，未做说明的则为无。

	15
	中标通知书
	确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。
请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

	16
	采购代理服务费
	本项目采购预算包含采购代理服务费，由中标单位在领取中标通知书时付清。
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%差额定率累进法计算，最低不低于人民币叁仟元整（¥：3000.00）。本项目采购代理服务费为人民币陆万叁仟零贰拾贰元整（¥：63022.00）。
供应商缴纳代理服务费时，如需增值税专用发票的，则须提供有关信息资料。

	17
	评分标准
	按招标文件。

	18
	评标方法
	综合评分法。

	19
	相关账号
	采购代理服务费交纳账号： 
账户名：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司
开户行：江苏银行苏州金阊支行
账　号：30100188000004892

	20
	导致无效
投标因素
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：
1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.不具备招标文件中规定的资格要求的；
3.报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；
4.投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；
5.不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	21
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3.投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购单位不能支付的； 
4.因重大变故，采购任务取消的。
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第一章  投标邀请函
[bookmark: WTDW_1]项目概况
 苏州博物馆本馆楼宇自控及所控末端设备提升改造项目招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026年7月27日13点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320500-CJZB-G2026-0071
项目名称：苏州博物馆本馆楼宇自控及所控末端设备提升改造项目
预算金额：人民币伍佰伍拾万贰仟捌佰肆拾肆元伍角壹分（小写：5502844.51元）
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]最高限价：人民币伍佰肆拾玖万陆仟肆佰壹拾肆元叁角陆分（小写：5496414.36元）
采购需求：本馆楼宇控制及照明系统硬件已使用将近20年，需要更新。项目包含楼宇自控（管理层、控制层、部分控制柜、传感器、执行器等），照明系统（智能电表、照明网关箱、智能照明控制等设备）。含旧设备拆除。 本馆末端设备已使用将近20年，需要更新。项目包含空调箱改造：组合式空调箱，落地离心风机，风管、水管、阀件及电气等。含旧设备拆除。
合同履行期限：合同签订后180天内完成全部工作。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购（投标单位提供的货物必须全部由符合政策要求的中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业制造，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标），本项目所属行业为工业。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]3.本项目的特定资格要求：
（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）本项目不接受联合体投标；本项目不得转包；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（5）其他特定资格要求：无。
三、招标文件的获取
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自公告发布之日起5个工作日(具体见政府采购网本项目招标公告）
2.地点：苏采云系统自行下载
3.方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
（2）参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
4.售价：免费。
四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]1.提交投标文件截止时间：2026年7月27日13：30（北京时间）； 
2.开标时间：2026年7月27日13：30（北京时间）；
3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]其他补充事宜
1.本次采购的相关信息刊登在苏州政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。
2.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。
3.苏州市财政局政府采购监管处电话：0512-68616651。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28358998][bookmark: _Toc35393617][bookmark: _Toc35393786][bookmark: _Toc28359075]1.采购单位信息
名    称：苏州博物馆
地    址：苏州市东北街204号
联 系 人：吴嘉星、金霭冉
联系电话：0512-67576020
[bookmark: _Toc28359000][bookmark: _Toc28359077][bookmark: _Toc35393788][bookmark: _Toc35393619]2.代理机构联系方式
[bookmark: XTDLJG_2]名  称：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司 
地  址：苏州市干将西路399号银海大厦303室
联系人：潘莉莉  路丽丽  朱晓芹  施紫秋
电　话：0512-65238816
3.项目联系方式
项目联系人：潘莉莉
电　　  话：0512-65238816
第二章  投标人须知
一、说明和释义
1.1本招标文件仅适用于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州市创杰招投标咨询服务有限公司。
1.4 词语释义
1.4.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
1.4.2投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
1.4.3响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
1.4.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
1.4.5甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。
1.4.6乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
1.4.7货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
1.4.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的 苏州博物馆本馆楼宇自控及所控末端设备提升改造项目。
1.4.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
1.4.10天：日历日。
1.4.11交货（项目）地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。
1.4.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
1.4.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
1.4.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
1.4.15损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
1.4.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
1.4.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 投标人
2. 合格投标人的条件：
2.1具有独立承担民事责任的能力；
2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.7合格投标单位其他资格条件见第一章投标邀请函；
3. 投标人代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标方代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
4. 投标费用 
4.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
5. 联合投标及分包转包
5.1本次招标不接受联合投标的方式；
5.2本次招标不接受转包，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
三、 招标文件的说明
6. 招标文件
6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标单位应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
6.2 招标文件及其更正公告不是直接从苏采云系统中获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
7. 招标文件的澄清
招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。
8. 招标文件的修改
8.1对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
8.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。
9. 投标答疑
 9.1投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。
9.2勘察现场：
9.2.1本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.3投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。
四、投标文件说明
10． 提示与要求
10.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
10.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
11. 投标文件计量单位和使用文字
11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标代理机构概不负责。
12. 投标文件的组成
12.1封面
12.2开标一览表
12.3报价明细表
12.4资格审查文件
12.4.1合格投标人资格证明材料：
1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期（2024年度或2025年度）财务审计报告或最近一期（2026年1月以来任意一期）财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺符合；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供提交投标文件截止时间前半年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；
6）法律、行政法规规定的其他条件。承诺符合。
12.4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（本项目专门面向中小企业采购。投标单位提供的货物必须全部由符合政策要求的中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业制造，并在投标文件中提供相关声明函或监狱企业证明文件，否则为无效投标）；
12.4.3其它有关资格证明文件：包括但不限于投标邀请函中其他特定资格要求的证明文件（如有要求须提供）；
12.5符合性审查文件
12.5.1投标函；
12.5.2投标货物和服务数量、品牌、规格、维保期限说明表等；
12.5.3技术/服务偏离表；
12.5.4商务条款偏离表；
12.5.5关于资格文件的声明函；
12.5.6法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权）及委托代理人身份证复印件（如有授权）；
12.5.7投标（响应）保证承诺书；
12.5.8其他有关符合性证明的文件：包括但不限于采购需求中要求提供的涉及节能产品（见政策执行“5、绿色采购”）的证明文件（如有要求须提供）；
12.5.9投标单位情况表；
12.6综合评审文件（具体模块以系统生成为准）
12.6.1针对本项目的实施方案；
12.6.2售后服务承诺书；
12.6.3针对本项目的人员配置表；
12.5.4类似业绩一览表；
12.6.5采购需求及评分标准要求的其他相关资料。
12.7价格折扣文件格式
12.7.1本项目专门面向中小企业采购，不涉及小微企业价格扣除；
12.7.2供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
注：（1）以上12.4.1-12.4.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上12.5.1-12.5.8为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）“12.1、12.4-12.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
13. 投标文件编制要求
13.1投标文件按统一格式、顺序编写。
13.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
14. 投标报价（编制）要求的说明
14.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
14.2 投标人应按《报价明细表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。
14.3 一项投标内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
14.4 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
14.5 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
15. 投标保证金（本项目无需缴纳）
15.1 投标人应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。
15.2投标保证金退款方式：
15.2.1未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。
15.2.2预中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标或中标单位在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。）。
15.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：
15.3.1在投标有效期内，投标单位撤回其投标文件的；
15.3.2 中标单位无正当理由不按本须知相关条款规定与采购单位签订合同的；
15.3.3 中标方不按本须知相关条款规定缴付采购代理服务费的；
15.3.4 投标单位在投标过程中有违反有关法律法规的行为。
16. 投标文件的有效期
16.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。
16.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。
17. 投标文件的制作、签署、上传
17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的递交（上传）
18. 投标文件的递交
18.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
18.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。
19. 投标截止时间
19.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。
19.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
20. 投标文件的补充、修改和撤回
20.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、 开标和评标
21. 开标
21.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，采购人及相关方面代表参加。本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
21.2线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
21.3开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。
21.4开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果由供应商自行承担。
21.5投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
21.6技术支持
在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：
CA技术咨询服务电话：400-608-6099
电子签章技术咨询服务电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030
系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。
21.7资格审查
21.7.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
22. 评标委员会或评标小组
22.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。
22.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
22.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
22.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
22.2.3对投标文件进行比较和评价；
22.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；
22.2.5向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.3评标委员会成员应当履行下列义务：
22.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
22.3.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
22.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
22.3.4参与评标报告的起草；
22.3.5配合财政部门的投诉处理工作；
22.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
23. 评标内容的保密
23.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
23.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
23.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。
24. 对投标文件初审
24.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
投标文件有下列情况之一者将被拒绝：
24.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；
24.1.2未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；
24.1.3与招标文件有重大偏离；
24.1.4投标人拒绝修正错误；
24.1.5投标人的报价是选择性的；
24.1.6投标人的报价只投了部分内容；
24.1.7投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；
24.1.8其他被评委会认定无效的情况。
24.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
24.2.1查询时间：投标文件递交截止时间后。
24.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
24.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
24.2.4采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
24.2.5信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
（1）被列入失信被执行人名单；
（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
24.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
24.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
24.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
24.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
24.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
24.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
24.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
24.5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
24.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
24.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
25. 投标的澄清
25.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
25.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
26．无效投标的具体情形有：
26.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目无需缴纳）；
26.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
26.3不具备招标文件中规定的资格要求的；
26.4报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；
26.5投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；
26.6不同投标（响应）文件制作机器码一致的；
26.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
27.废标的具体情形有： 
27.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
27.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.3投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或最高限价，采购单位不能支付的； 
27.4因重大变故，采购任务取消的。
28. 投标文件的评价和比较
28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
28.2评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：
28.2.1针对本项目的技术质量、服务方案；
28.2.2针对本项目的人员投入；
28.2.3投标者的质量、服务措施；
28.2.4投标者提供的其他优惠条件；
28.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；
28.2.6最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
28.3评标原则及方法
28.3.1公正、公平、公开、科学、择优。
28.3.2对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。
28.3.2.1评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。
28.3.2.2评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。
28.3.2.3评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，工作人员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。
七、授予合同
29. 中标单位的确认
29.1评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。
29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。
29.3政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。 
30.质疑处理
30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。
30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
采购代理机构：苏州市创杰招投标咨询服务有限公司
质疑联系人：潘莉莉  路丽丽  朱晓芹  施紫秋
邮编：215000
联系电话：0512-65238816
现场递交地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室
邮寄收取地址：苏州市干将西路399号银海大厦303室
31. 合同授予标准
31.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。
32. 中标通知书
32.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
32.3对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
32.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
33. 合同的签订
33.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同,否则按放弃中标权处理。
33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。
33.3中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。
八、其他事项
34. 采购代理服务费
34.1中标单位须按前附表规定支付采购代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
34.2中标单位如果未按规定缴纳采购代理服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。
35. 监督
35.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
36. 未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
第三章 投标文件格式
说明：对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方授权代表（即代理人），参加苏州市创杰招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为（采购编号）的公开招标项目。代理人在本次招标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。
如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。
本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。
代理人无转委托权。
被授权人身份证号码： 。    
被授权人联系电话：（手机）                。          

单位名称：（加盖CA电子公章）                                    
日期：　　　　年　　  月　　  日




备注：供应商如有授权委托，必须提供法定代表人身份证复印件、法人授权委托书及代理人身份证复印件，否则投标无效；
供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证复印件，否则投标无效。

附件2、投标函
投标函
苏州市创杰招投标咨询服务有限公司：
我们收到贵公司       号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1.我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，投标报价包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、拆除、安装、调试、检测、验收、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。
2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 60天。
4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。
5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。
6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7.我们愿意按招标文件的规定交纳     /     元的投标保证金；
8.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付采购代理服务费；
9.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
10.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。
11.综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：              联系人：
地址：              邮政编码：
联系电话：          传真：
邮箱地址：
开户名称：            开户银行：
开户账号：            数字人民币账户信息：
投标单位：（签章）
日期：      年     月     日
附件3、开标一览表（以下格式仅供参考，具体按照苏采云系统格式填报并以系统中填报的金额为准）

开标一览表
招标编号：             号
	项目名称
	投标总报价
	合同履行期限
	备注

	
	
	合同签订后180天内完成全部工作
	


投标人：（签章）
日期：         年         月       日

说明：本表中的报价为综合报价，应包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、拆除、安装、调试、检测、验收、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。
[bookmark: _Toc2583141]附件4、报价明细表

报价明细表
招标编号：             号
	序号
	项目名称
	品牌规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：


投标人：（签章）
日期：        年     月     日

备注：本表中的“投标总报价”金额应与开标一览表中“投标总报价”金额一致。
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附件5、投标货物和服务数量、品牌、规格、维保期限说明表等
投标货物和服务数量、品牌、规格、维保期限说明表
（本表中不得出现价格）
招标编号：                                                  
	序号
	项目名称
	数量
	品牌、规格、型号、产地
	维保期限
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：（签章）
日期：         年         月         日
[bookmark: _Toc518926909][bookmark: _Toc532444506][bookmark: _Toc2583142][bookmark: _Toc7888][bookmark: _Toc532444344][bookmark: _Toc532452113]附件6、技术/服务偏离表

技术/服务偏离表
招标编号：             号
	序号
	产品名称、品牌、规格
	招标技术/服务要求
	投标产品技术/服务指标
	选择项
（正偏离、负偏离或无偏离）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应对照招标文件技术/服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术/服务要求条文的偏差和例外。
2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术/服务要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）
日期：         年         月       日
附件7、商务条款偏离表

商务条款偏离表
招标编号：             号
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	合同履行期限
	
	
	

	2
	付款步骤
	
	
	

	3
	合同条款
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人的投标文件（除技术/服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人：（签章）
日期：         年         月       日
附件8、售后服务承诺书
售后服务承诺书
	序号
	售后服务内容
	期限（时间）
	备注

	1
	质保期内
	免费更换
	
	

	2
	
	免费维修
	
	

	3
	质保期满后免人工维修
	
	

	4
	运维期
	
	

	5
	交货期
	
	

	6
	服务响应
	
	

	7
	到达现场
	
	

	8
	解决问题
	
	

	
	
	
	


注：1.上述1、2、3、4、5条请明确期限，6、7、8条请明确时间；
2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；
3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。


投标单位：（签章）
日期：

附件9、针对本项目的人员配置表（如有）

针对本项目的人员配置表
项目编号：         号                       
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	责任
或分工
	备注

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标单位可参照上述格式自行设计表格投标。

投标人：（签章）
日期：         年         月       日

附件10、类似业绩一览表

类似业绩一览表
项目编号：         号                         
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同签订日期
	项目内容
	合同金额（万元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标人：（签章）

苏州市创杰招投标咨询服务有限公司                    标号：JSZC-320500-CJZB-G2026-0071
日期：         年         月       日
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附件11、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

【       】：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为【       】号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标人须知要求中“合格投标人的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。


投标人：（签章）
日期：         年         月       日
附件12、投标单位情况表
投标单位情况表
单位名称：（签章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



附件13、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书
致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；
3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。
二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人（签章）：                      
地址：                  
电话：                          
传真：                      
电子邮件：                                
邮编：                      
法定代表人或委托代理人：                      
日期：                            
附件14、声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（签章）：
日期：
[bookmark: _Toc2583149][bookmark: _Toc532452121][bookmark: _Toc532444352][bookmark: _Toc532444514]


备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件中具体规定为准。
3.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
4.中标单位为中小微企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。


附：中小企业划型标准规定（仅供参看，具体按照国家相关最新标准规定）
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                  单位名称（盖章）：
                          日  期：
备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。


附件15、关于符合本国产品标准的声明函（招标编号：JSZC-320500-CJZB-G2026-0071）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
附件16、政府采购合同信用融资政策告知函（该项为通知内容，不需要作为投标文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函
各政府采购供应商：
欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！
政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章 招标书
[bookmark: XTDLJG_1]受苏州博物馆的委托，苏州市创杰招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，就其委托的苏州博物馆本馆楼宇自控及所控末端设备提升改造项目的政府采购进行国内公开招标。
一、招标编号：JSZC-320500-CJZB-G2026-0071号
2、 项目名称及招标内容： 苏州博物馆本馆楼宇自控及所控末端设备提升改造项目
三、采购预算：人民币伍佰伍拾万贰仟捌佰肆拾肆元伍角壹分（小写：5502844.51元）
最高限价：人民币伍佰肆拾玖万陆仟肆佰壹拾肆元叁角陆分（小写：5496414.36元）
四、采购需求：
（一）项目概况：
本馆楼宇控制及照明系统硬件已使用将近20年，需要更新。项目包含楼宇自控（管理层、控制层、部分控制柜、传感器、执行器等），照明系统（智能电表、照明网关箱、智能照明控制等设备）。含旧设备拆除。 本馆末端设备已使用将近20年，需要更新。项目包含空调箱改造：组合式空调箱，落地离心风机，风管、水管、阀件及电气等。含旧设备拆除。
（二）采购清单：
	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	
	空调部分
	
	
	

	
	空调箱AHU
	
	
	

	1 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-B-1
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：7500m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量34KW；冷盘管：制冷量75KW；风机：送风量7500m³/h、全静压：900Pa，功率3KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	2 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-B-2
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：21500m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量117KW；冷盘管：制冷量232KW；风机：送风量21500m³/h、全静压：1080Pa，功率11KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	3 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-B-3
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：21000m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量55KW；冷盘管：制冷量148KW；风机：送风量21000m³/h、全静压：1240Pa，功率11KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	4 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-B-4
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：15000m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量42KW；冷盘管：制冷量84KW；风机：送风量15000m³/h、全静压：1025Pa，功率11KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	5 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-B-5
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：15000m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量51KW；冷盘管：制冷量111KW；风机：送风量15000m³/h、全静压：975Pa，功率7.5KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	6 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-B-7
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：15000m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量51KW；冷盘管：制冷量111KW；风机：送风量15000m³/h、全静压：950Pa，功率7.5KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	7 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-1-1
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：51000m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量195KW；冷盘管：制冷量467KW；风机：送风量51000m³/h、全静压：1220Pa，功率30KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	8 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-1-2
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：42500m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量168KW；冷盘管：制冷量395KW；风机：送风量42500m³/h、全静压：1230Pa，功率22KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	9 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-1-3
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：46500m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量159KW；冷盘管：制冷量345KW；风机：送风量46500m³/h、全静压：1070Pa，功率22KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	10 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-1-4
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：16500m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量83KW；冷盘管：制冷量136KW；风机：送风量16500m³/h、全静压：1045Pa，功率7.5KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	11 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-1-5
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：25500m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量98KW；冷盘管：制冷量229KW；风机：送风量25500m³/h、全静压：1090Pa，功率11KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	12 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-1-6
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：13500m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量53KW；冷盘管：制冷量128KW；风机：送风量13500m³/h、全静压：1155Pa，功率7.5KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	13 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-2-1
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：29500m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量103KW；冷盘管：制冷量220KW；风机：送风量29500m³/h、全静压：1120Pa，功率18.5KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	14 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-2-2
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：18000m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量51KW；冷盘管：制冷量115KW；风机：送风量18000m³/h、全静压：1120Pa，功率11KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	15 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AHU-2-3
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热盘管、冷盘管、风机段、送风段；风量：15500m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量54KW；冷盘管：制冷量108KW；风机：送风量15500m³/h、全静压：1070Pa，功率11KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	16 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱
2、设备编号：AC-1
3、参数：初效过滤、中效过滤、冷盘管、风机段；风量：8000m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；冷盘管：制冷量45KW；风机：送风量8000m³/h、功率2.2KW、电源380/3/50V/HZ等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，机组规格与原有基础必须一致，减震垫
	台
	1
	核心产品

	
	空调回风机
	
	
	

	17 
	离心式通风机
	1、名称：空调回风机
2、设备编号：RF-2-1
3、参数：风量27200m³/h，全静压：435Pa，功率7.5KW，电源380/3/50V/HZ，离心式风机箱，变频电机等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：槽钢基础、减震垫
	台
	1
	

	18 
	离心式通风机
	1、名称：空调回风机
2、设备编号：RF-1-2
3、参数：风量38200m³/h，全静压：435Pa，功率7.5KW，电源380/3/50V/HZ，离心式风机箱，变频电机等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：槽钢基础、减震垫
	台
	1
	

	19 
	离心式通风机
	1、名称：空调回风机
2、设备编号：RF-1-3
3、参数：风量43000m³/h，全静压：435Pa，功率11KW，电源380/3/50V/HZ，离心式风机箱，变频电机等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：槽钢基础、减震垫
	台
	1
	

	20 
	离心式通风机
	1、名称：空调回风机
2、设备编号：RF-2-3
3、参数：风量13940m³/h，全静压：435Pa，功率3KW，电源380/3/50V/HZ，离心式风机箱，变频电机等
4、安装形式：吊装
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：设备支架、减震器
	台
	1
	

	21 
	离心式通风机
	1、名称：空调回风机
2、设备编号：RF-1-4
3、参数：风量14760m³/h，全静压：375Pa，功率5.5KW，电源380/3/50V/HZ，离心式风机箱，变频电机等
4、安装形式：吊装
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：设备支架、减震器
	台
	1
	

	22 
	离心式通风机
	1、名称：空调回风机
2、设备编号：RF-2-2
3、参数：风量16660m³/h，全静压：435Pa，功率4KW，电源380/3/50V/HZ，离心式风机箱，变频电机等
4、安装形式：吊装
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：设备支架、减震器
	台
	1
	

	23 
	离心式通风机
	1、名称：空调回风机
2、设备编号：RF-B-4
3、参数：风量9000m³/h，全静压：315Pa，功率7.5KW，电源380/3/50V/HZ，离心式风机箱，变频电机等
4、安装形式：吊装
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：设备支架、减震器
	台
	1
	

	
	组合式恒温恒湿空调-地上库房
	
	
	

	24 
	空调器
	1、名称：恒温恒湿机组
2、设备编号：AHU-1-E/AHU-1-W/AHU-2-E/AHU-2-W
3、参数：功能段描述：混合段、初效过滤、中效过滤、热水盘管、冷水盘管、直膨段、电再热段、电加湿段、风机段、送风段；送风量：4000m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；热盘管：加热量33.5KW；预冷盘管：制冷量14KW；直膨盘管：制冷量15KW；电再热段：再热量8.5KW；电极加湿段：加湿量2.6kg/h；风机：送风量4000m³/h、功率3KW、电源380/3/50V/HZ；直膨段室外机：电功率5KW、电源380/3/50V/HZ、能效等级一级等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，减震垫
	台
	4
	核心产品

	
	风冷恒温恒湿空调机组-古籍书库
	
	
	

	25 
	空调器
	1、名称：恒温恒湿机组
2、设备编号：ZP-1-1
3、参数：功能段描述：初效过滤、中效过滤、直膨盘管、电加热、电极加湿、压缩机、风机、室外机；送风量：4000m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；直膨盘管：制冷量25KW；电加热：加热量8.5KW；电极加湿：加湿量2.6kg/h；压缩机：电功率6KW；风机：送风量4000m³/h、功率1.5KW、电源380/3/50V/HZ；室外机：功率0.55KW、电源220/1/50等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，减震垫
	台
	1
	核心产品

	26 
	空调器
	1、名称：恒温恒湿机组
2、设备编号：ZP-1-2
3、参数：功能段描述：初效过滤、中效过滤、直膨盘管、电加热、电极加湿、压缩机、风机、室外机；送风量：8000m³/h；初效过滤：板式过滤器、过滤效率＞50%；中效过滤：袋式过滤器、过滤效率＞60%；直膨盘管：制冷量40KW；电加热：加热量17KW；电极加湿：加湿量5kg/h；压缩机：电功率10KW；风机：送风量8000m³/h、功率3KW、电源380/3/50V/HZ；室外机：功率1.5KW、电源220/1/50等
4、安装形式：落地式
5、隔振垫（器）、支架形式、材质：利用原有基础，减震垫
	台
	1
	核心产品

	
	水阀及附件
	
	
	

	27 
	焊接法兰阀门
	1、类型：动态平衡电动调节阀
2、材质：SUS304不锈钢阀芯
3、规格、压力等级：DN125、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	28 
	焊接法兰阀门
	1、类型：动态平衡电动调节阀
2、材质：SUS304不锈钢阀芯
3、规格、压力等级：DN100、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	3
	

	29 
	焊接法兰阀门
	1、类型：动态平衡电动调节阀
2、材质：SUS304不锈钢阀芯
3、规格、压力等级：DN80、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	5
	

	30 
	焊接法兰阀门
	1、类型：动态平衡电动调节阀
2、材质：SUS304不锈钢阀芯
3、规格、压力等级：DN65、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	6
	

	31 
	焊接法兰阀门
	1、类型：动态平衡电动调节阀
2、材质：SUS304不锈钢阀芯
3、规格、压力等级：DN50、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	6
	

	32 
	螺纹阀门
	1、类型：动态平衡电动调节阀
2、材质：SUS304不锈钢阀芯
3、规格、压力等级：DN40、MPa1.6
4、连接形式：螺纹连接
	个
	3
	

	33 
	螺纹阀门
	1、类型：动态平衡电动调节阀
2、材质：SUS304不锈钢阀芯
3、规格、压力等级：DN32、MPa1.6
4、连接形式：螺纹连接
	个
	4
	

	34 
	螺纹阀门
	1、类型：动态平衡电动调节阀
2、材质：SUS304不锈钢阀芯
3、规格、压力等级：DN25、MPa1.6
4、连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	35 
	焊接法兰阀门
	1、类型：涡轮蝶阀
2、材质：SUS304不锈钢阀板
3、规格、压力等级：DN125、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	36 
	焊接法兰阀门
	1、类型：涡轮蝶阀
2、材质：SUS304不锈钢阀板
3、规格、压力等级：DN100、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	6
	

	37 
	焊接法兰阀门
	1、类型：涡轮蝶阀
2、材质：SUS304不锈钢阀板
3、规格、压力等级：DN80、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	10
	

	38 
	焊接法兰阀门
	1、类型：涡轮蝶阀
2、材质：SUS304不锈钢阀板
3、规格、压力等级：DN65、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	12
	

	39 
	焊接法兰阀门
	1、类型：涡轮蝶阀
2、材质：SUS304不锈钢阀板
3、规格、压力等级：DN50、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	12
	

	40 
	螺纹阀门
	1、名称：截止阀
2、材质：SUS304
3、规格、压力等级：DN40、MPa1.6
4、连接形式：螺纹连接
	个
	6
	

	41 
	螺纹阀门
	1、名称：截止阀
2、材质：SUS304
3、规格、压力等级：DN32、MPa1.6
4、连接形式：螺纹连接
	个
	8
	

	42 
	螺纹阀门
	1、名称：截止阀
2、材质：SUS304
3、规格、压力等级：DN25、MPa1.6
4、连接形式：螺纹连接
	个
	92
	

	43 
	焊接法兰阀门
	1、类型：过滤器
2、材质：SUS304不锈钢阀芯
3、规格、压力等级：DN125、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	44 
	焊接法兰阀门
	1、类型：过滤器
2、材质：SUS304不锈钢阀芯
3、规格、压力等级：DN100、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	3
	

	45 
	焊接法兰阀门
	1、类型：过滤器
2、材质：SUS304不锈钢阀芯
3、规格、压力等级：DN80、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	6
	

	46 
	焊接法兰阀门
	1、类型：过滤器
2、材质：SUS304不锈钢阀芯
3、规格、压力等级：DN65、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	6
	

	47 
	焊接法兰阀门
	1、类型：过滤器
2、材质：SUS304不锈钢阀芯
3、规格、压力等级：DN50、MPa1.6
4、连接形式：法兰连接
	个
	6
	

	48 
	螺纹阀门
	1、类型：过滤器
2、材质：SUS304
3、规格、压力等级：DN40、MPa1.6
4、连接形式：螺纹连接
	个
	4
	

	49 
	螺纹阀门
	1、类型：过滤器
2、材质：SUS304
3、规格、压力等级：DN32、MPa1.6
4、连接形式：螺纹连接
	个
	4
	

	50 
	螺纹阀门
	1、类型：过滤器
2、材质：SUS304
3、规格、压力等级：DN25、MPa1.6
4、连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	51 
	软接头（软管）
	1、材质：不锈钢软接
2、材质：SUS304
3、规格：DN125
4、连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	52 
	软接头（软管）
	1、材质：不锈钢软接
2、材质：SUS304
3、规格：DN100
4、连接形式：法兰连接
	个
	6
	

	53 
	软接头（软管）
	1、材质：不锈钢软接
2、材质：SUS304
3、规格：DN80
4、连接形式：法兰连接
	个
	9
	

	54 
	软接头（软管）
	1、材质：不锈钢软接
2、材质：SUS304
3、规格：DN65
4、连接形式：法兰连接
	个
	12
	

	55 
	软接头（软管）
	1、材质：不锈钢软接
2、材质：SUS304
3、规格：DN50
4、连接形式：法兰连接
	个
	11
	

	56 
	软接头（软管）
	1、材质：不锈钢软接
2、材质：SUS304
3、规格：DN40
4、连接形式：螺纹连接
	个
	6
	

	57 
	软接头（软管）
	1、材质：不锈钢软接
2、材质：SUS304
3、规格：DN32
4、连接形式：螺纹连接
	个
	8
	

	58 
	软接头（软管）
	1、材质：不锈钢软接
2、材质：SUS304
3、规格：DN25
4、连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	59 
	螺纹阀门
	1、名称：自动排气阀
2、材质：铜质
3、规格、压力等级：DN25、MPa1.6
4、连接形式：螺纹连接
	个
	60
	

	60 
	压力仪表
	1、名称：压力表（含表阀表弯）
	台
	60
	

	61 
	温度仪表
	1、名称：温度计
	支
	60
	

	
	风阀
	
	
	

	62 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：2500mm*900mm
	个
	1
	

	63 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：2500mm*1200mm
	个
	1
	

	64 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1800mm*500mm
	个
	1
	

	65 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1220mm*1000mm
	个
	1
	

	66 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1500mm*700mm
	个
	2
	

	67 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1000mm*300mm
	个
	2
	

	68 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1220mm*610mm
	个
	1
	

	69 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1220mm*600mm
	个
	1
	

	70 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1600mm*500mm
	个
	1
	

	71 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1200mm*500mm
	个
	1
	

	72 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1500mm*400mm
	个
	1
	

	73 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1500mm*1000mm
	个
	1
	

	74 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1500mm*900mm
	个
	1
	

	75 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：2500mm*2000mm
	个
	1
	

	76 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1800mm*2000mm
	个
	1
	

	77 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：2000mm*1500mm
	个
	2
	

	78 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1300mm*500mm
	个
	2
	

	79 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：900mm*600mm
	个
	1
	

	80 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1000mm*550mm
	个
	2
	

	81 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：915*250
	个
	1
	

	82 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1500mm*350mm
	个
	2
	

	83 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1800mm*550mm
	个
	2
	

	84 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1500mm*800mm
	个
	1
	

	85 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1400mm*300mm
	个
	1
	

	86 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：860*500
	个
	1
	

	87 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1800mm*1000mm
	个
	2
	

	88 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1400mm*760mm
	个
	1
	

	89 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1500mm*500mm
	个
	1
	

	90 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1200mm*600mm
	个
	1
	

	91 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1600mm*550mm
	个
	3
	

	92 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：2000mm*750mm
	个
	2
	

	93 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：2000mm*600mm
	个
	1
	

	94 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1200mm*700mm
	个
	2
	

	95 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1000mm*500mm
	个
	1
	

	96 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：1500mm*410mm
	个
	1
	

	97 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：2000mm*1300mm
	个
	1
	

	98 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀
2、材质：SUS304
3、规格：2500mm*1500mm
	个
	1
	

	99 
	不锈钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：不锈钢防雨百叶（带防虫网）
2、材质：SUS304
3、规格：2000mm*2500mm
	个
	1
	

	100 
	不锈钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：不锈钢防雨百叶（带防虫网）
2、材质：SUS304
3、规格：2500mm*1200mm
	个
	1
	

	101 
	不锈钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：不锈钢防雨百叶（带防虫网）
2、材质：SUS304
3、规格：3350mm*3000mm
	个
	1
	

	102 
	不锈钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：不锈钢防雨百叶（带防虫网）
2、材质：SUS304
3、规格：1500mm*800mm
	个
	1
	

	103 
	不锈钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：不锈钢防雨百叶（带防虫网）
2、材质：SUS304
3、规格：1800mm*1000mm
	个
	2
	

	104 
	不锈钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：不锈钢防雨百叶（带防虫网）
2、材质：SUS304
3、规格：2000mm*1300mm
	个
	1
	

	105 
	不锈钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：不锈钢防雨百叶（带防虫网）
2、材质：SUS304
3、规格：2500mm*1500mm
	个
	1
	

	106 
	不锈钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：不锈钢防雨百叶（带防虫网）
2、材质：SUS304
3、规格：3000mm*900mm
	个
	2
	

	
	风管水管
	
	
	

	107 
	复合型风管
	1、名称：双层镀锌钢板复合风管
2、材质：内外层为镀锌钢板，中间保温材料为离心玻璃棉，离心玻璃棉导热系数小于0.031+0.00023t W/(m.K)，密度为48kg/m³，厚度50mm；采用加筋铝箔作为隔汽层及保护层；整体耐火等级达到A级不燃。风管热阻大于0.81㎡·k/W
3、形状：矩形
4、规格：周长1300mm以下
5、板材厚度：内0.6mm/外0.6mm
6、接口形式：法兰连接
7、支架形式、材质：法兰、支吊架制作安装
	㎡
	22.36
	

	108 
	复合型风管
	1、名称：双层镀锌钢板复合风管
2、材质：内外层为镀锌钢板，中间保温材料为离心玻璃棉，离心玻璃棉导热系数小于0.031+0.00023t W/(m.K)，密度为48kg/m³，厚度50mm；采用加筋铝箔作为隔汽层及保护层；整体耐火等级达到A级不燃。风管热阻大于0.81㎡·k/W
3、形状：矩形
4、规格：周长2000mm以下
5、板材厚度：内0.6mm/外0.6mm
6、接口形式：法兰连接
7、支架形式、材质：法兰、支吊架制作安装
	㎡
	10.98
	

	109 
	复合型风管
	1、名称：双层镀锌钢板复合风管
2、材质：内外层为镀锌钢板，中间保温材料为离心玻璃棉，离心玻璃棉导热系数小于0.031+0.00023t W/(m.K)，密度为48kg/m³，厚度50mm；采用加筋铝箔作为隔汽层及保护层；整体耐火等级达到A级不燃。风管热阻大于0.81㎡·k/W
3、形状：矩形
4、规格：周长2000mm以下
5、板材厚度：内0.75mm/外0.6mm
6、接口形式：法兰连接
7、支架形式、材质：法兰、支吊架制作安装
	㎡
	171.92
	

	110 
	复合型风管
	1、名称：双层镀锌钢板复合风管
2、材质：内外层为镀锌钢板，中间保温材料为离心玻璃棉，离心玻璃棉导热系数小于0.031+0.00023t W/(m.K)，密度为48kg/m³，厚度50mm；采用加筋铝箔作为隔汽层及保护层；整体耐火等级达到A级不燃。风管热阻大于0.81㎡·k/W
3、形状：矩形
4、规格：周长3200mm以下
5、板材厚度：内0.75mm/外0.6mm
6、接口形式：法兰连接
7、支架形式、材质：法兰、支吊架制作安装
	㎡
	770.3
	

	111 
	复合型风管
	1、名称：双层镀锌钢板复合风管
2、材质：内外层为镀锌钢板，中间保温材料为离心玻璃棉，离心玻璃棉导热系数小于0.031+0.00023t W/(m.K)，密度为48kg/m³，厚度50mm；采用加筋铝箔作为隔汽层及保护层；整体耐火等级达到A级不燃。风管热阻大于0.81㎡·k/W
3、形状：矩形
4、规格：周长3200mm以下
5、板材厚度：内1.0mm/外0.6mm
6、接口形式：法兰连接
7、支架形式、材质：法兰、支吊架制作安装
	㎡
	108.17
	

	112 
	复合型风管
	1、名称：双层镀锌钢板复合风管
2、材质：内外层为镀锌钢板，中间保温材料为离心玻璃棉，离心玻璃棉导热系数小于0.031+0.00023t W/(m.K)，密度为48kg/m³，厚度50mm；采用加筋铝箔作为隔汽层及保护层；整体耐火等级达到A级不燃。风管热阻大于0.81㎡·k/W
3、形状：矩形
4、规格：周长4500mm以下
5、板材厚度：内0.75mm/外0.6mm
6、接口形式：法兰连接
7、支架形式、材质：法兰、支吊架制作安装
	㎡
	155.98
	

	113 
	复合型风管
	1、名称：双层镀锌钢板复合风管
2、材质：内外层为镀锌钢板，中间保温材料为离心玻璃棉，离心玻璃棉导热系数小于0.031+0.00023t W/(m.K)，密度为48kg/m³，厚度50mm；采用加筋铝箔作为隔汽层及保护层；整体耐火等级达到A级不燃。风管热阻大于0.81㎡·k/W
3、形状：矩形
4、规格：周长4500mm以下
5、板材厚度：内1.0mm/外0.6mm
6、接口形式：法兰连接
7、支架形式、材质：法兰、支吊架制作安装
	㎡
	1924.82
	

	114 
	复合型风管
	1、名称：双层镀锌钢板复合风管
2、材质：内外层为镀锌钢板，中间保温材料为离心玻璃棉，离心玻璃棉导热系数小于0.031+0.00023t W/(m.K)，密度为48kg/m³，厚度50mm；采用加筋铝箔作为隔汽层及保护层；整体耐火等级达到A级不燃。风管热阻大于0.81㎡·k/W
3、形状：矩形
4、规格：周长4500mm以下
5、板材厚度：内1.2mm/外0.6mm
6、接口形式：法兰连接
7、支架形式、材质：法兰、支吊架制作安装
	㎡
	1000.63
	

	115 
	复合型风管
	1、名称：双层镀锌钢板复合风管
2、材质：内外层为镀锌钢板，中间保温材料为离心玻璃棉，离心玻璃棉导热系数小于0.031+0.00023t W/(m.K)，密度为48kg/m³，厚度50mm；采用加筋铝箔作为隔汽层及保护层；整体耐火等级达到A级不燃。风管热阻大于0.81㎡·k/W
3、形状：矩形
4、规格：周长6500mm以下
5、板材厚度：内1.0mm/外0.6mm
6、接口形式：法兰连接
7、支架形式、材质：法兰、支吊架制作安装
	㎡
	155
	

	116 
	复合型风管
	1、名称：双层镀锌钢板复合风管
2、材质：内外层为镀锌钢板，中间保温材料为离心玻璃棉，离心玻璃棉导热系数小于0.031+0.00023t W/(m.K)，密度为48kg/m³，厚度50mm；采用加筋铝箔作为隔汽层及保护层；整体耐火等级达到A级不燃。风管热阻大于0.81㎡·k/W
3、形状：矩形
4、规格：周长6500mm以下
5、板材厚度：内1.2mm/外0.6mm
6、接口形式：法兰连接
7、支架形式、材质：法兰、支吊架制作安装
	㎡
	703.53
	

	117 
	镀锌钢管
	1、名称：空调供回水管
2、规格、压力等级：热浸锌镀锌钢管DN25、MPa1.6
3、连接形式：螺纹连接
4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：冲洗
	m
	10.86
	

	118 
	镀锌钢管
	1、名称：空调供回水管
2、规格、压力等级：热浸锌镀锌钢管DN32、MPa1.6
3、连接形式：螺纹连接
4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：冲洗
	m
	51.64
	

	119 
	镀锌钢管
	1、名称：空调供回水管
2、规格、压力等级：热浸锌镀锌钢管DN40、MPa1.6
3、连接形式：螺纹连接
4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：冲洗
	m
	50.94
	

	120 
	镀锌钢管
	1、 名称：空调供回水管
2、规格、压力等级：热浸锌镀锌钢管DN50、MPa1.6
3、连接形式：螺纹连接
4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：冲洗
	m
	97.36
	

	121 
	镀锌钢管
	1、名称：空调供回水管
2、规格、压力等级：热浸锌镀锌钢管DN65、MPa1.6
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：冲洗
	m
	176.64
	

	122 
	镀锌钢管
	1、名称：空调供回水管
2、规格、压力等级：热浸锌镀锌钢管DN80、MPa1.6
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：冲洗
	m
	128.13
	

	123 
	镀锌钢管
	1、 名称：空调供回水管
2、规格、压力等级：热浸锌镀锌钢管DN100、MPa1.6
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：冲洗
	m
	239.58
	

	124 
	镀锌钢管
	1、名称：空调供回水管
2、规格、压力等级：热浸锌镀锌钢管DN125、MPa1.6
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：冲洗
	m
	103.23
	

	125 
	镀锌钢管
	1、名称：空调供回水管
2、规格、压力等级：热浸锌镀锌钢管DN150、MPa1.6
3、连接形式：沟槽连接
4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：冲洗
	m
	106.68
	

	126 
	管道支架
	1、名称：管道支架制作安装
2、材质：型钢
	kg
	965.05
	

	127 
	金属结构刷油
	1、名称：支架除锈刷漆
2、除锈级别：除轻锈
3、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，银粉漆二道
	kg
	8449.83
	

	128 
	管道绝热
	1、绝热材料品种：B1难燃闭孔橡塑保温
2、绝热厚度：50mm
3、管道外径：Φ57mm以下
	m³
	3.53
	

	129 
	管道绝热
	1、绝热材料品种：B1难燃闭孔橡塑保温
2、绝热厚度：50mm
3、管道外径：Φ133mm以下
	m³
	17.83
	

	130 
	管道绝热
	1、绝热材料品种：B1难燃闭孔橡塑保温
2、绝热厚度：50mm
3、管道外径：Φ325mm以下
	m³
	4.13
	

	131 
	阀门绝热
	1、绝热材料：B1难燃闭孔橡塑保温
2、绝热厚度：50mm
3、阀门规格：DN50以下
	个
	234
	

	132 
	阀门绝热
	1、绝热材料：B1难燃闭孔橡塑保温
2、绝热厚度：50mm
3、阀门规格：DN125以下
	个
	96
	

	133 
	防潮层、保护层
	1、名称：水管保温层
2、规格：铝皮δ0.5mm
	㎡
	641.26
	

	
	机组电源电缆
	
	
	

	134 
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJV-4*6mm²
3、敷设方式：穿管或桥架
	m
	240
	

	135 
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJV-4*10mm²
3、敷设方式：穿管或桥架
	m
	240
	

	136 
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、规格：WDZ-YJV-4*16mm²
3、敷设方式：穿管或桥架
	m
	160
	

	137 
	配管
	1、名称：镀锌钢管
2、规格：RC32
3、配置形式：明配
	m
	240
	

	138 
	配管
	1、名称：镀锌钢管
2、规格：RC50
3、配置形式：明配
	m
	400
	

	139 
	铁构件
	1、名称：一般支吊架制作安装
2、材质：型钢
	kg
	192
	

	140 
	低压交流异步电动机
	1、名称：交流异步电机检查接线
2、容量(kW)：3KW以下
	台
	11
	

	141 
	低压交流异步电动机
	1、名称：交流异步电机检查接线
2、容量(kW)：13KW以下
	台
	20
	

	142 
	低压交流异步电动机
	1、名称：交流异步电机检查接线
2、容量(kW)：30KW以下
	台
	4
	

	
	暖通工程系统调试
	
	
	

	143 
	通风工程检测、调试
	1、名称：暖通工程全系统检测调试
	系统
	1
	

	
	楼宇自控部分
	
	
	

	
	管理层
	
	
	

	144 
	交换机
	1、名称：24口千兆交换机
	台
	1
	

	145 
	楼宇自控管理
	1、名称：楼宇自控系统
2、参数：功能：
（1）综合首页
以多样、丰富的图形界面展示空调系统的系统运行情况。
（2）全局监控功能
具备设备监控、参数监控、策略设定、参数设定、保护设定、模式切换等功能。对系统运行中流量、温度、压差、压力、能耗、运行频率、运行时间等进行监控。
（3）能源管理功能
全系统、能源子系统、能源设备进行统计分析，提供形成日报表，月报表，以及年度报表。
（4）告警管理
支持3级告警级别（1、2、3）的应用，通常对应的级别描述为严重、警告、普通，每个级别可设置不同的告警声音和界面呈现颜色。包括实时告警、历史告警记录、记录汇总等。
（5）数据管理
数据查询主要是对楼宇自控系统的原始运行参数的记录、基础记录、关键记录、状态记录、操作记录进行查询，并可以按照报表和图形方式进行查询。
（6）用户权限管理功能
系统为了确保安全、稳定、正常运行，控制系统设有多级安全保护，工作人员必须具备有授权的安全密码后，才能进入相应层段进行操作
（7）配置保障系统稳定运行所需的中控设备一台
	套
	1
	

	146 
	第三方通信设备接口
	1、名称：制冷系统接口
2、参数：
1）原有制冷控制系统数据对接
2）与制冷系统集中控制单元数据对接
3）与楼宇自控系统数据对接
4）与数字化控制系统数据对接
	套
	1
	

	147 
	第三方通信设备接口
	1、名称：供热系统接口
2、参数：
1）原有供热控制系统数据对接
2）与供热系统集中控制单元数据对接
3）与楼宇自控系统数据对接
4）与数字化控制系统数据对接
	套
	1
	

	148 
	第三方通信设备接口
	1、名称：照明系统接口
2、参数：
1）原有照明控制系统数据对接
2）与照明系统集中控制单元数据对接
3）与楼宇自控系统数据对接
4）与数字化控制系统数据对接
	套
	1
	

	149 
	第三方通信设备接口
	1、名称：空调末端系统接口
2、参数：
1）VAV-BOX控制器与末端集中控制单元数据对接
2）与空调末端集中控制单元数据对接
3）与楼宇自控系统数据对接
4）与数字化控制系统数据对接
	套
	1
	

	150 
	制冷系统逻辑管理
	1、名称：制冷系统逻辑优化
2、参数：
（1）负荷匹配控制
需基于末端实时负荷，动态调整制冷系统运行参数；
支持多机组协同控制：当系统配置多台冷水机组时，需根据负荷大小自动优化机组启停台数与运行负荷分配，确保机组运行在高效区间（COP≥设计值的90%）。
（2）变工况自适应控制
需结合室外环境参数（温度、湿度）调整控制策略：如夏季高温时段，优化冷却塔风机运行频率与冷却水泵转速，降低冷却水温；过渡季根据室外温度，自动调整冷冻水供水温度设定值（温差控制精度±0.2℃）；
支持与现有控制末端协同：可接收VAV-BOX、空调机组等末端设备的负荷需求信号（通过楼宇自控系统传输），优先保障高优先级末端（如精密空调区域）的冷量供应，再动态分配剩余冷量至其他区域。
	项
	1
	

	151 
	供热系统逻辑管理
	1、名称：供热系统逻辑优化
2、参数：
（1）负荷匹配控制
基于末端实时负荷，动态调整供热系统运行参数，避免能源浪费；
支持多热源协同控制：根据室外温度自动切换热源（如室外温度≥5℃时优先启用空气源热泵，室外温度＜5℃时联动真空热水锅炉；负荷率＜40%时单台热泵运行，负荷率40%～80%时热泵与锅炉协同，负荷率＞80%时全负荷运行），确保热源运行在高效区间（锅炉热效率≥设计值的90%，热泵COP≥设计值的85%）。
（2）变工况自适应控制：
结合室外环境参数调整控制策略：冬季低温时段，优化锅炉出水温度设定；优化热泵化霜逻辑，避免化霜频繁导致能耗增加；
与现有控制末端协同：接收加湿再加热机组、空调机组等末端的加热需求信号，优先保障高优先级末端（如精密空调区域、文物展厅）的热量供应，动态分配剩余热量至其他区域。
	项
	1
	

	152 
	空调末端逻辑管理
	1、名称：空调末端逻辑优化
2、参数：
（1）空调机组
  1）温湿度与 CO₂联动控制
  2）风量优化控制
  3）安全与应急控制
（2）变风量VAV-BOX（34台）
  1）末端负荷自适应控制
  2）与空调机组协同控制
  3）故障自检与保护
（3）回排风机（15台）
  1）与空调机组联动控制
  2）节能运行控制
  3）安全冗余控制
（4）加湿再加热机组（31台）
  1）温湿度精准控制
  2）与供热系统协同控制
  3）防结露与防冻控制
（5）精密空调/恒温恒湿机组（7台）
  1）恒温恒湿高精度控制
  2）通讯与组网控制
  3）安全与应急控制
	项
	1
	

	
	控制层
	
	
	

	153 
	控制器
	1、名称：主控制单元
2、参数：                                  
1）含工业交换机。
2）含无线路由器。
3）网关：CPU中央处理器采用：TIAM3352@1GHz，1024 MB 的RAM内存，4098 MB的Flash Memory内存；200设备内核，10000点  
4）内置集中空调系统软件，该算法建立在冷/热机房各个设备及风系统整体能效特性的基础上，通过自编工艺设计及冷量需求下整个冷冻机房及风系统的最佳能效点，使整个集中空调系统始终保持较高的系统能效。
5）集成Modbus、Mqtt、Bacnet等多种BA常规通讯数据协议，可通过总线与各类型制冷机组专用控制器、水泵和风机变频控制器进行数据的实时数据传输和分析，实时调整整个空调系统节能软件的运算，实现空调系统整体节能控制。
6）包含所有设备的监视和控制功能：本地数据库、面向对象平面图形、报警等。
7）自带OPC数据客户端和服务器 ，支持第三方应用系统的数据集成，同时能够被第三方系统集成。
8）支持远程大屏监控、远程升级部署。 
9）含箱体/柜体。
	套
	1
	

	154 
	控制器
	1、名称：空调末端集中控制单元
2、参数：
1）网关：CPU中央处理器采用：TIAM3352@1GHz，1024 MB 的RAM内存，4098 MB的Flash Memory内存；动态支持5000点。
2）含光电交换机，不少于2光口8电口。
3）含箱体/柜体。 
4）含空调末端集中控制单元调试。
	套
	1
	

	155 
	控制器
	1、名称：空调末端控制单元
2、参数：
1）控制模块：使用以太网接口网络协议，64位，120MHz处理器，并通过RS-485通讯端口支持连接扩展模块；AI*16,DI*64,AO*16,DO*64
2）数据采集模块：支持200多种协议转ModbusRTU/TCP,动态支持1024个点，2网4串，4个RS485，电源：24V DC/AC，标准RS485通讯接口
3）含箱体/柜体。 
4）含触摸屏：15.6英寸*1。
5）含8口交换机*1。
6）空调末端控制单元调试。
	套
	16
	

	156 
	控制器
	1、名称：精密空调控制单元
2、参数：
1）控制模块：使用以太网接口网络协议，64位，120MHz处理器，并通过RS-485通讯端口支持连接扩展模块；AI*16,DI*64,AO*16,DO*64
2）数据采集模块：支持200多种协议转ModbusRTU/TCP,动态支持1024个点，2网4串，4个RS485，电源：24V DC/AC，标准RS485通讯接口
3）含箱体/柜体。 
4）含触摸屏：15.6英寸*1。
5）含8口交换机*1。
6）空调末端控制单元调试。
	套
	7
	

	157 
	控制器
	1、名称：VAV控制单元
2、参数：
1）数据采集模块：支持200多种协议转ModbusRTU/TCP,动态支持1024个点，2网4串，4个RS485，电源：24V DC/AC，标准RS485通讯接口；
2）点位：1532点；
3）含箱体/柜体。 
4）VAV控制单元调试。
	套
	1
	

	158 
	控制器
	1、名称：制冷系统集中控制单元
2、参数：
1）网关：CPU中央处理器采用：TIAM3352@1GHz，1024 MB 的RAM内存，4098 MB的Flash Memory内存；动态支持5000点。
2）通讯单元数据采集模块：支持200多种协议转ModbusRTU/TCP,动态支持1024个点，2网4串，4个RS485，电源：24V DC/AC，标准RS485通讯接口。
3）控制器：使用BACnet IP网络协议，32位，NXP Kinetis，120MHz处理器，UI, DI（DI1支持脉冲输入), AO,DO，并通过RS-485通讯端口支持连接扩展模块
4）含控制策略。
5）定制报警内容。
6）中央管理器：硬件接口：以太网端口：2*10/100Mbps 快速以太网端口,1*WAN+1*LAN或2*LAN串行接口：RS232*1  RS485*1 ；接口：工业端子；支持MIcroSD；IP应用：ICMP、DNS、TCP/UDP、TCPserver、DHCP IP路由：支持静态路由
7）含箱体/柜体。 
8）包含光电交换机，不少于2光口8电口
9）制冷系统集中控制单元调试
	套
	1
	

	159 
	控制器
	1、名称：制冷系统精准采集单元
2、参数：
1）精准采集模块：物理接口1（Port1，Port2）； 双绞线： EIA-485（BUS A，B）；应用协议：BACnet MS/TP， Modbus RTU；物理接口2（Port3）；以太网口：10/100M ；传输协议：IP，TCP，UDP，ICMP，IGMP，FTP，HTTP ；应用协议：BACnet、Modbus、Sedona Sox ；输入/输出配置：24个全通用通道，模拟输入的分辨率为24bits Resolution，模拟输出通道分辨率为1，点位：46点；
2）含箱体/柜体。 
3）8口交换机*1。
4）制冷系统精准采集单元调试。
	套
	1
	

	160 
	控制器
	1、名称：供热系统集中控制单元
2、参数：
1）网关：CPU中央处理器采用：TIAM3352@1GHz，1024 MB 的RAM内存，4098 MB的Flash Memory内存；动态支持5000点。
2）通讯单元数据采集模块：支持200多种协议转ModbusRTU/TCP,动态支持1024个点，2网4串，4个RS485，电源：24V DC/AC，标准RS485通讯接口（含主机、电表、流量计、能量计、能源管理系统、定压补水装纸、水处理装置等接口）
3）控制器：使用BACnet IP网络协议，32位，NXP Kinetis，120MHz处理器，UI, DI（DI1支持脉冲输入), AO,DO，并通过RS-485通讯端口支持连接扩展模块
4）含控制策略。
5）定制报警内容。
6）中央管理器：硬件接口：以太网端口：2*10/100Mbps 快速以太网端口,1*WAN+1*LAN或2*LAN串行接口：RS232*1  RS485*1 ；接口：工业端子；支持MIcroSD；IP应用：ICMP、DNS、TCP/UDP、TCPserver、DHCPIP路由：支持静态路由。
7）含箱体/柜体。 
8）包含光电交换机，不少于2光口8电口
9）供热系统集中控制单元调试。
	套
	1
	

	161 
	控制器
	1、名称：供热系统精准采集单元
2、参数：
1）精准采集模块：物理接口1（Port1，Port2）； 双绞线： EIA-485（BUS A，B）；应用协议：BACnet MS/TP， Modbus RTU；物理接口2（Port3）；以太网口：10/100M ；传输协议：IP，TCP，UDP，ICMP，IGMP，FTP，HTTP ；应用协议：BACnet、Modbus、Sedona Sox ；输入/输出配置：24个全通用通道，模拟输入的分辨率为24bits Resolution，模拟输出通道分辨率为1，点位：55点；
2）控制箱：含盘芯、箱体、底板、国内/国际知名品牌防雷装置、低压元器件、端子排等；
3）8口交换机*1。
4）含箱体/柜体。 
5）供热系统精准采集单元调试。
	套
	1
	

	162 
	控制器
	1、名称：智能照明控制单元
2、参数：
1）控制模块：12 路 20A 单刀单掷（SPST）型无电压开关输出。用户可按要求 分别从开关两端的输出接线端子连接电源和灯路，可编程控制器可实现各种时序逻辑控制，可设置达 96 个场景，适用于控制各类型的灯路的开关；
控制器采用 DIN 导轨式安装，能方便地安装于配电箱内，控制 器可与面板、时钟、传感器等控制器通过 RS-485 总线进行控制。
2）含箱体/柜体。 
3）智能照明控制单元调试。
	套
	1
	

	163 
	控制器
	1、名称：控制网络组建
2、参数：
1）组建控制网络：以太网+5G/4G；
2）中央管理器：硬件接口：以太网端口：2*10/100Mbps 快速以太网端口,1*WAN+1*LAN或2*LAN串行接口：RS232*1  RS485*1 ；接口：工业端子；支持MIcroSD；IP应用：ICMP、DNS、TCP/UDP、TCPserver、DHCP
 IP路由：支持静态路由
3）含箱体/柜体。
	套
	1
	

	
	传感器执行器
	
	
	

	164 
	传感器
	1、名称：风压差开关（滤网压差）
2、参数：
（1）测量性能参数
压力范围：50~500Pa
开关时压差（平均值）：20（Pa）
（2）电气参数
电气连接：AMP连接头或螺丝端子
开关容量：1.5A，(0.4A)/250VAC
（3）机械参数
压口连接：2个塑料导管，直径6mm
机械寿命：>100万次
安装类型：风道插入式
（4）环境参数
工作温度：-20~85℃
存放温度：-40~85℃
防护等级 IP54
	支
	20
	

	165 
	传感器
	1、名称：风管温度传感器
2、参数：
（1）测量性能参数
温度测量范围：-50～100℃
温度测量精度：0.5%FS
温度输出信号：4-20 mA
（2）电气参数
供电：9～36VDC
接线规格：0.33~1.65平方毫米
（3）机械参数
安装类型：风道插入式
外壳材料：ABS工程塑料
（4）环境参数
工作温度：-40～85℃，0~95%RH
存放温度：-30~70℃
防护等级：IP65
	支
	38
	

	166 
	传感器
	1、名称：风管温湿度传感器
2、参数：
（1）测量性能参数
温度测量范围：-40～0～125℃
温度测量精度：±0.2℃/年
温度输出信号：4~20mA
湿度测量范围：0~100%
湿度测量精度：±1%RH FS/年
湿度输出信号：4~20mA
（2）电气参数
供电：12～24VDC
接线规格：0.33~1.65平方毫米
（3）机械参数
安装类型：风道插入式
外壳材料：ABS工程塑料
（4）环境参数
工作环境：-40～85℃,0%～95%RH
存放温度：-40~85℃
防护等级：IP65
	支
	112
	

	167 
	传感器
	1、名称：室外温湿度传感器
2、参数：
（1）测量性能参数
温度测量范围：-40~60℃
温度输出信号：4~20mA
湿度测量范围：0~100%
湿度测量精度：±1%RH FS/年
湿度输出信号：4~20mA
（2）电气参数
供电：12～36VDC
接线规格：0.33~1.65平方毫米
（3）机械参数
安装类型：壁挂式
外壳材料：ABA
（4）环境参数
工作环境：-40～85℃，0%至95%RH(非冷凝)
存放温度：-40～85℃
防护等级：IP65
	支
	2
	

	168 
	传感器
	1、名称：高精度温度传感器（插入式）
2、参数：
（1）测量性能参数
量程：0-50℃/0-100℃，可定制
精度：±0.1℃（1-49℃）/(1-99℃)
（2）电气参数
输出信号：4-20mA
电源：24VDC
（3）机械参数
材质：PC外壳，不锈钢探头和套管
传感器直径：6mm
传感器长度：50mm
防护等级：IP65
线缆长度：1m。可定制。
含安装配件。
	支
	40
	

	169 
	传感器
	1、名称：空气压差变送器
2、参数：
（1）测量性能参数
最大量程：±2kPa
过载压力：最大15倍的额定压力或者10KPa
精度：0.5%FS
输出信号：4~20mA
（2）电气参数
供电：9～36VDC
接线规格：0.33~1.65平方毫米
（3）机械参数
安装类型：风道插入式
外壳材料：LY12铝
（4）环境参数
工作环境：-40～85℃，0%至95%RH(非冷凝)
存放温度：-40～85℃，0%至95% RH(非冷凝)
防护等级：IP65
	支
	19
	

	170 
	传感器
	1、名称：风管二氧化碳传感器
2、参数：
（1）测量性能参数
测量范围：0 - 5000 ppm vol.
精度：± 30 ppm ± 测量值的 1%
输出信号：4~20mA
（2）电气参数
供电：24 VAC ± 10%，50/60 Hz，24 VDC ± 10%
接线规格：0.33~1.65平方毫米
（3）机械参数
安装类型：风道插入式
外壳材料：阻燃 PC+ABS 塑料（UL94 Class V-0）
（4）环境参数
工作环境：0…50°C（32…122°F）
存放温度：-30…70°C（-22…158°F），< 95 %RH，非结露
防护等级：IP30 遵循 EN 60 529
	支
	19
	

	171 
	传感器
	1、名称：光电式烟感探测器
2、参数：
（1）测量性能参数
监视电流：35mA@24VDC
报警电流：55mA@24VDC
报警响应时间：15s
报警继电器：SPST，2A @30VDC/125VAC
故障继电器：SPST，2A @30VDC/125VAC
辅助继电器：2xSPST，2A @30VDC/125VAC，可通过拨码灵
活设置为报警或故障继电器
（2）电气参数
供电：20-29VDC±1
接线规格：0.33~1.65平方毫米
（3）机械参数
安装类型：风道插入式
外壳材料：灰色 PC 底盒及透明上盖(UL94-V0)
（4）环境参数
工作环境：-20~70°C, 0~95%RH(非冷凝)；储存-30~70°C
防护等级：IP54
	支
	19
	

	172 
	传感器
	1、名称：风管型风速变速器
2、参数：
（1）测量性能参数
精度：大±0.2m/s +3%*mv @25℃/45%RH/1013hpa
（2）电气参数
输出：4~20mA/0~10V/24 VAC /VDC,0-10M/S
（3）机械参数
探头长度：150mm
	支
	19
	

	173 
	传感器
	1、名称：液位传感器
2、参数：
（1）测量性能参数
量程：3m；
过压：1.5倍满量程
介质温度： -40～60℃
额定行程：3m
（2）电气参数
电源：9～36VDC
输出：4～20mA
（3）机械参数
外壳材料：不锈钢
防护等级：IP678
（4）环境参数
存储温度：-40～85℃
	支
	21
	

	174 
	传感器
	1、名称：高精度流量计
2、参数：
主机：
（1）测量性能参数
电磁原理
精度：优于±1
（2）机械参数
管道法兰式，防护等级：IP67
（3）环境参数
工作温度：-20～60℃
湿度：小于85%    
流量传感器：
（1）测量性能参数
标准大型测量口径：DN250
（2）机械参数
防护等级：IP68 
（3）环境参数
温度范围：-30～90℃
测量介质种类：水、海水、工业污水等能传导超声波的单一均匀液体
	支
	14
	

	175 
	电动调节阀执行机构
	1、名称：调节型风阀执行器(20NM)
2、参数：
（1）性能参数
扭矩：20NM
控制信号：(0)2-10VDC
控制方式：调节
运行时间80-110S
寿命：全行程60000次 重新定位1500000次
平均运行时间：95~110秒
（1）电气参数
功耗：3.9~25VA
电气连接 
接线端子的允许电缆规格为0.344~2.0mm²
（2）机械参数
防护等级：IP44,免维护
（3）环境参数
运行温度：-20～+50℃
相对湿度：5~95%，无冷凝  
	个
	46
	

	176 
	电表
	1、名称：智能远传电表
2、参数：
（1）含三相电压、三相电流、功率因数、频率、有功无功视在功率、有功无功电度、总电度、2~33各次谐波含量、开关状态，RS485通讯等
（2）3*220V/380V 10(40A) 
（3）二次接入，三相四线制
（4）含互感器
（5）精度：0.5S级
	套
	48
	

	
	强电柜改造
	
	
	

	177 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：ZP-1-1
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	1
	

	178 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：ZP-1-2
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	1
	

	179 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：AHU-1-E/W
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	2
	

	180 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：AHU-2-E/W
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	2
	

	181 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：AC-1
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	1
	

	182 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：AHU-B-1
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	1
	

	183 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：AHU-B-2/3/4
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	3
	

	184 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：AHU-B-5/7
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	2
	

	185 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：AHU-1-1
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	1
	

	186 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：AHU-1-2/3
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	2
	

	187 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：AHU-1-4
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	1
	

	188 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：AHU-1-5
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	1
	

	189 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：AHU-1-6
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	1
	

	190 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：AHU-2-1
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	1
	

	191 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱
2、编号：AHU-2-2/3
3、规格：W800mm*H1000mm*D300mm
4、接线端子材质、规格：压铜接线端子、无端子接线
5、安装方式：明装
	台
	2
	

	
	配管配线
	
	
	

	192 
	桥架
	1、名称：槽式热镀锌桥架
2、规格：200mm*100mm
	m
	232.62
	

	193 
	配管
	1、名称：镀锌钢管
2、规格：RC20
3、配置形式：明配
	m
	2447.99
	

	194 
	铁构件
	1、名称：一般支吊架制作安装
2、材质：型钢
	kg
	967.02
	

	195 
	配线
	1、名称：电源线
2、规格：RVVP6*1.5
3、配线部位：穿管或桥架
	m
	2458.51
	

	196 
	配线
	1、名称：电源线
2、规格：RVVP4*1.5
3、配线部位：穿管或桥架
	m
	2119.17
	

	197 
	配线
	1、名称：电源线
2、规格：RVVP2*1.5
3、配线部位：穿管或桥架
	m
	8109.07
	

	198 
	配线
	1、名称：电源线
2、规格：RVV2*2.5
3、配线部位：穿管或桥架
	m
	782.27
	

	199 
	配线
	1、名称：电源线
2、规格：RVV2*1.5
3、配线部位：穿管或桥架
	m
	2114.07
	

	200 
	双绞线缆
	1、名称：网线
2、规格：CAT6
3、配线部位：穿管或桥架
	m
	253.7
	

	201 
	光缆
	1、名称：光纤
2、规格：6芯
3、配线部位：穿管或桥架
	m
	528.57
	

	
	拆除部分
	
	
	

	
	拆除
	
	
	

	202 
	控制箱
	1、名称：空调机组配电箱拆除
2、规格：半周长 2.5m以内
	台
	22
	

	203 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱拆除
2、规格：风量(m³/h) 20000以下
	台
	9
	

	204 
	空调器
	1、名称：AHU组合空调箱拆除
2、规格：风量(m³/h) 60000以下
	台
	7
	

	205 
	空调器
	1、名称：恒温恒湿空调机组拆除
2、规格：风量(m³/h) 4000以下
	台
	5
	

	206 
	空调器
	1、名称：恒温恒湿空调机组拆除
2、规格：风量(m³/h) 20000以下
	台
	1
	

	207 
	离心式通风机
	1、名称：空调回风机
2、规格：风机型号 6#～8#
	台
	4
	

	208 
	离心式通风机
	1、名称：空调回风机
2、规格：风机型号 10#～12#
	台
	3
	

	209 
	复合型风管
	1、名称：复合风管拆除
2、规格：周长1300mm以下
	㎡
	22.36
	

	210 
	复合型风管
	1、名称：复合风管拆除
2、规格：周长2000mm以下
	㎡
	182.9
	

	211 
	复合型风管
	1、名称：复合风管拆除
2、规格：周长3200mm以下
	㎡
	878.48
	

	212 
	复合型风管
	1、名称：复合风管拆除
2、规格：周长4500mm以下
	㎡
	2900.91
	

	213 
	复合型风管
	1、名称：复合风管拆除
2、规格：周长6500mm以下
	㎡
	858.53
	

	214 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀拆除
2、规格：周长2400mm以内
	个
	1
	

	215 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀拆除
2、规格：周长3600mm以内
	个
	12
	

	216 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀拆除
2、规格：周长5000mm以内
	个
	23
	

	217 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀拆除
2、规格：周长6500mm以内
	个
	5
	

	218 
	不锈钢阀门
	1、名称：不锈钢电动调节风阀拆除
2、规格：周长6500mm以上
	个
	8
	

	219 
	不锈钢风口、散流器、百叶窗
	1、名称：不锈钢防雨百叶拆除
2、规格：周长4000mm以上
	个
	8
	

	220 
	镀锌钢管
	1、名称：空调水管拆除
2、规格：热浸锌镀锌钢管DN25
	m
	10.86
	

	221 
	镀锌钢管
	1、名称：空调水管拆除
2、规格：热浸锌镀锌钢管DN32
	m
	51.64
	

	222 
	镀锌钢管
	1、名称：空调水管拆除
2、规格：热浸锌镀锌钢管DN40
	m
	50.94
	

	223 
	镀锌钢管
	1、名称：空调水管拆除
2、规格：热浸锌镀锌钢管DN50
	m
	97.36
	

	224 
	镀锌钢管
	1、名称：空调水管拆除
2、规格：热浸锌镀锌钢管DN65
	m
	176.64
	

	225 
	镀锌钢管
	1、名称：空调水管拆除
2、规格：热浸锌镀锌钢管DN80
	m
	128.13
	

	226 
	镀锌钢管
	1、名称：空调水管拆除
2、规格：热浸锌镀锌钢管DN100
	m
	239.58
	

	227 
	镀锌钢管
	1、名称：空调水管拆除
2、规格：热浸锌镀锌钢管DN125
	m
	103.23
	

	228 
	镀锌钢管
	1、名称：空调水管拆除
2、规格：热浸锌镀锌钢管DN150
	m
	106.68
	

	229 
	焊接法兰阀门
	1、类型：法兰阀门拆除
2、规格：DN100-150
	个
	30
	

	230 
	焊接法兰阀门
	1、类型：法兰阀门拆除
2、规格：DN65-80
	个
	66
	

	231 
	焊接法兰阀门
	1、类型：法兰阀门拆除
2、规格：DN50以下
	个
	59
	

	232 
	螺纹阀门
	1、名称：螺纹阀门拆除
2、规格：DN40
	个
	10
	

	233 
	螺纹阀门
	1、名称：螺纹阀门拆除
2、规格：DN32
	个
	12
	

	234 
	螺纹阀门
	1、名称：螺纹阀门拆除
2、规格：DN25
	个
	153
	

	235 
	压力仪表
	1、名称：压力表拆除
	台
	60
	

	236 
	温度仪表
	1、名称：温度计拆除
	支
	60
	

	237 
	电力电缆
	1、名称：电力电缆拆除
2、规格：WDZ-YJV-4*6mm²
	m
	240
	

	238 
	电力电缆
	1、名称：电力电缆拆除
2、规格：WDZ-YJV-4*10mm²
	m
	240
	

	239 
	电力电缆
	1、名称：电力电缆拆除
2、规格：WDZ-YJV-4*16mm²
	m
	160
	

	240 
	配管
	1、名称：镀锌钢管拆除
2、规格：RC32
	m
	240
	

	241 
	配管
	1、名称：镀锌钢管拆除
2、规格：RC50
	m
	400
	

	242 
	格栅吊顶
	1、名称：铝合金扣板拆除及恢复
	㎡
	150
	


备注：本项目核心产品为采购清单中序号1-16、24-26产品，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标单位参加同一合同项下投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标单位获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。
（3） 合同履行期限和项目地点
1、合同履行期限：合同签订后180天内完成全部工作。
2、项目地点：苏州博物馆本馆（苏州市东北街204号）
（四）产品质量要求：
1、投标单位在投标技术文件中必须对所有招标产品的招标技术要求逐一做出技术应答，如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中明确列出，未列出的视同响应（且如中标后发现不符合招标要求的，则视为虚假应标，按虚假应标处理）。对投标单位的技术应答中的负偏离，如经评标小组一致判定为实质性负偏离的，则该投标文件为无效投标文件，无效投标文件不进行评审也不得中标。
采购单位保留在投标单位中标后，委托第三方对中标设备进行测试、检验、以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中响应的性能指标，经第三方验证确实，采购单位有权要求中标单位无条件退货，并依据合同进行相关处罚。
2、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。
3、投标单位必须明确提供设备的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。
4、投标单位根据招标要求提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。所提供的产品资料说明可以证明应答参数的真实性。投标单位对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应招标要求的情况，视为不实质性响应招标文件，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理。
[bookmark: _Toc5946]（五）售后服务：
1、质保期：整体质保期为至少三年，项目验收合格之日起算，在质保期内，所有设备及配件全部免费保修；并终身提供保修服务。验收合格满一年内设备及配件出现质量问题，中标单位须免费换新。
2、维修：中标单位提供免费维修电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务，并配有专职的维修工程师及应用工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标单位在接到采购人维修电话后的4小时内须响应，如通过电话解决不了的，须48小时内到达现场，并提供售后响应方案，投标文件中提供上述维修服务承诺书，否则为无效投标。
3、培训：安装调试结束后,由中标单位安排工程师为采购方做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理；中标单位须免费提供现场技术培训，提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员能够正常操作设备。
4、文件资料：中标单位提供的设备应附有中文的纸质使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。
（六）验收：详见合同条款。
五、综合说明及其他要求：
1、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
2、本招标文件中的产品若涉及品牌的仅为参考品牌，供各投标人投标时的参考，凡能达到技术规范中的技术指标且档次不低于以上参考品牌的产品均可接受，投标人须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3、投标单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。投标总报价一次报定，报价包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、拆除、安装、调试、检测、验收、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。
4、知识产权：
中标单位保证需方免除且供方承担由于采购单位在使用其投标的产品或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及需方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
5、货物保管：货物到达采购单位地址至验收合格期间，由中标单位负责保管，运输费、保险费、包装费、保管费等由中标单位承担。若因保管不当造成的质量问题，中标单位负责修理，同时相关费用由中标单位承担；货物经验收合格后即由采购单位负责保管。若因不能及时提供货物而造成延误的，相关部门有权依法进行处罚，且所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标单位全部承担。
6、招标文件的组成，包括本文件及招标代理机构发出的所有书面补充通知，本招标文件涉及资料的知识产权属于采购单位及招标代理机构；投标期间及实施期间的有关文档资料，由采购单位保存和使用，其知识产权属于采购方所有；双方均不得透露给第三方。
7、投标人提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。
8、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以最后在苏州市政府采购网发布的更正公告为准。
六、政策执行（如涉及）
1、本次招标不接受进口设备的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2、中小微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业、微型企业的投标报价扣除20%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。其中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
3、残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
5、绿色采购
1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。本项目涉及政府强制采购产品：采购清单中序号24、25、26产品。
2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
6、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
6.1本项目对采购本国产品给予政策支持：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
6.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
第五章  合同条款
甲方（需方）：苏州博物馆
联系人： 
联系电话： 
乙方（供方）： 
联系人： 
联系电话： 

根据苏州市政府采购招标编号JSZC-320500-CJZB-G2026-0071号的招标文件、乙方的投标文件和中标通知书，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方（需方）乙方（供方）双方就此次中标的“ 苏州博物馆本馆楼宇自控及所控末端设备提升改造项目”的事宜，签订本合同书。

一、合同内容：
1、乙方负责完成苏州博物馆本馆楼宇自控及所控末端设备提升改造项目。具体详见招标文件。
2、下列文件为本合同不可分割部分，其中的条款与要求为本合同执行的依据：
（1）中标通知书；
（2）招标文件；
（3）乙方的投标文件；
（4）乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
二、价格与支付
1、合同总金额为人民币（¥     ），具体报价明细如下：
合同金额包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、拆除、安装、调试、检测、验收、专利技术、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。项目只有通过验收后，方可视为项目完工。
2、付款步骤：
合同签订后甲方向乙方支付合同总金额的30%预付款；待乙方按期完成全部供货，经甲方清点验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的60%；项目完成全部调试运行，且验收合格满一年并无质量问题遗留后，甲方向乙方支付合同总金额的10%。
结算款项时须向甲方提供下列单据：增值税发票、验收合格证明。
3、付款方式：银行转账或数币支付。
4、乙方开户信息：
收款单位：
开户行：
账号：
数字钱包：
注：开户信息如有变更，应向甲方提供相关变更申请材料。
5、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
6、甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金（包括国家或地方政府政策性调整基础工资）、福利、保险、休假日补贴等所有工资福利待遇由乙方付给，与甲方无关。
三、合同期限：合同签订后180天内完成全部工作。
四、质量与验收：
1、乙方应按照招标文件的有关规定提供合格的货物和服务；
2、 验收标准：
2.1履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件规定。
2.2履约验收主体：由甲方进行验收。
2.3履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的资料，根据实际需要做好验收工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后,出具验收书，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
2.4验收程序：
2.4.1甲方成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。
2.4.2验收小组应当按照验收工作实施方案开展验收，对乙方提供的货物和服务按照招标文件、投标文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。 
2.4.3履约验收工作结束后，验收小组应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收小组所有成员应当在书面验收意见上签字并报送甲方。验收小组成员意见不一致时，按照少数服从多数的原则作出验收意见，并将不一致意见如实记录。
2.5经双方共同验收，项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。
2.6其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。
五、售后服务：
按照招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务执行。
六、违约责任
1、甲方违约责任：
1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
2、乙方的违约责任：
2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
2.2 乙方不能按招标文件要求或其投标文件中承诺的提供服务的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款20%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
七、不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
八、合同的解除和转让
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4、合同的部分和全部都不得转让。
九、争议的解决
1、甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。
2、如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。
3、诉讼费由败诉方负担。
4、因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
十、违约终止合同
1、在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。
1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。
1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。
1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。
2、如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责，并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。
3、如果甲方违约，应承担相应的违约责任。 
十一、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。
十二、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
十三、合同生效及其他：
1、合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方代表签字（或盖章）并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同在合同签订后2个工作日内上传系统网上公示。
2、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交招标代理机构一份备存。
4、本合同一式伍份，甲方三份，乙方和招标代理机构各执一份，具备同等法律效力。


甲方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
签订日期：


乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
签订日期：


第六章  评标办法及评分标准
一、评标办法：
1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。
2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。 
3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。 
4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。 
5.根据《苏财购〔2026〕36号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
A、评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
B、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
二、评分标准：
（一）价格分（30分）
第一步：投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。投标总报价超财政预算的为无效投标。
第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100
（二）技术分（70分）
[bookmark: _Hlk51619939]1、技术参数及要求的响应情况（18分）
投标单位所投产品的技术参数满足或高于招标文件中所有技术指标要求的得最高分18分；如有负偏离的，每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。
2、空调部分实施方案（8分）
针对本项目提供空调部分（空调箱AHU、空调回风机、组合式恒温恒湿空调、风冷恒温恒湿空调机组）的实施方案，制定全面、针对性强、可落地的实施方案，方案涵盖施工流程、施工部署、现场管理、安全保障、文物保护措施（贴合博物馆场馆特性）等内容。
实施方案完善、逻辑清晰、贴合项目实际需求，得8分；实施方案较完整，基本覆盖项目施工全流程，针对性一般，无明显漏洞，得5分；实施方案不完善，内容缺失较多，针对性欠缺，无法满足项目施工需求，得2分；未提供方案不得分。
3、水阀、风阀等辅材实施方案（5分）
针对本项目提供水阀及附件、风阀、风管水管、机组电源电缆、配管配线的实施方案，制定全面、针对性强、可落地的实施方案，方案涵盖施工流程、施工部署、现场管理、安全保障、文物保护措施（贴合博物馆场馆特性）等内容。
实施方案完善、逻辑清晰、贴合项目实际需求，得5分；实施方案较完整，基本覆盖项目施工全流程，针对性一般，无明显漏洞，得3分；实施方案不完善，内容缺失较多，针对性欠缺，无法满足项目施工需求，得1分；未提供方案不得分。
4、楼宇自控部分实施方案（8分）
针对本项目提供楼宇自控部分（管理层、控制层、传感器执行器）的实施方案，制定全面、针对性强、可落地的实施方案，方案涵盖施工流程、施工部署、现场管理、安全保障、文物保护措施（贴合博物馆场馆特性）等内容。
实施方案完善、逻辑清晰、贴合项目实际需求，得8分；实施方案较完整，基本覆盖项目施工全流程，针对性一般，无明显漏洞，得5分；实施方案不完善，内容缺失较多，针对性欠缺，无法满足项目施工需求，得2分；未提供方案不得分。
5、强电柜改造实施方案（5分）
针对本项目提供强电柜改造的实施方案，制定全面、针对性强、可落地的实施方案，方案涵盖施工流程、施工部署、现场管理、安全保障、文物保护措施（贴合博物馆场馆特性）等内容。
实施方案完善、逻辑清晰、贴合项目实际需求，得5分；实施方案较完整，基本覆盖项目施工全流程，针对性一般，无明显漏洞，得3分；实施方案不完善，内容缺失较多，针对性欠缺，无法满足项目施工需求，得1分；未提供方案不得分。
6、旧设备拆除实施方案（8分）
针对本项目提供旧设备拆除的实施方案，制定全面、针对性强、可落地的实施方案，方案涵盖施工流程、施工部署、现场管理、安全保障、文物保护措施（贴合博物馆场馆特性）等内容。
实施方案完善、逻辑清晰、贴合项目实际需求，得8分；实施方案较完整，基本覆盖项目施工全流程，针对性一般，无明显漏洞，得5分；实施方案不完善，内容缺失较多，针对性欠缺，无法满足项目施工需求，得2分；未提供方案不得分。
7、进度计划及进度控制方案（5分）
由评委根据投标单位针对本项目的进度计划及进度控制方案情况评定：方案详实具体、贴合项目需求，科学性、合理性、规范性和针对性强的得5分；方案内容具备，但不够详细具体，部分贴合项目需求但针对性不强的得3分；方案内容具备，但简单未能贴合项目实际需求，针对性较弱的得1分；完全未提供相关内容的不得分。
8、系统调试及验收方案（5分）
针对楼宇自控系统、照明系统、空调系统制定详细的调试方案、验收标准及验收流程，贴合博物馆场馆运营要求，方案完整可行得5分；调试及验收方案较完整，可满足项目基本验收要求得3分；方案缺失或内容简单，无法指导项目调试及验收工作得1分；未提供方案不得分。
9、售后服务方案（5分）
根据投标单位针对本项目服务特点制定的售后服务方案进行评审，方案内容包括但不限于①售后服务响应时间及人员安排、②售后应急服务措施、③运维方案、④设备使用培训计划、⑤备件供应准备及质量等方面：方案描述完整详细，售后响应速度快，运维内容丰富，方案内容完善及合理，完全满足且优于项目需求的得5分；方案描述基本详细，售后响应速度较快，运维内容较为丰富，方案中有部分不完善及不合理的内容，基本满足项目要求的得3分；方案具有较大漏洞，可行性有待完善的得1分；未提供方案不得分。
10、类似供货业绩（3分）
投标单位自2023年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）具有类似项目业绩（至少包含空调系统），每提供一个得1分，最高得3分。提供业绩完整合同扫描件加盖投标单位公章，及能体现含空调系统的证明资料，否则不得分。

三、其他说明：
1.付款步骤、合同履行期限、质保期限如有负偏离的不进入综合评审，也不得中标。
2.针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。
3.要求加盖公章的，可用电子签章；要求提供复印件的，也可提供扫描件。
4.投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。


（全文完）
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