附件：考核打分表

一、CENI全网告警监控季度考核得分表

| 序号 | 考核项 | 核心考核内容与要求 | 分值 | 得分 | 扣分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、全网告警故障监控（60分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础值守合规性 | 1.实现7×24小时（含节假日）不间断值守，无脱岗、无人值守情况 2.覆盖甲方要求的所有监控对象 | 20分 |  | 1. 非报备脱岗、无人值守，每次扣10分； 2. 监控范围每遗漏1项，扣3分，在提出后依然遗漏的，本项计0分； |
| 2 | 告警监控分级响应 | 1. 紧急告警和重要告警的响应及时率满足100% 2. 其他级别的告警响应及时率≥99.5%。 | 30分 |  | 1. 超出及时率标准，每超1单扣1分。未及时响应，引发重大影响的每次扣10分，，扣完为止； |
| 3 | 投诉与合规管控 | 1. 无因告警监控、处置不到位引发的有效外部投诉； 2. 无瞒报、谎报告警故障情况 | 10分 |  | 1. 出现 1 次有效外部投诉扣 5 分， 2.瞒报、谎报故障情况，本项计 0 分； |
| 二、告警工单故障处理跟踪（40分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 故障处理跟踪 | 1. 高频次盯控故障工单处理进展，及时确认告警状态并按时关闭已消除的告警故障工单 2. 按时完成工单归档、规范记录工单跟踪信息 | 30分 |  | 1. 未进行工单跟进引发告警故障升级，每次扣1分 2. 未规范完成告警故障工单信息记录或归档的，每次扣0.5分 3. 瞒报、谎报告警工单故障处理跟踪情况，本项计 0 分。 |
| 2 | 非工作时间故障处理 | 1. 按告警监控响应及工单处理规范生成工单，联络故障处理人员，同时开展非工作时间故障处理 | 10分 |  | 1. 未按照告警监控响应的，每次扣1分 2. 未按要求进行非工作时间故障应急处置的，每次扣1分 |

- 有效外部投诉指因履职失责或主观故意（拒接、推诿、脱岗、交接遗漏、记录造假等），遭相关方投诉并经证据核实的投诉；同类事件合计一次，不可抗力除外。

- 重大影响：因告警未及时响应，造成业务中断或业务系统瘫痪等，并引起客户或其他部门书面通报投诉。

二、总控中心机房值守季度考核打分表

| 序号 | 考核项 | 核心考核内容与要求 | 分值 | 得分 | 扣分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、告警处理（25分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 告警实时监控 | 7×24小时不间断动环监控，告警漏报率为0，告警发现及时率100%；发现告警立即确认并上报 | 8 |  | 发生漏报每次扣2分；发现不及时每次扣1分；未立即确认上报每次扣1分 |
| 2 | 告警分级处置 | 按四级告警体系分级处置：一级≤5分钟响应/≤30分钟处置；二级≤10分钟响应/≤2小时处置；三级≤30分钟响应/≤24小时处置；四级≤2小时接单/≤7个工作日闭环；告警处理及时率≥99.5% | 12 |  | 一级告警超5分钟响应每次扣2分、超30分钟处置每次扣3分；二级超10分钟响应每次扣1分；三级/四级超时响应每次扣1分；及时率每低0.1%扣1分 |
| 3 | 传感器校对管理 | 每月5日前完成上月传感器校对；校对记录完整；高压配电、UPS、空调等设备告警处理记录规范 | 5 |  | 未按时完成校对每次扣2分；记录不完整每次扣1分；告警处理记录不规范每次扣1分 |
| 二、工单响应（25分） |  |  |  |  |  |
| 4 | 工单接收与响应 | 7×24小时实时接收工单，工单接收率100%；按工单等级响应：一级≤5分钟、二级≤10分钟、三级≤30分钟、四级≤2小时；保持电话畅通。 | 8 |  | 工单未实时接收每次扣2分；超等级时限响应每次扣2分；电话24小时每3次未接扣2分。 |
| 5 | 故障处置质量 | 紧急故障按一级工单≤2小时闭环；单台设备故障按二级工单≤8小时闭环；一般故障按三级/四级工单时限闭环；电源零掉电、设备零宕机；空调故障温度升高≤30分钟 | 12 |  | 一级工单超2小时闭环每次扣3分；二级超8小时每次扣2分；三/四级超时每次扣1分；发生掉电每次扣5分、宕机每次扣5分；空调故障温度升高超30分钟每次扣2分 |
| 6 | 工单闭环与报告 | 故障处理后24小时内完成归档；重大故障48小时内提交分析报告；报告内容完整、质量达标 | 5 |  | 未24小时内归档每次扣1分；重大故障未48小时内提交报告每次扣2分；报告不完整/质量不达标每次扣1分 |
| 三、维护作业计划（30分） |  |  |  |  |  |
| 7 | 日常巡检执行 | 每6小时一次、每日4次全机房巡检，覆盖高压配电、变压器、UPS、直流电源、空调、动环、机房环境、2楼演示中心；巡检记录完整率100% | 12 |  | 漏巡每次扣2分；未按6小时频次巡检每次扣1分；巡检记录不完整每次扣1分 |
| 8 | 月度计表执行 | 每月完成高压配电、低压配电、ATS、直流配电、蓄电池、UPS、动环、列间空调、精密空调、防雷设备等月度保养；记录完整 | 10 |  | 未按月完成保养每次扣2分；漏做设备保养每项扣1分；记录不完整每次扣1分 |
| 9 | 周期性计表执行 | 季度计表（蓄电池深度放电检查、空调季度保养、新风系统保养）按时完成；年度/半年计表按节点完成；停电演练每年≥1次；演练报告按时提交 | 8 |  | 季度计表未完成每次扣2分；年度/半年计表未按时完成每次扣2分；未按时演练每次扣2分；报告未按时提交每次扣1分 |
| 四、运行质量与能耗管理（20分） |  |  |  |  |  |
| 10 | 运行质量报告 | 日报每日交接班完成；周报每周一提交；月报每月15日前提交；年报在合同服务结束前1个月内提交；报告按时提交率100%、内容完整准确 | 6 |  | 日报/周报/月报/年报每迟交1次扣1分；提交率每低1%扣1分；内容不完整/不准确每次扣1分 |
| 11 | 运行质量指标 | 电源零掉电、设备零宕机；故障工单处理及时率≥99.5%；因维护不当导致掉电/宕机扣除当月费用 | 8 |  | 发生掉电每次扣5分；发生宕机每次扣5分；工单处理及时率每低0.1%扣1分 |
| 12 | 能耗与应急管理 | 月度PUE计算、季度能效分析；每月提交电费报表；应急预案每12个月评审更新≥1次；应急演练每12个月≥1次；报告质量达标 | 6 |  | 未按月计算PUE每次扣1分；未按季度分析能效每次扣1分；预案未按时评审每次扣2分；未按时演练每次扣2分 |

三、传输技术服务季度考核打分表

| 序号 | 考核项 | 考核标准与要求 | 分值 | 得分 | 扣分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 网络性能（30分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 波道可用率 | 达标率≥99.5%满分； | 10 |  | 每降0.1%扣3分 |
| 2 | 业务可用率 | 达标率≥99.5%满分； | 10 |  | 每降0.1%扣3分 |
| 3 | 网元在线率 | 达标率≥99.0%满分； | 10 |  | 每降0.1%扣3分 |
| 二、 故障处理（30分） |  |  |  |  |  |
| 4 | 告警、工单响应及时率 | 7×24小时手机待机，工单、告警接收率100%；按告警工单等级响应：紧急≤5分钟、重要≤10分钟、一般≤120分钟、提示≤360分钟； | 10 |  | 紧急的每超1单扣5分，漏1单扣10分，重要的每超1单扣3分，漏1单扣5分，其他每超1单扣1分。电话24小时每3次未接扣2分 |
| 5 | 告警、工单处理及时率 | 7×24小时手机待机，工单、告警关闭率100%；按告警工单等级响应：紧急≤60分钟、重要≤180分钟、一般≤360分钟、提示≤24小时； | 10 |  | 紧急的每超1单扣5分，重要的每超1单扣3分，其他每超1单扣1分。电话24小时每3次未接扣2分 |
| 6 | 工单闭环与报告 | 故障处理后12小时内完成记录归档，工单抽检合格率≥99.5%；重大故障48小时内提交分析报告；报告内容完整、质量达标。 | 10 |  | 无故障归档记录的每单扣1分，重大故障报告未提交或内容质量不符合要求的（未按报告模板）扣2分 |
| 三、维护作业计划（30分） |  |  |  |  |  |
| 7 | 主动巡检完成率 | 按计划通过网管完成设备巡检的比例，包含设备状态巡检、光层性能巡检、网管与业务巡检，巡检记录完整率100%。 | 15 |  | 根据巡检记录真实性（定期抽查巡检报告的数据与故障告警对比），按照分值*已完成的巡检报告数量/月度规定的巡检报告数量计分 |
| 8 | 周期性作业计划 | 备品备件清点，性能数据趋势分析，保护倒换全面测试，维护作业计划执行情况回顾，全网性能和资源利用率评估，设备健康检查，运维资料更新，应急预案演练。 | 15 |  | 根据任务执行计划，按照周期性作业计划（周期性作业计划表）的完成率*分值 |
| 四、 服务质量指标（10分） |  |  |  |  |  |
| 9 | 用户满意度 | 内部/外部用户对运维服务的评价 | 5 |  | 反馈正式盖公章表扬函件+3分，不满意扣5分 |
| 10 | 投诉处理 | 被客户或其他部门书面投诉，经核实，责任在维护技术服务团队 | 5 |  | 投诉一次扣5分 |

注：网络性能指标，排除外部因素导致的不可用和不在线情况。工单处理时限等排除外部因素导致的超时

四、数通技术服务季度考核打分表

| 序号 | 考核项 | 核心考核内容与要求 | 分值 | 得分 | 扣分规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、告警、故障工单响应与处理（50分） |  |  |  |  |  |
| 1 | 工单响应 | 按工单等级响应：一级≤5分钟、二级≤10分钟、三级≤120分钟、四级≤360分钟 | 15分 |  | 1. 一级工单未及时响应的，每次扣1分； 2. 二级工单未及时响应的，每次扣0.5分 |
| 2 | 工单处置 | 按工单等级，一级工单≤60分钟闭环；二级工单≤180分钟闭环；三级/四级工单按时限闭环。 | 20分 |  | 1.一级工单处置未及时闭环，每次扣1分； 2.二级工单处置未及时闭环，每次扣0.5分 |
| 3 | 工单闭环与报告 | 1. 工单归档及时率100% 2. 工单抽检合格率≥99.5% 3. 工单处置记录完整、闭环依据充分，无虚假闭环 | 15分 |  | 1. 工单归档未归档的，每次扣0.5分 2. 工单抽检不合格，每项扣1分 2. 弄虚作假，本项不得分 |
| 二、维护作业（40分） |  |  |  |  |  |
| 4 | 巡检执行 | 1.根据甲方巡检计划按时执行巡检任务 2.巡检数据须与原始记录完全一致，确保真实完整、无遗漏 | 10分 |  | 1.未执行巡检计划的，每出现一次扣0.5分，累计2次本项不得分 2.巡检执行结果记录不完整、巡检项目遗漏，每出现一次扣0.5分，扣完为止 |
| 5 | 割接升级 | 1.割接、升级等重大操作方案准备完整 2.严格按照既定方案执行，完整记录操作过程 3.功能、性能、业务验证充分 | 10分 |  | 1. 重大操作方案内容不完整，关键步骤有缺失的，每次扣1分 2. 不按照操作方案执行的，每次扣1分 3. 功能、性能、业务验证不充分影响业务使用的，每次扣1分 |
| 6 | 配置变更 | 1. 准备配置变更方案，申请通过后方可执行 2. 严格按照配置变革方案执行，不允许随意修改 | 10分 |  | 1.配置方案内容不完善，关键步骤缺失等，每次扣1分 2.未有配置方案，随意配置数据的，每次扣2分 |
| 7 | 运行报告 | 1.按时提交运行维护报告 2.报告内容完整，数据准确。记录所有作业结果，确保数据及时提交、内容真实有效 | 10分 |  | 1.未按时提交运行维护报告的，每出现一次扣1分，累计2次本项不得分 2.报告内容不完整、数据不准确的，每出现一次扣0.5分，扣完为止 |
| 三、服务质量指标（10分） |  |  |  |  |  |
| 8 | 用户满意度 | 内部/外部用户对运维服务的评价 | 5分 |  | 反馈正式盖公章表扬函件+3分，不满意扣5分 |
| 9 | 投诉处理 | 被客户或其他部门书面投诉，经核实，责任在维护技术服务团队 | 5分 |  | 投诉一次扣5分 |

注：网络性能指标，排除外部因素导致的不可用和不在线情况。工单处理时限等排除外部因素导致的超时