## 汇总表
包2分项报价汇总表：公共楼宇空调采购及安装
序号 | 楼栋 | 金额（元） | 备注
1 | 文理A座 | 0
2 | 文理B座 | 0
3 | 设计 | 0
4 | 合计 | 0

## 文理A座
包2分项报价表：公共楼宇空调采购及安装-文理A座5个教室
序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 全费用综合单元（元） | 合价（元） | 品牌 | 型号
1 | 多联机室外机安装 | 1、多联机空调室外机 2、型号≥20HP 3、制冷量≥56KW 制热量≥63KW 功率≤15/16KW 4、落地安装（含橡胶减震垫） 5、含外机运输、汽车吊装、就位、水平校正、人工安装、机械配合等； | 1 | 台 |  | 0
2 | 多联式室内机安装 | 1、多联空调室内机 2、四面出风卡嵌式125 3、制冷量≥12.5KW 制热量≥14KW 功率≤0.13KW 4、设备支吊架 5、配冷凝水排水泵 6、含内机运输、人工安装、减震、脚手架、安全防护措施及吊筋(≥φ12)等辅材。 | 5 | 台 |  | 0
3 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ9.52*0.8 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 25 | m |  | 0
4 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ12.7*0.8 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 6 | m |  | 0
5 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ15.88*1.0 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 35 | m |  | 0
6 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ19.01*1.0 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 12 | m |  | 0
7 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ22.2*1.2 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 12 | m |  | 0
8 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ25.4*1.2 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 12 | m |  | 0
9 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ28.6*1.2 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 20 | m |  | 0
10 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ31.8*1.3 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 20 | m |  | 0
11 | 冷凝水管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：De25*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.套管形式：一般钢套管 7.管网水冲洗 8.绝热材料品种15mmB1级泡沫橡塑保温棉. | 10 | m |  | 0
12 | 冷凝水管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：De32*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.套管形式：一般钢套管 7.管网水冲洗 8.绝热材料品种15mmB1级泡沫橡塑保温棉. | 50 | m |  | 0
13 | 冷凝水管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：De40*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.套管形式：一般钢套管 7.管网水冲洗 8.绝热材料品种15mmB1级泡沫橡塑保温棉. | 20 | m |  | 0
14 | 外墙铜管装饰套管 | PVC，Φ100 | 5 | m |  | 0
15 | 分歧管 | 多联机分流分歧管，规格33T，紫铜材质，含坡口处理、焊接施工、氮气试压、管路保温、成品保护，含全部安装辅材； | 1 | 套 |  | 0
16 | 分歧管 | 多联机分流分歧管，规格72T，紫铜材质，含坡口处理、焊接施工、氮气试压、管路保温、成品保护，含全部安装辅材； | 3 | 套 |  | 0
17 | 空调室内电源配线 | BV2.5mm2 | 240 | m |  | 0
18 | 空调室内电源配线 | BV4mm2 | 60 | m |  | 0
19 | 配管 | PVC电线管，Φ20mm | 100 | m |  | 0
20 | 信号线 | 1.配线形式 管内穿线 2.导线型号、材质、规格 RVVP2*0.75 3.敷设部位或线制 室内和屋面 | 75 | m |  | 0
21 | 线管 | 1.名称 PVC电线管 2.规格 20 3.配置形式及部位 室内、屋面随铜管支架明配 | 75 | m |  | 0
22 | 追加制冷剂 | R410A | 6 | kg |  | 0
23 | 系统调试 | 1、空调调试，协助调试集控系统，给集控调试单位提供作业条件。 2、预留集控系统相关网关、交换机设备的放置空间及设备连接线路的管线通道。 3、提供集控系统相关设备的供电接入点。 4、除集控系统相关网关、交换机设备及设备连接线路之外，剩余提供作业条件的所需辅材、材料均包含在内 | 1 | 项 |  | 0
24 | 外机支架制作安装 | 1、材质、规格：12#120*74*5工字钢，固定在混凝土设备基础上； 2、样式：井字架，通过膨胀螺栓或预埋铁板焊接固定在混凝土基础上； 3、尺寸钢底座尺寸应大于外机底座尺寸。 | 1 | 套 |  | 0
25 | 室外设备基础 | 1、基础尺寸：根据室外机设备尺寸确定（约1700×1050×200mm）； 2、基础材质：C30，现浇混凝土；每边比设备大100-150mm，厚度：200～300mm（屋面）；300～400mm（地面），内配Φ8@200双层双向配筋； 3、含预埋螺栓等配件 4、含模板、钢筋、混凝土浇筑、养护、成品保护。 | 1 | 项 |  | 0
26 | 接地系统 | 1、室外基础在1层位置时，在室外打接地极（用镀锌角钢50*5，长2.5m，2根，与基础钢筋埋件焊接，形成可靠连接）；如室外机安装在屋面，采用10mm镀锌圆钢与基础钢筋和原屋面接地网至少2个接地点可靠连接； 2、室外机安装在1层位置，用16mm²接地线与预埋螺栓可靠连接，每台室外机至少2个连接点； 3、每段桥架之间采用6mm²黄绿接地线进行连接。 | 1 | 项 |  | 0
27 | 墙面顶面拆除恢复 | 墙面顶面拆除并恢复 | 1 | 项 |  | 0
28 | 垃圾外运 | 施工过程中产生的建筑垃圾袋装，外运出校自行考虑运距 | 1 | 项 |  | 0
29 | 主电缆 | ZR-YJV-3×35+2×16mm²，含电缆头及附件 | 90 | m |  | 0
30 | 支电缆 | ZR-YJV-4×16+1×10mm²，含电缆头及附件 | 20 | m |  | 0
31 | 桥架 | 普通喷塑桥架，200×100mm,含桥架支撑架和刷漆 | 90 | m |  | 0
32 | 配电箱 | 箱体尺寸≥900*600*220mm 1、回路数量详见系统图纸； 2、箱体：冷轧钢板柜体，静电喷塑，厚度≥1.2mm； 3、配置：总进线断路器、分路塑壳断路器、接地排、零排，铜母线接线端子； 4、含箱体开孔、内部布线、压线紧固、可靠接地、标识编号、箱内二次配线； 5、配套安装固定支架、膨胀螺栓、金属软管、锁母等全套辅材； 6、箱体就位固定、接线、绝缘测试、通电调试、成品保护。 | 1 | 项 |  | 0
33 | 墙面开孔 | 电缆穿墙、空调铜管穿墙、板。综合考虑开孔孔径。 | 1 | 项 |  | 0
34 | 穿墙防火封堵 | 结合图纸及现场，综合考虑尺寸大小 | 1 | 项 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0
备注 | 室内外机的制冷量、制热量及功率为单台参数要求。

## 文理B座
包2分项报价表：公共楼宇空调采购及安装-文理B座23个教室
序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 全费用综合单元（元） | 合价（元） | 品牌 | 型号
1 | 多联机室外机 | 1、多联机空调室外机 2、型号≥57HP 3、制冷量≥158.5KW 制热量≥160KW 功率≤44/43KW 4、落地安装（含橡胶减震垫） 5、含外机运输、汽车吊装、就位、水平校正、人工安装、机械配合等； | 1 | 台 |  | 0
2 |  | 1、多联机空调室外机 2、型号≥70HP 3、制冷量≥197KW 制热量≥198KW 功率≤56/55KW 4、落地安装（含橡胶减震垫） 5、含外机运输、汽车吊装、就位、水平校正、人工安装、机械配合等； | 1 | 台 |  | 0
3 | 多联式室内机 | 1、多联空调室内机 2、四面出风卡嵌式100 3、制冷量≥10KW 制热量≥11KW 功率≤0.1KW 4、设备支吊架 5、配冷凝水排水泵 6、含内机运输、人工安装、减震、脚手架、安全防护措施及吊筋(≥φ12)等辅材。 | 12 | 台 |  | 0
4 |  | 1、多联空调室内机 2、四面出风卡嵌式125 3、制冷量≥12.5KW 制热量≥14KW 功率≤0.13KW 4、设备支吊架 5、配冷凝水排水泵 6、含内机运输、人工安装、减震、脚手架、安全防护措施及吊筋(≥φ12)等辅材。 | 3 | 台 |  | 0
5 |  | 1、多联空调室内机 2、四面出风卡嵌式140 3、制冷量≥14KW 制热量≥15KW 功率≤0.13KW 4、设备支吊架 5、配冷凝水排水泵 6、含内机运输、人工安装、减震、脚手架、安全防护措施及吊筋(≥φ12)等辅材。 | 18 | 台 |  | 0
6 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ9.52*0.8 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 243 | m |  | 0
7 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ12.7*0.8 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 47 | m |  | 0
8 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ15.88*1.0 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 182 | m |  | 0
9 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ19.01*1.0 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 74 | m |  | 0
10 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ22.2*1.2 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 63 | m |  | 0
11 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ25.4*1.2 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 33 | m |  | 0
12 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ28.6*1.2 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 27 | m |  | 0
13 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ31.8*1.3 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 54 | m |  | 0
14 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ38.1*1.4 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 12 | m |  | 0
15 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ41.3*1.5 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 29 | m |  | 0
16 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ44.5*1.5 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 36 | m |  | 0
17 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ50.8*1.5 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 20 | m |  | 0
18 | 冷凝水管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：De25*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.套管形式：一般钢套管 7.管网水冲洗 8.绝热材料品种15mmB1级泡沫橡塑保温棉. | 10 | m |  | 0
19 | 冷凝水管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：De32*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.套管形式：一般钢套管 7.管网水冲洗 8.绝热材料品种15mmB1级泡沫橡塑保温棉. | 259 | m |  | 0
20 | 冷凝水管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：De40*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.套管形式：一般钢套管 7.管网水冲洗 8.绝热材料品种15mmB1级泡沫橡塑保温棉. | 77 | m |  | 0
21 | 冷凝水管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：De50*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.套管形式：一般钢套管 7.管网水冲洗 8.绝热材料品种15mmB1级泡沫橡塑保温棉. | 10 | m |  | 0
22 | 冷凝水管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：De63*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.套管形式：一般钢套管 7.管网水冲洗 8.绝热材料品种15mmB1级泡沫橡塑保温棉. | 10 | m |  | 0
23 | 外墙铜管装饰套管 | PVC，Φ100 | 20 | m |  | 0
24 | 空调室内电源配线 | BV2.5mm2 | 6400 | m |  | 0
25 | 空调室内电源配线 | BV4mm2 | 1600 | m |  | 0
26 | 配管 | PVC电线管，Φ20mm | 1800 | m |  | 0
27 | 配管 | PVC电线管，Φ25mm | 700 | m |  | 0
28 | 分歧管 | 多联机分流分歧管，规格33T，紫铜材质，含坡口处理、焊接施工、氮气试压、管路保温、成品保护，含全部安装辅材； | 2 | 套 |  | 0
29 |  | 多联机分流分歧管，规格72T，紫铜材质，含坡口处理、焊接施工、氮气试压、管路保温、成品保护，含全部安装辅材； | 4 | 套 |  | 0
30 |  | 多联机分流分歧管，规格73T，紫铜材质，含坡口处理、焊接施工、氮气试压、管路保温、成品保护，含全部安装辅材； | 13 | 套 |  | 0
31 |  | 多联机分流分歧管，规格75T，紫铜材质，含坡口处理、焊接施工、氮气试压、管路保温、成品保护，含全部安装辅材； | 12 | 套 |  | 0
32 | 模块连接件 | 将多个独立的基础模块拼装成一台整机的专用配件 | 2 | 套 |  | 0
33 | 信号线 | 1.配线形式 管内穿线 2.导线型号、材质、规格 RVVP2*0.75 3.敷设部位或线制 室内和屋面 | 430 | m |  | 0
34 | 线管 | 1.名称 PVC电线管 2.规格 20 3.配置形式及部位 室内、屋面随铜管支架明配 | 430 | m |  | 0
35 | 追加制冷剂 | R410A | 20 | kg |  | 0
36 | 系统调试 | 1、空调调试，协助调试集控系统，给集控调试单位提供作业条件。 2、预留集控系统相关网关、交换机设备的放置空间及设备连接线路的管线通道。 3、提供集控系统相关设备的供电接入点。 4、除集控系统相关网关、交换机设备及设备连接线路之外，剩余提供作业条件的所需辅材、材料均包含在内 | 1 | 项 |  | 0
37 | 消防强切 | 满足使用要求和消防验收要求 | 1 | 项 |  | 0
38 | 外机支架 | 1、材质、规格：12#120*74*5工字钢，固定在混凝土设备基础上；2、样式：井字架，通过膨胀螺栓或预埋铁板焊接固定在混凝土基础上； 3、尺寸钢底座尺寸应大于外机底座尺寸。 | 2 | 套 |  | 0
39 | 室外设备基础 | 1、基础尺寸：根据室外机设备尺寸确定（约1700×1050×200mm）； 2、基础材质：C30，现浇混凝土；每边比设备大100-150mm，厚度：200～300mm（屋面）；300～400mm（地面），内配Φ8@200双层双向配筋； 3、预埋螺栓等配件 4、含模板、钢筋、混凝土浇筑、养护、成品保护。 | 2 | 项 |  | 0
40 | 接地系统 | 1、室外基础在1层位置时，在室外打接地极（用镀锌角钢50*5，长2.5m，2根，与基础钢筋埋件焊接，形成可靠连接）；如室外机安装在屋面，采用10mm镀锌圆钢与基础钢筋和原屋面接地网至少2个接地点可靠连接； 2、室外机安装在1层位置，用16mm²接地线与预埋螺栓可靠连接，每台室外机至少2个连接点； 3、每段桥架之间采用6mm²黄绿接地线进行连接。 | 1 | 项 |  | 0
41 | 墙面顶面拆除恢复 | 墙面顶面拆除并恢复 | 1 | 项 |  | 0
42 | 垃圾外运 | 施工过程中产生的建筑垃圾袋装，外运出校自行考虑运距 | 1 | 项 |  | 0
43 | 主电缆 | ZR-YJV-4×185+1×95，含电缆头及附件 | 100 | m |  | 0
44 | 主电缆 | ZR-YJV-4*95+1*50，含电缆头及附件 | 130 | m |  | 0
45 | 支电缆 | ZR-YJV-4*70+1*35，含电缆头及附件 | 130 | m |  | 0
46 | 桥架 | 普通喷塑桥架，400×100mm，含桥架支撑架和刷漆 | 30 | m |  | 0
47 | 桥架 | 普通喷塑桥架，200×100mm，含桥架支撑架和刷漆 | 230 | m |  | 0
48 | 配电箱（文理楼B） | 总进线柜≥700*1700*400mm： 1、回路数量详见系统图纸； 2、箱体：冷轧钢板柜体，静电喷塑，厚度≥1.2mm； 3、配置：总进线断路器、分路塑壳断路器、接地排、零排，铜母线接线端子； 4、含箱体开孔、内部布线、压线紧固、PE可靠接地、标识编号、箱内二次配线； 5、配套安装固定支架、膨胀螺栓、金属软管、锁母等全套辅材； 6、箱体就位固定、接线、绝缘测试、通电调试、成品保护。 | 1 | 台 |  | 0
49 | 配电箱（文理楼B） | 2楼配电箱≥900*600*220mm 1、回路数量详见系统图纸； 2、箱体：冷轧钢板柜体，静电喷塑，厚度≥1.2mm； 3、配置：总进线断路器、分路塑壳断路器、接地排、零排，铜母线接线端子； 4、含箱体开孔、内部布线、压线紧固、PE 可靠接地、标识编号、箱内二次配线； 5、配套安装固定支架、膨胀螺栓、金属软管、锁母等全套辅材； 6箱体就位固定、接线、绝缘测试、通电调试、成品保护。 | 2 | 台 |  | 0
50 | 墙面开孔 | 电缆穿墙、空调铜管穿墙、板。综合考虑开孔孔径 | 1 | 项 |  | 0
51 | 穿墙防火封堵 | 结合图纸，综合考虑尺寸大小 | 1 | 项 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0
备注 | 室内外机的制冷量、制热量及功率为单台参数要求。

## 设计楼
包2分项报价表：公共楼宇空调采购及安装-设计楼1个教室
序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 全费用综合单元（元） | 合价（元） | 品牌 | 型号
1 | 多联机室外机 | 1、多联机空调室外机 2、型号≥6.5HP 3、制冷量≥18KW 制热量≥19KW 功率≤6/8KW 4、落地安装（含橡胶减震垫） 5、含外机运输、汽车吊装、就位、水平校正、人工安装、机械配合等； | 1 | 台 |  | 0
2 | 多联式室内机 | 1、多联空调室内机 2、四面出风卡嵌式100 3、制冷量≥10KW 制热量≥11KW 功率≤0.1KW 4、设备支吊架 5、配冷凝水排水泵 6、含内机运输、人工安装、减震、脚手架、安全防护措施及吊筋(≥φ12)等辅材。 | 2 | 台 |  | 0
3 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ9.52*0.8 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 34 | m |  | 0
4 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ15.88*1.0 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 17 | m |  | 0
5 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ19.01*1.0 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 18 | m |  | 0
6 | 冷凝水管（含保温） | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：De25*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.套管形式：一般钢套管 7.管网水冲洗 8.绝热材料品种15mmB1级泡沫橡塑保温棉. | 30 | m |  | 0
7 | 冷凝水管（含保温） | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：De32*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.套管形式：一般钢套管 7.管网水冲洗 8.绝热材料品种15mmB1级泡沫橡塑保温棉. | 33 | m |  | 0
8 | 外墙铜管装饰套管 | PVC，Φ100 | 5 | m |  | 0
9 | 空调室内电源配线 | BV2.5mm2 | 180 | m |  | 0
10 | 空调室内电源配线 | BV4mm2 | 70 | m |  | 0
11 | 配管 | PVC电线管，Φ20mm | 90 | m |  | 0
12 | 分歧管 | 多联机分流分歧管，规格33T，紫铜材质，含坡口处理、焊接施工、氮气试压、管路保温、成品保护，含全部安装辅材； | 1 | 套 |  | 0
13 | 信号线 | 1.配线形式 管内穿线 2.导线型号、材质、规格 RVVP2*0.75 3.敷设部位或线制 室内和屋面 | 40 | m |  | 0
14 | 线管 | 1.名称 PVC电线管 2.规格 20 3.配置形式及部位 室内、屋面随铜管支架明配 | 40 | m |  | 0
15 | 追加制冷剂 | R410A | 3 | kg |  | 0
16 | 系统调试 | 1、空调调试，协助调试集控系统，给集控调试单位提供作业条件。 2、预留集控系统相关网关、交换机设备的放置空间及设备连接线路的管线通道。 3、提供集控系统相关设备的供电接入点。 4、除集控系统相关网关、交换机设备及设备连接线路之外，剩余提供作业条件的所需辅材、材料均包含在内 | 1 | 项 |  | 0
17 | 外机支架 | 1、材质、规格：12#120*74*5工字钢，固定在混凝土设备基础上；2、样式：井字架，通过膨胀螺栓或预埋铁板焊接固定在混凝土基础上； 3、尺寸钢底座尺寸应大于外机底座尺寸。 | 1 | 套 |  | 0
18 | 墙面顶面拆除恢复 | 墙面顶面拆除并恢复 | 1 | 项 |  | 0
19 | 支电缆 | ZR-YJV-5×10mm²，含电缆头及相关附件 | 50 | m |  | 0
20 | 桥架 | 普通喷塑桥架，200×100mm，含桥架支撑架和刷漆 | 50 | m |  | 0
21 | 配电箱（设计楼） | 箱体尺寸≥900*600*220mm 1、回路数量详见系统图纸； 2、箱体：冷轧钢板柜体，静电喷塑，厚度≥1.2mm； 3、配置：总进线断路器、分路塑壳断路器、接地排、零排，铜母线接线端子； 4、含箱体开孔、内部布线、压线紧固、PE可靠接地、标识编号、箱内二次配线； 5、配套安装固定支架、膨胀螺栓、金属软管、锁母等全套辅材； 6、箱体就位固定、接线、绝缘测试、通电调试、成品保护。 | 1 | 台 |  | 0
22 | 墙面开孔 | 电缆穿墙、空调铜管穿墙、板。综合考虑开孔孔径 | 1 | 项 |  | 0
23 | 穿墙防火封堵 | 结合图纸，综合考虑尺寸大小 | 1 | 项 |  | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0
备注 | 室内外机的制冷量、制热量及功率为单台参数要求。

## 空调配置表 (hidden)
楼层 | 房间 | 面积 | 冷量配置 | 冷量需求 | 台数 | 室内机容量 | 室内机总容量 | 单位面积负荷 | 单台内机配电 | 多台内机配电功率 | 同系统内机配电功率 | 外机配电 | 外机
|  | ㎡ | 制冷W/㎡ | 制冷量kW |  | 制冷量kW | 制冷量kW | 制冷W/㎡ | KW | KW | KW | KW | 配比 | 台数
文理楼A座 | A104 | 55.02 | 220 | 12.1044 | 1 | 12.5 | 12.5 | 227.1901 | 0.13 | 0.13 | 0.65 | 15.3 | 111.6% | 1 | 、
| A105 | 55.02 | 220 | 12.1044 | 1 | 制冷量kW: 12.5; 制冷量kW: 12.5; 制冷W/㎡: 227.1901; KW: 0.13; KW: 0.13
| A106 | 54.62 | 220 | 12.0164 | 1 | 制冷量kW: 12.5; 制冷量kW: 12.5; 制冷W/㎡: 228.8539; KW: 0.13; KW: 0.13
| A107 | 55.02 | 220 | 12.1044 | 1 | 制冷量kW: 12.5; 制冷量kW: 12.5; 制冷W/㎡: 227.1901; KW: 0.13; KW: 0.13
| A108 | 55.02 | 220 | 12.1044 | 1 | 制冷量kW: 12.5; 制冷量kW: 12.5; 制冷W/㎡: 227.1901; KW: 0.13; KW: 0.13
文理楼B座 | B101 | 90.42 | 220 | 19.8924 | 2 | 10 | 20 | 221.19 | 0.09 | 0.18 | 0.93 | 41.8 | 114.5% | 1 | 、
| B102 | 57.06 | 220 | 12.5532 | 1 | 制冷量kW: 12.5; 制冷量kW: 12.5; 制冷W/㎡: 219.0676; KW: 0.13; KW: 0.13
| B103 | 89.04 | 220 | 19.5888 | 2 | 制冷量kW: 10; 制冷量kW: 20; 制冷W/㎡: 224.6181; KW: 0.09; KW: 0.18
| B104 | 62.14 | 220 | 13.6708 | 1 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 14; 制冷W/㎡: 225.2977; KW: 0.13; KW: 0.13
| B105 | 87.82 | 220 | 19.3204 | 2 | 制冷量kW: 10; 制冷量kW: 20; 制冷W/㎡: 227.7386; KW: 0.09; KW: 0.18
| B106 | 62.14 | 220 | 13.6708 | 1 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 14; 制冷W/㎡: 225.2977; KW: 0.13; KW: 0.13
| B107 | 115.92 | 220 | 25.5024 | 2 | 12.5 | 25 | 215.666 | 0.13 | 0.26 | 0.78
| B108 | 61.87 | 220 | 13.6114 | 1 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 14; 制冷W/㎡: 226.2809; KW: 0.13; KW: 0.13
| B110 | 62.16 | 220 | 13.6752 | 1 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 14; 制冷W/㎡: 225.2252; KW: 0.13; KW: 0.13
| B112 | 63.37 | 220 | 13.9414 | 1 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 14; 制冷W/㎡: 220.9247; KW: 0.13; KW: 0.13
| B114 | 64.29 | 220 | 14.1438 | 1 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 14; 制冷W/㎡: 217.7633; KW: 0.13; KW: 0.13
| B201 | 93.45 | 220 | 20.559 | 2 | 10 | 20 | 214.0182 | 0.09 | 0.18 | 2.1 | 54.1 | 115.7% | 1
| B202 | 179.95 | 220 | 39.589 | 3 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 42; 制冷W/㎡: 233.3982; KW: 0.13; KW: 0.39
| B203 | 92.47 | 220 | 20.3434 | 2 | 制冷量kW: 10; 制冷量kW: 20; 制冷W/㎡: 216.2864; KW: 0.09; KW: 0.18
| B204 | 59.29 | 220 | 13.0438 | 1 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 14; 制冷W/㎡: 236.1275; KW: 0.13; KW: 0.13
| B205 | 90.73 | 220 | 19.9606 | 2 | 制冷量kW: 10; 制冷量kW: 20; 制冷W/㎡: 220.4343; KW: 0.09; KW: 0.18
| B206 | 61.21 | 220 | 13.4662 | 1 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 14; 制冷W/㎡: 228.7208; KW: 0.13; KW: 0.13
| B207 | 118.23 | 220 | 26.0106 | 2 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 28; 制冷W/㎡: 236.8265; KW: 0.13; KW: 0.26
| B208 | 61.55 | 220 | 13.541 | 1 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 14; 制冷W/㎡: 227.4574; KW: 0.13; KW: 0.13
| B210 | 61.55 | 220 | 13.541 | 1 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 14; 制冷W/㎡: 227.4574; KW: 0.13; KW: 0.13
| B212 | 61.21 | 220 | 13.4662 | 1 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 14; 制冷W/㎡: 228.7208; KW: 0.13; KW: 0.13
| B214 | 61.51 | 220 | 13.5322 | 1 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 14; 制冷W/㎡: 227.6053; KW: 0.13; KW: 0.13
| B216 | 60.96 | 220 | 13.4112 | 1 | 制冷量kW: 14; 制冷量kW: 14; 制冷W/㎡: 229.6588; KW: 0.13; KW: 0.13
设计楼北楼 | 设北306 | 90.97 | 220 | 20.0134 | 2 | 10 | 20 | 219.8527 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 4.2 | 111.1% | 1
|  | 2184.01 |  |  | 40 | 制冷量kW: 62.5; 制冷W/㎡: 28.6171; 台数: 4