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[bookmark: _Toc232586759]第一章  投标邀请
	项目概况
杨新公路-西二环快速化改造照明项目采购项目JSZC-320582-HDZB-G2026-0011招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统中下载（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年08月03日09时30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-HDZB-G2026-0011
项目名称：杨新公路-西二环快速化改造照明项目
[bookmark: EB1a0e1eba70434d918dcf5b8e03079bcd]预算金额：33000000.00元
最高限价：33000000.00元
采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK6]采购需求：本次招标的标的是杨新公路-西二环快速化改造照明项目，具体要求详见项目需求。
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK72]合同履行期限：2027年年底前整体项目完成，并交付使用。具体要求详见项目需求。
[bookmark: EB43e22fc7b3ec4c6ab41cadcaa583bb1d]本项目允许联合体投标。
[bookmark: EBf23c5c8d1a2a4bd8a1b4170606046283]本项目不允许进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供）；
（2）财务状况报告（成立不满一年不需要提供）（若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告。如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料。如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供）；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供）；
（6）授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件的扫描件。如是联合体投标，联合体牵头单位提供）；
（7）关于资格证明文件的书面承诺（如是联合体投标，联合体各成员单位均须提供）。
[bookmark: OLE_LINK7]（8）联合体协议书（如有）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
[bookmark: OLE_LINK11]本项目预留预算总额的40%专门面向中小企业采购。即如所供货物中含有大型企业制造产品，须预留预算总额的40%的货物为中小企业制造产品，其中该预留份额部分的货物预留给小微企业制造的产品的比例不低于60%。预留措施按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》执行。
注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
[bookmark: EB2e222552591745cd9af6e9d18c1a40c7]3.本项目的特定资格要求：
无。
三、获取招标文件
[bookmark: EB446df91d580b4ebaac62d73ab338d4ec][bookmark: EB0c87f03174494a9681e9fae7497a4017]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（2026年07月13日至2026年07月20日（北京时间））
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964。
4.售价：无
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: EB47b1af47eddb4c2d87568ed0f320c968]1.时间：2026年08月03日 09:30（北京时间）
2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅
3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；
2、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]（二）若以联合体形式投标，须满足以下条件：
（1）联合体单位不得超过3家。
（2）参与投标的投标人代表须为联合体牵头人单位的法定代表人或授权委托人，并提供对应证明文件。
（3）投标人除满足（1）、（2）两项特别约定外，联合体各方还均应满足其他申请人资格条件，提供对应材料并由对应联合体方进行签章（签字）。
（4）本项目资格审查文件中除对应声明函以外的资料均可以由联合体牵头人单位进行签章（签字），仅由联合体成员方（即非牵头方）单独进行的签章（签字）的投标文件不予认可。
（5）联合体各成员之间应签订《联合体协议书》，联合体投标人代表应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。
（6）联合体各成员之间应在《联合体协议书》中明确联合体牵头人和各方的权利义务。
（7）参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加其他联合体投标。
（三）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
（四）本次招标不收取投标保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：张家港市市政服务中心
地址：张家港市白鹿路99号
联系方式：唐浩、0512-58126122
2.采购代理机构信息
名 称：张家港禾达招投标咨询服务有限公司
[bookmark: EB3628905c7ca0415cbb9a8f0a4d7b3377]地　址：张家港市杨舍镇置地甲江南56幢301室
联系方式：0512-56868608
3.项目联系方式
项目联系人：屠益
电　话：18651133345
[bookmark: _Toc232586760]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc232586761]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
[bookmark: OLE_LINK14]2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
2.3 联合体投标
2.3.1联合体各成员之间应签订《联合体协议书》（详见“第六章 投标文件格式”），投标人的投标文件及中标后签署的合同书，对联合体每一成员均有法律约束力。联合体各成员之间签订的《联合体协议书》应与投标文件一起递交。 
2.3.2参加联合体的各成员不得再以自己名义单独投标，也不得参加其他联合体参与本项目的招标活动。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。
2.3.3以联合体名义参加投标的，只须牵头单位进行登记领取招标文件。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a][bookmark: EBb149e03d16f547ac9a9b50964f44d5b2]4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港禾达招投标咨询服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1 本项目采购代理服务费已包含在项目预算中，投标人报价应当包含采购代理服务费，采购代理服务费由中标（成交）供应商支付;
4.2.2 代理费用收取方式：由中标人按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%，差额定率累进法的68%计算。也即145520.00元。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc232586762]二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港禾达招投标咨询服务有限公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清或修改
7.1 在投标截止时间前。张家港禾达招投标咨询服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
7.2 张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc232586763]三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港禾达招投标咨询服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应情况、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838]10、投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11、投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等（如有）。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
12.2.1 采购人需求的有关货物或服务等。
12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准或行业标准或地方标准或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3 投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
[bookmark: OLE_LINK128]12.4.1总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、维保服务、保修、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。
12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表（如有） 
13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
14、技术及服务方案
14.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和技术及服务方案。
15、投标人情况介绍
[bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b]15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
[bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489]16、投标保证金
16.1本次招标不收取投标保证金。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为张家港禾达招投标咨询服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，张家港禾达招投标咨询服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港禾达招投标咨询服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
18、投标文件的签署
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829]18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
[bookmark: _Toc232586764]四、投标文件的制作、上传、递交
19、投标文件的递交
19.1 电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20、投标截止日期
20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7]投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
21、投标文件的递交
21.1 张家港禾达招投标咨询服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b]22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: _Toc232586765]五、开标与评标
23、开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d]23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
24、评标委员会
24.1开标后，张家港禾达招投标咨询服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25．评标过程的保密与公正
25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2 在评标过程中，如果投标人试图向张家港禾达招投标咨询服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
26．投标的澄清
26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27、对投标文件的初审
27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1 资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
27.1.1.1 关于信用查询：
27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，将对供应商进行信用查询。
27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
27.1.1.1.4 如有联合体的，应当对每个联合体成员进行信用记录的查询，如联合体成员其中一名成员存在失信信息，视同联合体存在失信信息。
27.1.2 符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的报价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
28、启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求
28.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
28.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
28.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
28.4 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
28.5 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
29、无效投标条款和废标条款
29.1 无效投标条款
（1）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（2）投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
（3）投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；
（4）投标文件中任何有选择的报价；
（5）投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10）不同投标人的投标文件制作机器码（包括但不限于IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码等）一致的；
（11）评委会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评委会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
（12）凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
（13）供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
（14）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
（15）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（16）资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
（17）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
（18）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
（19）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
（20）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
（21）不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；
（22）投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。 
（23）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
29.2 废标条款：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；
（5）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
[bookmark: EB369a3ca3706348fd9a6451dab4968a5b]（1）如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc232586766]六、定标
30、确定中标单位
30.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。
30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
30.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
30.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
31、质疑
31.1 质疑形式
（1）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港禾达招投标咨询服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
（2）质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权不予受理。
（3）质疑函应当包括下列内容：
1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2）质疑项目的名称、编号；
3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4）事实依据；
5）必要的法律依据；
6）提出质疑的日期。
（4）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。匿名提交的质疑将不予受理。
（5）供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
（6）质疑的送达方式
1）质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，具体联系方式详见招标公告。采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权不予受理。
31.2 特别提示
（1）根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，并提供《投标供应商确认函》签章日期（右击签章位置即可）截图，否则不予受理。
（2）供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
31.3 其他
（1）采购人或张家港禾达招投标咨询服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
32、中标通知书
（1）在中标结果确定后2个工作日内，张家港禾达招投标咨询服务有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
（2）中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc232586767]七、授予合同
33、签订合同
33.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
33.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包，另有约定的除外。
34、履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]34.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同金额的2%。
34.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
35、货物和服务的追加、减少和添购。
35.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
35.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
36、监督和公证
36.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。
36.2 招标代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。


[bookmark: _Toc232586768]第三章  合同条款及格式
[bookmark: EB0c436cda110d4e31977602d633a36593]
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: _Hlk65328514][bookmark: biaoduanname_1]项目名称：
[bookmark: projectno]项目编号：
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）
[bookmark: biaoduanname_2]甲、乙双方根据张家港禾达招投标咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容
	货物名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	制造厂商
	产地
	单价
（元）
	总价
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow]2.1 本合同金额为（大写）：               （          元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于：货物、配件、附件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、维保服务、保修、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密时间为永久。
四、知识产权
4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。
六、履约保证金
[bookmark: lvbzj]6.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币      元作为本合同的履约保证金。履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
6.2合同履行完毕退还履约保证金。
6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
6.4按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：                                     
8.2 交货方式：                                  
8.3 交货地点：                              
九、货款支付
[bookmark: _Hlk65328430]9.1结付程序：      
9.2结付期限：         
[bookmark: yifangzhanghao]9.3乙方收款账户：                 
[bookmark: hetongzhifutype]9.4甲方合同款支付方式：         （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
十、税
10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
11.2乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
11.3 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
[bookmark: xiangyingdate][bookmark: _Hlk65328481]11.4响应时间：             。

11.5 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
11.6上述的货物免费质保期为      年（自交货验收合格之日起计）。在免费质保期内，除不可抗力因素外，乙方负责对其提供的物品进行更换。
11.7上述的货物维保期为：            。
十二、调试和验收
12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在       个工作日内完成验收。
12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
12.3甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决，验收不合格的，费用由乙方承担。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。
十三、货物包装、发运及运输
13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
13.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。
13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。甲方不能按时支付的，由双方协商解决，但乙方不得以此拒绝交货或不按时完成安装并调试亮灯。
[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK101]14.2 乙方逾期交付货物或未按时完成安装并调试亮灯，乙方每日应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货或未按时完成安装并调试亮灯的，甲方有权选择单方解除本合同或要求乙方承担合同总值15%的违约金且继续履行合同义务。乙方因逾期交货或未按时完成安装并调试亮灯或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值15%的违约金，如造成甲方损失（包括但不限于工期损失、甲方重新采购产生的任何直接或间接费用、甲方重新采购的中标合同价格与本合同价格的差额正值等）超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价15%支付违约金，造成甲方损失（包括但不限于工期损失、甲方重新采购产生的任何直接或间接费用、甲方重新采购的中标合同价格与本合同价格的差额正值等）的，乙方应承担赔偿责任。
[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK103]14.4 甲方有权要求乙方在本合同签订后7日内提供投标灯具中240WLED路灯灯具、150WLED吸顶灯灯具、10WLED护栏灯灯具作为复检的唯一样本，由甲方及监理单位送至甲方指定的检测机构进行指定检测项目的复检。若复检结果与乙方投标得分项指标负偏离或与乙方投标文件中所响应的技术要求负偏离，甲方有权选择单方解除本合同或要求乙方承担合同总值15%的违约金且继续履行合同义务。乙方须承担由此造成的一切损失（包括但不限于工期损失、甲方重新采购产生的任何直接或间接费用、甲方重新采购的中标合同价格与本合同价格的差额正值等）。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十七、合同其他文件
17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。
（1）中标（成交）通知书；
（2）乙方中标（成交）的投标（响应）文件；
（3）招标（采购）文件；
（4）乙方在招投标（采购）过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十八、合同生效及其它
18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同章后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方二份，乙方二份，采购代理公司一份，张家港市政府采购管理中心一份。

[bookmark: jianshedanwei_2]  甲方：
[bookmark: jianshedanweiaddress]  地址：
[bookmark: jianshedanweifaren]  法定代表人或授权代表：
[bookmark: jianshedanweifarentel]  联系电话：
[bookmark: jiafangqiandingdate]签订日期：      年    月  日

[bookmark: zhongbiaodanweiname_2]乙方：
[bookmark: zhongbiaodanweiaddress]地址：
[bookmark: zhongbiaodanweifaren]法定代表人（或负责人）或授权代表：
[bookmark: zhongbiaodanweifarentel][bookmark: yifangqiandingdate]联系电话：                                               签订日期：      年    月  日

[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc232586769][bookmark: _Hlk199150870]第四章 项目需求
一、清单
1、清单
	一、西二环地面道路照明

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	[bookmark: _Hlk234400684][bookmark: _Hlk234400694]1
	LED单臂路灯二
	杆
	34 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]主要采购标的
	货物类

	2
	LED单臂路灯三
	杆
	125 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	LED单臂路灯三（河面桥）
	杆
	14 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	LED单臂路灯四（河面桥）
	杆
	5 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	LED单臂路灯五
	杆
	19 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	LED双臂路灯二
	杆
	20 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	LED双臂路灯三
	杆
	98 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	LED双臂路灯四
	杆
	21 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	LED双臂路灯五
	杆
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	LED吸顶式路灯二
	套
	126 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	LED吸顶式路灯三
	套
	424 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	80W LED灯头
	个
	32 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	150W LED灯头
	个
	25 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	240W LED灯头
	个
	37 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	电缆手孔井
	个
	23 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	路灯接地极
	个
	315 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	一拖一单灯控制器
	个
	227 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	一拖二单灯控制器
	个
	207 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	单灯集中控器
	个
	12 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	路灯计量控制箱
	套
	12 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	电力电缆
	米
	410 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	电力电缆
	米
	14356 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	23
	电力电缆
	米
	210 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	24
	电力电缆
	米
	13924 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	25
	电力电缆
	米
	8772 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	26
	屏蔽信号线
	米
	8772 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	27
	通信用室外光缆
	米
	3390 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	28
	电缆套管
	米
	14106 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	29
	电缆套管
	米
	86 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类
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	电缆套管
	米
	200 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	31
	电缆套管
	米
	549 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	32
	光缆套管
	米
	850 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	33
	四通道排管
	米
	60 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类
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	100x75钢制热镀锌喷塑槽式桥架
	米
	580 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	35
	桥架
	米
	13870 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	36
	桥架
	米
	65 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
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	37
	牵引力拖拉管
	米
	80 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	二、西二环高架道路照明

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	LED单臂路灯一
	杆
	223 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	LED单臂路灯三
	杆
	94 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	240W  LED路灯
	套
	116 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	电力电缆
	米
	3100
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	电力电缆
	米
	14775 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	电力电缆
	米
	11002
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	电力电缆
	米
	5540 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类
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	屏蔽信号线
	米
	5540 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类
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	桥架
	米
	390 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	桥架
	米
	495 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	一拖一单灯控制器
	个
	94 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	[bookmark: OLE_LINK35]主要采购标的
	货物类

	12
	一拖二单灯控制器
	个
	339 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	三、张杨公路地面道路照明

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	LED单臂路灯二
	杆
	38 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	LED单臂路灯三
	杆
	73 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	LED单臂路灯五
	杆
	16 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	LED双臂路灯三
	杆
	79 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	LED双臂路灯四
	杆
	39 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	LED吸顶式路灯二
	套
	79 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	LED吸顶式路灯三
	套
	160 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	LED漫反射隧道灯
	套
	44 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	LED中杆灯一
	杆
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	单灯控制开关电源保护箱
	个
	6 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	80W LED灯头
	个
	12 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	150W LED灯头
	个
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	240W LED灯头
	个
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	150W LED投光灯
	个
	48 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	240W LED灯头
	个
	52 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	电缆手孔井
	个
	25 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	路灯接地极
	个
	221 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	单灯控制开关电源保护箱接地极
	个
	6 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	一拖一单灯控制器
	个
	136 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	20
	一拖二单灯控制器
	个
	156 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	21
	单灯集中控器
	个
	7 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	22
	路灯计量控制箱
	套
	7 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	23
	电力电缆
	米
	335 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	24
	电力电缆
	米
	11487 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	25
	电力电缆
	米
	526 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	26
	电力电缆
	米
	4917 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	27
	电力电缆
	米
	4190 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	28
	屏蔽信号线
	米
	4190 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	29
	电缆套管
	米
	11320 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	30
	电缆套管
	米
	28 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	31
	电缆套管
	米
	450 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	32
	电缆套管
	米
	2850 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	33
	两通道排管
	米
	45 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	34
	四通道排管
	米
	30 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	35
	桥架
	米
	6079 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	36
	牵引力拖拉管
	米
	451 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	四、张杨公路高架道路照明

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	LED单臂路灯一
	杆
	171 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	LED单臂路灯三
	杆
	80 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	LED护栏灯
	套
	1700 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	240W  LED路灯
	套
	65 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	单灯控制边护栏接线箱内元器件
	个
	54 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	电力电缆
	米
	4686 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	电力电缆
	米
	7964 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	电力电缆
	米
	5030
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	电力电缆
	米
	3100 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	电力电缆
	米
	6100 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	电力电缆
	米
	4440 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	屏蔽信号线
	米
	3900 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	[bookmark: _Hlk234400791]13
	桥架
	米
	225 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	14
	桥架
	米
	390 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	桥架
	米
	6140 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	一拖一单灯控制器
	个
	80 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	[bookmark: OLE_LINK38]主要采购标的
	货物类

	17
	一拖二单灯控制器
	个
	236 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	五、西二环（北二环-福新路）地面道路照明

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	LED单臂路灯四
	杆
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	LED单臂路灯五
	杆
	10 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	LED单臂路灯三
	杆
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	LED两火路灯
	杆
	13 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	LED吸顶式路灯二
	套
	9 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	LED吸顶式路灯三
	套
	21 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	150W  LED路灯
	套
	3 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	电缆手孔井
	个
	2 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	路灯接地极
	个
	26 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	一拖一单灯控制器
	个
	18 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	一拖二单灯控制器
	个
	13 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	电力电缆
	米
	1350 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	13
	电力电缆
	米
	580 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	[bookmark: _Hlk234400834]14
	电力电缆
	米
	630 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	15
	屏蔽信号线
	米
	630 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	16
	电缆套管
	米
	1383 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	17
	电缆套管
	米
	25 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	18
	电缆套管
	米
	30 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	19
	桥架
	米
	555 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	六、西二环（北二环-福新路）高架道路照明

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	[bookmark: _Hlk234400849]1
	LED单臂路灯一
	杆
	11 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	LED单臂路灯三
	杆
	23 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	[bookmark: _Hlk234400857][bookmark: _Hlk234400868]3
	240W  LED路灯
	套
	4 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	[bookmark: _Hlk234400862]4
	电力电缆
	米
	940 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	电力电缆
	米
	345 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	[bookmark: _Hlk234400873]6
	电力电缆
	米
	485 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	[bookmark: _Hlk234400880]7
	屏蔽信号线
	
	485 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	一拖一单灯控制器
	个
	23 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	一拖二单灯控制器
	个
	15 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	[bookmark: OLE_LINK55]主要采购标的
	货物类

	七、西二环（福新路-晨阳路）道路照明

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	LED单臂路灯一
	杆
	8 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	2
	LED单臂路灯二
	杆
	30 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	3
	LED双臂路灯
	杆
	19 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	4
	LED两火路灯
	杆
	36 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	5
	LED中杆灯
	杆
	6 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	6
	一拖一单灯控制器
	个
	38 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	7
	一拖二单灯控制器
	个
	67 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	8
	单灯集中控器
	个
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	9
	单灯集中控器
	个
	1 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	10
	电力电缆
	米
	2850 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	11
	电力电缆
	米
	1860 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类

	12
	屏蔽信号线
	米
	1860 
	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	主要采购标的
	货物类


注：
（1）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2、核心产品清单
	序号
	名称

	1
	[bookmark: OLE_LINK95]LED单臂路灯一


（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；
（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单： 
属于财库〔2019〕19 号节能产品政府采购品目清单范围内的。
环境标志产品政府采购品目清单:
无。
[bookmark: OLE_LINK111]4、样品
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	150WLED路灯（灯头）
	[bookmark: OLE_LINK112]不限
	1
	[bookmark: OLE_LINK114]个

	2
	LED吸顶式路灯三（灯头）
	不限
	1
	个

	3
	LED护栏灯（灯头）
	不限
	1
	个


（1）以上样品无需随样品提交相关检测报告；
（2）中标单位的样品由采购人封存作为验收依据之一，且中标单位实际供货的品质需不低于样品品质；若样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，中标人交付的标的物的质量仍然应当符合同种物的通常标准。交货验收时，样品、招标文件如出现不一致，以高标准为验收依据。所提供样品的费用由投标单位自行考虑，评标结束后中标单位的样品由采购人封存，未中标的投标单位的样品自投标之日起一个月后可取回样品，若自投标之日起六个月内仍未取回样品的，采购人将有权自行处理。
（3）投标单位提供的样品请在2026年07月21日09:30至2026年08月03日09:30时间段送至苏州市公共资源交易中心张家港分中心；地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇滨河路 1 号国泰金融广场 C 幢 1 层；联系人：屠益；联系电话：18651133345；样品接收截止时间：投标截止前。
（4）所提供样品供评委评审打分，未提供样品的将不得样品分；样品不全者或未按要求提供样品的，评委酌情扣分。各单位样品不得出现投标人的标志、标记、型号等，否则不得样品分。各单位的样品由代理机构编号登记，评委以编号为单位进行独立评定。
[bookmark: EB408f2104b2e44804a6615a1921eee37c][bookmark: OLE_LINK110]5、绿色采购其他政策： 
（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
5、注意事项： 
（1）所有灯杆必须张贴路灯编号标识牌，标识牌必须确保10年不褪色、不老化，张贴时与招标方确认尺寸、颜色等相关参数。
（2）投标报价应包含单灯控制器、集中控制器及五年通讯数据流量费。
（3）中标单位需对采购人一网统管平台提供软件升级等相关服务。
2、 技术要求
1、项目需求
本项目实施范围起点位于长安南路，对既有老路采用高架型式进行快速化改造，主线高架跨越老张杨公路落地后，以隧道形式下穿南沿江铁路与晨丰公路，止于晨阳路，路线全长约8.737km。与张杨公路交叉设全互通枢纽，并同时改造张杨公路（港城大道-疏港高速段）约4.222km。本项目主要包含路灯、灯具、吸顶灯、隧道灯、护栏灯等相关设备的供货、安装、调试以及售后服务等相关工作。设计使用年限25年。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK25]本项目安装的路灯智能控制系统须接入现有张家港市智慧照明管理平台，所有操作与数据均应在张家港市智慧照明管理平台操作显示（中标单位需承担所有平台对接及开发所产生的费用）。
[bookmark: OLE_LINK61]2、货物技术参数
	[bookmark: OLE_LINK62]一、西二环地面道路照明

	序号
	项目名称
	特征描述

	1
	LED单臂路灯二
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线

	2
	LED单臂路灯三
	AC220V，LED，截光型，4000K，80W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面慢车道

	3
	LED单臂路灯三（河面桥）
	AC220V，LED，截光型，4000K，80W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面河面桥

	4
	LED单臂路灯四（河面桥）
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，灯杆高8m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面河面桥

	5
	LED单臂路灯五
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，灯杆高9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线

	6
	LED双臂路灯二
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W+80W，180lm/W，灯杆高10.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线

	7
	LED双臂路灯三
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W+80W，180lm/W，灯杆高8m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线

	8
	LED双臂路灯四
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W+80W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线

	9
	LED双臂路灯五
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W+80W，180lm/W，灯杆高11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面主线桥面

	10
	LED吸顶式路灯二
	AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，吸顶式，含单灯控制器；含转接板等热镀锌五金件；使用部位：高架下地面道路及匝道箱梁底面

	11
	LED吸顶式路灯三
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，吸顶式，含单灯控制器；含转接板等热镀锌五金件；使用部位：高架下地面道路

	12
	80W LED灯头
	AC220V，LED，截光型，4000K，80W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围

	13
	150W LED灯头
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围

	14
	240W LED灯头
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围

	15
	电缆手孔井
	800mmx800mmx1000mm，成品井圈防盗井盖，井盖凹字宋体“路灯”，字高100mm

	16
	路灯接地极
	4mm厚4#热镀锌扁钢+5mm厚5#热镀锌角钢，角钢长2.5米，整体热镀锌

	17
	一拖一单灯控制器
	一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用单臂路灯

	18
	一拖二单灯控制器
	一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用双臂路灯，中杆灯

	19
	单灯集中控器
	上行通信：支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统。下行通信：支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式。安装在路灯计量控制箱内。详细技术参数见招标文件

	20
	路灯计量控制箱
	2mm厚304不锈钢箱体，含低压电气，详见系统图，箱内安装单灯集中控制器，箱体尺寸1765mmx950mx550mm。含基础：标准砖砌筑，Q235B预埋件，螺纹热镀锌，C30砼。含热镀锌接地极。见详图

	21
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-4x70，控制箱进线电缆

	22
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x16，路灯回路

	23
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x10，路灯回路

	24
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x6，吸顶路灯分支回路，超高施工

	25
	电力电缆
	BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯头接线电缆，护套线

	26
	屏蔽信号线
	KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头

	27
	通信用室外光缆
	GYTS-144B1，室外层绞式铠装144芯单模光缆，干线 报价含光缆的连接以及分接盒等相关附属工作

	28
	电缆套管
	PE63电力管，允许公差+0～0.03，管壁厚4mm，内径φ55mm。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图

	29
	电缆套管
	[bookmark: OLE_LINK97]8xCPVC110+8xPE63，CPVC110电力管，允许公差±0.2，管壁厚5mm，PE63电力管，允许公差+0～0.03，管壁厚4mm，C30砼包管。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图

	30
	电缆套管
	G50热镀锌钢管，外径∅60 mm，管壁厚4.5mm，含304不锈钢骑马卡，1.5米一道，过桥

	31
	电缆套管
	DN20，304不锈钢包塑软管，灯具出线套管

	32
	光缆套管
	PE50硅芯管，允许公差+0～0.03，管壁厚3.2mm，内径∅43.6mm。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图

	33
	四通道排管
	2x2xCPVC160排管，公差±0.2，管壁厚5mm，C15垫层，C30砼包管，控制箱进线电缆管道，用二备二。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图

	34
	100x75钢制热镀锌喷塑槽式桥架
	100mmx75mm，1.5mm厚，钢制热镀锌喷塑，盖板螺栓固定

	35
	桥架
	50mmx30mm，1.5mm厚，铝合金喷塑，盖板和底壳整体用304不锈钢钢丝捆扎加固，超高施工

	36
	桥架
	500mmx150mm，2mm厚，钢制热镀锌喷塑，盖板螺栓固定

	37
	牵引力拖拉管
	2xMPP90改性聚丙烯电力电缆保护管，管壁厚6mm，内径∅78mm，牵引力拖拉管

	二、西二环高架道路照明

	序号
	项目名称
	特征描述

	1
	LED单臂路灯一
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，灯杆高11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、450双面发光标识（制作安装要求详见图纸）、2道挂载C槽、8套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内，其中有5G法兰69杆，见详图；使用部位：西二环高架

	2
	LED单臂路灯三
	AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：匝道

	3
	240W  LED路灯
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W,180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：高架主线交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围

	4
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x16，路灯回路

	5
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x10，路灯回路

	6
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x10，吸顶路灯边护栏直通干线回路

	7
	电力电缆
	BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯头接线电缆，护套线

	8
	屏蔽信号线
	KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头

	9
	桥架
	500mmx150mm，2mm厚，钢制热镀锌喷塑，盖板螺栓固定

	10
	桥架
	100mmx75mm，1.5mm厚，钢制热镀锌喷塑，盖板螺栓固定

	11
	一拖一单灯控制器
	一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用LED单臂路灯三

	12
	一拖二单灯控制器
	一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用带LOGO LED单臂路灯一

	三、张杨公路地面道路照明

	序号
	项目名称
	特征描述

	1
	LED单臂路灯二
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线

	2
	LED单臂路灯三
	AC220V，LED，截光型，4000K，80W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面慢车道

	3
	LED单臂路灯五
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，灯杆高9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线

	4
	LED双臂路灯三
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W+80W，180lm/W，灯杆高8m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线

	5
	LED双臂路灯四
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W+80W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线

	6
	LED吸顶式路灯二
	AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，吸顶式，含单灯控制器；含转接板等热镀锌五金件；使用部位：高架下地面道路及匝道箱梁底面

	7
	LED吸顶式路灯三
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，吸顶式，含单灯控制器；含转接板等热镀锌五金件；使用部位：高架下地面道路

	8
	LED漫反射隧道灯
	AC220V，LED，漫反射非对称配光，15W，4000K，180lm/W，吸顶式；使用部位：箱涵及下穿道路

	9
	LED中杆灯一
	AC220V，LED，投光型，4000K，4×150W，180lm/W,灯杆高14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、8套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q355B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，配筋基础，见详图；使用部位：地面主线

	10
	单灯控制开关电源保护箱
	2mm厚304不锈钢挂壁式箱体，含外置天线一拖一单灯控制器，低压电气，箱体尺寸600mmx500mx300mm

	11
	80W LED灯头
	AC220V，LED，截光型，4000K，80W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围

	12
	150W LED灯头
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围

	13
	240W LED灯头
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围

	14
	150W LED投光灯
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围

	15
	240W LED灯头
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：工程范围外，回路控制范围内的老路灯换灯头

	16
	电缆手孔井
	800mmx800mmx1000mm，成品井圈防盗井盖，井盖凹字宋体“路灯”，字高100mm

	17
	路灯接地极
	4mm厚4#热镀锌扁钢+5mm厚5#热镀锌角钢，角钢长2.5米，整体热镀锌

	18
	单灯控制开关电源保护箱接地极
	4mm厚4#热镀锌扁钢+5mm厚5#热镀锌角钢，角钢长2.5米，整体热镀锌

	19
	一拖一单灯控制器
	一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用单臂路灯

	20
	一拖二单灯控制器
	一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用双臂路灯，中杆灯

	21
	单灯集中控器
	上行通信：支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统。下行通信：支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式。安装在路灯计量控制箱内。详细技术参数见招标文件

	22
	路灯计量控制箱
	2mm厚304不锈钢箱体，含低压电气，详见系统图，箱内安装单灯集中控制器，箱体尺寸1765mmx950mx550mm。含基础：标准砖砌筑，Q235B预埋件，螺纹热镀锌，C30砼。含热镀锌接地极。见详图

	23
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-4x70，控制箱进线电缆

	24
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x10，路灯回路

	25
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x6，地面分支回路

	26
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x6，吸顶路灯分支回路，超高施工

	27
	电力电缆
	BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯头接线电缆，护套线

	28
	屏蔽信号线
	KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头

	29
	电缆套管
	PE63电力管，允许公差+0～0.03，管壁厚4mm，内径∅55mm。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图

	30
	电缆套管
	[bookmark: OLE_LINK92]G50热镀锌钢管，外径∅60mm，管壁厚4.5mm，300x300断面C30砼包管，机动车道。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图

	31
	电缆套管
	[bookmark: OLE_LINK90]G32热镀锌钢管，外径∅42 mm，管壁厚3.5mm，304不锈钢骑马卡，1.5米一道，地面人行通道

	32
	电缆套管
	DN20，304不锈钢包塑软管，灯具出线套管

	33
	两通道排管
	2xCPVC160排管，公差±0.2 mm，管壁厚5mm，C15垫层，C30砼包管，控制箱进线电缆管道，用一备一。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图。

	34
	四通道排管
	2x2xCPVC160排管，公差±0.2 mm，管壁厚5mm，C15垫层，C30砼包管，控制箱进线电缆管道，用二备二。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图

	35
	桥架
	50mmx30mm，1.5mm厚，铝合金喷塑，盖板和底壳整体用304不锈钢钢丝捆扎加固，超高施工

	36
	牵引力拖拉管
	2xMPP90改性聚丙烯电力电缆保护管，管壁厚6mm，内径∅78mm，牵引力拖拉管

	四、张杨公路高架道路照明

	序号
	项目名称
	特征描述

	1
	LED单臂路灯一
	[bookmark: OLE_LINK77]AC220V，LED，截光型，4000K，240W，灯杆高11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、450双面发光标识（制作安装要求详见图纸）、2道挂载C槽、8套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内，其中有5G法兰45杆，见详图；使用部位：张杨公路高架

	2
	LED单臂路灯三
	AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：匝道

	3
	LED护栏灯
	DC24V，LED，截光偏光防眩光型，4000K，10W，≥100lm/W，另配单灯控制式接线箱；使用部位：张杨公路互通匝道

	4
	240W  LED路灯
	AC220V，LED，截光型，4000K，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：高架主线交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围

	5
	单灯控制边护栏接线箱内元器件
	含350W防雨开关电源、16A/1P+N带漏电断路器、外置天线一拖一单灯控制器各1套

	6
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x16，路灯回路

	7
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x10，路灯回路

	8
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x10，吸顶路灯边护栏直通干线回路

	9
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x10，护栏灯边护栏直通干线回路

	10
	电力电缆
	VVR-0.6/1KV-2x4，护栏灯低压回路，超高施工，超高施工

	11
	电力电缆
	BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯头接线电缆，护套线

	12
	屏蔽信号线
	KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头

	13
	桥架
	500mmx150mm，2mm厚，钢制热镀锌喷塑，盖板螺栓固定

	14
	桥架
	100mmx75mm，1.5mm厚，钢制热镀锌喷塑，盖板螺栓固定

	15
	桥架
	50mmx30mm，1.5mm厚，铝合金喷塑，盖板和底壳整体用304不锈钢钢丝捆扎加固，超高施工

	16
	一拖一单灯控制器
	一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用LED单臂路灯三

	17
	一拖二单灯控制器
	一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用带LOGO LED单臂路灯一

	五、西二环（北二环-福新路）地面道路照明

	序号
	项目名称
	特征描述

	1
	LED单臂路灯四
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，灯杆高8m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：桥面

	2
	LED单臂路灯五
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，灯杆高9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面主线

	3
	LED单臂路灯三
	AC220V，LED，截光型，4000K，80W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：地面辅道

	4
	LED两火路灯
	[bookmark: OLE_LINK82]AC220V，LED，投光型，4000K，2×240W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图；使用部位：主线渠化段

	5
	LED吸顶式路灯二
	AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，吸顶式，含单灯控制器；含转接板等热镀锌五金件；使用部位：高架下地面道路

	6
	LED吸顶式路灯三
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，吸顶式，含单灯控制器；含转接板等热镀锌五金件；使用部位：高架下地面道路

	7
	150W  LED路灯
	AC220V，LED，截光型，4000K，150W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：地面交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围

	8
	电缆手孔井
	800mmx800mmx1000mm，成品井圈防盗井盖，井盖凹字宋体“路灯”，字高100mm

	9
	路灯接地极
	4mm厚4#热镀锌扁钢+5mm厚5#热镀锌角钢，角钢长2.5米，整体热镀锌

	10
	一拖一单灯控制器
	一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用单臂路灯

	11
	一拖二单灯控制器
	[bookmark: OLE_LINK84]一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用双臂路灯，中杆灯

	12
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x10，路灯回路

	13
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x6，吸顶路灯分支回路，超高

	14
	电力电缆
	BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯头接线电缆，护套线

	15
	屏蔽信号线
	KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头

	16
	电缆套管
	PE63电力管，允许公差+0～0.03，管壁厚4mm，内径∅55mm。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图

	17
	电缆套管
	G50热镀锌钢管，外径∅60 mm，管壁厚4.5mm，C30砼包管。埋地。含电缆沟开挖恢复，断面见详图

	18
	电缆套管
	DN20，304不锈钢包塑软管，灯具出线套管

	19
	桥架
	50mmx30mm，1.2mm厚，铝合金喷塑，盖板捆扎加固，吸顶路灯分支回路，超高

	六、西二环（北二环-福新路）高架道路照明

	序号
	项目名称
	特征描述

	1
	LED单臂路灯一
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，灯杆高11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、450双面发光标识（制作安装要求详见图纸）、2道挂载C槽、8套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内，其中有5G法兰4杆，见详图；使用部位：西二环高架主线。

	2
	LED单臂路灯三
	AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：9m匝道

	3
	240W  LED路灯
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，含单灯控制器接口；使用部位：使用部位：高架主线交安及智能化合杆路灯，合杆路灯杆件非本项目范围

	4
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x10，路灯回路。

	5
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x10，吸顶路灯边护栏直通干线回路，超高施工。

	6
	电力电缆
	BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯头接线电缆，护套线。

	7
	屏蔽信号线
	KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头。

	8
	一拖一单灯控制器
	一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用LED单臂路灯三

	9
	一拖二单灯控制器
	一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用带LOGO LED单臂路灯一

	七、西二环（福新路-晨阳路）道路照明

	序号
	项目名称
	特征描述

	1
	LED单臂路灯一
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面主线

	2
	LED单臂路灯二
	[bookmark: OLE_LINK24]AC220V，LED，截光型，4000K，120W，180lm/W，灯杆高8.5m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，灯杆法兰特殊尺寸，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：隧道引道。并完成路灯基础不锈钢包封拆除及恢复、路灯拆除工作。成品保护运输至市政服务中心指定仓库。

	3
	LED双臂路灯
	AC220V，LED，截光型，4000K，240W+80W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面主线。完成路灯拆除工作。成品保护运输至市政服务中心指定仓库。

	4
	LED两火路灯
	AC220V，LED，投光型，4000K，2×240W，180lm/W，灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面主线

	5
	LED中杆灯
	AC220V，LED，投光型，4000K，4×150W，180lm/W，灯杆高14m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、6套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片，含接线盒：RT-14 6A 3位220V熔断器，8位带盖接线排，标准卡槽，配4厚环氧树脂接线板用于安装元器件，安装在灯杆检修门内；使用部位：地面路口

	6
	一拖一单灯控制器
	一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用单臂路灯

	7
	一拖二单灯控制器
	一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用双臂路灯，中杆灯

	8
	单灯集中控器
	上行通信：支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统。下行通信：支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式。安装在AL2路灯计量控制箱内。详细技术参数见招标文件。

	9
	单灯集中控器
	按杨舍镇要求，安装晨阳路北侧AL1路灯控制箱内

	10
	电力电缆
	VV-0.6/1KV-5x16，路灯回路

	11
	电力电缆
	BVV-0.45/0.75KV-3×2.5，路灯接线电缆，护套线，其中须拆除旧电缆1330米。拆除的旧电缆运输至市政服务中心指定仓库。

	12
	屏蔽信号线
	KVVP-2x0.75，单灯控制器至灯头


[bookmark: OLE_LINK65]3、建设标准
3.1 建设标准
本项目技术要求中引用以下技术规范和标准（包括但不限于），如有最新规范以新规范为准：
（1）项目验收标准及测量方法：
GB/T5700-2023    《照明测量方法》；
CJJ45-2015        《城市道路照明设计标准》；
（2）灯具产品规范与标准：
GB/T 7000.1-2023  《灯具 第1部分:一般要求与试验》； 
GB7000.203-2013  《灯具 第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》；
GB/T20138-2023   《电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》；
GB/T17626.5-2019  《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》；
GB/T 2423.101-2025《环境试验 第2部分：试验方法 试验：倾斜和摇摆》；
GB/T 17743-2021  《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》；
GB 17625.1-2022  《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》；
GB/T 18595-2014  《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》；
GB/T 4208-2017   《外壳防护等级（IP代码）》；
GB/T 24819-2023  《普通照明用LED模块 安全规范》；
[bookmark: OLE_LINK40]GB/T 9468-2008   《灯具分布光度测量的一般要求》；
GB/T 24825-2022  《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》；
GB/T 2423.22-2012 《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》；
GB/T 24824-2009  《普通照明用LED模块测试方法》；
GB/T 2423.17-2024 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》；
IES LM-79-08     《固态照明产品电气和光度测量方法》；
IES LM-79-19     《固态照明产品光学和电气测量方法》；
GB/T24825-2022   《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》；
GB/T2423.22-2012 《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》；
GB/T 19510.211-2023 《光源控制装置 第2-11部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求》；
CJ/T 527-2018    《道路照明灯杆技术条件》；
GB/T 40994-2021 《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》。
GB/T 13912-2020 《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》
GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》
GB/T 4956-2003  《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》
GB/T 14522-2008 《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法荧光紫外灯》
GB/T 9286-2021  《色漆和清漆 划格试验》
GB/T 13452.2-2008《色漆和清漆漆膜厚度的测定》
[bookmark: OLE_LINK34]GB/T 6739-2006  《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK36]GB/T 39394-2020  《LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法》
[bookmark: OLE_LINK37]GB/T 24827-2015  《道路与街路照明灯具性能规范》
3.2 照明标准
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]本项目根据道路照明要求《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015），属于城市快速路。灯具设备采用高光效灯具，要求灯具防护等级不低于IP65。投标单位应确保道路照明相关指标和LED灯具符合《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）和本项目路灯技术要求。
[bookmark: OLE_LINK69]表1 机动车交通道路照明标准值
	级别
	道路
类型
	路面亮度
	路面照度
	眩光限制阈值增量T1（%）最大初始值
	环境比SR最小
值

	
	
	平均亮度Lav（cd/m2）
	总均匀度Uo最小值
	纵向均匀度UL最小值
	平均照
度Eh,av（lx）维持值
	均匀度UE最小值
	
	

	Ⅰ
	快速路、主干路
	1.5/2.0
	0.4
	0.7
	20/30
	0.4
	10
	0.5


[bookmark: OLE_LINK70]表2交会区照明标准值
	交会区类型
	路面平均照度Eh,av（lx），维持值
	照度均匀度UE
	眩光限制

	主干路与主干路交会
	30/50
	0.4
	在驾驶员观看灯具的方位角上，灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm

	主干路与次干路交会
	
	
	

	主干路与支路交会
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK71]表3人行道标准值
	夜间行人流量
	区域
	路面平均照度Eh,av（lx），维持值
	路面最小照度Emin（lx），维持值
	最小垂直照度Evmin（lx），维持值

	流量大的道路
	商业区
	20 
	7.5 
	4 

	
	居住区
	10 
	3 
	2 


[bookmark: OLE_LINK73]3.3 路灯技术要求
（1）灯具额定供电电压AC220V，电压波动±20%内灯具应能正常工作；
（2）灯具色温要求：相关色温4000K±150K；
（3）灯具显色指数≥70，灯具整灯光效≥180lm/W；  
（4）灯具功率因数≥0.95；
（5）灯具防护等级≥IP66；
（6）电器绝缘等级:Class I；
（7）灯具适用环境温度范围-40℃~+55℃；
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41]（8）灯具壳体为压铸铝铝合金材质或高强度塑料外壳，灯具外表面喷塑或烤漆。灯体具备雨水自洁性能和对流散热性能。灯具开闭紧固装置须为金属材质，上开盖免工具开启。灯具需有独立的电源腔。内部导线应为耐高温导线。灯具需有防坠落结构。灯具安装接口尺寸φ60mm。
（9）灯具满足GB 37478《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》中1级能效等级的要求，且通过节能认证，路灯功率分布在40W≤功率≤90W、100W≤功率≤150W、180W≤功率≤250W范围内。（投标文件中需提供国家确定的认证机构出具的有效认证证书）
（10）灯具满足GB/T 20138-2023《电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》的要求，防冲击性能不低于IK08。 
（11）灯具应获得中国质量认证中心(CQC 认证)出具的认证证书；
（12）灯具浪涌抗扰度应符合《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595-2014 的规定；
（12）灯具的控制装置的浪涌抗扰度应符合《电磁兼容 试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》GB/T 17626.5-2019 的规定；
（13）驱动电源效率≥88%，具有过流、短路、抑制涌浪电压等保护功能，含10KV浪涌保护器；驱动电源需通过耐久性测试，实验室实测≥227h。
（14）LED发光芯片采用原厂封装大功率LED发光管，单颗光源额定功率不低于2W，不得采用COB集成式芯片；
（15）LED灯具依据国标GB/T 9468-2008 《灯具分布光度测量的一般要求》和IES LM-79-19 《固态照明产品光学和电气测量方法》的标准，通过实验室实测6000小时，光通维持率≥98%，且灯具使用寿命≥50000小时。
（16）灯具具有智能控制功能，能并入张家港市现有路灯智能控制管理系统进行管理。应能实现以下基本功能:能在控制室控制和设置开关灯时间、亮灯模式;具有自动巡检故障定位功能;远程监控路灯工作状态功能;亮灯率统计功能；同时也可以在控制室对配电箱的运行情况、回路状态以及用电量进行显示；支持对配电箱回路的远程开关功能。所有操作与数据均应在张家港市智慧照明管理平台操作显示。
[bookmark: OLE_LINK76]3.4护栏灯技术要求
（1）总体要求
护栏灯采用10W灯具，采用光学级透镜，根据项目需求进行定制化二次光学设计，完全满足环境的照明需求。产品具有防潮、防水且易安装、易拆卸、易维护等特点。
（2）灯具材质及结构要求
灯具的外壳选用优质铝合金加工成型，结构牢固，重量轻巧；
灯具的端盖和灯体之间采用不锈钢紧固件连接，外观好，使用寿命长；
透光灯罩采用优质PC材质加工成型，具优良的透光性、抗紫外特性、耐腐蚀特性；
灯具采用透镜配光，且配光应采用顺光照明设计，即光线顺着行车的方向偏斜，从而有效地避免灯具眩光，提高行车的舒适性；
灯具防护等级≥IP65；
（3）灯具光电要求
灯具功率：10W；
灯具光效：≥100LM/W；
灯具色温：4000K（3985±275K）；
显色指数：≥70；
输入电压：DC24V；
采用超高亮度LED光源；
灯具配光应采用顺光照明设计，且照度和均匀度需满足《城市道路照明设计标准》要求；（需提供照度计算书并提供灯具配光曲线图及与配光曲线相匹配的IES文件供校核）；
工作环境温度：-40℃~+55℃；
工作环境湿度：10~98% RH。
[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK78]3.5 LED单灯控制器技术要求
（1）通信方式
为保证单灯控制器的可靠性，防止因各类外因造成灯具不可控，要求单灯控制器设备的上行通信应具备双模通信功能：支持HPLC有线宽带电力载波（主通信链路）及Cat1（辅助通信链路）。
下行通信：支持RS485接口，可采集传感器信息；
（2）控制功能
根据需求，支持1、2或3路独立开关灯控制及0-10V调光，满足双灯头以及logo灯独立调光或开关需要；
（3）数据采集
支持灯具的电压、电流、功率（有功和无功）、功率因数、能耗采集、开关灯状态、调光等级、可统计总亮灯时间、总工作时间等；
支持通信信号质量（信号强度，信噪比，小区ID）；
支持灯具漏电采集功能。
（4）状态采集
支持灯杆倾斜度状态采集，精度为1°；
支持设备自身防雷器状态采集；
[bookmark: OLE_LINK79]（5）报警管理
故障告警：支持异常开灯、异常关灯、倾斜告警、通信异常/离线、欠流、欠压、过流、过压报警、防雷器故障告警。
告警恢复：当灯具故障恢复正常时，主动向平台上报解除报警信息。
（6）智能策略
可按配置参数进行自主控制功能，可接受系统控制平台开关灯策略管理，按需（0~100%）进行调光和开关；
支持每路各20组8段及以上预置开关和调光策略。 
（7）时钟校时
内置RTC实时时钟，支持远程校时功能；
（8）在线升级：支持远程无线升级。 
（9）掉电保存：时钟及存储信号掉电后不丢失，确保在现场恢复供电后继续运行。
[bookmark: OLE_LINK80]扩展功能
支持1路RS485接口，可通过RS485扩展环境传感器、照度传感器功能等；
支持1路开关量接口，可采集外部设备状态，如水浸检测；
支持1路12V/3W直流电源输出接口，便于给低功耗传感器设备供电；
内置防雷器保护及防雷器状态监测；
内置熔断器，并可单独替换。
（11）自运行：应用本地策略，满足网络异常、断电、无网和控制中心系统失效等异常状态下的智能控制（系统可按预先设置的开关时间或调光计划，自动开关灯和调光），确保照明线路的运行。
（12）安装
支持便捷式扫码获取设备地址信息；
采用接线盒方式，壁挂式安装；
安装于灯杆检修门内。
（13）状态指示
提供多个指示灯，如电源灯、运行/故障灯、上行灯、下行灯、灯1灯、灯2灯、灯3灯；
应具备透明可视窗口，可直观观察指示灯的运行状态；
（14）防护性能
工作温度应不小于：-40℃~55℃
IP等级应不低于IP67
（15）单灯控制器需获得CQC产品认证证书。
（16）单灯控制器需要通过耐久性测试，实验室实测≥227h。
（17）为保证整体运行的可靠性与兼容性，灯具、控制装置、控制器需为同一品牌。
[bookmark: OLE_LINK83]3.6 集中控制器技术要求
（1）通信方式
上行通信：支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统； 
下行通信：支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式。
（2）控制功能
支持远程控制，支持8路开关信号输出控制功能，可用于路灯出线电缆的开关控制，开关信号接口需同时支持常闭常开接口。
（3）数据采集
采集配电柜和回路信息采集：包括配电柜进线电压、出线电压、出线电流，各路灯供电输出回路的电压、电流、功率因素、功率、总能耗、回路开关状态、漏电状态，并具有远程抄表功能；
单灯监控终端信息采集：具有定时或实时接收下辖所有单灯监控终端采集到的电压、电流、有功功率、功率因数和当前故障信息等数据。
（4）状态采集
支持16路开关量信号输入，可用于检测交流接触器回路状态、手动/自动状态和门磁状态等。
（5）报警管理
故障告警：集中控制器具有自动上传告警功能，报警类型包括集中控制器异常开灯、异常关灯、缺相报警、漏电报警、欠流、欠压、过流、过压告警报警。
告警恢复：当故障恢复正常时，主动向平台上报解除报警信息。
3.7 灯杆技术要求
（1）生产设计要求
灯杆供货商应持有安全生产许可证，其设计与制造应符合国家标准GBI35－90《高耸结构设计规范》及GB17－88《钢结构设计规范》。
灯杆供应商应具有灯杆各部件和各分型杆体的设计能力。
灯杆供应商应按照选取的标准部件产品进行组合验算，并应满足相关标准的相关规定。
灯杆供应商进行产品定型前，应进行定型试验，并按照相关标准的相关规定进行第三方试验或测试，提供定型产品的第三方测试报告。
灯杆应具备一定的防撞能力，在小客车以不低于65km/h的时速90°撞击后灯杆杆体应无断裂及明显裂痕；灯杆主要焊缝（法兰盘与主杆间的焊缝、主杆与悬臂法连之间的焊缝及棱杆纵向焊缝）应无断裂；灯头及横臂上挂载的设备应无脱落。
（2）材料要求
钢材应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《碳素结构钢》GB/T 700、 《优质碳素结构钢》GB/T 699、《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T4237 的相关规定。
型钢应符合现行国家标准《热轧型钢》GB/T 706、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091、《结构用无缝钢管》GB/T8162 的相关规定。异形钢管应符合《冷拔异形钢管》GB/T 3094 的相关规定。 
铝材应符合现行国家标准《铸造铝合金》GB/T 1173、《一般工业用铝及铝合金挤压 型材》GB/T 6892、《铸造铝合金锭》GB/T 8733 和《铸造铝合金热处理》GB/T 25745 的相关规定。
钢材焊接材料宜采用低氢焊材，焊丝应符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、 低合金钢焊丝》GB/T 8110 和《埋弧焊用热强钢实心焊丝、药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类要 求》GB/T12470 的相关规定。焊接工艺应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661 的相关规定。
（3）生产要求
钢板制弯后的管的内外表面应光滑，表面不得有损伤、褶皱和凹面，划道、刮伤深度应小于壁厚允许负偏差的 1/2，且不应大于 0.5mm。引起应力集中的尖锐划伤应打磨平，表面修磨后的实际厚度应符合钢管厚度负偏差的要求。
零部件平面度、直线度和平行度应符合现行国家标准《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》GB/T 19804 的相关规定。
杆体开孔应采用钻孔或等离子割孔，严禁采用火焰割孔。
底板焊接： 
1）底板焊接宜采用埋弧焊或气体保护电弧焊。 
2）底板与杆体焊缝宜采用角焊缝，焊缝外观等级不低于二级，且应符合现行国家标准《金属材料熔焊质量要求》GB/T 12467 和《钢结构焊接规范》GB 50661 的相关规定。若采用有筋板法兰，筋板高度不高于 150mm，且底板与杆体焊缝应满足二级焊缝外观要求。
3）焊接后应进行探伤，探伤要求应符合现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345 中的评定标准。
纵向焊缝：
1）弯管的对边间隙应符合现行国家标准《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能 束焊的推荐坡口》GB/T 985.1 和《埋弧焊的推荐坡口》GB/T 985.2 标准要求的实际装配值。
2）焊接方法应采用等强焊材的埋弧焊，焊透率不小于60%，纵缝修补长度不能超 过总长的 20%，修补深度不能超过壁厚的33%，焊材机械性能、冲击功等参数与母 材匹配，纵缝质量不小于三级。
3）焊缝在任意25mm 长度内，焊缝表面凹凸偏差不应大于2mm；焊缝任意500mm 长度内，焊缝宽度偏差不应大于4mm；在整个长度内不应大于5mm。
4）焊缝及热影响区不应有裂纹未融合、弧坑未填满、夹渣等缺陷，表面咬边深度 不应大于 0.5mm，咬边连续长度不应大于100mm，焊缝两侧咬边的总长度不应大于焊缝长度的10%。
主杆焊接应采用埋弧焊或气体保护电弧焊，焊缝质量不小于三级焊缝标准；横臂法兰焊接应采用埋弧焊或气体保护电弧焊，焊缝不小于三级焊缝标准；检修门宜采用等离子切割或满足要求的其他工艺，表面平整度不大于 3mm。门框焊接前杆体应开坡口，破口深度不小于杆体板材厚度的 80%，并进行角焊缝补强，角焊缝不得小于杆体板材壁厚。
其它生产技术条件应符合行业标准《灯杆照明设施技术条件》CJ/T 3076的规定。
（4）防腐要求
应优先采用热浸镀锌工艺进行内外防腐处理，可根据需要进行喷漆或喷塑；热浸镀锌 应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912 的相关规定。
热浸镀锌表面应平滑，无滴瘤、粗糙和锌刺，无起皮、漏锌和残留的溶剂渣，在可能 影响热浸镀锌工作中使用或耐腐蚀性能的部位不应有锌瘤和锌渣。
镀锌层与综合杆基体结合应牢固，经锤击等试验锌层不剥离，不凸起。
锌层厚度的检测方法和要求符合现行国家标准《金属覆盖层 覆盖层厚度测量 阳极溶解库仑法》GB/T 4955、《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法》GB/T 4956 的相关规定。
灯杆应具备优异的抗腐蚀性，依据能在经历不小于48小时酸性盐雾环境下依旧保持优异的抗腐蚀性能：锌层厚度不小于85um、附着力在锤击试验后锌层无剥离无突起且锌层保护评级不低于7级。酸性盐雾试验应按照GB/T 13912-2020《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 4956《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》执行并进行评级；
热浸镀锌后综合杆杆体修整的总面积不应大于镀件总面积的 0.5%，且每个修复镀锌面不应大于 10 cm2。修复区域的涂层厚度应比镀锌最小平均厚度加厚 30μm 以上。其它金属构件的修整部位不应大于整个表面积的 5%。
（5）喷塑要求
杆件热浸镀锌后宜喷塑或喷漆进行外表面美化处理，喷塑应符合现行行业标准《钢门窗粉末静电喷涂涂层技术条件》JG/T 495 的相关规定。
喷漆涂层表面光滑、平整、无露底、桔皮、颗粒、缩孔、流挂等涂装缺陷，喷漆涂层颜色均匀，符合客户标准色卡要求。
灯杆塑层应具备优异的抗紫外老化能力，能在经历48小时紫外老化后依旧保持优异的硬度及附着力：老化测试后硬度不低于3H，且附着力不低于0级。紫外老化试验应按照GB/T 14522-2008《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法荧光紫外灯》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》、GB/T 13452.2-2008《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》、GB/T 6739《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》执行并进行评级。
涂层外观应平整光洁，无金属外露、皱褶、细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。
主杆底部法兰底面、顶部主副杆连接法兰顶面不喷塑或喷漆，副杆底部法兰以上 100mm 内不喷塑或喷漆，主杆横臂法兰和横臂法兰之间接触面不喷塑或喷漆。
铝制件表面处理宜采用喷塑处理，涂层厚度应符合现行国家标准《 一般工业用铝及 铝合金挤压型材》GB/T 6892 的相关规定。
（6）包装要求
包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免部件之间、包装物之间相互摩擦损 坏锌层和喷塑层。
钢管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。
包装前可使用耐老化橡胶塞、耐老化塑料塞或其他有效方法封堵镀锌工艺孔。
钢管部件应保证在运输过程中具有可靠的稳定性，部件之间或部件与车体之间应有防止部件损坏、锌层和塑层磨损和防止产品变形的措施。采用吊车装卸时，应使用专用吊具。
（7）资料要求
设计方文件资料：灯杆结构设计文件；
生产方文件资料：
原材料、成品质量合格证明文件、中文标志及性。
3.8电缆及电缆套管技术要求
（1）电缆按国标（中国）标准执行
（2）PE管技术要求：
	序号
	公称内径(mm)
	标称值(mm)
	允许误差
	壁厚（mm)
	长度
	允许误差
	备注

	1
	50
	50
	+0～0.03
	3.2
	盘管500米
	0～+0.4%
	内径43.6mm

	2
	63
	63
	+0～0.03
	4
	盘管500米
	0～+0.4%
	内径55mm


（3）CPVC管技术要求：
	序号
	公称内径(mm)
	标称值(mm)
	允许误差
	壁厚（mm)
	长度
	允许误差
	备注

	1
	110
	110
	±0.2
	5
	6米
	110
	硬质，一端扩口,内径100mm



3.9路灯控制箱技术要求
（1）箱体做法详见图纸。箱体材质：2mm厚304不锈钢材质；
（2）箱体固定采用现浇基础预埋件，预埋件螺纹热镀锌，每箱配2件热镀锌槽钢压板；
（3）箱体正反面各双开门；
（4）箱内计量电表由供电部门提供，箱内提供电表架一副；
（5）一次电气回路电器间连接导线采用20x3铜母线、25mm2铜质导线，详见电气系统图，控制箱进线端熔断器加装有机玻璃隔断，做带电警示标记；
（6）二次控制回路设自动、手动旋钮开关，自动由集中控制器控制，手动仅为检修时使用；
（7）箱内设电流、电压、漏电检测单元；
（8）箱内安装集中控制器；
（9）控制箱门锁外观效果如下图，挂锁正面刻有“张家港市市政服务中心”字样。





4、 路灯安装基本参数及需满足的照明指标
4.1 路灯安装条件一
	名称
	参数
	备注

	道路类型
	快速路
	

	道路宽度
	26.1米
	护栏0.5m、路缘带0.75m、机动车道10.75m、路缘带0.75m、中分带0.6m、路缘带0.75m、机动车道10.75m、路缘带0.75m、护栏0.5m

	车道数（双向）
	6
	

	路面类型
	沥青路
	

	LED路灯灯具布置方式
	双侧对称布置
	

	LED路灯灯具安装高度h（单位：m）
	12米
	

	LED路灯灯具安装间距S（单位：m）
	42米
	

	LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m）
	1.5
	

	与路缘距离（单位：m）
	0.15
	

	LED路灯灯具仰角（单位：度）
	5°~15°
	

	维护系数
	0.7
	


基于上表路灯安装基本参数条件下需满足的照明指标：
·平均亮度Lav (cd/m2)维持值不低于 2.0 cd/m² ；
·亮度总均匀度Uo最小值不低于0.4 ；
·纵向均匀度Ul最小值不低于0.7 ；
·平均照度Eav（Lx）维持值不低于 30 Lx ；
·均匀度UE最小值不低于 0.40 ；
·眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于 10% ；
·色温：4000K（3985K±275K）；
·Ra显色指数≥70 ；
·LED路灯灯具总光通量：≥43200lm ；
·照明功率：240W±10%。
4.2 路灯安装条件二
	名称
	参数
	备注

	道路类型
	快速路
	

	道路宽度
	56.2米
	非机动车道4.5m、侧分带2m、路缘带0.75m、机动车道19.75m、路缘带0.75m、中分带0.7m、路缘带0.75m、机动车道19.75m、路缘带0.75m、侧分带2m、非机动车道4.5m

	车道数（双向）
	10
	

	路面类型
	沥青路
	

	LED路灯灯具布置方式
	双侧对称布置
	

	LED路灯灯具安装高度h（单位：m）
	12米
	

	LED路灯灯具安装间距S（单位：m）
	30米
	

	LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m）
	1.5
	

	与路缘距离（单位：m）
	0.5
	

	LED路灯灯具仰角（单位：度）
	5°~15°
	

	维护系数
	0.7
	


基于上表路灯安装基本参数条件下需满足的照明指标：
·平均亮度Lav (cd/m2)维持值不低于 2.0 cd/m² ；
·亮度总均匀度Uo最小值不低于0.4 ；
·纵向均匀度Ul最小值不低于0.7 ；
·平均照度Eav（Lx）维持值不低于 30 Lx ；
·均匀度UE最小值不低于 0.40 ；
·眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于 10% ；
·色温：4000K（3985K±275K）；
·Ra显色指数≥70 ；
·LED路灯灯具总光通量：≥43200lm ；
·照明功率：240W±10%。
4.3 路灯安装条件三
	名称
	参数
	备注

	道路类型
	快速路
	

	道路宽度
	25.25米
	非机动车道（4.5m）、侧分带（2m）、路缘带(0.75m)、机动车道(17.5m, 5车道)、路缘带(0.5m)

	车道数（双向）
	5
	

	路面类型
	沥青路
	

	LED路灯灯具布置方式
	双侧交错布置
	

	LED路灯灯具安装高度h（单位：m）
	路灯10.5米+吸顶灯9.5米
	

	LED路灯灯具安装间距S（单位：m）
	30米
	

	LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m）
	1
	

	与路缘距离（单位：m）
	路灯0.5米，吸顶灯距中分带8.0米
	

	LED路灯灯具仰角（单位：度）
	5°~15°
	

	维护系数
	0.7
	


基于上表路灯安装基本参数条件下需满足的照明指标：
·平均亮度Lav (cd/m2)维持值不低于 2.0 cd/m² ；
·亮度总均匀度Uo最小值不低于0.4 ；
·纵向均匀度Ul最小值不低于0.7 ；
·平均照度Eav（Lx）维持值不低于 30 Lx ；
·均匀度UE最小值不低于 0.40 ；
·眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于 10% ；
·色温：4000K（3985K±275K）；
·Ra显色指数≥70 ；
·LED路灯灯具总光通量：≥43200lm ；
·LED路灯照明功率：240W±10%。
·LED吸顶灯灯具总光通量：≥27000lm ；
·LED吸顶灯照明功率：150W±10%。
4.4 护栏灯安装条件四
	名称
	参数
	备注

	道路类型
	快速路
	

	道路宽度
	10.2米
	护栏0.5m、路缘带1.1m、机动车道7m、路缘带1.1m、护栏0.5m

	车道数（双向）
	2
	

	路面类型
	沥青路
	

	LED路灯灯具布置方式
	双侧对称布置
	

	LED路灯灯具安装高度h（单位：m）
	1.3
	

	LED路灯灯具安装间距S（单位：m）
	3米
	

	LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m）
	/
	

	与路缘距离（单位：m）
	0
	

	LED路灯灯具仰角（单位：度）
	0°~15°
	

	维护系数
	0.7
	


基于上表路灯安装基本参数条件下需满足的照明指标：
·平均亮度Lav (cd/m2)维持值不低于 2.0 cd/m² ；
·亮度总均匀度Uo最小值不低于0.4 ；
·纵向均匀度Ul最小值不低于0.7 ；
·平均照度Eav（Lx）维持值不低于 30 Lx ；
·均匀度UE最小值不低于 0.40 ；
·眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于 10% ；
·色温：4000K（3985K±275K）；
·Ra显色指数≥70 ；
·LED路灯灯具总光通量：≥1000lm ；
·LED路灯照明功率：10W±10%。
5、路灯智能控制系统(西二环照明数字化管理)
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK47]根据采购人对西二环照明数字化管理需求。需要以数字孪生技术为核心构建智慧城市虚拟现实照明运营管理。通过三维建模、数据融合、视频融合、算法模型等技术手段，对项目全景进行1：1虚拟原型建模，对项目场景的全要素进行虚拟世界仿真，并实现模型与现实世界的数据互联互通，实时感知、预警、运控、协同、预测。结合虚拟模型和历史数据、实时数据，进行道路照明管理、景观照明管理（预留），并基于数字孪生构建照明运营管理调度中心。界面需满足以下技术要求：
（1）数字孪生。基于数字孪生引擎实现道路及道路相关设施1：1构建，准确还原道路、照明灯设施、设备等静态内容，以及车辆、行人等动态要素；且统一坐标体系（需支持大地2000坐标系），可查询，可定位，可展开，可漫游。
（2）数据融合。结合大量物联网设备传感器、应用系统等，与数字孪生场景实时数据交互融合，将城市照明、显示、监控、设备设施等数据进行虚实融合，实现运行态势直观感知。结合不同管理模块场景和镜头切换，做到一张图可感、可知、可控。
（3）流程驱动，数据闭环。基于数字孪生三维可视化实现城市内运维车辆数据联动和精细化管理，还原业务场景，直观高效精准定位问题，并驱动对应的业务流程，实时跟踪流程进展并整合业务处理相关数据，实现运维过程的数据融合，做到业务处理闭环、数据全生命周期管理。
（4）决策支持。在运营的过程中，通过开放的接口接入各类数据，与模型数据实现融合，涵盖各类信息，历史数据可通过平台随时查阅，为业务决策提供数据支撑。实现全域数据从宏观到中观到微观的融合、建模、分析与预测，通过三维孪生将数字城市全生命周期数据价值完整呈现。
（5）全景展示与全局调度。基于数字孪生模型和实时数据、运营管理业务流程数据，打造一体化调度中心，展示实时情况，并基于实时情况进行调度管理。
详细孪生体要求见下表:
	西二环照明数字管理功能描述

	序号
	　
	　
	　

	1、
	模型
	综合要求
	1.模型的 Scale应符合1：1或其他固定比例，除特效（或其他特殊用途模型）外不可出现不同比例基数模型;

	2、
	
	
	2.模型的Position/Rotation应具有正确的相对坐标系参数与世界坐标系参数，符合右手（左手）坐标系。动画处理前模型应有准确的层级分布与层级Position/Rotation参数

	3、
	
	
	3.模型的UV要求准确无误，需求用TexCoord处理的材质其UV尽量归于0-1坐标系内

	4、
	
	
	4.模型制作时需要布线，重拓扑，以支持引擎三角面导入逻辑，以及低面数条件下破面及高面数条件下不平滑等问题。

	5、
	
	
	5.对于无需展示高模的情况，模型应减面+高低模烘焙处理

	6、
	
	L1地块级建模
	建模范围：张家港西二环沿线路段

	7、
	
	
	内容：包含地形、主要道路、道路沿线的主要建筑、水系的低精密度模型；包含下一级行政区划分界限和下一级行政区地名散点标牌

	8、
	
	
	最小观看距离3000米

	9、
	
	
	建筑模型标准：根据无人机扫描建筑轮廓和建筑层高信息生成模型

	10、
	
	
	建筑贴图标准：随机贴图

	11、
	
	
	张家港西二环地块总览

	12、
	
	L2道路级建模
	基于西二环地面及高架路段的三维建模，对西二环沿线路段进行L2级地块建模：建模内容包括：西二环整体范围、道路沿线外扩20米主要建筑、主要植被的低精度模型；包括道路或楼宇分界线和道路标牌

	13、
	
	
	最小观看距离1000米

	14、
	
	
	根据无人机扫描建筑轮廓及建筑层高信息生成模型

	15、
	
	L3设备级建模
	对西二环地面及高架道路路侧设备进行精细化单体建模，包括对灯杆、灯头、配电箱、显示屏、监控设备、道路标牌标线属性采集及属性挂接。支持对重点路侧设备模型的建设以及对道路沿线管网、电气电缆以及通讯光缆的建模

	16、
	
	
	最小观看距离10米

	17、
	
	L4解构级建模
	对路侧重点设备内部情况解构级建模，包括内部元器件、网关设备、设备硬件接口以及内部配电级通讯线缆。并对元器件与元器件之间、端口对端口之恶见的链接属性进行单体建模。

	18、
	
	
	最小观看距离2米

	19、
	材质
	　
	1.对于现实中存在的材质（金属/玻璃/塑料等）尽量使用PBR材质系统，对于特效材质在不需光照的情况下使用Unlit模式，节省计算

	20、
	
	　
	2.Shader的算法不冗余，简洁高效。

	21、
	
	　
	3.软件依据不同硬件条件应配备不同分辨率贴图（2^n*2^n)及Advance节点开关

	22、
	
	　
	4.使用贴图通道时确保所用通道正确

	23、
	碰撞体
	　
	1.模型导入场景中后根据交互要求设立总体及独立碰撞体，要求多个同属性Collision衔接处不应出现漏洞，以至于用户character卡入场景或其他交互问题。

	24、
	
	　
	2.模型的碰撞严格按照情况划分CollisionMode

	25、
	
	　
	3.模型的碰撞体要求低面，视情况及交互/行为空间进行包裹及碰撞检测模式修改

	26、
	粒子
	　
	1.粒子系统要求计算简便，数量低的情况下保证效果

	27、
	
	　
	2.流体要求Cook,且在一定程度内优化缓存

	28、
	
	　
	3.作为特效使用时，粒子材质模式应为Unlit

	29、
	视觉特效
	　
	1.拥有虚拟/真实模式切换功能，虚拟模式下显示电气/网络拓扑

	30、
	
	　
	2.点击亮显所选设备，轮廓线可高度自定义

	31、
	
	　
	3.配备时间，天气系统，用粒子，材质等实现与真实天气时间相呼应

	32、
	渲染
	　
	1，针对场景要求，设置并优化照明环境及照明设备效果

	33、
	
	　
	2.整体材质微调，并结合后处理对最终图像进行美化

	34、
	
	　
	3.对于复杂不可变光照场景应烘焙光照贴图处理

	35、
	综合态势
	　
	主区域：实时动态显示园区3D面貌、设备运行状态，如建筑物、灯杆、摄像头、路侧设备、显示屏画面等；

	36、
	
	　
	主区域：选中某设备时，可放大显示该设备模型，并呈现其对应属性数据，如选中某灯，可显示灯的亮度状态信息，选中屏，可显示当前屏实际显示的内容；

	37、
	
	　
	摄像头区域：以多宫格方式实时显示多路摄像头画面内容，双击某摄像头，该摄像头可放大在主区域中显示

	38、
	
	　
	事件区域：以上下滚动方式显示事件，事件内容由外部接口推送；

	39、
	
	　
	数据图表区域：以图表形式显示设备数量、事件数、环境天气、亮灯率、实时能耗；

	40、
	智慧照明
一级需求
	　
	1.主区域：
v 基于3D视图实时动态显示灯杆及网关设备布置点位图；
v 实时显示灯杆与供电柜的供电电缆连接关系，不同相线采用不同颜色表示；（与供电电源有关联）
v 选中某设备时，可放大显示该设备模型，并呈现其对应属性数据；
v 灯具不同亮度时，在界面上呈现的光照区域亮度应有所变化；
v 当某设备头有新的事件发生时，其图标应红色闪烁一段时间；
v 设备运行状态应以不同颜色标注：正常、故障、失联；

	41、
	
	　
	2. 亮灯状态区域：显示实时亮灯率信息；

	42、
	
	　
	3. 数据图表区域：以图表形式显示设备数量、事件数；

	43、
	
	　
	4. 事件区域：以上下滚动方式显示事件，事件内容由外部接口推送；内容包含某设备通迅异常、恢复通信、故障等；

	44、
	
	　
	l设计需求
1.外部数据接口定义。

	45、
	供电能源
	　
	1. 主区域：
v 基于3D视图实时动态显示园区变电房、各配电柜、分配电箱、路侧设备及供电线缆回路的位置及电气连接关系；
v 选中某设备时，可放大显示该设备模型，并呈现其对应属性数据；
v 可实时显示每一段电气线缆的状态信息，包含有电、无电、实时电流（有电和无电可通过颜色区分，电流以数值显示，单位为A）；

	46、
	
	　
	2.     能源区域：以数值形式显示当月能耗、当天能耗、实时功率信息，并与碳排放关联；

	47、
	
	　
	3.     事件区域：以上下滚动方式显示事件，事件内容由外部接口推送；内容包含某回路过流、缺相、过压、过载等；

	48、
	
	　
	4.     数据图表区域：以图表形式显示设备数量、事件数；

	49、
	
	　
	l 设计需求
1. 变电房、各配电柜、分配电箱、路侧设备等设备模型支持在3D视图上自由放置，各设备模型支持导入；
2. 各设备模型应支持多状态显示（如有电/有无、额定电压、负载最大功率、负载实时功率）；
3. 各设备模型间的电气线缆属性支持可编辑，如颜色、线径、芯数、长度；当属性不同时，线缆在界面中的呈现应有所区别；
4. 电气线缆支持拖拽放置；
5. 外部数据接口定义（如每根电气线缆的有电、无电、参数值可通过外部数据接口传入，当参数传入值为空时，则不显示该属性）；

	50、
	其它
	　
	现场调试、文档等




[bookmark: OLE_LINK56]5、其他要求
5.1 进场检验要求
签订合同30天内中标单位应向采购单位提供完整详尽的项目实施技术方案和施工组织方案报采购单位审核。
正式进场安装前，中标单位需提供各规格灯具样品各一套。采购单位审核灯具外形及颜色与现场的协调性，经采购单位确认达标后方可进行下一步实施。如发现现场样灯与投标文件规定的要求不符，采购单位有权要求更换为符合要求的灯具。
现场安装过程中如采购人发现灯具不符合要求，采购人有权现场随机抽取灯具送指定检测机构检测。如检测结果不合格，中标单位无条件整改并承担相应检测费用；如检测结果合格，检测费用由采购人承担。
2027年年底前整体项目完成，并交付使用。其中涉及长安路至暨阳路段、长安路至小河坝路地面段、小河坝路至暨阳路高架段、小河坝路至暨阳路地面道路需在2026年08月31日前完成安装并调试亮灯，暨阳路至人民路2026年12月31日前完成安装并调试亮灯，其余部分按照快速环线指挥部要求完成安装并调试亮灯。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。针对以上节点要求，每延迟一天完成扣款20000元/天。
5.2路灯安装要求
安装过程应该遵守国家、省级、张家港市的相关法律法规及制度要求。
安装运输等过程中遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织制作，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于中标单位管理或安全辅助措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由中标单位承担。
中标单位承担改造安装的费用，包含安装和改造费用，并对安装队伍的资质以及安装的质量负责；对产品及安装第三者责任负责。
中标单位编制安装方案，经采购单位及监理方(如有)认可后方可实施。在安装期间，接受采购单位及监理方(如有) 现场督导。
5.3 技术服务要求
中标单位需无偿提供每种规格灯具备品，见附件一备品备件清单。
在质保期内，中标单位服务人员配备和设备要求如下：
①实行24小时人员值班制，每班需配备人员6人（负责人1人、维护工2人）并配备集控巡查人员1人（具备无人机驾驶员执照），高压操作电工待命1人，高空作业人员1人。
②应配备用于本项目设施维护的机械设备，如高空抢修作业车、防撞缓冲车、维修巡检车辆及相应的电工工具等交张家港市市政服务中心管理。
③中标单位道路照明设施维护工作人员实行岗位责任制，工作人员持证上岗且保持稳定，熟悉本项目道路照明设施供电、控制、线路等相关情况，作业时统一着装并配备必要的安全防护用品，能按操作规程进行维护作业。
5.4 质保期内其他要求
[bookmark: OLE_LINK54]在施工期及质保期内，如扰民引起的投诉或12345、数字化城管派单，接到投诉单后应及时处理，未在规定时间内处理完毕的，每起罚款5000元；
质保期内中标人每周需派人巡查维修，确保路灯设施亮灯率达到99%，招标人每周定期或不定期检查（亮灯率低于99%每低1%扣3000元/次）
质保期内招标人每次抽查发现中标人无维修人员在岗维护的扣1000元/次。
质保期内中标人设备故障造成招标方路灯设施大面积熄灯，二小时内没有处理完毕的，扣10000元/次，质保期内中标人需派人巡查设施完好情况。
质保期内处理交通事故造成路灯设施损坏的必须在接到招标人或者12345/110通知1小时内赶到事故现场处理，中标方配合招标方处理路灯撞坏事宜超出一周上报的视为中标人巡查不力，所发生的费用由中标人承担。
施工期内应确保未拆除路灯设施正常亮灯，造成大面积熄灯故障2小时后不能恢复正常亮灯的，扣5000元/次。
质保期内招标人在日常巡查中发现的问题中标人需及时修复，如到下次抽检，问题仍未解决，每发现一处罚款10000元；如超出规定的期限仍未修复（以发包方通知修复的时间为准），招标人有权委托他人维修，所发生的费用从中标人质保金中扣除。
质保期内西二环照明数字管理系统未在项目中标后根据对应路段完成安装并调试亮灯时间同时完成在市政服务中心指挥中心进行部署交付的，每逾期一天扣10000元。
质保期内未在规定时间内部署完成无人机（带机库），每逾期一天扣10000元。
在质保期内，如遇到重大节日、活动，要配合检查，做好保障工作，中标人在接到招标人书面通知后应积极在规定的时间内响应，配合做好各项应急工作，如中标人在接到招标人的书面通知后未响应，招标人有权委托他人维护，所发生的费用从中标人质保金中扣除。
遇到台风等恶劣天气，要提前检查，维护安全。中标人在接到招标人书面通知后应积极在规定的时间内响应，配合做好各项应急工作，如中标人在接到招标人的书面通知后未响应，招标人有权委托他人维护，所发生的费用从中标人质保金中扣除。
质保期满一个月内与招标人办理路灯设施移交手续，确保路灯设施亮灯率达到100%，确保路灯设施完好率达到100%，如中标人在接到招标人的书面通知后未响应，招标人有权委托他人维护，所发生的费用从中标人质保金中扣除。
[bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK137]施工期间应避开交通高峰时段（7:00~9：00，16:30~18:30），如由于施工造成的交通堵塞及居民出入口障碍，中标人应采取有效的安全保护措施，同时服从交警的临时交通管控，错峰施工时的相关费用由中标单位综合考虑。
5.5 验收标准
本项目采取一次性整体验收方式。
验收标准根据最新国家城市快速路标准、招标文件和投标文件执行。
[bookmark: OLE_LINK3]验收由采购方指定第三方检测机构对灯具功率、道路照度、亮度各项指标进行测试现场抽查，检测未达到要求的，复检的费用由中标人负责。中标人应及时进行整改。 如改造达不到最新国家标准、招标文件要求、投标文件，投标人应及时进行整改，所有检测费用均由中标单位负责，整改合格后，由第三方检测机构出具《道路照明检测报告》，中标方依据合格报告提交项目竣工报告，采购方收到项目竣工报告后30天内组织一次性整体验收。
本项目将委托具有相应资质的监理单位，对杨新公路-西二环快速化改造照明项目提供监理服务。对施工阶段、竣工验收阶段及质量保修期（含缺陷责任期）实施监理。监理服务内容涵盖质量控制、进度控制、安全及文明施工管理、信息管理及协调相关单位关系等。
施工安装按照《城市道路照明施工及验收规程》(CJJ89-2012)对投标人施工部分进行验收，竣工验收时要求亮灯率达到100%，完好率达到100%。 
道路照明各项指标按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求进行测量验收。
验收方法：第三方检测机构现场抽查并出具检测报告。
5.7 方案等其他要求
投标单位根据本项目需求提供项目实施方案（方案内容包括但不限于对本项目的理解、重点难点分析、与其他专业对接、预防措施及解决方案等方面）项目实施方案。
投标单位针对根据本项目需求提供质量保证措施方案，方案包括但不限于质量管理体系、质量控制（质量控制方案涵盖灯具、灯杆、材料、安装等质量控制的所有关键点）、质控人员配备、材料进场质控等方面。
投标单位根据本项目需求提供应急保障方案（应急保障方案包括但不限于人员及团队保障、应急维护保障、应急供电到位保障、应急物资保障等方面）。
投标单位根据本项目需求提供售后服务方案，方案内应包含但不限于：人员配置、服务备品备件配置、服务的具体工作方案及计划、维保内容及范围详细说明。
投标人2023年以来（以签订日期为准），具有类似项目业绩。

[bookmark: EBb0ab975038a04efd86af0f0eaa5a524b]三、商务条款 
1、质保期
免费质保期（以验收通过之日起计算）2年，在质保期内提供免费维护和保障。供应商应以优良的服务态度，出现故障维修人员须及时到场。
2、 售后技术服务要求
2.1 售后技术要求服务
（1）供应商负责设备的运输、装卸、安装、调试，责任与费用由供应商承担。
（2）在贰年免费质保期内，如果出现技术问题或故障，供应商应在2小时以内响应，8小时内完成采购方提出维修要求，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内解决，否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。
2.2 无人机巡检要求
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK4]根据采购人对快速环线无人机巡检应用的需求，中标单位在质保期内需配备一台无人机（带机库），在中标后15天内部署于本项目高架环线沿线，主要用于市区西侧高架以及市区主干的巡查任务，具体覆盖3-5公里范围。根据采购人实际需要进行巡飞，对本采购范围进行全覆盖巡查。巡飞必须严格遵守国家及地方关于民用无人机飞行的相关法律法规。无人机参数如下：
	设备
	性能参数
	参数详情

	无人机
	最大起飞重量
	[bookmark: OLE_LINK50]≥2090克

	
	最大水平飞行速度
	普通挡，开启避障：前飞15米/秒，后飞12米/秒，侧飞10米/秒

	
	最大抗风速度
	作业阶段抗风能力≥12米/秒

	
	最长飞行时间
	[bookmark: OLE_LINK51]≥54分钟

	
	最长悬停时间
	≥47分钟

	
	巡飞
	支持自动巡飞

	机库
	整机重量
	55千克（不包含飞行器）

	
	输入功率
	最大800瓦

	
	工作环境温度
	-30°C至50°C

	
	防护等级
	IP56

	
	最大允许降落风速
	≥12米/秒

	
	充电时间
	≤30分钟

	
	续航时间
	＞4小时


[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK89]投标人须配备不少于1名无人机飞手，并获得《民用无人机驾驶员执照》（CAAC认证），请在投标文件中提供相关人员有效证书或承诺在中标后15天内提供相关人员证书（提供承诺函），不提供作无效投标处理。
3、交货期、交货方式及交货地点
3.1 交货期
[bookmark: OLE_LINK5]（1）2027年年底前整体项目完成，并交付使用。其中涉及长安路至暨阳路段、长安路至小河坝路地面段、小河坝路至暨阳路高架段、小河坝路至暨阳路地面道路需在2026年08月31日前完成安装并调试亮灯，暨阳路至人民路2026年12月31日前完成安装并调试亮灯，其余部分按照快速环线指挥部要求完成安装并调试亮灯。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购人同意后可适当延期。
[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK105]（2）西二环照明数字管理（产权归中标人所属）系统须在各对应路段完成安装调试并亮灯的同时，同步完成在市政服务中心指挥中心的部署交付。
3.2 交货方式
按采购人要求送货上门。
3.3 交货地点
采购人指定地点交货。
4、货款支付
4.1 结付程序
供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或项目款）结算手续。
4.2 结付期限
合同签订后，采购人支付合同金额30%的预付款（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定），经审计按实际交付进度付款，待标的物全部交付且验收合格后付清余款并退还履约保证金。
[bookmark: OLE_LINK19]5、投标货币
5.1 投标货币
人民币
6、其他
投标人须提供投标配置与分项报价表，格式见招标文件第六章 投标文件格式/投标配置与分项报价表，未提供或提供不完整作无效投标处理。
7、备品备件及耗材等要求
7.1 备品备件清单
	序号
	型号
	规格
	备品数量
	备注

	1
	LED灯具
	80W路灯
	4盏
	　

	2
	LED灯具
	120W路灯
	3盏
	　

	3
	LED灯具
	150W路灯
	3盏
	　

	4
	LED灯具
	240W路灯
	9盏
	　

	5
	LED护栏灯
	10W
	8盏
	　

	6
	LED吸顶式路灯二
	120W
	2盏
	　

	7
	LED吸顶式路灯三
	150W
	6盏
	　

	8
	单灯控制器
	一拖一，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内
	6个
	　

	9
	单灯控制器
	一拖二，HPLC宽带电力载波（主通信链路）+CAT1（辅通信链路），安装在灯杆检修门内，适用双臂路灯，中杆灯
	10个
	　

	10
	集中控制器
	安装在路灯计量控制箱内
	1个
	　

	11
	9米单臂灯杆
	灯杆高9m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道3.5m挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：含RT-14 6A 220V三相熔断器，8位带盖接线排，2位标准卡槽接线端，4厚环氧树脂接线板，配套安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图，使用部位：地面主线
	1杆
	　

	12
	12米双臂灯杆
	灯杆高12m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、2道3.5m挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：含RT-14 6A 220V三相熔断器，8位带盖接线排，2位标准卡槽接线端，4厚环氧树脂接线板，配套安装在灯杆检修门内；含基础：Q235B钢预埋件，螺纹热镀锌，C30砼，见详图，使用部位：地面主线
	1杆
	　

	13
	11米单臂灯杆
	灯杆高11m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、450双面发光标识、4道挂载C槽、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：含RT-14 6A 220V三相熔断器，8位带盖接线排，2位标准卡槽接线端，4厚环氧树脂接线板，配套安装在灯杆检修门内，使用部位：西二环高架
	1杆
	　

	14
	7米单臂灯杆
	灯杆高7m，Q235B钢灯杆热镀锌喷塑，含单灯控制器接口、4套热镀锌双螺帽及4厚热镀锌垫片；含接线盒：含RT-14 6A 220V三相熔断器，8位带盖接线排，2位标准卡槽接线端，4厚环氧树脂接线板，配套安装在灯杆检修门内，使用部位：匝道
	1杆
	　


7.2 备品备件承诺
[bookmark: OLE_LINK102]承诺书（格式一）
张家港市市政服务中心：
在张家港市市政服务中心杨新公路-西二环快速化改造照明项目
（         号招标文件）采购过程中，根据招标文件规定，现承诺：
若有幸中标，我单位保证按照招标文件要求承诺备品备件在验收后30个工作日内进仓库。 
投标单位（公章）：                        
二○二六年    月    日

8、承诺
8.1 承诺2
承 诺 书（格式二）
 
张家港市市政服务中心：
在张家港市市政服务中心杨新公路-西二环快速化改造照明项目
 （         号招标文件）采购过程中，根据招标文件规定，现承诺：
若有幸中标，我单位承诺在贰年免费质保期内，如果出现技术问题或故障，我单位在2小时以内响应，8小时内完成采购方提出的维修要求，如在8小时内不能解决问题，免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位，如需更换设备或送修，在3个工作日内解决，否则采购方有权自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由我单位承担。在质保期内，我单位服务人员配备和设备如下：
（1）实行24小时人员值班制，每班配备人员6人（负责人1人、维护工2人）并配备集控巡查人员1人，高压操作电工待命1人，高空作业人员1人。
（2）配备用于本项目设施维护的机械设备，如高空抢修作业车、防撞缓冲车、维修巡检车辆及相应的电工工具等交张家港市市政服务中心管理。
（3）我单位道路照明设施维护工作人员实行岗位责任制，工作人员持证上岗且保持稳定，熟悉所本项目道路照明设施供电、控制、线路等相关情况，作业时统一着装并配备必要的安全防护用品，能按操作规程进行维护作业。
投标单位（公章）：                        
二○二六年    月    日
8.2 承诺3

承诺书（格式三）
 
张家港市市政服务中心：
在张家港市市政服务中心杨新公路-西二环快速化改造照明项目
（         号招标文件）采购过程中，根据招标文件规定，现承诺：
（1）竣工验收后LED照明产品运行十年内，由于灯具的光衰造成的照明质量不满足快速路的国家相关标准，我公司无条件整改，并承担灯具材料、维修人工、运费等一切费用。
（2）竣工验收后十年内如因LED照明产品光衰导致道路照明不符合国家快速路照明标准，在此期间引起的交通事故索赔都由我单位承担。 

投标单位（公章）：                        
二○二六年    月    日


3、 其他部分
无。
[bookmark: _Toc232586770]第五章  评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc232586771]一、评标方法与定标原则
[bookmark: EBd9567453f96a4fca96262d13cc886515][bookmark: _Toc178598552]1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2、提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后评分最高的核心产品为同品牌的投标人获得中标人推荐资格；核心产品为同品牌且投标人评审得分和投标总报价相同的，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。
3、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置与分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，见招标文件第六章投标文件格式“关于符合本国产品标准的声明函”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4、启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求详见招标文件第二章 投标人须知/28、启动异常低价投标（响应）审查的情形和要求。
2、 [bookmark: _Toc31274][bookmark: _Toc28093][bookmark: _Toc7152]评标标准 
[bookmark: _Toc2526]1、价格分30分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30分。其它投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100（保留二位小数）。
2、技术方案分20分
[bookmark: OLE_LINK33]2.1 项目实施方案 4分
[bookmark: OLE_LINK161]根据投标单位对本项目提供的项目实施方案（方案内容包括但不限于对本项目的理解、重点难点分析、与其他专业对接、预防措施及解决方案等方面）进行综合评审，方案全部包含以上内容且完全满足项目需求的得4分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的得2分；未提供方案说明的不得分。【0/2/3/4】
2.2 质量保证措施4分
[bookmark: OLE_LINK156]根据投标单位针对本项目提供的质量保证措施方案，方案包括但不限于质量管理体系、质量控制（质量控制方案涵盖灯具、灯杆、材料、安装等质量控制的所有关键点）、质控人员配备、材料进场质控等方面进行综合评审，方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得4分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的得2分；未提供方案说明的不得分。【0/2/3/4】
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK75]2.3 智慧平台接入方案 5分
[bookmark: OLE_LINK153]根据本项对智慧平台接入的要求，投标单位制定的平台接入方案包含但不限于平台对接重难点分析、平台对接技术方案、数据推送与融合方案、接口开发与费用承担方案进行综合评审，方案全部包含以上内容且完全满足项目需求的得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分，方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。【0/1/3/5】
2.4应急保障方案 4分 
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK31]根据投标单位提供的应急保障方案（应急保障方案包括但不限于人员及团队保障、应急维护保障、应急供电到位保障、应急物资保障等方面）进行综合评审，方案全部包含以上内容且完全满足项目需求的得4分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分，方案内容简略且基本无实质性意义的得2分,未提供方案说明的不得分。【0/2/3/4】
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK45]2.5 售后服务方案3分
[bookmark: OLE_LINK15]根据投标单位提供的针对本项目提出的售后服务方案进行评分，方案内应包含但不限于：人员配置、服务备品备件配置、服务的具体工作方案及计划、维保内容及范围详细说明。方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得3分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得2分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分；未提供方案说明的不得分。【0/1/2/3】
[bookmark: OLE_LINK66]3、灯具样品评价10分
[bookmark: OLE_LINK98]3.1 150WLED路灯（灯头）样品
[bookmark: OLE_LINK121]（1）功能设计
[bookmark: OLE_LINK122]现场接电点亮，并模拟晃动灯体，无频闪、异响，得0.5分；标配安全挂钩/防坠链的，得0.5分。【0-1】
[bookmark: OLE_LINK99]（2）外观设计
[bookmark: OLE_LINK106]①灯头各部比例匀称，灯体过渡自然流畅，无突兀凸起或凹陷；
②涂层均匀细腻，光泽度一致；
[bookmark: OLE_LINK43]③盖板、出线口、紧固螺丝排布整齐；
④点亮前即觉精致、干净、有工业美感。
完全符合上述要求的，有一项得0.5分；最多得2分；不能完全满足上述要求的，有一项得0.25分，最多得1分；未提供不得分。【0-2】
[bookmark: OLE_LINK115]3.2 LED吸顶式路灯三（灯头）样品
[bookmark: OLE_LINK123]（1）功能设计
[bookmark: OLE_LINK124]现场接电点亮，并模拟晃动灯体，无频闪、异响，得0.5分；标配安全挂钩/防坠链的，得0.5分。【0-1】
[bookmark: OLE_LINK116]（2）外观设计
[bookmark: OLE_LINK117]①灯头各部比例匀称，灯体过渡自然流畅，无突兀凸起或凹陷；
②涂层均匀细腻，光泽度一致；
[bookmark: OLE_LINK44]③盖板、出线口、紧固螺丝排布整齐；
④点亮前即觉精致、干净、有工业美感。
完全符合上述要求的，有一项得0.5分；最多得2分；不能完全满足上述要求的，有一项得0.25分，最多得1分；未提供不得分。【0-2】
[bookmark: OLE_LINK118]3.3 LED护栏灯（灯头）
[bookmark: OLE_LINK125]（1）功能设计
[bookmark: OLE_LINK126]现场接电点亮，并模拟晃动灯体，无频闪、异响，得0.5分；标配安全挂钩/防坠链的，得0.5分。【0-1】
[bookmark: OLE_LINK119]（2）外观设计
[bookmark: OLE_LINK120]①灯头各部比例匀称，灯体过渡自然流畅，无突兀凸起或凹陷；
②涂层均匀细腻，光泽度一致；
③盖板、出线口、紧固螺丝排布整齐；
④点亮前即觉精致、干净、有工业美感。
完全符合上述要求的，有一项得0.5分；最多得2分；不能完全满足上述要求的，有一项得0.25分，最多得1分；未提供不得分。【0-2】
[bookmark: OLE_LINK127]（3）全顺光
[bookmark: OLE_LINK129]将护栏灯点亮，用白纸垂直放在灯珠正前方（行车方向）和背面。正前方照度高，背面照度急剧下降且无余光散射，得1分；若背面散射光多，不得分。【0-1】
[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]注：投标人须配带电源线及接头，如未提供电源线及接头导致无法亮点的，对应项不得分。
4、检测报告36分
[bookmark: OLE_LINK130]4.1 灯杆盐雾测试 1分
[bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK159]灯杆应具备优异的抗腐蚀性，依据能在经历不小于48小时酸性盐雾环境下依旧保持优异的抗腐蚀性能：锌层厚度不小于85um、附着力在锤击试验后锌层无剥离无突起且锌层保护评级不低于7级。酸性盐雾试验应按照GB/T 13912-2020《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及实验方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 4956-2003《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》执行并进行评级：
灯杆关键部件（法兰）在48小时酸性盐雾试验后满足要求的得0.25分。
灯杆关键部件（法兰）在500小时酸性盐雾试验后满足要求的得0.5分。
灯杆关键部件（法兰）在1000小时酸性盐雾试验后满足要求的得0.75分。
灯杆关键部件（法兰）在2000小时酸性盐雾试验后满足要求的得1分。
以上三项不重复计分，最高得1分。
[bookmark: OLE_LINK59]投标文件中提供由国家认可的检测机构出具的检测报告,报告需具有CMA认证标志；检测报告支持二维码验真伪；不提供不得分【0-1】。
[bookmark: OLE_LINK132]4.2 灯具光通维持率测试5分
[bookmark: OLE_LINK133]LED灯具依据国标GB/T 9468-2008 《灯具分布光度测量的一般要求》和IES LM-79-19 《固态照明产品光学和电气测量方法》或依据国标GB/T 9468-2008 《灯具分布光度测量的一般要求》和GB/T 39394-2020 《LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法》和GB/T 24827-2015《道路与街路照明灯具性能规范》的标准：
通过实验室实测6000小时，光通维持率≥98%的得0.5分；
通过实验室实测10000小时，光通维持率≥98%的得1.5分；
通过实验室实测20000小时，光通维持率≥98%的得2.5分；
通过实验室实测30000小时，光通维持率≥98%的得4.5分；
以上四项不重复计分，最高得4.5分。
[bookmark: OLE_LINK68]投标文件中提供由国家认可的电光源质量检验检测中心出具的检测报告, 报告需具有CMA认证标志；如果报告是由国家电光源质量检验检测中心出具的报告，该检测报告在原有得分基础上加0.5分；允许同系列、不同功率；检测报告支持二维码验真伪；不提供不得分。【0-5】
[bookmark: OLE_LINK134]4.3电源耐久性测试4.5分
[bookmark: OLE_LINK135]LED驱动电源根据GB/T 24825-2022《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》和GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》的标准，需要通过耐久性测试：
实验室实测≥227h的得0.5分；
实验室实测≥4000h的得1分；
实验室实测≥8000h的得2分；
实验室实测≥16000h的得4分；
以上4项不重复计分，最高得4分。
投标文件中提供具有国家认可的电光源质量检验检测中心出具的检测报告, 报告需具有CMA认证标志。报告是由国家电光源质量检验检测中心出具的报告，该检测报告在原有得分基础上加0.5分；允许同系列、不同功率；检测报告支持二维码验真伪；不提供不得分。【0-4.5】
[bookmark: OLE_LINK138]4.4单灯控制器耐久性测试4.5分
[bookmark: OLE_LINK139]单灯控制器根据GB/T 24825-2022《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》和GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》的标准，需要通过耐久性测试：
实验室实测≥227h的得0.5分；
实验室实测≥4000h的得1分；
实验室实测≥8000h的得2分；
实验室实测≥16000h的得4分；
本项不重复计分，最高得4分。
投标文件中提供由国家认可的电光源质量检验检测中心出具的检测报告, 报告需具有CMA认证标志。报告是由国家电光源质量检验检测中心出具的报告，该检测报告在原有得分基础上加0.5分；允许同系列、不同功率；检测报告支持二维码验真伪；不提供不得分。【0-4.5】
[bookmark: OLE_LINK140]4.5 240W LED灯具，高架段照明质量水平 5分
在满足以下灯具安装条件的基础上进行评审：
	名称
	参数
	备注

	道路类型
	快速路
	

	道路宽度
	26.1米
	护栏0.5m、路缘带0.75m、机动车道10.75m、路缘带0.75m、中分带0.6m、路缘带0.75m、机动车道10.75m、路缘带0.75m、护栏0.5m

	车道数（双向）
	6
	

	路面类型
	沥青路
	

	LED路灯灯具布置方式
	双侧对称布置
	

	LED路灯灯具安装高度h（单位：m）
	12米
	

	LED路灯灯具安装间距S（单位：m）
	42米
	

	LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m）
	1.5
	

	与路缘距离（单位：m）
	0.15
	

	LED路灯灯具仰角（单位：度）
	5°~15°
	

	维护系数
	0.7
	


[bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK64]满足灯具光通量≥43200lm，灯具输入功率（系统功耗）≤264W，灯具整灯光效需≥180lm/W，眩光限制阈值增量 TI（ %）最大初始值≤10% 前提下：
（1）平均亮度 Lav（cd/m2）≥2.0（cd/m2）得 0.2 分；≥2.5（cd/m2）得 0.4 分；≥3（cd/m2）得 1 分，其他不得分。
（2）亮度总均匀度 UO最小值≥0.4得 0.2 分；≥0.6得 0.4 分；≥0.7得 1 分；其他不得分。
（3）亮度纵向均匀度 UL最小值≥0.7得 0.2 分；≥ 0.8得 0.4分；≥0.85得 1 分，其他不得分。
（4） 平均照度 Eav（Lx）维持值≥ 30Lx得 0.2 分；≥ 40Lx得 0.4 分；≥45Lx得 1 分；其他不得分。
（5） 照度均匀度 UE最小值≥0.4得 0.2 分；≥0.43得 0.4 分；≥0.45得 1 分；其他不得分。
投标文件中提供由国家认可的电光源质量检验检测中心出具的检测报告, 报告需具有CMA认证标志，检测报告支持二维码验真伪；不提供不得分。【0-5】
注：以上5条第一档为照明最低指标要求，若其中任意一条得分为0分，则该总分项5分直接判0分。
[bookmark: OLE_LINK142]4.6 240W LED灯具，地面段照明质量水平 5分
在满足以下灯具安装条件的基础上进行评审：
	名称
	参数
	备注

	道路类型
	快速路
	

	道路宽度
	56.2米
	非机动车道4.5m、侧分带2m、路缘带0.75m、机动车道19.75m、路缘带0.75m、中分带0.7m、路缘带0.75m、机动车道19.75m、路缘带0.75m、侧分带2m、非机动车道4.5m

	车道数（双向）
	10
	

	路面类型
	沥青路
	

	LED路灯灯具布置方式
	双侧对称布置
	

	LED路灯灯具安装高度h（单位：m）
	12米
	

	LED路灯灯具安装间距S（单位：m）
	30米
	

	LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m）
	1.5
	

	与路缘距离（单位：m）
	0.5
	

	LED路灯灯具仰角（单位：度）
	5°~15°
	

	维护系数
	0.7
	


[bookmark: OLE_LINK143]满足灯具光通量≥43200lm；灯具输入功率（系统功耗）≤264W；灯具整灯光效需≥180lm/W；眩光限制阈值增量 TI（ %）最大初始值≤10%前提下：
（1）平均亮度 Lav（cd/m2）维持值≥2.0（cd/m2）得 0.2分；≥2.2（cd/m2）得 0.4 分；≥2.45（cd/m2）得 1 分；其他不得分。
（2）亮度总均匀度 UO最小值≥0.4得 0.2 分；≥0.5得 0.4 分；≥0.6得 1 分；其他不得分。
（3）亮度纵向均匀度 UL最小值≥0.7得 0.2 分；≥0.8得 0.4分；≥0.9得 1 分；其他不得分。
（4）平均照度 Eav（Lx）维持值≥30Lx得 0.2 分；≥35Lx得 0.4 分；≥40Lx得 1 分；其他不得分。
（5）照度均匀度 UE最小值≥0.4得 0.2分；≥0.6得 0.4 分；≥0.7得 1 分；其他不得分。
投标文件中提供由国家认可的电光源质量检验检测中心出具的检测报告, 报告需具有CMA认证标志；检测报告支持二维码验真伪；不提供不得分。【0-5】
注：以上5条第一档为照明最低指标要求，若其中任意一条得分为0分，则该总分项5分直接判0分。
[bookmark: OLE_LINK144]4.7 240W LED灯具+150W吸顶灯，地面段照明质量水平 5分
在满足以下灯具安装条件的基础上进行评审：
	名称
	参数
	备注

	道路类型
	快速路
	

	道路宽度
	25.25米
	非机动车道（4.5m）、侧分带（2m）、路缘带(0.75m)、机动车道(17.5m, 5车道)、路缘带(0.5m)

	车道数（双向）
	5
	

	路面类型
	沥青路
	

	LED路灯灯具布置方式
	双侧交错布置
	

	LED路灯灯具安装高度h（单位：m）
	路灯10.5米+吸顶灯9.5米
	

	LED路灯灯具安装间距S（单位：m）
	30米
	

	LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m）
	1
	

	与路缘距离（单位：m）
	路灯0.5米，吸顶灯距中分带8.0米
	

	LED路灯灯具仰角（单位：度）
	5°~15°
	

	维护系数
	0.7
	


[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK148]满足路灯灯具光通量≥43200lm ；灯具输入功率（系统功耗）≤264W；LED吸顶灯灯具光通量≥27000lm ；灯具输入功率（系统功耗）≤165W；灯具整灯光效需≥180lm/W。眩光限制阈值增量 TI（ %）最大初始值≤10%前提下：
（1）平均亮度 Lav（cd/m2）维持值≥2.0（cd/m2）得 0.2 分；≥3.0（cd/m2）得 0.4 分；≥4.0（cd/m2）得 1 分；其他不得分。
（2）亮度总均匀度 UO最小值≥0.4得 0.2 分；≥0.5得 0.4 分；≥0.55得 1 分；其他不得分。
（3）亮度纵向均匀度 UL最小值≥0.7得 0.2 分；≥0.8得 0.4 分；≥0.9得 1 分；其他不得分。
（4）平均照度 Eav（Lx）维持值≥30Lx得 0.2 分；≥50Lx得 0.4 分；≥65Lx得 1 分；其他不得分。
（5）照度均匀度 UE最小值≥0.4得 0.2 分；≥0.43得 0.4 分；≥0.45得 1 分；其他不得分。
投标文件中提供由国家认可的电光源质量检验检测中心出具的检测报告, 报告需具有CMA认证标志；检测报告支持二维码验真伪；不提供不得分。【0-5】
[bookmark: OLE_LINK155]注：以上5条第一档为照明最低指标要求，若其中任意一条得分为0分，则该总分项5分直接判0分。
[bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK160]4.8 10W LED护栏灯，匝道段照明质量水平 6分
在满足以下灯具安装条件的基础上进行评审：
	名称
	参数
	备注

	道路类型
	快速路
	

	道路宽度
	10.2米
	护栏0.5m、路缘带1.1m、机动车道7m、路缘带1.1m、护栏0.5m

	车道数（双向）
	2
	

	路面类型
	沥青路
	

	LED路灯灯具布置方式
	双侧对称布置
	

	LED路灯灯具安装高度h（单位：m）
	1.3
	

	LED路灯灯具安装间距S（单位：m）
	3米
	

	LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m）
	/
	

	与路缘距离（单位：m）
	0
	

	LED路灯灯具仰角（单位：度）
	0°~15°
	

	维护系数
	0.7
	


[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK147]满足路灯灯具光通量≥1000lm；灯具输入功率（系统功耗） ≤11W；灯具整灯光效需≥100lm/W 前提下：
（1）平均亮度 Lav（cd/m2）≥2.0（cd/m2）得 0.2 分；≥3.0（cd/m2）得 0.4 分；≥3.8（cd/m2）得 1 分；其他不得分。
（2）亮度总均匀度 UO最小值≥0.4得 0.2 分；≥0.65得 0.4 分；≥0.75得 1 分；其他不得分。
（3）亮度纵向均匀度 UL最小值≥0.7得 0.2 分；≥0.85得 0.4 分；≥0.95得 1 分；其他不得分。
（4）平均照度 Eav（Lx）维持值≥30Lx得 0.2 分；≥60Lx得 0.4 分；≥75Lx得 1 分；其他不得分。
（5）照度均匀度 UE最小值≥0.4得 0.2 分；≥0.7得 0.4 分；≥0.85得 1 分；其他不得分。
（6）眩光限制阈值增量 TI（ %）最大初始值≤10%得 0.2 分；≤5%得 0.4 分；≤1%得 1 分；其他不得分。
投标文件中提供由国家认可的电光源质量检验检测中心出具的检测报告, 报告需具有CMA认证标志。检测报告支持二维码验真伪；不提供不得分。【0-6】
[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK157]注：以上6条第一档为照明最低指标要求，若其中任意一条得分为0分，则该总分项6分直接判0分。
[bookmark: OLE_LINK149]5、类似业绩2分
[bookmark: OLE_LINK150]投标单位提供自2023年（以签订的合同日期为准）以来承担过的类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最高得2分。（请在投标文件中提供合同，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）【0-2】
[bookmark: OLE_LINK151]6、节能产品2分
[bookmark: OLE_LINK152]投标产品中，属于财库〔2019〕19 号节能产品政府采购品目清单内的有一个得0.5分，本项最高得2分。（请在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书等证明材料，不提供的不得分）【0-2】

注：以上证明材料，不提供不得分。



















	
[bookmark: _Toc232586772][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: EB3198bb99319c4c5cb9e4b30deb0155ce]第六章 投标文件格式
投标主要文件目录
[bookmark: _Hlk209775868]一、封面
二、投标函格式
三、开标一览表（总价）
四、资格证明文件
  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
  授权委托书
  关于资格证明文件的书面承诺
  联合体协议书（如有）
五、中小企业申明函（专门面向中小企业）
  残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
  监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）
六、关于符合本国产品标准的声明函
[bookmark: OLE_LINK32]七、第四章项目需求中实质性要求响应情况
  第四章项目需求中实质性要求响应对照表
  第四章采购需求中要求提供的实质性条款的证明材料（如有）
八、核心产品品牌表
九、投标人情况介绍
  投标人拥有的设施设备情况
  类似业绩一览表
  投标人获得的相关证书
  投标人获得的相关奖项
十、投标配置及分项报价表
十一、技术参数响应及偏离表
十二、商务条款响应及偏离表
十三、承诺书
十四、其他材料
[bookmark: _Toc232586773]
一、封面
﻿
投 标 文 件
 
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   
 
 
[bookmark: _Toc232586774]
二、投标函格式
﻿
投标函格式
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 
[bookmark: _Toc232586775]
三、开标一览表
﻿
开标一览表（总价）
投标单位全称（加盖公章）：    
 项目编号：
	项目名称 
	总价（元） 

	   
	小写：           （人民币）

	投标报价大写金额 
	   


 日期：

注：
1、报价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。
2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 
填写说明：
1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
[bookmark: _Toc232586776]2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。
四、资格证明文件

  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
﻿
  
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 
	序号 
	证书名称 
	查看 

	[bookmark: A1]
	[bookmark: MC]
	[bookmark: ChaKan]  


注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。
  
注：如为联合体投标，各联合体成员均须提供。

  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
﻿
近年财务状况表
	年度 
	说明 
	查看 

	[bookmark: Year]  
	[bookmark: ReMark]
	[bookmark: ChaKan_0]



注：如为联合体投标，各联合体成员均须提供。

  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 
注：如为联合体投标，各联合体成员均须提供。

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
 
 
    我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   
注：如为联合体投标，各联合体成员均须提供。

  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
﻿
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
 
声明
 
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   
注：如为联合体投标，各联合体成员均须提供。

  授权委托书
﻿
授权委托书
 
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。 
本授权书于       起生效，特此声明。  
 
被授权人身份证号码：   
被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   
注：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件、身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证原件的扫描件。

法定代表人身份证明书
兹证明（姓名）（法定代表人身份证号码：）担任(供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。 
特此证明。  

法定代表人联系电话：（手机）   
单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   年   月   日
注：如为联合体投标，由联合体牵头单位提供。

  关于资格证明文件的书面承诺
﻿
  
 
 
关于资格证明文件的书面承诺
 
 
 
    我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   


注：如为联合体投标，各联合体成员均须提供。
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    联合体协议书（如有）

[bookmark: OLE_LINK113]联合体协议书
甲方（牵头人）：
乙方（联合体成员1）：
丙方（联合体成员2，如有）：
 
各方经协商，就响应          组织的采购编号为          号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议： 
一、各方一致决定，以          为牵头方（即联合体投标人代表）进行投标。 
二、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 
三、在本次投标过程中，牵头方的法定代表人（负责人）或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 
四、联合投标其余各方保证对牵头方为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。 
五、本次联合投标中，联合体各成员的职责分工如下：
甲方（牵头人全称）承担的工作和义务为：                   （占合同金额的   %）
乙方（联合体成员1全称）承担的工作和义务为：            （占合同金额的   %）
丙方（联合体成员2全称，如有）承担的工作和义务为：                          （占合同金额的   %）
六、有关本次联合投标的其他事宜：          
七、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。 

 
甲方单位（签章）：
乙方单位（签章）：
丙方单位（如有）（签章）：

年   月   日
[bookmark: OLE_LINK8]联合投标授权委托书（如有）
本授权委托书声明：  根据              与           签订的《联合投标协议书》的内容，主办人           的法定代表人（负责人）      现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。
 特此委托。
 
 
 主办人的法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年  月  日

联合投标代理人（签字或盖章）：

年  月  日






[bookmark: _Toc232586777]
五、中小企业声明函（专门面向中小企业）
﻿
  
中小企业声明函（货物）
 
 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

  残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
﻿
  
 
 
残疾人福利性单位声明函
 
 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 

  监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）
监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 



[bookmark: _Toc232586778]六、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
[bookmark: _Toc232586779]七、第四章项目需求中实质性要求响应情况
  第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿
[bookmark: _Hlk162955391][bookmark: _Hlk173957647]第四章项目需求中实质性要求响应对照表 
[bookmark: _Toc23281]   1、商务条款的实质性格式 
	序号
	商务条款的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式
	序号
	技术要求的实质性要求
（加斜体下划线内容）
	投标响应情况
	正偏离、符合或负偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	……
	
	


备注：
1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。


注：
1.如有缺项（由此造成符合性审查不通过的，由投标人承担后果），投标人自行补充。
2.招标文件要求提供证明材料的实质性条款而投标人未提供的，符合性审查将不被通过。
3.实质性条款出现负偏离将被认定符合性审查不通过。

  第四章采购需求中要求提供的实质性条款的证明材料（如有）

请仔细检查采购文件第四章采购需求实质性要求，要求提供证明材料的须提供证明材料，否则将作无效响应文件处理。
[bookmark: _Toc232586780]
八、核心产品品牌表
[bookmark: _Toc218434376][bookmark: _Toc232586781][bookmark: _Toc218436736][bookmark: _Toc209776196][bookmark: _Toc201668596]核心产品品牌表
	序号
	产品名称
	品牌
	制造厂商

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc232586782]九、投标人情况介绍

  投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

  类似业绩一览表
﻿
类似业绩一览表 
	序号 
	项目名称 
	合同期（天） 
	合同金额 

	[bookmark: xh]
	[bookmark: XmName]
	    
	[bookmark: ZhongBiaoJia]


  

  投标人获得的相关证书
﻿
 
各类证书
	证书名称 
	查看 

	[bookmark: MC_0]  
	[bookmark: ChaKan_1]


 
 
 

  投标人获得的相关奖项
﻿
 
各类奖项
	证书名称 
	查看 

	[bookmark: MC_1]  
	[bookmark: ChaKan_2]


 
 
 
[bookmark: _Toc232586783]
十、投标配置及分项报价表
[bookmark: _Toc201668599][bookmark: _Toc218434379][bookmark: _Toc218436739][bookmark: _Toc209776199][bookmark: _Toc14894][bookmark: _Toc232586784]投标配置及分项报价表
  表1
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元(大写：   ) 

	
	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


  
注： 
1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。 
2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。 
3、若无品牌，可填“自制”。 
4、本项目中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


表2
投标配置与分项报价表（产品为大型企业生产）
	[bookmark: OLE_LINK107]序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元(大写：   ) 

	本采购包中提供的产品均为大型企业生产，占该项目提供的全部产品合同总价的比例为    %。



投标配置与分项报价表（产品为中型企业生产）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元(大写：   ) 

	本采购包中提供的产品均为中型企业生产，占该项目提供的全部产品合同总价的比例为    %。



投标配置与分项报价表（产品为小型企业生产）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	制造厂商
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计 
	   元(大写：   ) 

	本采购包中提供的产品均为小型企业生产，占该项目提供的全部产品合同总价的比例为    %。



[bookmark: _Toc232586785]十一、技术参数响应及偏离表
﻿
技术参数响应及偏离表 
  
	序号
	名称
	招标服务或货物的技术性能
	参与投标的服务或货物的技术性能
	有无偏离
	偏离内容及原因
	
	
	
	

	        


  
注： 
1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报服务或货物的技术性能进行逐项填写。未标明将默认为无偏离（斜体下滑部分除外）。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。 
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。 
3、表格不够可另接。 


[bookmark: _Toc232586786]十二、商务条款响应及偏离表
﻿
商务条款响应及偏离表 
  
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明



[bookmark: _Toc232586787]十三、承诺书
﻿
[bookmark: _Toc218436744][bookmark: _Toc218434384][bookmark: _Toc232586788][bookmark: _Toc22288][bookmark: _Toc209776204]承诺书
我单位郑重声明：与参与本项目招标的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情形。未存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。


                                                   投标单位（加盖公章）
                                                        年   月   日
[bookmark: OLE_LINK85]
[bookmark: _Toc232586789]十四、其他材料
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