竞争性磋商文件

项目名称：南京鼓楼医院江北院区轨道物流系统维保项目

项目编号：JSZC-320100-SMDG-C2026-0064

采 购 人：南京鼓楼医院

代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

2026年7月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  采购需求

第五章  评审方法与评审标准

第六章  响应文件格式

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

南京鼓楼医院江北院区轨道物流系统维保项目的潜在供应商应在苏采云线上获取采购文件，并于2026年7月20日9：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-SMDG-C2026-0064

项目名称：南京鼓楼医院江北院区轨道物流系统维保项目

采购预算：RMB65万元/年（人民币陆拾伍万元整/年）、RMB195万元/三年（人民币壹佰玖拾伍万元整/三年）

最高限价：RMB65万元/年（人民币陆拾伍万元整/年）、RMB195万元/三年（人民币壹佰玖拾伍万元整/三年）

采购标的对应中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

合同履行期限：自合同签订生效之日起3年。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度财务报表扫描件（即2024年度或2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或响应截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2026年1月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证扫描件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件扫描件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

说明：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，适用信用承诺的供应商，对于（2）至（6）款证明材料可使用《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（本项目非专门面向中小企业采购）

2.3本项目的特定资格要求：无

2.4供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

三、获取采购文件

1.获取时间：自采购公告发布之日起至2026年7月17日23:59。

2.地点：“苏采云”系统注册登记成功后免费下载

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

四、响应截止时间、开标时间和地点

1.响应截止时间：2026年7月20日9：30（北京时间）

2.开标时间：2026年7月20日9：30（北京时间）

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

4.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1、本项目公告媒体：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）

2、供应商诚信档案管理

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料，如未提供，投标被否决。

3、本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件

4、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南京鼓楼医院

地址：南京市鼓楼区中山路321号

联系人：鲁老师

联系方式：025-83105762

2.采购代理机构信息

名 称：苏美达国际技术贸易有限公司

地　址：南京市长江路198号苏美达大厦9F

联系人：邓梦诗

联系电话：025-84531619

3.项目联系方式

项目联系人：邓梦诗

电　话：025-84531619

邮箱：dms@sumec.com.cn

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）

供应商须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：南京鼓楼医院 联系人：鲁老师 联系方式：025-83105762 地址：南京市鼓楼区中山路321号 |
| 2 | 采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司 联系人：邓梦诗 联系电话：025-84531619 联系地址：南京市长江路198号9F |
| 3 | 项目名称：南京鼓楼医院江北院区轨道物流系统维保项目 项目编号：JSZC-320100-SMDG-C2026-0064 |
| 4 | 采购方式：竞争性磋商 |
| 5 | 磋商有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金 |
| 7 | 响应截止时间：2026年7月20日上午9：30（北京时间） 开标时间：2026年7月20日上午9：30（北京时间） 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |
| 8 | 磋商报价： 所有磋商响应均以人民币报价。供应商的磋商响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到项目现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 |
| 9 | 现场勘查要求：医院轨道物流系统现状建议供应商实地勘查。本次不统一集中踏勘，供应商根据实际需求自行联系踏勘。 踏勘联系人：谢工15951657198。 未参加现场踏勘，不视为响应无效，不作为评审扣分、废标依据。 |
| 10 | 磋商报价中的磋商价不得超过采购公告、采购文件规定的预算价，超过规定的预算价的响应文件，按无效响应处理。 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位

3.1.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.1.2以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.3对于专门面向中小微型企业的项目，只面向中小微型企业采购。对于非专门面向中小微企业采购的项目，采购人或采购代理机构应给予小微企业10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.1.4中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》）。

3.1.5工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.1 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.2.2 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加响应的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加响应的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以磋商文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以磋商文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 成交服务费：本次磋商，成交人按照本项目，成交金额参照如下收费标准，各供应商应将招标代理服务费自行考虑包含在报价中，本项费用无需在报价表中单列。

| 中标金额（万元） | 服务类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 |  | 服务招标 |  |
|  | 货物招标 | 优惠后费率 | 服务招标 | 优惠后费率 |
| 100以下 | 1.5% | 0.6% | 1.5% | 0.6% |
| 100-500 | 1.1% | 0.44% | 0.8% | 0.32% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.32% | 0.45% | 0.18% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.2% | 0.25% | 0.1% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.1% | 0.04% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.02% | 0.05% | 0.02% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.004% | 0.01% | 0.004% |

代理服务费受理单位：

单位名称：苏美达国际技术贸易有限公司

开户银行：中信南京分行营业部

账号：7321010182300013675

行号： 302301003210

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与苏美达国际技术贸易有限公司就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

7.3 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效，否则作无效响应处理：

（1）※磋商函；

（2）※法人代表授权书（法人直接参与磋商的可不提供）、法人身份证扫描件、供应商代表身份证扫描件（法人直接参与磋商的可不提供）；

（3）※第一章竞争性磋商公告中 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）※第一章竞争性磋商公告中 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）※《采购需求响应偏离表》；

（6）合同草案条款；

（7）《中小企业声明函》

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.4响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

（1）服务内容的详细说明；

（2）※《采购需求响应偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.5 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

※1）报价一览表（格式系统生成）

※2）细目报价表

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

报价要求：以人民币万元或元为单位报价。报价采用总承包方式，供应商的报价应包括但不限于完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。（详见第四章项目需求）

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.6 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金（本项目不收取磋商保证金）

三、响应文件签署与提交

9.1 响应文件应加盖响应供应商公章。磋商文件中注明须签字的地方应由供应商的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的递交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.3 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第16.3.3条规定做无效响应处理。

9.4 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

9.5 有下列情形之一的响应文件将拒收：

采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

四、响应文件的撤回和修改

10.1响应文件的撤回

（1） 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2） 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

（3）在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、磋商

11、联合体（本项目不接受联合体响应）

11.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

11.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

11.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

11.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

11.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

12. 响应文件解密

12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

12.2 所有供应商使用 CA 证书在递交响应文件截止后，解密各自响应文件，供应商不足3家的，不得评标。

12.3 供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件。部分响应文件未解密的，其他响应文件的评标可以继续进行。

13、磋商组织

13.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

13.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14、评审过程的保密与公正

14.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

14.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

14.3 在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

14.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

15.评审过程中的澄清

15.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

15.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

15.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。供应商拒不按照要求对响应件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

15.4 响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，将作无效响应处理。

16. 响应文件的审查

16.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

16.2 资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

16.2.1响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的。

16.3 响应文件的符合性检查

16.3.1磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

16.3.2实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“※”）、（“★”）等其他文字说明的商务和技术要求。

16.3.3响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应成为实质性响应。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

（2）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的。

（3）供应商不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）供应商在报价时采用选择性报价；

（5）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（9）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（10）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的响应文件相互混装；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（15）未通过符合性检查的；

（16）磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在规定的回复时间内通过“苏采云”系统作出必要的说明证明其报价合理性的；

（17）未按文件要求签署、盖章的

（18）不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；

（19）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

16.4 异常低价响应审查

16.4.1 评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

16.4.2磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。磋商小组通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的说明，并规定回复时间。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。

16.4.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。

16.4.4异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

16.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

16.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

17、磋商程序

17.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

17.2 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

17.3 （一）根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三十四条、第三十五条和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，第一次公告后，磋商过程中出现下列情况之一的，按磋商失败处理：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算或者最高限价的；

（5）政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足2家的；其他项目符合要求的服务商或者报价未超过采购预算的服务商不足3家的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物、服务和工程不能满足需求等。

（二）在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向磋商小组说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

（三）磋商文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

18、评定成交方法和标准

18.1 采用综合评分法。即在满足竞争性磋商文件全部实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为第一成交候选供应商。

18.2 综合评审的主要因素是：价格、技术、商务、对竞争性磋商文件响应程度等。

18.3 评审标准详见文件第三章。

19、确定成交供应商

19.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

19.2 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。。

19.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

19.4 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

19.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

20、编写评审报告

20.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

五、签订合同

21、签订合同

21.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

21.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

21.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

21.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人组织的政府采购活动。

21.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

21.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

22、询问

22.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

23、质疑

23.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

23.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性针对同一采购程序环节提出质疑，并将质疑文件原件送达代理机构，对同一采购程序环节提出多次质疑的，只对第一次质疑作出答复。

23.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、竞争性磋商公告发布时间、磋商时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

23.4 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在递交响应文件截止时间前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

23.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

24、投诉

24.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

25、诚实信用

25.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

25.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在相关网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

25.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

- 合同条款及格式

# （以下合同条款仅供参考，实际以采购人与成交供应商根据响应情况拟定）

采购单位：南京鼓楼医院（以下简称甲方）

供货单位：                          （以下简称乙方）

南京鼓楼医院和                     （经苏美达国际技术贸易有限公司XX年XX月XX日竞争性磋商，项目编号：XXXX），签订合同条款如下：

- 甲乙双方同意，乙方为甲方XXX按以下条款提供XX维保服务：

- 乙方保证所供产品、服务质量合格，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品、不合格服务或任意提供合同（协议）外产品、服务。

- 合同有效期：自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。合同期内不得涨价。合同每执行一个年度，甲方有权对乙方进行考核，考核不合格的，甲方有权终止协议；考核合格，在甲方项目负责人补足下一年度的预算后，合同方可继续执行。

- 项目实施：按甲方要求。交货地点：甲方指定地点。

- 配件质保XXX年，质保期从甲方验收合格之日起计算。

- 结算方式：详见第四章要求

- 保密条款

1、双方对于本协议的签订、本协议的内容、本协议的履行以及因履行本协议而获知的甲方的技术、商务、管理（及甲方患者的）等相关信息应承担保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露。法律、行政法规另有规定者除外。

2、双方应确保己方人员遵守本条约定的保密义务，否则由此产生的一切后果由违约方承担责任。

3、本条约定在本协议解除、终止或被认为无效后仍然有效。

- 违约责任：

1、自本协议（合同）生效之日起，各方应严格依约履行。若任何一方违反本协议规定的，应赔偿由此给其他方造成的损失。

2、乙方未按协议（合同）规定的质量、技术等标准要求履行协议（包括但不限于交货、安装、调试、保修、服务），甲方有权拒收，要求乙方进行退货、更换、重做等，同时乙方应按照甲方要求无条件进行整改，直至验收合格。如果乙方在甲方要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，甲方有权委托协议外其他方采取补救措施或单方直接解除本协议，因此造成的损失和费用由乙方承担。

3、乙方不能按协议（合同）规定的时间提供合格货物、完成安装并验收合格或提供保修等服务时，每逾期一天，甲方有权要求乙方按照商品或服务总金额的1%承担违约责任；如果逾期超过10日的，甲方有权单方直接解除本协议（合同）。

4、乙方提供假冒伪劣产品的，乙方按该批次所购商品或服务金额的10倍向甲方支付违约金。

5、乙方发生下列违约行为，应按协议（合同）总额的30%计算向甲方支付违约金。

（1）乙方未能对获得的甲方医疗信息和患者诊疗信息永久保密。

（2）乙方未经甲方同意或未按甲方要求，擅自修改本协议（合同）涉及的信息系统的数据文件。（3）乙方违反《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》的规定。

6、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方直接解除协议（合同）：①未经甲方书面同意，将本协议（合同）约定的权利义务转让给第三方；②协议（合同）履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；③未履行协议（合同）信息保密和使用约定的；④未履行本协议（合同）约定的其他义务的，或单方面无故终止协议的，经委托人催告后 7 日内，仍未整改的。

7、甲方依法或依据本协议（合同）约定解除本协议（合同）的，乙方应将甲方已经支付的款项全额退回，并按照产品总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用，包括但不限于行政罚金、侵权及人身损害赔偿金、调查费、诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、赔偿费等。

8、乙方出现违约行为并承担违约责任时，甲方有权从应支付给乙方的协议（合同）款项中直接扣除违约金、赔偿金等所有违约责任费用；协议款项不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

9、以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本协议（合同）的其他各项义务。

10、乙方若违反本协议（合同）第二条和第九条均视为对本协议的重大违约，甲方有权随时书面通知乙方立即终止本协议（合同）。

九、甲乙双方须遵守《南京鼓楼医院物资购销廉洁条例》，条例内容如下：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，南京鼓楼医院特制定本条例，以资医疗卫生机构医药购销双方共同遵守：

1、协议双方按照《中华人民共和国民法典》及购销廉洁条例约定购销药品、医用设备、医用耗材及行政办公物资等。

2、甲方应当严格执行产品购销协议验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定协议外采购、违规采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、甲方严禁利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品（服务）的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品（服务），不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

7、乙方承诺其公司法定代表人、实际控制人或者股东中无南京鼓楼医院处级以上干部，且无医院处级以上干部配偶、子女、子女配偶、子女配偶的父母，或者与其同城生活来往密切、有借贷关系或照护关系的亲属等。

8、乙方如违反本廉洁条例，一经发现，甲方有权终止购销协议，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

9、本廉洁条例为甲方产品（服务）购销行为的廉洁准则，各方均需严格遵守。

10、本条例由甲方负责解释。

11、本条例自即日起执行。

- 十、安全责任条款：乙方在为甲方服务的合同期（协议期）内，应执行国家相关安全生产的法律、法规、行业规范和医院相关制度，并掌握甲方的消防安全状况，自觉接受甲方保卫处、总务处等相关部门的安全管理领导。乙方必须依法执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。如因乙方服务不当或违规操作而发生人身伤亡、经济损失或其他安全事故，均由乙方承担全部责任。

- 十一、本项目遇技术问题由甲方总务处负责协调解决。

- 十二、争议的解决：双方对其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理，解决与本协议有关的一切争议。如一方不愿意协商或协商30日后无法解决的，应提交甲方所在地人民法院。

- 十三、本项目采购文件、响应文件、协议（合同）及附件、乙方其他承诺，均为本项目不可分割的重要组成部分，具有同等法律效力。

- 十四、本协议壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后即生效。未尽事宜，由双方友好协商解决。

- 附件《维保范围和维保内容》详见采购文件第四章

甲方： 南京鼓楼医院       （盖章）            乙方：                    （盖章）

地址： 南京市鼓楼区中山路321号               地址：

邮编： 210008                                 邮编：

电话： 025-83106666                           电话：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

分管院领导：                                  代表（手机）：

医用物资采购中心负责人：                      开户行：

日期：                                        账号：

第四章  采购需求

- 一、项目基本情况

南京鼓楼医院江北院区轨道物流系统维保项目，现场共计39个站点、54辆运载小车、1辆清洁小车、1套控制系统，品牌为德列孚。

服务内容主要包含南京鼓楼医院江北院区轨道物流系统正常运行所需的所有日常和定期的维护、维修所需的材料设备和工具等工作。供应商需安排2名驻地工程师驻场服务，全面负责维保服务内容。本次轨道物流系统采购方式为全包，服务周期为3年，期间产生的所有维修和配件费用由供应商自行承担。

★二、主要报价内容

本次维保方式：全包（包含小车、轨道、转轨器及站点维修）。供应商报价含所有系统的硬件、人员费、机械费、维修保养工具费、维保配件费、保险费、加班费、交通食宿费、安装调试和培训费、规费、利润、管理费等可能产生的一切费用。

三、轨道物流系统现状

总计有39个站点，54辆运载小车及1辆清洁小车，控制系统1套，品牌为德列孚。

| 小车类型 | 尺寸(mm) | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运载小车 | 185*503*415 | 德列孚 | 54 |
| 清洁小车 | 185*503*415 | 德列孚 | 1 |

站点信息如下

| 序号 | 科室 | 维保日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 住院药房 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 2 | 急诊药房 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 3 | 急诊检验 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 4 | 急诊抢救 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 5 | EICU | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 6 | 消毒供应室清洁区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 7 | 消毒供应室污染区（未启用） | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 8 | 静配中心（未启用） | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 9 | A20病区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 10 | 体检中心 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 11 | 内镜中心（未启用） | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 12 | ICU | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 13 | 手术室 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 14 | 病理科 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 15 | 输血科 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 16 | A5口腔科（未启用） | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 17 | A6日间病房 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 18 | A71病区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 19 | A72病区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 20 | A81病区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 21 | A82病区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 22 | A91病区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 23 | A92病区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 24 | A101病区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 25 | A102病区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 26 | B1病区 | 2026.11.15-2029.5.22 |
| 27 | B3病区 | 2026.11.15-2029.5.22 |
| 28 | B4实验室 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 29 | B5一期临床1 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 30 | B5一期临床2 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 31 | B61病区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 32 | B62病区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 33 | B71病区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 34 | B72病区（未启用） | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 35 | B81病区 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 36 | B82病区（未启用） | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 37 | B9生殖中心 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 38 | B10生殖中心 | 2026.7.20-2029.7.19 |
| 39 | B11生殖中心 | 2026.7.20-2029.7.19 |

备注：1.B1、B3轨道物流系统为新建，还在质保期内，维保时间为2026.11.15-2029.5.22。

四、维保要求

- 1、供应商需派遣2名驻院的负责人全面负责技术服务内容，提供驻场技术服务。要求全天候7×24小时在线技术服务支持，确认需要现场维修后15分钟内抵达现场维修，供应商接到医院的报修通知后，15分钟内应响应服务，如遇特殊情况经医院同意后可适当延后。对于不能当场解决的问题，应与医院协商确定处理故障日期及方案。

- 2、每天不限次数的随叫随到的服务，维修服务中所产生的交通费，食宿费及全部技术费用均由供应商提供。

- ★3、供应商须免费为医院提供确保整机正常和安全运行所需的原厂备品配件，中标后供应配件时提供供应商向德列孚厂家的维修配件采购的供货证明。（投标时提供承诺函，格式自拟）

- 4、为保证医院轨道物流系统正常运行，供应商提供 24 小时值班热线电话，在设备遇到突发故障需要更换不可预见的配件时，供应商必须及时提供备件，常用易损件24小时必须到货，非易损件3天内到货（不含小车、轨道、转轨器、站点大修），供应商紧急提供备件排除故障，然后再进行详细记录。且供应商所提供的配件需为原厂配件。

5、严格按照轨道物流维保内容规定的内容提供服务，并制定《产品保养年度作业计划表》对所列的项目进行保养工作，每次的维保记录需留存纸质文件存档，并双方确认签字，内容如下：

1）日常的安全检测，预防性保养和维护，日常的检修；

2）每月1次对系统主要部件的清洁、检测和维护；

3）每季1次的系统清洁、检测和维护；

4）每半年1次的系统完整的检测；

6、供应商每月定期对所有轨道物流系统设备做全面的技术检测服务保养，每年12次预防性维修检查，认真作好各项维护周期排查工作，一旦检查出维护周期内易损耗材超时或异常立即更换配件，以确保机器正常运转。（所有维保操作规程均按照国家相关标准严格执行）。

7、供应商须每周、每月、每季负责对医院轨道物流系统设备建立完整的保养维修记录档案，以备院方随时查阅。

8、供应商每年不定期组织对医院轨道物流系统设备管理人员及各科室相关操作人员进行培训，主要内容包括设备安全操作规程、正常故障解除，应急预案，技术交流的学习讨论等（供应商方需承诺所有培训工作一律免费）。

9、供应商在院方知晓并同意的情况下，不定期对系统的软件进行维护、升级。

10、供应商在提供服务时，应严格遵守院方关于安全管理等有关的规章制度。

11、供应商自行配备工作所需的工具及设备，保养及维修时设置现场安全警示标志，操作后及时清理产生的废弃物并妥善处理危险废弃物。

12、供应商的远程监控系统平台必须保障平台信息数据的安全，未征得院方同意的前提下，不得透露相关数据。

13、供应商提供驻地技术服务的时间为每周一至周五，5×8小时制，全年工作时间按法定国定工作时间确定。

14、供应商须满足以下文档记录要求：

(1)每周1次例行巡检即预防性维护并提供例行巡检报告；

(2)每月的系统运行性能诊断并提供性能分析报告；

(3)每年提交1份系统运行年报；

(4)每次硬件故障处理后提供硬件处理和备件更换报告；

(5)服务年度期满前15天通知客户并完成年度现场维护，提供年度服务总结报告。

15、供应商应提供轨道物流系统应急预案，包括但不限提供不同场景、不同等级故障的应急措施、响应时间及保障方案，要求罗列不同场景和出现不同等级故障后如何应对和响应，以及对应的保障方案和应急措施等。

16、供应商应提供详细的、有计划的、全面统一的系统例检维护服务记录，消除系统隐患、提高系统效率、保障系统安全、加强系统管理，内容包括但不限于收录设备的故障记录，对指定的设备做定的保养，包括系统诊断、必要的机械设备、电子部件的调整和清洁，设备系统的更新和升级等。

17、供应商须做好轨道物流系统的每周定期巡检、维护保养、应急抢修工作，轨道小车、站点、转轨器的巡检至少每周1次，并做好相关记录，每月汇总并将工作记录在次月的第1工个作日12点前交至院方相关负责人，如有变动以医院要求为准；如有现场人员到场不及时，维修失误，未及时汇报故障情况等而影响医院正常工作的情况，每次从维保费用内扣除200元。

18、供应商在接到报修通知15分钟内赶到现场进行抢修（一般以电话、微信通知），一般故障在2小时内解决，如超过2小时未能解决故障，以书面通知解释原因，并根据具体故障原因作出零配件暂代等相应的应急处理措施，保证医院轨道物流系统能够正常使用。如有违规，每次从维保费用内扣除500元。

19、值班期间，不得脱岗，认真值班，不得擅离职守。如有违规，每次从维保费用内扣除200元。

20、当院方接受相关检查时，维保单位须全面配合工作，一旦资料缺失或工作不达标，在接到整改通知书后必须立即整改完毕，如有整改不合格，每次从维保费用内扣除1000~2000元。

21、院方管理人员抽查维护保养相关记录，如有缺失或不符合合同要求，从维保费用内扣除200元；

22、由于维保方未能履行合同职责造成院方损失的，维保方需承担相应的损失。

五、维护保养内容

1、站点轨道清洁，安装检查。

2、站点屏幕显示及操作正常，到站信号报警正常，接线箱电气检查。

3、站点安全控制开关检查。

4、轨道安装检查（异响，连接片，齿条，摩擦条，吊筋及方钢）。

5、小车各部位功能及外观检查（缓冲器，读码器，轮子，触点，电机，电子锁等）。

6、转轨器功能及外观检查（转轨器限位，马达，编码器等）。

7、转轨器滑轨除锈，上油。

8、防火窗功能及外观检查（防火窗，烟感，翻轨器等）。

9、防风窗动作检查及损耗件更换。

10、其他为确保轨道物流小车正常运行而应当进行的清洁、检查、调整及保养工作。

11、负责调换在服务期内因保养不当而损坏的零部件。

12、供应商按《轨道物流小车保养内容及计划表》进行操作。

轨道物流小车保养内容及计划表

| 部位 | 日 | 周 | 月 | 季 | 维护内容 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 |  |  |  |  | 检查轨道外观，轨道内是否有异物 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  |  |  |  | 检查轨道安装及间隙 | 固定良好，无晃动和脱落，无过大间隙 |
|  |  |  |  |  | 听小车过轨道的声音 | 无异常声音 |
|  |  |  |  |  | 检查条形码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  |  |  |  | 检查铜轨、铜轨连接片、绝缘端子的检查 | 铜轨无明显氧化层，连接片固定牢靠、绝缘端子无破损 |
|  |  |  |  |  | 检查水平轨道、弯轨、曲轨磨损 | 轨道间隙正常，弯轨齿条、曲轨橡胶条无损伤 |
|  |  |  |  |  | 检查弯轨及垂直部分齿条，听小车过轨道的声音 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤，小车经过时无异响 |
|  |  |  |  |  | 接口接头的缝隙 | 缝隙正常， |
| 站点 |  |  |  |  | 检查站点外观 | 无异物，无损伤 |
|  |  |  |  |  | 检查站点安装 | 无变形，无松动，轨道支架固定良好 |
|  |  |  |  |  | 检查站点显示和操作 | 显示屏清晰，反应灵敏 |
|  |  |  |  |  | 检查站点使用功能 | 显示清晰，触控反应灵敏 |
|  |  |  |  |  | 清洁站台 | 无灰尘，无异物 |
|  |  |  |  |  | 清洁轨道及条码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  |  |  |  | 检查安全控制开关 | 开关控制正常 |
|  |  |  |  |  | 检查控制电缆及接线 | 接线正常，无松动 |
|  |  |  |  |  | 检查齿条/小车经过时是否有较大的震动声 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤 |
| 小车 |  |  |  |  | 检查小车箱体 | 无灰尘、无异物、无裂缝、无变形、无损伤 |
|  |  |  |  |  | 检查小车车盖 | 电子锁工作正常、车盖旋转时无明显阻力 |
|  |  |  |  |  | 检查小车缓冲器 | 限位开关闭合时，小车能立即停止运行 |
|  |  |  |  |  | 检查小车读码器 | 表面无灰尘、功能正常（软件测试结果为：grade 1、advice OK) |
|  |  |  |  |  | 检查小车驱动轮、导向轮组外观及安装 | 无灰尘，无裂痕，无变形，转动灵活 |
|  |  |  |  |  | 检查小车触点外观 | 无灰尘，无异物，无断裂，无变形 |
|  |  |  |  |  | 测量小车触点厚度 | 大于1mm |
|  |  |  |  |  | 检查小车触点安装 | 伸缩良好，铜线固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  |  | 检查小车控制板外观 | 无异物，无焦化，电气功能正常、并清洗干净 |
|  |  |  |  |  | 检查驱动齿轮磨损 | 齿轮直径不小于87mm |
|  |  |  |  |  | 检查驱动摩擦轮磨损 | 摩擦轮直径不小于97mm |
|  |  |  |  |  | 检查小车马达静离合器片、盘式垫片、六角螺母 | 安装顺序正常、压紧驱动轮、小车运行有力 |
|  |  |  |  |  | 检查小车马达停靠位 | 小车运行有力、马达尾部未接触铜轨 |
|  |  |  |  |  | 检查小车固定螺丝 | 无松动、脱落 |
|  |  |  |  |  | 小车运行数据清零 | 小车运行数据从零开始计数 |
|  |  |  |  |  | 测量小车水平移动电流 | 2.5A- 3A |
|  |  |  |  |  | 测量小车垂直段最大驱动电流 | 18A- 22A |
|  |  |  |  |  | 检查电机碳刷磨损 | 不超过极限位置 |
| 转轨器及编码器 |  |  |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器位置码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 1mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器与轨道对齐度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器控制器和轨道电源 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  |  |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 固定良好 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器齿轮和编码器齿针 | 无松动，配合编码器转动正常 |
|  |  |  |  |  | 检查电缆线是否完好 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  |  | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常，能够迅速复位 |
|  |  |  |  |  | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  |  |  |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响，轨道间隙正常 |
|  |  |  |  |  | 检查活动电缆完好 | 固定良好，线缆无损伤 |
|  |  |  |  |  | 清洁转换器和连接轨道 | 外观清洁，无灰尘，无异物 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器的TEACH数据 | 转轨器轨道能够正确移动各位置 |
|  |  |  |  |  | 清洁并润滑燕尾槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| 曲柄连杆式转轨器 |  |  |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器位置码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 1mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器与轨道平面度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  |  | 检查所有独立的控制器和电源外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  |  |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 无松动，固定良好 |
|  |  |  |  |  | 检查转轨器检查曲柄连杆及滑槽 | 脱开马达时，推动无阻力 |
|  |  |  |  |  | 检查电缆线是否完好 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  |  | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常 |
|  |  |  |  |  | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  |  |  |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响 |
|  |  |  |  |  | 检查活动电缆完好 | 固定良好，线缆无损伤 |
|  |  |  |  |  | 清洁转换器和连接轨道 | 外观清洁，无灰尘，无异物 |
|  |  |  |  |  | 清洁并润滑曲柄连杆滑槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| /防火窗 |  |  |  |  | 检查防火窗装置外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  |  |  |  | 检查防火窗装置安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  |  | 检查防火窗装置运动关联区域 | 无异物阻挡，空间合适，间隙适中 |
|  |  |  |  |  | 检查防火窗连接电缆 | 放置良好，无损坏，无脱落 |
|  |  |  |  |  | 检查防火窗锁紧装置触发 | 在防火窗开启状态可以手动触发 |
|  |  |  |  |  | 检查小车紧急状态通过防火窗 | 命令小车通过的同时，关闭防火窗命令不可执行 |
|  |  |  |  |  | 检查防火窗前区域安全 | 防火窗断电后，所有随后区域电源停电 |
|  |  |  |  |  | 检查烟雾探测器 | 能检测烟雾 |
|  |  |  |  |  | 检查备用电源 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  |  |  | 检查磁铁是否正常 | 通电后，吸力正常 |
|  |  |  |  |  | 检查烟雾探测器 | 输出正常，能检测烟雾 |
|  |  |  |  |  | 打开及关闭是否顺畅 | 电磁铁断电后，防火窗能够自动关闭 |
|  |  |  |  |  | 紧急状况电力供应 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  |  |  | 检查防风门外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  |  |  |  | 检查防风门安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  |  | 检查防风门密封性 | 门合闭良好 |
|  |  |  |  |  | 检查防风门功能 | 开关正常，转动平稳，无异常声音 |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 1.""对应相应维护周期，如“周”、“月”、“季”等。 |  |  |  |  |  |  |

★六、商务要求

1、合同履行期限：自合同签订生效之日起3年。合同每执行一个年度，甲方有权对乙方进行考核，考核不合格的，甲方有权终止协议；考核合格，在甲方项目负责人补足下一年度的预算后，合同方可继续执行。

2、付款方式：中标公司提供维保服务满半年，经采购人确认服务合格后，采购人向中标公司支付经审核的维保费的50%；维保满一年后，经采购人确认服务合格后，采购人向中标公司支付经审核的维保费剩余的50%。其他年度仍按此方式执行。

第五章  评审方法与评审标准

- 一、评审方法与评审原则

磋商小组将对确定为实质性响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较，评审采用综合评分法，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商最终报价由低到高顺序排列。得分且磋商最终报价均相同的按服务方案分由高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低按顺序推荐三名成交候选人，由采购人在推荐的成交候选供应商名单中按顺序确定一名成交供应商。具体打分办法如下：

- 二、评审标准

（一）、价格分（26分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商最终报价最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(评审基准价／磋商最终报价)×26。

（二）、技术响应（33分）

满足采购文件第四章“四、维保要求”和“五、维护保养内容”得33分，正偏离不加分。

★指标不允许负偏离，有一项负偏离做无效响应处理；非★号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。

（三）、 维保服务能力：4分

1、维修人员配置（4分）

供应商为本项目配备的专职设备服务工程师，具有原厂培训资质证明的，每有一个得2分，最高得4分（注：提供维修培训证书扫描件加盖供应商公章，供应商如为具备厂家授权的代理商，或者与生产厂家签署维修服务合作协议的可使用厂家工程师），响应时提供效期内的原厂维修工程师资质证书扫描件，未提供者不得分；

（四）、服务方案（28分）

1、保修方案：根据供应商针对本项目所提供的维修维护实施方案进行综合评分（7分）：

若方案内容科学合理、完整且切实可行，能够全面覆盖项目需求，确保各项维修维护工作顺利进行，则给予7分；

若方案内容虽然完整，但在科学合理性及可行性方面存在一定欠缺，未能完全满足项目要求，则给予5分；

若方案内容不够全面，未能涵盖所有必要的维修维护环节，则给予3分；

若供应商未提供任何服务方案，则不得分。

- 2、应急预案：供应商必须具备应对突发事件的应急预案能力，包括但不限于遭遇恶劣天气、医院临时要求等突发情况，根据应急预案的综合评分（7分）：

- 若方案全面、合理，具有明确的针对性，科学合理且具备高度可执行性，能够有效应对各类突发事件，则给予7分；

- 若方案在全面性方面考虑相对不足，但依旧具备一定的可行性，能够基本应对突发事件，则给予5分；

- 若方案内容不够全面，未能涵盖所有可能的突发情况，则给予3分；

- 若供应商未提供任何应急预案，则不得分。

- 3、质量管控：供应商必须拥有一系列确保服务质量的制度、实施方案和考核办法，根据质量管控制度的综合评审（7分）：

- 若方案全面、合理，具有明确的针对性，科学合理且具备高度可执行性，能够有效保障服务质量，则给予7分；

- 若方案在全面性方面考虑相对不足，但依旧具备一定的可行性，能够基本保障服务质量，则给予5分；

- 若方案内容不够全面，未能涵盖所有必要的质量管控环节，则给予3分；

- 若供应商未提供任何质量管控方案，则不得分。

4、工程师管理制度及安全管理方案：供应商必须针对本项目制定拟派人员的管理制度和人员安全管理方案，根据管理制度及安全管理方案的综合评分（7分）：

若方案全面、合理，具有明确的针对性，科学合理且具备高度可执行性，能够有效管理和保障人员安全，则给予7分；

若方案在全面性方面考虑相对不足，但依旧具备一定的可行性，能够基本管理和保障人员安全，则给予5分；

若方案内容不够全面，未能涵盖所有必要的管理和安全环节，则给予3分；

若供应商未提供任何管理制度及安全管理方案，则不得分。

（五）、业绩（9分）

供应商每提供一份自2023年1月1日（以合同签约时间为准)以来类似轨道物流系统维保或安装维修业绩合同得3分，最多得9分。（参与文件需提供合同扫描件，合同须同时包含如下关键信息:(1)项目名称(2)主要标的物(3)合同双方公章(4)签订时间，否则评审时评委会有权不予认可）。

说明：

（一）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的服务给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（二）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（三）根据46号文第九条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

第六章  响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

授权代表 ：

日      期 ：

# （一）磋商函(格式)：

磋商函

苏美达国际技术贸易有限公司：

南京鼓楼医院江北院区轨道物流系统维保项目（项目编号为：    ）竞争性磋商文件（含更正公告（如有））收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加磋商。

1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定，本响应文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们接受竞争性磋商文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照本竞争性磋商文件第二章“磋商须知”的规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算的九十天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购人要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受磋商报价最低的磋商，并有权拒绝所有的磋商。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。

6、如果我们成交，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商名称：（公章）

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

职务：

日期：

# （二）关于资格的声明函(格式)：

关于资格的声明函

项目编号：

日期：

苏美达国际技术贸易有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（项目编号：）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目进行响应，响应文件中所有关于响应资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

# 备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

# （三）法定代表人授权委托书(格式)：

法定代表人授权委托书

项目编号：

日期：

苏美达国际技术贸易有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：                     地    址：

法定代表人：                   受托人：

受托人  出生日期：     年    月    日

所在单位：                     职务：

身 份 证：                     联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加苏美达国际技术贸易有限公司组织的（项目编号为：    ）项目名称：南京鼓楼医院江北院区轨道物流系统维保项目的采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和磋商文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。被授权人情况：

姓名：         性别：             电话：

供应商(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

供应商法定代表人身份证：

法定代表人身份证

（正面）

法定代表人身份证

（反面）

法定代表人授权代表身份证：（法定代表人亲自参与磋商的除外）

被授权人身份证

（正面）

被授权人身份证

（反面）

# (四) 承诺书(格式)：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（项目编号：              ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司（单位）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.本公司（单位）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# （五）报价一览表(格式系统生成)：

（六）细目报价表 (格式)：

细目报价表

供应商名称（盖章）                              项目编号：

| 序号 | 维保设备名称 | 品牌、型号、规格 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 维保单价（元） | 维保期 | 维保总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： 金额大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（七）采购需求响应偏离表（格式）：

采购需求响应偏离表

项目编号：

| # 序号 | # 采购文件条目号 | # 采购文件要求 | # 响应文件响应情况 | # 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

注：1、供应商应对采购文件《采购需求》的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为完全响应采购文件的商务条款要求。

- “偏离/响应”栏请注明”响应或无偏离/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

（八）供应商简介和经营情况说明：

供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数 高级职称 人数 |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（九）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十一）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（格式）：

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年月日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加苏美达国际技术贸易有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正、诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年月日 |  |  |

点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。