## 表B.1.1 招标工程量清单封面【师专校舍改造(一期)1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
师专校舍改造(一期)项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 无锡师范高等专科学校 | （盖章）
2026-06-30

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【师专校舍改造(一期)1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 师专校舍改造(一期)项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： | 无锡师范高等专科学校 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026-06-30

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【师专校舍改造(一期)2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：师专校舍改造(一期)项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 宿舍-修缮
2 | 宿舍-修缮安装
3 | 一站式学生活动中心-修缮 | 16800.00 | 16800.00
4 | 一站式学生活动中心-修缮安装
合 计 |  | 16800.00 | 16800.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【宿舍-修缮】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：宿舍-修缮 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 一、拆除
1.2 | 二、宿舍改造
1.3 | 三、卫生间改造
1.4 | 四、其他工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【宿舍-修缮】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
一、拆除
1 | 01B001 | 拆除 | 1、范围：原宿舍卫生间原装修整体拆除，满足二次装修要求 2、室内拆除现场软、硬装项目包括但不限于墙、顶面装饰、隔断、扶手、强电线路、弱电线路、洁具、台盆、给水排水管等 3、拆除后做必要的清理保洁，达到设计及现场施工要求 4、垃圾清理、上车、外运含垃圾消纳费 5、投标方自行勘察现场根据甲方要求结合图纸及现场勘察实际情况进行单价包干，结算不做调整 6、现场存在残值的物品，交由学校处理 7、建筑垃圾的处置运输已考虑在综合单价中 8、工程量按建筑面积考虑 | m2 | 1094.48
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 01B002 | 铲除抹灰面 | 1、宿舍内破损墙面涂料铲除至墙体基层，垃圾外运 2、考虑垃圾清理、上车、外运含垃圾消纳费 | m2 | 2200
3 | 01B003 | 单开门拆除 | 1、木质单开门拆除 2、考虑垃圾清理、上车、外运含垃圾消纳费 | 樘 | 440
二、宿舍改造
4 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 宿舍内破损墙面处 1、无机涂料一道 2、3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 2200
5 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、部位：宿舍进户门 2、尺寸：1000*2100mm，18厚阻燃板门套基层 3、定制免漆成品木质门及门套侧板、门套线 4、五金：不锈钢执手锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链 | 樘 | 220
三、卫生间改造
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、5-10厚地砖，DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3、地台阳角处PVC收边条防撞 | m2 | 1170.71
7 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹光，地漏四周及根部用DS M15砂浆抹小八字角 2、界面剂一道 | m2 | 1094.48
8 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数：2道1.5mm厚水泥基（JS-11）防水涂料 | m2 | 1170.71
9 | 011502001001 | 挡水条 | 1、石材挡水条，宽度60mm*40mm 2、具体详见图纸 | m | 198
10 | 011102001001 | 石材楼地面 | 门槛石 1、20mm大理石门槛石 2、石材专用粘接剂 | m2 | 55
11 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1、陶瓷墙砖,专用硅胶美缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 4、界面剂一道 | m2 | 4817.34
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数：水泥基(JS-11)防水涂料一遍 | m2 | 4817.34
13 | 01B015 | 砖砌包水管 | 1、水管外侧单砖（标准砖）立砌墙体 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3、含打孔植设钢筋 4、具体做法详见图纸 | m2 | 539
14 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 砖砌包水管外侧抹灰 1、6mm厚1:2.5水泥砂浆粉面 2、12mm厚1:3水泥砂浆打底找平 | m2 | 539
15 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1、M8通丝吊杆 2、轻钢龙骨吊件，含暗架龙骨、L型收边 3、主龙骨(C60)，间隔1000mm 4、0.8厚300*300集成铝合金方板 5、具体做法详见图纸 | m2 | 1094.48
16 | 010904002004 | 顶面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数：1.5厚JS防水涂料(11型） | m2 | 1149.2
17 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1、6mm厚银镜 2、18mm厚阻燃基层板 3、30*30*2mm镀锌角钢基础 | 个 | 220
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 010808001001 | 木质门带套 | 1、部位：卫生间 2、尺寸：1000*2100mm，18厚阻燃板门套基层 3、定制免漆成品木质门及门套侧板、门套线 4、五金：不锈钢执手锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链 | 樘 | 220
19 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、不锈钢洗漱台盆架 2、整体304不锈钢板材、管材，台面板材厚度1.0mm，支架方管25×25×1.2mm 3、含不锈钢膨胀螺栓等安装辅材 4、不含水龙头、下水配件、给排水管道等 | m2 | 193.6
20 | 011505002002 | 洗厕配件 | 1、毛巾架（两根） 2、材料：304不锈钢，尺寸612*119*104mm，壁厚1.2mm 3、材质规格需满足建设方及设计需求 | 个 | 220
四、其他工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 01B014 | 保洁 | 1、宿舍原地面清洗 2、其他部位精细保洁 3、结算时不作调整 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【宿舍-修缮】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001002 | 脚手架
17 | 011601002001 | 垂直运输
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【宿舍-修缮】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【宿舍-修缮】3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：宿舍-修缮 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【宿舍-修缮安装】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：宿舍-修缮安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 宿舍电气
1.2 | 宿舍给排水
1.3 | 宿舍排水立管
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【宿舍-修缮安4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
宿舍电气
1 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：DP4 600*600(无水房间) 2.规格：28W 3.安装方式：嵌入式 | 套 | 234
2 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单控单联开关 | 套 | 204
3 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单控双联开关 | 套 | 15
4 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：铁 3.安装形式：明装 | 个 | 234
5 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 219
宿舍给排水
6 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.含管件 | m | 29.68
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.含管件 | m | 199.72
8 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.含管件 | m | 22.49
9 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质：PP-R热水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 6.介质：热水 7.含管件 | m | 72.95
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：剔堵槽、沟 2.规格：槽、沟 宽×深40×40mm以内 | m | 179.58
11 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.名称：截止阀 2.规格：DN25 | 个 | 219
12 | 031002011001 | 水表 | 1.类型：水表利旧 2.规格：DN25 3.含拆除、保管、安装 | 个 | 219
13 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：UPVC 2.规格：De50 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 6.含管件 | m | 100.65
14 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质：UPVC 2.规格：De75 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 6.含管件 | m | 20.3
15 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：UPVC 2.规格：De110 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 6.含管件 | m | 73.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型：蹲便器 2.材质：陶瓷 3.规格：角阀、软管、冲洗管等 4.安装方式：低水箱冲洗 | 组 | 216
17 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型：坐便器 2.材质：陶瓷 3.规格：角阀、软管等 | 组 | 3
18 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型：洗漱台龙头 | 个 | 438
19 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型：不锈钢地漏 2.规格：DN50 | 个 | 438
宿舍排水立管
20 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水 6.含管件 | m | 12.96
21 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质：PVC-U双壁中空螺旋消音排水管 2.规格：DN110 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：排水 6.含管件 | m | 69.12
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【宿舍-修缮安装】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【宿舍-修缮安装】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：宿舍-修缮安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【宿舍-修缮安装】4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：宿舍-修缮安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【一站式学生活动中心-5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：一站式学生活动中心-修缮 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 一、拆除
1.2 | 二、办公室改造
1.3 | 三、卫生间改造
1.4 | 四、其他工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 16800.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 16800.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【一站式学生活5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
一、拆除
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 01B001 | 拆除 | 1、范围：一站式活动中心卫生间原装修整体拆除，满足二次装修要求 2、室内拆除现场软、硬装项目包括但不限于墙、顶面装饰、隔断、扶手、强电线路、弱电线路、洁具、台盆、给水排水管等，其中：无障碍卫生间洁具、扶手保护性拆除并利旧 3、拆除后做必要的清理保洁，达到设计及现场施工要求 4、垃圾清理、上车、外运含垃圾消纳费 5、投标方自行勘察现场根据甲方要求结合图纸及现场勘察实际情况进行单价包干，结算不做调整 6、现场存在残值的物品，交由学校处理 7、建筑垃圾的处置运输已考虑在综合单价中 8、工程量按建筑面积考虑 | m2 | 63.96
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 01B002 | 铲除抹灰面 | 1、铲除原墙面腻子、涂料至墙体基层 2、考虑垃圾清理、上车、外运含垃圾消纳费 | m2 | 100
3 | 01B003 | 装饰面拆除 | 1、拆除墙面、柱面装饰板及龙骨 2、考虑垃圾清理、上车、外运含垃圾消纳费 | m2 | 76.28
4 | 01B004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除石膏板吊顶及龙骨 2、考虑垃圾清理、上车、外运含垃圾消纳费 | m2 | 791.5
5 | 01B005 | 地砖拆除 | 1、拆除凿除地面原面层至结构层 2、考虑垃圾清理、上车、外运含垃圾消纳费 | m2 | 19.7
6 | 01B006 | 砖砌体拆除 | 1、拆除室内隔砖砌体及双面20厚水泥砂浆粉刷层 2、考虑垃圾清理、上车、外运含垃圾消纳费 | m3 | 16.72
二、办公室改造
7 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、5-10厚地砖（与现状统一），DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂一道 | m2 | 19.7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：B05蒸压砂加气混凝士砌块 2.墙体类型：内隔墙、封门洞等 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 | m3 | 8.06
9 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 新建墙体抹灰 1、6mm厚1:2.5水泥砂浆粉面 2、12mm厚1:3水泥砂浆打底找平 | m2 | 60.96
10 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1、墙面石膏板包管道 2、75系列轻钢龙骨 3、12mm纸面石膏板，板缝贴自粘胶带，钉眼封点防锈漆 4、综合考虑实际情况预留管道检修口 | m2 | 30.72
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 011207001001 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | 1、75型轻钢龙骨@400mm-600mm，含沿地边龙骨、沿顶边龙骨、M8膨胀螺栓等辅件 2、双面单层12厚石膏板，内填岩棉（密度100kg/m3) 3、板缝贴自粘胶带，钉眼封点防锈漆 4、门、玻璃隔断两端及上口均设置40*60*3mm镀锌方管 5、具体做法详见图纸 | m2 | 264.6
12 | 011207003001 | 玻璃隔断 | 1、84型铝合金双玻内置百叶隔断 2、5mm+5mm双层钢化中空玻璃，内置手动铝百叶 3、含辅材、配件、打胶收口等其他费用 4、不含隔断配套门、门锁及门五金 5、具体做法详见图纸 | m2 | 37.8
13 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 石膏板隔断/新建墙体 1、无机涂料二道 2、3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 325.56
14 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 原墙面出新 1、刷无机涂料一遍 | m2 | 677.13
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm厚不锈钢踢脚，H=80mm 2、9mm阻燃板基层 3、具体做法详见图纸 | m | 116
16 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1、5mm厚木纹碳晶板安装墙面 2、拼缝处铝合金工字形压条 3、具体做法详见图纸 | m2 | 56.64
17 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1、Φ8钢筋吊杆,双向吊点,中距1000mm 2、主龙骨（C60）间隔1000mm，次龙骨（C60）间隔300mm，以及对应专用吊件 3、矿棉板（600*600*15mm） 4、具体做法详见图纸 | m2 | 405.76
18 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1、铝方通吊顶、φ8丝杆吊筋间距≤1000mm 2、C60主龙、配套专用副龙骨 3、40*80*1.0mm@150mm木纹铝方通 4、含配套收边条 5、具体做法详见图纸 | m2 | 99
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1、Φ8钢筋吊杆,双向吊点,中距1000mm 2、主龙骨（C60）间隔1000mm，次龙骨（C60）间隔300mm，以及对应专用吊件 3、双层9.5厚石膏板，板缝贴自粘胶带，钉眼封点防锈漆 4、3mm厚耐水腻子分遍找平 5、喷刷无机涂料二遍 6、具体做法详见图纸 | m2 | 274.32
20 | 011302003001 | 艺术造型吊顶天棚 | 1、A级灯膜吊顶 2、含基层板等 3、灯源（另算） 4、具体做法详见图纸 | m2 | 13.59
21 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、部位：办公室门 2、尺寸：1000*2400mm，18厚阻燃板门套基层 3、定制免漆成品木质门及门套侧板、门套线 4、五金：不锈钢执手锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链 | m2 | 19.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、木质防火门 2、尺寸：1000*2400mm，18厚阻燃板门套基层 3、木质防火门及门套 4、五金：不锈钢执手锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链 | m2 | 9.6
23 | 011501003001 | 装饰台 | 低位服务台，H=800mm 1、白色人造石台面/倒圆角 2、18厚免漆板饰面 3、80高1.0厚拉丝不锈钢踢脚 4、具体样式详见图纸 | 个 | 1
三、卫生间改造
24 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：B05蒸压砂加气混凝士砌块 2.墙体类型：内隔墙 3.墙体厚度：200厚 4.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 | m3 | 11.42
25 | 010502022002 | 圈梁 | 卫生间导墙 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 010505012002 | 圈梁模板 | 1、模板形式：直形模板 | m2 | 6.24
27 | 010502021002 | 构造柱 | 1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.2
28 | 010505011002 | 构造柱模板 | 1、模板形式：直形模板 | m2 | 18
29 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格：综合考虑 | t | 0.109
30 | 010506017002 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格：综合考虑 | t | 0.02
31 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、5-10厚600*600mm地砖，DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3、地台阳角处PVC收边条防撞 | m2 | 62.14
32 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹光，地漏四周及根部用DS M15砂浆抹小八字角 2、界面剂一道 | m2 | 59.57
33 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数：2道1.5mm厚水泥基（JS-11）防水涂料 | m2 | 80.95
34 | 011102001001 | 石材楼地面 | 门槛石 1、20mm大理石门槛石 2、石材专用粘接剂 | m2 | 1.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1、300*600mm陶瓷墙砖，专用硅胶美缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、6厚DP(DCA)M15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹底 4、6厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平 5、界面剂一道 | m2 | 171.57
36 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数：水泥基(JS-11)防水涂料一遍 | m2 | 171.57
37 | 01B015 | 砖砌包水管 | 1、水管外侧单砖（标准砖）立砌墙体 2、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3、含打孔植设钢筋 4、具体做法详见图纸 | m2 | 6.72
38 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 砖砌包水管外侧抹灰 1、6mm厚1:2.5水泥砂浆粉面 2、12mm厚1:3水泥砂浆打底找平 | m2 | 6.72
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1、M8通丝吊杆 2、轻钢龙骨吊件，含暗架龙骨、L型收边 3、主龙骨(C60)，间隔1000mm 4、0.8厚300*300集成铝合金方板 5、具体做法详见图纸 | m2 | 80.95
40 | 010904002004 | 顶面涂膜防水 | 1、涂膜厚度、遍数：1.5厚JS防水涂料(11型） | m2 | 85
41 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、20mm厚人造石台面，50mm高后挡水，含开孔，翻边，打胶等 2、含骨架30*40*3mm镀锌方管 3、免漆生态板柜体，含五金等 4、不含洁具及安装配件等 5、按投影面积计算 6、具体详见图纸 | m2 | 1.6
42 | 011505003002 | 镜面玻璃 | 1、6mm厚银镜 2、18mm厚阻燃基层板 3、30*30*2mm镀锌角钢基础 4、20mm宽黑钛不锈钢边框 5、含LED灯带 | m2 | 1.39
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 011207003003 | 成品隔断 | 1、18mm厚抗倍特板(一代）卫生间隔断 2、含配套不锈钢五金件等辅材 3、具体详见图纸 | m2 | 62.22
44 | 011207003004 | 成品隔断 | 1、18mm厚抗倍特板小便斗挡板（600*1200mm） 2、含配套不锈钢五金件等辅材 3、具体详见图纸 | 个 | 5
45 | 010808001001 | 木质门带套 | 1、部位：卫生间 2、尺寸：1000*2400mm，18厚阻燃板门套基层 3、定制免漆成品木质门及门套侧板、门套线 4、五金：不锈钢执手锁、不锈钢门吸、不锈钢铰链 | m2 | 9.6
四、其他工程
46 | 01B014 | 保洁 | 1、宿舍原地面清洗 2、其他部位精细保洁 3、结算时不作调整 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【一站式学生活动中心-5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001002 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【一站式学生活动中心-5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 16800.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 16800.00 |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【一站式学生活动中心-修缮】5.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【一站式学生活动中心-6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气
1.2 | 应急照明系统
1.3 | 弱电
1.4 | 消火栓系统
1.5 | 给排水
1.6 | 暖通工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【一站式学生活6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
电气
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：1AL1-1原有配电箱拆除 2.含移交甲方及垃圾清运 | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：1AL1-1 2.端子板外部接线材质、规格：端子接线 | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：1AL1-2（新增） 2.端子板外部接线材质、规格：端子接线 | 台 | 1
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称：1AK1-KT（新增） 2.端子板外部接线材质、规格：端子接线 | 台 | 1
5 | 030412005001 | 接线箱 | 1.名称：隔离开关箱GL-1 2.型号：(100A/3P) | 个 | 1
6 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 606.81
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式电线管 3.规格：JDG50 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 65.04
8 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 18.6
9 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式电线管 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 280.9
10 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式电线管 3.规格：JDG25 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 69.33
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式电线管 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 561.98
12 | 030412001007 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：DN20 4.配置形式：明装 | m | 75
13 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：墙面开槽 2.规格：槽、沟 宽×深40×40mm以内 | m | 379.9
14 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：塑铜线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-BYJ2.5 | m | 2507.7
15 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：塑铜线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZ-BYJ4 | m | 1917.02
16 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*16 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1.0KV | m | 41.02
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4*25+16 3.材质：铜芯 4.电压(kV)：0.6/1.0KV | m | 30
18 | 030409002001 | 控制电缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：KVV-7*1.5 | m | 136.75
19 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头制作安装 2.规格：导线截面16mm2以内 3.电压(kV)：1KV | 个 | 2
20 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头制作安装 2.规格：导线截面25mm2以内 3.电压(kV)：1KV | 个 | 4
21 | 030409005001 | 控制电缆头 | 1.名称：控制电缆头制作安装 2.规格：6芯以内 | 个 | 16
22 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：T1 5寸筒灯 2.规格：11W 4000K 3.安装方式：嵌入式 | 套 | 42
23 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：DP1 100*1200 2.规格：20W 4000K 3.安装方式：吊线安装 | 套 | 28
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称：DP4 600*600(无水房间) 2.规格：28W 3.安装方式：嵌入式 | 套 | 72
25 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称：DP5 600*600(有水房间) 2.规格：18W 4000K 3.安装方式：嵌入式 | 套 | 7
26 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称：自带蓄电池的单管高效节能LED灯 2.规格：28w(光通量2940lm).4000K,≥180min,消防专用 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 1
27 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.规格：LED灯带,4000K,14.4w/m | m | 35.32
28 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：A极灯膜光源 2.含配套线缆，详见设计图纸 | m2 | 13.59
29 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：救助呼叫按钮(带24V隔离变压器) | 套 | 2
30 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称：救助呼叫报警装置 | 个 | 1
31 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：卫生间排气扇开关 | 套 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单控单联开关 | 套 | 3
33 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单控双联开关 | 套 | 15
34 | 030413013005 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单控三联开关 | 套 | 7
35 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：安全型单相插座 2.规格：~220V.2+3眼单相插座,10A | 套 | 84
36 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：安全型单相空调插座 2.规格：~220V,3眼单相插座,16A | 套 | 12
37 | 030413014003 | 插座 | 1.名称：安全型单相地面插座 2.规格：~220V.2+3眼单相插座,10A | 套 | 18
38 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：铁 3.安装形式：明装 | 个 | 162
39 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.安装形式：暗装 | 个 | 162
40 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：局部等电位端子箱 | 台 | 1
41 | 030413015001 | 照明系统调试 | 1.名称：电气系统调试 | 系统 | 1
应急照明系统
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 030412001008 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式电线管 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 120.6
43 | 030412001009 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式电线管 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 116.26
44 | 030412001010 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：金属软管 3.规格：DN20 4.配置形式：明装 | m | 37
45 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：墙面开槽 2.规格：槽、沟 宽×深40×40mm以内 | m | 120.6
46 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：塑铜线 2.配线形式：管内穿线 3.规格：WDZN-BYJ2.5 | m | 947.45
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称：LED消防应急灯 2.型号：~220V,2*5w(120lm/w),>90min,消专用 3.安装方式：距地2.5m明装 | 套 | 18
48 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称：LED疏散标志灯 2.规格：~220V,11w(120Im/w),≥90min,消专用 3.安装方式：嵌装 | 套 | 12
49 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称：LED多信息复合标志灯 2.型号：~220V,1*1w(120lm/w),≥90min,消专用 3.安装方式：金属管吊装 | 套 | 3
50 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称：LED疏散出口标志灯 2.型号：~220V,1*1w(120lm/w),>90min,消防专用 3.安装方式：门框上安装 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
51 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称：LED安全出口标志灯 2.型号：~220V,1*1w(120lm/w),>90min,消防专用 3.安装方式：门框上安装 | 套 | 3
52 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：铁 3.安装形式：暗装 | 个 | 37
弱电
53 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称：弱电箱 | 台 | 1
54 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称：摄像机 | 台 | 5
55 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称：单口信息面板 | 个 | 37
56 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称：信息模块 | 个 | 37
57 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：塑料 | 个 | 42
58 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：弱电桥架 2.规格：200*100 | m | 27.03
59 | 030412001011 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式电线管 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 96.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
60 | 030412001012 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定式电线管 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 173.33
61 | 031301001003 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：墙面开槽 2.规格：槽、沟 宽×深40×40mm以内 | m | 96.9
62 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：桥架支吊架 2.材质：镀锌型钢 | kg | 21.37
63 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：六类网线 2.规格：CAT6 UTP | m | 1165
64 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称：超五类网线 2.规格：Cat5e | m | 120
65 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称：8芯室外单模光缆 | m | 100
66 | 030506020001 | 安全防范分系统调试 | 1.调试类别：弱电系统调试 | 系统 | 1
消火栓系统
67 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式：原消防箱拆除移位并重新安装 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
68 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接件连接 4.含管件 | m | 9.38
69 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种：刷红色调和漆二遍 | m2 | 1.75
70 | 031301005002 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：管道支吊架 2.材质：型钢 | kg | 8.48
71 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：先刷防锈漆两遍,再刷调和漆两遍 | kg | 8.48
72 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称：管道抗震支架 2.规格：综合 3.详见图纸及设计规范 | 套 | 20
给排水
73 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.含管件 | m | 37.82
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
74 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.含管件 | m | 1.57
75 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.含管件 | m | 34.7
76 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.含管件 | m | 0.86
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
77 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：PP-R给水管 2.规格：DN50 3.连接形式：热熔连接 4.管道消毒、冲洗：水冲洗、消毒 5.安装部位：室内 6.介质：冷水 7.含管件 | m | 19.71
78 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称：剔堵槽、沟 2.规格：槽、沟 宽×深40×40mm以内 | m | 62.7
79 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20 | 个 | 1
80 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN32 | 个 | 1
81 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN50 | 个 | 4
82 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：减压阀 2.规格、压力等级：DN50 | 个 | 1
83 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质：UPVC 2.规格：De50 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 6.含管件 | m | 21.93
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
84 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：UPVC 2.规格：De75 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 6.含管件 | m | 2.71
85 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质：UPVC 2.规格：De110 3.连接形式：粘接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 6.含管件 | m | 34.78
86 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型：蹲便器 2.材质：陶瓷 3.规格：角阀、软管、冲洗管等 4.感应式自闭冲洗阀 | 组 | 12
87 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型：坐便器(无障碍) 2.材质：陶瓷 3.规格：角阀、软管、无障碍扶手等 4.安装方式：连体水箱 | 组 | 1
88 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型：洗脸盆 2.材质：陶瓷 3.规格：感应式水龙头、角阀、软管等 4.安装方式：台下盆 | 组 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
89 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.类型：洗脸盆(无障碍) 2.材质：陶瓷 3.规格：感应式水龙头、角阀、软管、无障碍扶手等 4.安装方式：台下盆 | 组 | 1
90 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型：小便器 2.材质：陶瓷 3.规格：感应式自闭冲洗阀、排水栓等 | 组 | 5
91 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型：拖把池 2.材质：陶瓷 3.规格：水龙头、排水栓等 | 组 | 1
92 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型：不锈钢地漏 2.规格：DN50 | 个 | 2
93 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型：清扫口 2.规格：DN50 | 个 | 3
94 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合考虑 2.挖土深度：1.5m以内 | m3 | 12.48
95 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：原土利用 2.密实度：符合设计要求 | m3 | 12.48
暖通工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
96 | 030306003001 | 热交换器 | 1.名称：全热交换式换气机 2.型号：BCF-1000 3.规格：风量:1000m3/h,机外余压:157Pa,;0.19*2KW 220v 50HZ 4.自带PM2.5过滤装置,配静电,除尘器及中效过滤F6 5.含设备支架，全热交换器控制箱、控制按钮等配套，详见设计图纸 | 台 | 1
97 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：空调室外机组 2.型号：36HP-VRV 3.规格：制冷量:100kW;制热量:112kW;29.73KW 380v 50HZ 4.含设备支架，基础，详见设计图纸 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
98 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：天花板嵌入式 2.型号：SNJ125 3.规格：制冷量:12.5kW;制热量:13.5kW;0.19KW 220v 50HZ 4.安装形式：吸顶安装 5.减振形式：减震器 6.含设备支架，详见设计图纸 | 台 | 8
99 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称：卫生间排气扇(带止回阀) 2.型号：BLD-300 3.规格：风量300m3/h风压:220Pa功率:60W 4.含设备支架，详见设计图纸 | 台 | 8
100 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.材质：热镀锌钢板风管 2.形状：矩形 3.规格：长边长320mm以内 4.板材厚度：δ=0.5mm 5.接口形式：咬口 | m2 | 24.66
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
101 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.材质：热镀锌钢板风管 2.形状：矩形 3.规格：长边长1000mm以内 4.板材厚度：δ=0.75mm 5.接口形式：咬口 | m2 | 43.13
102 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称：软接头 2.材质：不燃材料制作 | m2 | 2.34
103 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称：消声器 2.规格：500*160 | 个 | 2
104 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动多叶调节风阀 2.规格：500*160 | 个 | 1
105 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：方形散流器 2.规格：200*200 | 个 | 3
106 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：单层百叶排风口(带过滤网) 2.规格：400*400 | 个 | 1
107 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：铝合金防雨百叶 2.规格：320*200 | 个 | 3
108 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：铝合金防雨百叶 2.规格：500*160 | 个 | 2
109 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：冷媒铜管分支器 2.规格：综合 | 个 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
110 | 030801013001 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质：磷脱氧铜管 2.规格：φ9.5 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗：压力试验,系统吹扫,系统清洗 5.含管件 | m | 37.07
111 | 030801013002 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质：磷脱氧铜管 2.规格：φ12.7 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗：压力试验,系统吹扫,系统清洗 5.含管件 | m | 4.01
112 | 030801013003 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质：磷脱氧铜管 2.规格：φ15.9 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗：压力试验,系统吹扫,系统清洗 5.含管件 | m | 33.07
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
113 | 030801013004 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质：磷脱氧铜管 2.规格：φ19.1 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗：压力试验,系统吹扫,系统清洗 5.含管件 | m | 11.46
114 | 030801013005 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质：磷脱氧铜管 2.规格：φ22.2 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗：压力试验,系统吹扫,系统清洗 5.含管件 | m | 8.37
115 | 030801013006 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质：磷脱氧铜管 2.规格：φ28.6 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗：压力试验,系统吹扫,系统清洗 5.含管件 | m | 8.39
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
116 | 030801013007 | 低压铜及铜合金管 | 1.材质：磷脱氧铜管 2.规格：φ31.8 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗：压力试验,系统吹扫,系统清洗 5.含管件 | m | 43.26
117 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接 4.安装部位：室内 5.介质：冷凝水 6.含管件 | m | 24.3
118 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔连接 4.安装部位：室内 5.介质：冷凝水 6.含管件 | m | 12.67
119 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔连接 4.安装部位：室内 5.介质：冷凝水 6.含管件 | m | 4.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
120 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：热熔连接 4.安装部位：室内 5.介质：冷凝水 6.含管件 | m | 11.15
121 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：发泡闭孔橡塑套管 2.绝热厚度：19mm | m3 | 0.2
122 | 031208002002 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度：32mm | m3 | 0.59
123 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温，外敷复合铝箔 2.绝热厚度：32mm | m3 | 1.68
124 | 03B001 | 制冷剂 | 1、材质：冷媒剂 2、含加注所有产生的费用 | kg | 24
125 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：管道支吊架制作、安装 2.材质：型钢 | kg | 96.78
126 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：先刷防锈底漆两遍,再本白色磁漆两遍 | kg | 702.16
127 | 030405017001 | 其他电器 | 1.名称：温控面板 | 台 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共23页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
128 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：墙体开洞及修复 2.规格：420*300 | 个 | 3
129 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称：墙体开洞及修复 2.规格：600*260 | 个 | 3
130 | 03B002 | 智能控制系统 | 1.名称：智能控制系统 2.可控制空调的开关、温度设置及模式设置 3.含交换机、网关、管线、接至系统、调试等配套，费用包干 | 项 | 1
131 | 03B003 | 系统调试费(第七册 通风空调工程) | 通风空调工程系统调试 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【一站式学生活动中心-6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【一站式学生活动中心-6.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.5.1 增值税计价表【一站式学生活动中心-修缮安6.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：一站式学生活动中心-修缮安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计