## 2.1封-1 招标工程量清单封面(单项工程)
| 江苏省南京女子监狱老监舍公共卫生设施维修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2026年02月12日
封-1

## 2.2表-03 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：江苏省南京女子监狱老监舍公共卫生设施维修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 拆除工程 |  | 0.00
2 | 装修工程 |  | 0.00
3 | 电气工程 |  | 0.00
4 | 给排水工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年5月13日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011604001001 | 拆除工程 | 1.本次施工范围在监管区内部既有建筑一至六层原盥洗间，拆除工程包括地面拆除、墙面拆除、管道包封部位、天棚拆除、门窗拆除、不锈钢水池、不锈钢架拆除、照明灯具拆除、给排水设施拆除等其他本次施工范围内所有拆除内容，拆除物综合考虑残值回收由乙方自行考虑平衡在拆除费用报价中（其中部分钢制门、完好灯具、不锈钢防盗窗等需利旧安装，乙方应保护性拆除并按照甲方要求完成二次安装，以满足甲方需求为准）； 2.需保证拆除后的基层满足后续需施工工作内容的基层界面要求，同时必须确保改造工程中门窗锁设施能够正常使用，如北外窗在有足够安全替代物替换之前不得先行拆除，具体安全要求符合甲方规定要求； 3.施工现场需安排专人每天打扫因施工造成的公共区域环境卫生，确保建筑物除维修区域范围之外其他范围保持正常使用状态，不得影响甲方内部人员正常生活，乙方应按甲方要求及时将建筑垃圾运出； 4.场内二次搬运由乙方自行考虑，经甲方同意后临时借用现有客梯前，必须采用模板、贴膜等全包保护，不得损坏任何电梯零部件； 5.投标人自行勘察现场，在满足设计、规范、招标文件及业主要求的前提下综合考虑各种因素报价，此项费用包干； |  | 项 | 1
2 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1、拆除垃圾的装车、施工垃圾外运及处置消纳各项费用，残值回收综合考虑，运距投标人按实际情况自行考虑； 2、建筑垃圾需落实装袋要求，根据甲方要求及时清运出甲方现场；拆除过程中因场地原因需在建筑室外临时堆放建筑垃圾时必须征得甲方同意，并落实封闭、防尘等措施； 3、建投标人自行勘察现场，在满足设计、规范、招标文件及业主要求的前提下综合考虑各种因素报价，此项费用包干； |  | 项 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：拆除工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-12

## 3.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年5月13日
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：装修工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 32000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A 楼地面工程 |  |  |  | 1
1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.更衣区15mm厚泡沫混凝土找坡找平层,整体坡度≥1%,地漏周边500mm范围内找坡坡度2%,随打随抹平整； 2、原现浇钢筋混凝土楼板基层/混凝土垫层(施工前清理浮尘、杂物,修补裂缝及孔洞)； 3.投标人自行勘察现场，在满足设计、规范、招标文件及业主要求的前提下综合考虑各种因素报价； |  | m2 | 118.2
2 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.如厕区15mm厚泡沫混凝土找坡找平层,整体坡度≥1%,地漏周边500mm范围内找坡坡度2%,随打随抹平整； 2、原现浇钢筋混凝土楼板基层/混凝土垫层(施工前清理浮尘、杂物,修补裂缝及孔洞)； 3.投标人自行勘察现场，在满足设计、规范、招标文件及业主要求的前提下综合考虑各种因素报价； |  | m2 | 42.9
3 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.淋浴区50mm厚泡沫混凝土找坡找平层,整体坡度≥1%,地漏周边500mm范围内找坡坡度2%,随打随抹平整； 2、原现浇钢筋混凝土楼板基层/混凝土垫层(施工前清理浮尘、杂物,修补裂缝及孔洞)； 3.投标人自行勘察现场，在满足设计、规范、招标文件及业主要求的前提下综合考虑各种因素报价； |  | m2 | 205.2
4 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.楼地面聚氨酯防水1.5厚，防水施工后需进行闭水实验，符合质量要求后方可进行下一步施工； 2.投标人自行勘察现场，在满足设计、规范、招标文件及业主要求的前提下综合考虑各种因素报价； |  | m2 | 737.76
5 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.5mm厚1:3防水砂浆保护层（掺抗裂纤维）； 2.更衣区、如厕区； |  | m2 | 161.1
6 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1.5mm厚1:2.5防水砂浆保护层,内置耐碱玻璃纤维网格布1道； 2.更衣区、如厕区； |  | m2 | 161.1
7 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.10mm厚1:3防水砂浆保护层（掺抗裂纤维）； 2.淋浴区； |  | m2 | 208.68
8 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 1.14mm厚1:2.5防水砂浆保护层,内置耐碱玻璃纤维网格布1道； 2.淋浴区； |  | m2 | 208.68
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.600x600x6厚防滑同质砖,防霉美缝剂填缝(燃烧性能等级A级,防滑等级BW)； 2.9mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉收面； 3.提供样品甲方确定； |  | m2 | 161.1
10 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.600x600x6厚防滑同质砖,防霉美缝剂填缝(燃烧性能等级A级,防滑等级AW)； 2.10mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉收面； 3.提供样品甲方确定； |  | m2 | 208.68
11 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 |  | m2 | 5.16
12 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.5厚成品一体黑金沙大理石过门石(倒角)； 2.20厚防水砂浆湿铺层； 3.提供样品甲方确定； |  | m2 | 2.76
13 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1.5厚成品一体黑金沙大理石过门石(倒角)； 2.15厚防水砂浆湿铺层； 3.提供样品甲方确定； |  | m2 | 1.56
14 | 010401001001 | 砖基础 | 蹲厕砖基础 1.MU10非粘土烧结砖,M5水泥砂浆，踏步高150mm，蹲坑高度约300mm |  | m3 | 1.99
15 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 蹲坑砖砌体水泥砂浆抹灰，踏步抹灰圆弧，尺寸详设计 |  | m2 | 16.25
16 | 010103001002 | 回填方 | 蹲坑范围砂回填 |  | m3 | 3.73
17 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 蹲坑回填部位1：3水泥砂浆找平层，厚度20mm |  | m2 | 12.44
18 | 010401014002 | 排水沟 | 1.室内成品不锈钢排水沟平篦式排水沟； 2.排水篦子、水槽均为304不锈钢材质，水沟宽度约200mm，深度约60mm，提供样品甲方确认； 3.做法详24J306-3-34； 4、地沟安装满足给排水规范要求，合理设置排水坡度，报价包含地漏收集口、防水材料嵌缝等； |  | m | 129
|  | A.12 墙、柱面装饰与隔断 |  |  |  | 1
19 | 010507007001 | 其他构件 | 1.零星混凝土现浇构件； 2.C25细石头混凝土； 3.包含止水坎、淋浴间隔断下端、以及门改窗窗下墙下端、综合单价包含砼止水坎内配钢筋、植筋等费用，具体详设计图纸及说明； |  | m3 | 0.74
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
20 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.门洞封堵，封堵高度1500mm； 2.200mm高钢筋混凝土止水坎（清单另计）； 3.MU10非粘土烧结砖,M5水泥砂浆； |  | m3 | 2.92
21 | 010402001001 | 砌块墙 | 室内竖向水管砖砌包封，高度约2800mm；沿高度方向500mm设⌀6拉筋，植入墙体深度100mm； |  | m3 | 6.12
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔，钢丝网另计)； 2.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰； 3.高渗透型界面剂1道； 4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布； |  | m2 | 525.9
23 | 010607005001 | 墙面钢丝网 | 墙面抹灰热镀锌钢丝网满铺（搭接损耗包含在综合单价中），0.6mm粗12.7mm孔 |  | m2 | 525.9
24 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料分三次批； 2.淋浴间东侧内墙满涂，其余部位涂抹高度2200mm； |  | m2 | 369.6
25 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.300x600,6厚陶瓷墙砖,防霉美缝剂填缝； 2.5厚DTA砂浆粘结层； 3.阳角倒角； 4.提供样品甲方确定； |  | m2 | 523.2
26 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.300x600,6厚陶瓷墙砖,防霉美缝剂填缝； 2.5厚DTA砂浆粘结层； 3.原内墙乳胶漆及腻子铲除，墙面凿毛刷界面剂一道； 4.提供样品甲方确定； |  | m2 | 19.44
27 | 011502007001 | 塑料装饰线 | 1.卫生间瓷砖墙裙上口成品压条，20*10mm，提供样品甲方确认； |  | m | 21.6
28 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:成品防水腻子； 2.刮腻子遍数:3遍； 3.油漆品种、刷漆遍数:防霉乳胶漆3遍； |  | m2 | 17.8
29 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.墙排式排风扇以及集成风暖机管道出墙墙面开孔，直径约200mm，具体以设备尺寸为准； 2.通孔朝室外向下倾斜1/100-1/50角度防雨水倒灌； |  | 个 | 36
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
30 | 011210003001 | 淋浴间玻璃隔断 | 1、预埋件安装，M10不锈钢螺栓预埋在砼止水坎中，间距250mm； 2、骨架采用304材质，立柱及横梁80*80*3mm不锈钢方管，6mm+1.14PVB+6mm双层夹胶钢化玻璃隔断，高度2700mm； 3、立柱、横梁与房屋结构主体有效固定，确保隔断安全稳固； 4、不锈钢方管局部部位配合冷热水管穿管及开孔预留； 5、隔断下端混凝土止水砍两侧折不锈钢包边； 5、结合设计图纸，骨架安装需配合水电预埋同步考虑，最终样式出具详细方案报甲方确认。 |  | m2 | 94
31 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1506，封门洞部位上端封闭观察窗； 2.框、扇材质:85系列铝合金，厚度1.4mm，颜色甲定； 3.玻璃品种、(6mm+1.14PVB(耐湿热型)+6mm双层夹胶钢化玻璃，3c认证； 4.提供样品甲方确认； |  | m2 | 5.4
32 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:北外窗； 2.85系铝合金推拉窗更换，6+12+6中空玻璃（避免扰动真石漆外墙）3c认证，贴成品防爆磨砂防窥膜，透光率≥70%； 3.含铝合金金刚砂纱窗； 4.提供样品甲方确定； |  | m2 | 39.6
33 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.固定铝合金百叶·(防飘雨百叶)做法参见05J624-619，排气扇排气口室外防雨百叶制作安装； |  | m2 | 2.16
34 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.北外窗不锈钢护窗栏杆（利用原不锈钢防盗窗二次安装）； 2.投标人自行勘察现场，在满足设计、规范、招标文件及业主要求的前提下综合考虑各种因素报价； |  | m | 47.7
35 | 010807001003 | 玻璃隔断 | 1.现晾衣间玻璃隔断，保留铝合金框架，更换玻璃为钢化，厚度6mm，3c认证； 2.更换玻璃高度2100mm范围内； 3.包括原玻璃拆除垃圾清理，压条、密封条等配件安装由乙方自行准备； |  | m2 | 46.12
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
36 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 卫生间与晾衣间之间新做铝合金钢化玻璃隔断： 1.铝合金隔断:新做铝合金框架(门边框壁厚1.4mm,型材宽度85mm,8mm钢化玻璃，3c认证,具体样式参图； 2.乙方应参照设计提供具体样式甲方确定； 3.报价含铰链、锁具等所有辅材及相关配件； |  | m2 | 42.12
37 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.卫生间18mm厚抗倍特板矮隔断（无门），高度约600mm； 2.提供样式甲方确认； |  | 间 | 12
38 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1.利用拆除后金属栅栏改制安装临时封闭式平开门6樘，用于维修过程中施工区域安全防范； 2.临时金属门安装在走道一侧，自行改制满足封闭门洞需要，涉及门框、铰链、锁具等均由乙方自行准备，门扇内采用金属材料进行封闭，待正式大门安装后临时封闭设施乙方拆除回收； 3.乙方因结合现场以及甲方管理要求综合报价，包干费用； |  | m2 | 18.9
|  | A.13 天棚工程 |  |  |  | 1
39 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.600*600*0.8mm铝方板吊顶（包括吊筋、主次龙骨、面层等），部位盥洗室及如厕区；原有吊筋原则上充分利旧，避免二次固定扰动楼板甚至破坏防水效果； 2.吊顶高度约2700mm，具体现场确定； 3.投标人自行勘察现场，在满足设计、规范、招标文件及业主要求的前提下综合考虑各种因素报价； |  | m2 | 369.78
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
40 | 011501001001 | 淋浴入口软帘 | 1.2.0mm成品PET高透水晶透明门帘； 2.含轨道/挂钩； 2.详见设计图、满足甲方要求； |  | m2 | 18.48
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
41 | 011501001002 | 不锈钢落地双向水池 | 1.不锈钢双向盥洗槽6组，每组样式为落地时双面池、中间不锈钢折弯空间安装给排水管道，单组水池长度约3500mm、总宽度约1200mm（单侧水池宽度500mm），预留龙头位置 :做法详16J914-1-XT23-2，提供具体样式甲方确认为准； 2.水池材质均为304不锈钢，厚度≥1.0mm； 3.水池两端设DN50下水口，安装排水支管与水池下吊挂DN100PVC排水管连接，排水管接入室内排水明沟； 4.提供具体样式甲方确认； |  | 组 | 6
42 | 011501001009 | 不锈钢蹲便器 | 1.不锈钢蹲便器安装详16J914-1-XT18,含存水弯，需结合土建设计选择适用产品，若安装高度受限需根据甲方要求定制，结算不予调整； |  | 个 | 12
43 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 一至六层走道西侧热水（开水）立管折“七字型”不锈钢板包封，截面展开长度约1000mm； |  | m | 20
|  | A.15 结构补强、加固 |  |  |  | 1
44 | 010904004001 | 板底裂缝注浆防水 | 1.0.2mm以上裂缝环氧树脂灌浆堵漏，按规范设置针头间距，灌浆饱满； 2.投标人自行勘察现场，在满足设计、规范、招标文件及业主要求的前提下综合考虑各种因素报价； |  | m | 108
45 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1.板底裸露钢筋除锈、刷防锈漆； 2.板底轻微麻面、起砂、小面积蜂窝露筋等表层缺陷清除，1：2水泥砂浆修补； |  | m2 | 30
46 | 011301001001 | 碳纤维加固 | 1.300g/m²规格的碳纤维板底裂缝补强，做法参施工图纸，具体部位及工程量以现场实际确定，结算时按实计取； 2.综合单价包括基层处理、胶水粘结层以及碳纤维布条粘贴加固施工所需一切主辅材料，结算时不予调整； 3.投标人自行勘察现场，在满足设计、规范、招标文件及业主要求的前提下综合考虑各种因素报价； |  | m2 | 50
|  | A 室外工程 |  |  |  | 1
47 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:综合考虑，用于水箱及设备摆放区域，包括绿植移栽、清表、地面附属物清理等； 2.清表垃圾外运，乙方需结合现场情况自行报价，满足甲方要求，包干费； |  | m2 | 57.4
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
48 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑； 2.水箱基础、排污管及污水转接井位置土方开挖，原土夯实； 3.自行结合现场情况，考虑人机配合； 4.水箱设备基础较自然地面标高低300-500mm，具体根据现场实际确定； |  | m3 | 59.48
49 | 010101002001 | 挖一般土方 | 土方开挖余土外运，运距自行考虑 |  | m3 | 42
50 | 010103001001 | 回填方 | 1.设备基础、污水管等部位原土回填，分层回填，压实系数大于94%； |  | m3 | 6
51 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑； 2.运距:综合考虑； 3.含消纳、弃置费； |  | m3 | 37.9
52 | 010501001001 | 垫层 | 1.C15素混凝土垫层 |  | m3 | 3.58
53 | 010501002001 | 带形基础 | 空气能设备基础，C25砼厚度200mm； |  | m3 | 0.75
54 | 010501006001 | 设备基础 | 1.C25商品混凝土，含基础模板支设，基础较自然地面较低，乙方应结合现状场地预留基坑雨水排水口； 2.综合考虑原有绿化带砖砌挡土墙与新建基础加固处理，避免基础施工影响现有挡墙结构，此项因结合现场自行考虑相关措施； 3.投标人自行勘察现场，在满足设计、规范、招标文件及业主要求的前提下综合考虑各种因素报价； |  | m3 | 12
55 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径20mm内三级钢筋，满足相关规范要求； |  | t | 1.665
56 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:零星钢构件； 2.钢材品种、规格:热镀锌钢材； 3.含支架砼基础； |  | t | 0.65
57 | 011405001001 | 金属面油漆 | 真石漆喷涂 |  | m2 | 5.6
58 | 011503001002 | 防攀爬滚刺网 | 1.500mm直径不锈钢防攀爬滚刺网，样式同现有样式； 2.具体安装位置甲方制定； |  | m | 20
59 | 010507006001 | 检查井 | 1.砖砌污水检查井（转接井）一套，含基础垫层、井壁水泥砂浆抹灰等； 2.500*500*1500mm，配砼井圈盖，具体位置甲方指定； 3.转接井于就近排污管网系统接通，费用自行考虑，结算不予调整； |  | 座 | 1
分部分项合计
60 | 011701001002 | 脚手架 | 1.脚手架，投标人自行综合考虑 2.费用包干，结算不调整 |  | 项 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
61 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输，投标人自行综合考虑 2.费用包干，结算不调整 |  | 项 | 1
62 | 011702001002 | 基础 | 1.模板综合考虑 |  | m2 | 30.2
63 | 011702008001 | 止水砍 | 1.模板综合考虑 |  | m2 | 19.7
64 | 050403001001 | 树木支撑架 | 树木支撑架，满足甲方和设计要求 |  | 株 | 2
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 32000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-12

## 4.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年5月13日
表-13

## 5.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 电气工程 |  |  |  | 1
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.AP总电源配电柜利旧安装，柜体内现有电气元件利旧使用，满足设计需求所需额外配件，包括漏保、开关等均有乙方按设计及实际需要配置； 2.按系统图定制,箱体带锁,IP54，设置标识(铝制、刻字、铆装)； 3.落地安装,下沿距地300； 4.设备基础接地线BYJ-1*25至现场电源箱PE端子排；端子接线。 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.卫生区终端配电箱 MX； 2.型号：XL12按系统图定制； 3.明装,下沿距地 1800mm； 4.防护，IP4X,带防护面板,箱体带锁； 5.箱体内漏保、开关等电气元件按设计规范要求配套安装；端子接线。 |  | 台 | 6
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.APrs热水供应系统电控柜； 2.由系统设备供应商二次深化设计后配套提供，包含配电箱内满足设计和功能要求所有电气元件； 3.落地安装,基础高度300mm； 4.IP54，设置标识(铝制、刻字、铆装)；端子接线。 |  | 台 | 1
4 | 030411003001 | 桥架 | 1.304不锈钢有孔托盘桥架200*100,防雨盖板； 2.含盖板、隔板、接地、跨接线及其他附件； |  | m | 50
5 | 030411003002 | 铝合金线槽 | 1.铝合金线槽50*50； 2.含盖板、隔板、接地及其他附件； |  | m | 50
6 | 030413001001 | 铁构件 | 1.L50*3镀锌角钢桥架支架制作安装； 2.设备基础附件就地设置人工接地装置，接地电阻不大于10欧姆； 3.接地线BYJ-1*25至现场电源箱PE端子排（清单另计）； 4.含除锈刷油； |  | kg | 50
7 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:PVC20阻燃管； 2.配置形式:吊顶内、地面及墙体等综合考虑； 3.含管件，支吊架、开补槽等全部费用，投标人综合考虑报价； |  | m | 396.74
8 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:PVC15阻燃管； 2.配置形式:吊顶内、地面及墙体等综合考虑； 3.含管件，支吊架、开补槽等全部费用，投标人综合考虑报价； |  | m | 225
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称:接线盒； 2、材质:钢； 3、规格:86型； |  | 个 | 120
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.YJV22-4x70+E35铠装电缆安装; 2.桥架内敷设； 3.考虑运输等其他费用； |  | m | 50
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头制作安装70mm2 |  | 个 | 2
12 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:配线WDZB1-BYJ-2.5； 2、管内穿线； |  | m | 1200
13 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:配线WDZB1-BYJ-2.5； 2、桥架配线； |  | m | 300
14 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:等电位线BVR1*4； 2、管内穿线； |  | m | 225
15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：平板灯-600x600（集成吊顶配套防水防尘LED灯）； 2.规格：LED 3150lm 25W-40W220VAC 6000K及以上，提供样品甲方确定； 3.现有灯具拆除前根据甲方要求将完好灯具保留后拟利旧安装，具体以现场实际情况为准，乙方应满足甲方关于拆除旧灯利旧使用的要求，具体新装灯具按实计量； |  | m | 42
16 | 030404034004 | 翘板开关-三联单控 | 1.翘板开关-三联单控； 2.淋浴间（更衣间）86型 10A220VAC 带防水溅面板； |  | 个 | 6
17 | 030404034002 | 组合开关-光控人体感应(延时可调) | 1.组合开关-光控人体感应(延时可调)； 2.86型 10A220VAC (声音BL/人体SL/微波RL)； 3.卫生间照明； |  | 个 | 6
18 | 030404034003 | 浴霸控制开关 | 1.浴霸控制开关安装； 2.86型 浴霸厂家配套提供乙方自行准备； |  | 个 | 12
19 | 030404035001 | 带保护极的电源插座(带锁) | 1.带保护极的电源插座(带锁)； 2.220VAC10A,带防水溅盖板； |  | 个 | 6
20 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.辅助等电位端子箱（含墙面暗埋开槽）； 2.防腐,160x75x50,内设铜质端子板； 3.做法：等电位联结做法参见图集18D802页72； |  | 台 | 6
21 | 030404031002 | 风暖型浴霸 | 1.风暖型浴霸，含吹风、排风、照明及风暖功能，配套开关； 2.集成吊顶配套； 3.含吊顶内通风管（加长）等； |  | 个 | 12
22 | 030404031003 | 侧壁式通风换气扇 | 1.APB-20风量:500m3/h风压:50Pa功率:40w噪声值:45dB； 2.换气扇顶贴吊顶底，两侧设防护网或百叶； |  | 个 | 6
23 | 030404031004 | 侧壁式通风换气扇 | 1.APB-25风量:600m3/h风压:55Pa功率:45w噪声值:49dB； 2.换气扇顶贴吊顶底，两侧设防护网或百叶； |  | 个 | 12
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030404031005 | 侧壁式通风换气扇 | 1.APB-15风量:200m3/h风压:45Pa功率:40w噪声值:40dB； |  | 个 | 6
25 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.防火帆布 2.满足设计及规范验收要求 |  | m2 | 1
分部分项合计
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-12

## 5.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年5月13日
表-13

## 6.1表-04 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 给水系统 |  |  |  | 1
1 | 031001006023 | PP-R管DN75 | 1.安装部位：室内； 2.介质：竖向给水； 4.连接形式：PP-R管及管件DN75，热熔连接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求，壁厚约8.4mm； 7.淋浴间原有竖向金属给水管改为PPR给水管，报价包含管井内开孔、吊模封堵以及不同材质管道连接件等配件； |  | m | 50
2 | 031001006016 | PP-R管DN50 | 1.安装部位：室内； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管及管件DN50； 4.连接形式：热熔连接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； |  | m | 276.79
3 | 031001006002 | PP-R管DN40 | 1.安装部位：室内； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管及管件DN40； 4.连接形式：热熔连接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； |  | m | 7.86
4 | 031001006008 | PP-R管DN25 | 1.安装部位：室内； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管及管件DN25； 4.连接形式：热熔连接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； |  | m | 64.44
5 | 031001006009 | PP-R管DN20 | 1.安装部位：室内； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管及管件DN20； 4.连接形式：热熔连接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； |  | m | 4.5
6 | 031001006004 | PP-R管DN15 | 1.安装部位：室内； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R管及管件DN15； 4.连接形式：热熔连接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； |  | m | 377.26
7 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.洗衣机龙头DN15； 2.满足改造要求； |  | 个 | 6
8 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1.盥洗池冷热水龙头安装，不锈钢铜芯材质； 2.满足改造要求； 3.提供样品甲方确定； |  | 个 | 84
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
9 | 031004006001 | 大便器脚踏阀 | 蹲坑不锈钢脚踏阀安装，提供样品甲方确定； |  | 组 | 12
10 | 031003013001 | 水表 | 1.水表DN50 2.满足改造要求 |  | 组 | 6
11 | 031003001002 | 闸阀 | 1.类型：闸阀DN50； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 12
12 | 031003001005 | 闸阀 | 1.类型：闸阀DN40； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 6
13 | 031003001003 | 截止阀 | 1.类型：截止阀DN40； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 11
14 | 031003001025 | 截止阀 | 1.类型：截止阀DN25； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 6
15 | 031003001026 | 减压阀 | 1.类型：减压阀DN40 2.材质：铜芯 |  | 个 | 4
16 | 031003001027 | 减压阀 | 1.类型：减压阀DN25； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 3
17 | 031003001006 | 过滤器 | 1.类型：过滤器DN50； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 3
18 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.类型：倒流防止器DN50； 2.材质：铜芯； |  | 套 | 2
19 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀DN15； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 6
20 | 031003001028 | 浮球阀 | 1.类型：浮球阀DN50； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 2
21 | 031003001029 | 电磁阀 | 1.类型：电磁阀DN50； 2.材质：铜芯； 3.水箱； |  | 个 | 2
22 | 031006014001 | 电磁阀 | 1.类型：电磁阀DN50； 2.材质：铜芯； 3.所有楼层电磁阀集中在一楼控制； 4.吊顶上含支架安装，满足甲方使用要求； |  | 套 | 6
23 | 031002003001 | 一般钢套管 | 1.名称：一般钢套管制作安装； 2.规格：DN80； 3.材质：焊接钢管； |  | 个 | 12
24 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:20mm闭孔橡塑海棉； 2.绝热厚度:20mm； |  | m3 | 0.5
25 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级柔性泡沫橡塑； 2.绝热厚度:50mm； |  | m3 | 1.5
26 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.保护层:0.4厚难燃性（耐火等级B1)PAP铝塑复合板 |  | m2 | 12
27 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.保护层:双导铝箔胶带缠绕 |  | m2 | 40
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 排水系统 |  |  |  | 1
28 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：高密度PVC-U300管及管件； 4.连接形式：粘接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； |  | m | 15
29 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位：室外； 2.介质：排水； 3.材质、规格：高密度PVC-U160管及管件； 4.连接形式：粘接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； |  | m | 30
30 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：高密度PVC-U100管及三通、变截面接头等管件； 4.连接形式：粘接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； |  | m | 129.41
31 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：高密度PVC-U50管及管件； 4.连接形式：粘接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； |  | m | 31.38
32 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.不锈钢地漏DN50 |  | 个 | 18
33 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 1.不锈钢地漏DN100，配合淋浴间不锈钢地沟定制； |  | 个 | 24
34 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1.清扫口50 |  | 个 | 12
35 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位：室内； 2.介质：排水； 3.材质、规格：高密度PVC-U100管及管件； 4.连接形式：粘接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； |  | m | 30
36 | 031001006022 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：高密度PVC-U50管及管件 4.连接形式：粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求 |  | m | 15
|  | A.1 热水系统 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 031006005001 | 太阳能集热装置 | 1.25管热管型太阳能集热器*40组，真空管型号规格：Φ58mm*1800*25，单组集热面积约3.85m²,总集热面积154m²，运行重量150kg/组，提供具体样式及额定参数证明等材料甲方确认； 2.含2mm厚铝合金支架制作安装，Φ10镀锌圆钢就近与屋面接闪装置可靠连接，不少于2处； 3.含集热器活接连接件； 4.提供样式甲方确定为准； |  | 套 | 40
38 | 031006015002 | 储热水箱 | 1.不锈钢板制作安装有效储水量45T储热水箱，尺寸约 4500*4000*3000mm(h)，内胆材质304不锈钢； 2.水箱保温满足24小时内降温幅度2-4度范围内，保温材料包含在报价中； 3.含排污口、进出水口、通气管，防虫网罩等附件及预留； 4.含基础制作安装； 5.提供具体制作方案甲方确认； |  | 台 | 1
39 | 030113002002 | 热泵主机(20P空气源热泵) | 1.额定制热量70-80kW，额定输入功率15-20kW，COP>4.0，运行重量800-1000kg； 2.含检查接线、基础、减震支架制作安装； 3.提供相关产品样式及技术参数，其余详见图纸； |  | 台 | 1
40 | 030113002001 | 热泵主机(10P空气源热泵) | 1.额定制热量38-48kW，额定输入功率8-10kW，COP>4.0，运行重量650-750kg； 2.含检查接线、基础、减震支架制作安装； 3.提供相关产品样式及技术参数，其余详见图纸； |  | 台 | 2
41 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称：热水给水泵； 2.参数：Q≥23m3/h，H≥40m，N≥5.5kW； 3.含基础及支架制作安装； 4.检查接线要求； 5.提供样品甲方确认； |  | 台 | 2
42 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称：热水循环泵； 2.参数：Q≥22m3/h,H≥12m,N≥2.2kW； 3.含基础及支架制作安装； 4.检查接线要求； 5.提供样品甲方确认； |  | 台 | 2
43 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称：太阳能循环泵； 2.参数：Q≥8m3/h,H≥30m,N≥2.2kW； 3.含基础及支架制作安装； 4.检查接线要求； 5.提供样品甲方确认； |  | 台 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称：水箱间循环泵； 2.参数：Q≥8m3/h,H≥10m,N≥1.5kW； 3.含基础及支架制作安装； 4.检查接线要求； 5.提供样品甲方确认； |  | 台 | 2
45 | 031001003006 | 不锈钢管 | 1.安装部位:薄壁不锈钢管（含管件）； 2.介质:热水； 3.规格、压力等级:DN50*1.2mm； 4.连接形式:环压式连接； 5.其余详见图纸； |  | m | 105
46 | 031001003008 | 不锈钢管 | 1.安装部位:薄壁不锈钢管（含管件）； 2.介质:热水； 3.规格、压力等级:DN32*1.2mm； 4.连接形式:环压式连接； 5.其余详见图纸； |  | m | 21
47 | 031001006024 | PP-R热水管DN75 | 1.安装部位：室内； 2.介质：给水； 3.材质、规格：S3.2 PP-R热水管及管件DN75； 4.连接形式：热熔连接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； |  | m | 60
48 | 081202004001 | 混凝土结构开孔 | 竖向热水主管道（含热水回水管道）、冷水主管道过楼板钻机开孔，包括套管安装及吊模封堵等 |  | 个 | 10
49 | 031001006018 | PP-R热水管DN50 | 1.安装部位：室内； 2.介质：给水； 3.材质、规格：S3.2 PP-R热水管及管件DN50； 4.连接形式：热熔连接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； 7.墙体暗埋，单价包括开槽及恢复费用； |  | m | 284.44
50 | 031001006015 | PP-R热水管DN32 | 1.安装部位：室内； 2.介质：给水； 3.材质、规格：S3.2 PP-R热水管及管件DN32； 4.连接形式：热熔连接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； 7.墙体暗埋，单价包括开槽及恢复费用； |  | m | 96.81
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
51 | 031001006020 | PP-R热水管DN25 | 1.安装部位：室内； 2.介质：给水； 3.材质、规格：S3.2 PP-R热水管及管件DN25； 4.连接形式：热熔连接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； 7.墙体暗埋，单价包括开槽及恢复费用； |  | m | 12
52 | 031001006017 | PP-R热水管DN15 | 1.安装部位：室内； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R热水管及管件DN15； 4.连接形式：热熔连接； 6.压力试验及吹、洗设计要求，按设计及规范要求； 7.墙体暗埋，单价包括开槽及恢复费用； |  | m | 120
53 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢（综合考虑）； 2.管架形式:一般管道支架； |  | kg | 400
54 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管制作、安装； 2.材质:焊接钢管； 3.规格:DN40； 4.填料材质:不燃材料； |  | 个 | 20
55 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管制作、安装； 2.材质:焊接钢管； 3.规格:DN80； 4.填料材质:不燃材料； |  | 个 | 18
56 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:微锈； 2.金属管道支架除锈后刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道； |  | kg | 400
57 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.淋浴器含双出水冷热水龙头、淋浴转换器管道及固定花洒成套安装，铜芯不锈钢材质； 2.组装形式:成套，按甲方要求； 3.附件名称、数量:含固定支架及所有附件； |  | 套 | 120
58 | 031004014006 | 给、排水附（配）件 | 1.带锁具开水龙头，不锈钢材质； 2.提供样品确认，满足甲方要求； |  | 个 | 18
59 | 031001003007 | 不锈钢管 | 1.安装部位:薄壁不锈钢管（含管件）； 2.介质:热水； 3.规格、压力等级:DN32*1.2mm； 4.连接形式:环压式连接； 5.盥洗间改造前需将室内热水管及龙头临时调整位置，安装在盥洗间室外走道处，待改造完成后将热水管恢复原状位置；报价包含热水管道三通、变截面接头、堵头等管件材料，旧管移装以及恢复位置二次移装费用均需综合考虑在内； |  | m | 21
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
60 | 031003003009 | 闸阀 | 1.类型：闸阀DN80； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 10
61 | 031003001014 | 闸阀 | 1.类型：闸阀DN50； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 44
62 | 031003001015 | 闸阀 | 1.类型：闸阀DN32； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 4
63 | 031003001010 | 截止阀 | 1.类型：截止阀DN50； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 6
64 | 031003001017 | 截止阀 | 1.类型：截止阀DN32； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 15
65 | 031003003002 | 过滤器 | 1.类型：过滤器DN80； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 1
66 | 031003003006 | 过滤器 | 1.类型：过滤器DN50； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 4
67 | 031003001011 | 过滤器 | 1.类型：过滤器DN32； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 2
68 | 031003003003 | 止回阀 | 1.类型：止回阀DN80； 2.材质：铜芯、不锈钢； |  | 个 | 4
69 | 031003003007 | 止回阀 | 1.类型：止回阀DN50； 2.材质：铜芯、不锈钢； |  | 个 | 4
70 | 031003003010 | 安全阀 | 1.类型：安全阀DN50； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 1
71 | 031003003011 | 自动记录流量仪 | 1.类型：自动记录流量仪DN50； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 1
72 | 031003001019 | 止回阀 | 1.类型：止回阀DN32； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 1
73 | 031003003004 | 橡胶软接头 | 1.类型：橡胶软接头DN80； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 8
74 | 031003003008 | 橡胶软接头 | 1.类型：橡胶软接头DN50； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 8
75 | 031003001021 | 电磁阀 | 1.类型：电磁阀DN32； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 2
76 | 031003001023 | 冷凝器清洗接口 | 1.类型：冷凝器清洗接口DN20； |  | 个 | 1
77 | 031003001013 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀DN15； 2.材质：铜； 3.含连接管道； |  | 个 | 5
78 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表； 2.压力表弯材质、规格:含压力表弯及附件安装； 3.含连接管道； |  | 台 | 10
79 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计； 2.压力表弯材质、规格:含压力表弯及附件安装； 3.含连接管道； |  | 支 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
80 | 030404016001 | 控制箱 | 1.设备厂家提供，集中控制太阳能、空气能、水泵等设备以及满足甲方需求的热水控制系统，包含PLC智能控制柜，触摸屏含温度、液位、压力等实时显示，实现水泵电磁阀定时、自动、手动控制等；实现主要设备故障报警功能； 2.基础制作安装； |  | 台 | 1
81 | 031003001024 | 紫外光催化二氧化钛灭菌装置 | 1.类型：紫外光催化二氧化钛灭菌装置； 2.材质：铜芯； |  | 个 | 1
82 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.超细玻璃棉保温； 2,保温厚度50mm； |  | m3 | 10.2
|  | A.1 其他 |  |  |  | 1
83 | 010401011002 | 水表井 | 1.水表井 ； 2.按甲方要求； |  | 座 | 1
84 | 010401011004 | 钢筋混凝土室外毛发集污井， | 1.钢筋混凝土室外毛发集污井整套，含土方、砌筑、井圈盖安装等； 2.做法详《小型排水构筑物》23S519 P27~29； 3.按甲方要求； |  | 座 | 1
85 | 031001006019 | 排水管道清掏 | 1.底层排水管道清掏； 2.介质：排水； 3.材质、规格：高密度PVC-U100管及管件 |  | m | 20
分部分项合计
86 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年5月13日
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年5月13日
表-12

## 6.5表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年5月13日
表-13