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表B.1.1 招标工程量清单封面【扬州大学动物实验中心1.1


						表B.1.1   招标工程量清单封面


						扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						工程





						招标工程量清单








						招  标  人：			扬州大学			（盖章）





									reserved-46176x1F








表E.1.1-3 单位工程汇总表【机电工程自控系统】3.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：机电工程自控系统			标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			建筑智能化工程			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			









































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【机电工程自控3.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									建筑智能化工程									


			1			030404014001			落地式室内控制柜			1.名称：落地式室内控制柜
2.型号：含开关、变压器、开关电源、中间继电器、指示灯等箱内配线及附件。
3.规格：箱体采用冷轧板，厚度：1.5MM；颜色RAL-7035标准色箱体。			台			4





			2			030404014002			落地式室外控制柜			1.名称：落地式室外控制柜
2.型号：含开关、变压器、开关电源、中间继电器、指示灯等箱内配线及附件。
3.规格：箱体采用冷轧板，厚度：1.5MM；颜色RAL-7035标准色箱体。			台			5


























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第2页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			3			030501003001			可编程控制器			1.名称：可编程控制器
2.类别：额定电压：DC 24 V（DC 19.2 ... 28.8 V）；存储器：600KB 程序,2.5MB 数据；指令执行时间：位运算25；编程语言：LAD，FBD，STL，SCL，GRAPH，CEM，CFC*；集成 2 端口交换机:2×RJ45			台			5





			4			030503010001			负载电源			1.名称：负载电源
2.类别：  -40 ... +70 ºC，保形涂层；稳定电压输入：120/230 V AC，输出：24 V/8 A DC			个			5


			5			030501003002			安装导轨			1.名称：安装导轨
2.规格：安装导轨：160 mm			台			5


			6			030501004001			存储设备			1.名称：存储卡
2.类别： 4 MB			台			5














			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第3页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			7			080802004001			接口模块			1.名称：接口模块
2.规格：电源电压：24V；-40 ... +70 ºC，保形涂层；最大 32 个扩展模块；带服务器模块，带总线适配器 2xRJ45。			台			10





			8			080802004002			数字量输入模块			1.名称：数字量输入模块
2.规格：电源电压：DC24V；输入类型：漏型输入；数字量输入通道数:8；输入特性曲线:IEC 61131，类型3。			台			3


			9			080802004003			数字量输入模块			1.名称：数字量输入模块
2.规格：电源电压：DC24V；输入类型：漏型输入；数字量输入通道数:16；输入特性曲线:IEC 61131，类型3。			台			22


			10			080802004004			数字量输出模块			1、名称：数字量输出模块
2、规格：电源电压：DC24V；输入类型：漏型输出；数字量输入通道数:16；额定电流:0.5A			台			20





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第4页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			11			080802004005			模拟量输入模块			1.名称：模拟量输入模块
2.规格：DC24V；输入信号：0 ~ 10 V; 1 ~ 5 V;-10 V ~ 10 V; -5 V ~ 5 V;0 ~ 20 mA; 4 ~ 20 mA;模拟量输入通道数:4；分辨率:16位。			台			3





			12			080802004006			模拟量输入模块			1.名称：模拟量输入模块
2.规格：DC24V；输入信号：0 ~10 V; -10 V ~ 10 V；模拟量输入通道数:8；分辨率:16位			台			55


			13			080802004007			模拟量输出模块			1.名称：模拟量输出模块
2.规格：规格：DC24V；输入信号：0 ~ 10 V; 1 ~ 5 V;-10 V ~ 10 V; -5 V ~ 5 V;模拟量输入通道数:2；分辨率:16位			台			4























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第5页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			14			080802004008			模拟量输出模块			1.名称：模拟量输出模块
2.规格：1.电源电压：DC24V
2.输入信号：0 ~ 10 V; 1 ~ 5 V; 
-10 V ~ 10 V; -5 V ~ 5 V；0 ~ 20 mA; 4 ~ 20 mA; -20 ~ 20mA
3.模拟量输出通道数:4
4.分辨率:16位			台			67





			15			030405014001			端子箱			1.名称：BU A0 型，端子
2.型号：1.直插式端子，接线无需工具，单手可完成接线                                                                              2.运行中更换模块不会影响到接线
3.自动连接的电势组，无需额外接线和跳线
4 为I/O 模块提供可靠的连接，实现供电及背板通讯等功能                                                          5.用于形成新负载组       
BU A0 型，16 个直插式端子，2 个单独馈电端子（数字量/模拟量，最高 24VDC/10A）			台			54











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第6页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			16			030405014002			端子箱			1.名称：BU A0 型，端子
2.型号：直插式端子，接线无需工具，单手可完成接线                                                                              2.运行中更换模块不会影响到接线
3.自动连接的电势组，无需额外接线和跳线
4 为I/O 模块提供可靠的连接，实现供电及背板通讯等功能          
BU A0 型，16 个直插式端子，通过跳线连接 2 个馈电端子（数字量/模拟量，24VDC/10A）			台			116









































			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第7页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			17			030501002001			输出设备			1.名称：彩色触摸屏(10.0寸)
2.类别：液 晶 屏:10.1"TFT 液晶屏，分辨率 1024×600，LED 背光；CPU 主板:以 4 核 Cortex-A53 为核心，主频 1GHz；触 摸 屏:四线电阻式；内 存:512M；系统存储:8G FLASH；2×RS-232、2×RS-485、1×USB（Host/Slave）;1×LAN；产品认证：CE认证。			台			9








			18			030501015001			交换机			1.名称：5口交换机
2.类别：电源：DC24V；端口数：5；RJ45 端口：全/半双工，MDI/MDI-X 自适应；防护等级：IP40			台			9


			19			030503005001			传感器			1.名称：空气压差开关
2.类别：空气和无腐蚀气体；使用寿命：≥1000 000次；范围：20~300Pa；复位：自动；电气接口:开关信号；防护等级：IP54			支			30





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第8页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			20			030503005002			传感器			1.名称：空气压差开关
2.类别：空气和无腐蚀气体；使用寿命：≥1000 000次；范围：50~500Pa；复位：自动；电气接口:开关信号；防护等级：IP54			支			22





			21			030503005003			传感器			1.名称：风管温湿度传感器
2.电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.测量范围：温度-40...70 °C ；温度23°C时，精度：±0.3；；湿度0…100 % r.h.；温度23°C时.0…95 % ,精度± 5 % ，
5.外壳保护等级:IP54			支			25





























			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第9页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			22			030503005004			传感器			1.名称：风量传感器
2..电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.测量范围：0~100Pa
5.压差传感器精度：±3 % FS;
6.皮托管材质：不锈钢
7.压差传感器与皮托管配合测量风量。
8.外壳保护等级：IP42			支			6





			23			030503005005			传感器			1.名称：风管压力传感器
2.电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.测量范围：0~1000Pa、0~1500Pa
5.压差传感器精度：±3 % FS;
6.外壳保护等级：IP42			支			8




















			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第10页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			24			030503005006			传感器			1.名称：房间压差传感器
2.电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.测量范围：0~100Pa、
5.压差传感器精度：±3 % FS;
6.外壳保护等级：IP42			支			97





			25			030503005007			传感器			1.名称：水管式温度传感器（配套管）
2.类别：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.测量范围：0~100°C,精度：0…70 °C时±1K;
5.外壳保护等级：IP54			支			6





			26			030503005008			传感器			1.名称：水管压力传感器
2.电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.0...16 bar,精度±0.3 % FS
5.外壳保护等级：IP65			支			6











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第11页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			27			030503005009			传感器			1.名称：室内带显示温湿度传感器
2.电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V；
4.测量范围：温度0...50 °C ；温度23°C时，精度：±0.3；；湿度0…100 % r.h.；温度23°C时.0…95 % ,精度± 5 % ，
5.外壳保护等级:IP30			支			75





			28			030503005010			传感器			1.名称：氨浓度传感器
2.电压：AC/DC24V;
3.输出信号:0~10V或4~20MA；
4.测量范围：0...100PPM,
5.精度：<±5%(F.S)			支			13





			29			030503006001			电动调节阀及执行机构			1.名称：风阀执行器(调节型5NM)
2.类别：电压：AC/DC24V; 控制信号:0～10V；扭矩：5NM；运行时间：≤150秒；防护等级：IP54；非弹簧复位			个			181





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第12页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			30			030503006002			电动调节阀及执行机构			1.名称：风阀执行器(开关型24V/5NM)
2.类别：类别：AC/DC24V; 控制信号:开关型；扭矩：5NM；运行时间：≤150秒；防护等级：IP54；非弹簧复位			个			46





			31			030503006003			电动调节阀及执行机构			1.名称：风阀执行器(开关型24V/20NM)
2.类别：AC/DC24V; 控制信号:开关型；扭矩：20NM；运行时间：≤150秒；防护等级：IP54；非弹簧复位			个			23





			32			030503006004			电动调节阀及执行机构			1.名称：风阀执行器(开关型24V/34NM)
2.类别：类别：AC/DC24V; 控制信号:开关型；
扭矩：34NM
运行时间：≤150秒
防护等级：IP54
非弹簧复位			个			3
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第13页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			33			030603001001			比例二通球阀			1.名称：比例二通球阀
2.型号：DN40
3.功能：球阀阀体材质：黄铜；球阀球芯，不锈钢；阀杆，不锈钢；
4.介质;水或中性液体
5.介质：-5℃ - 120℃；
6.公称压力：PN16；
7.连接方式：螺纹连接
8.电压：AC/DC24V;
9.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP54			台			3
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第14页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			34			030603001002			比例二通球阀			1.名称：比例二通球阀
2.型号：DN65
3.球阀阀体材质：球墨铸铁QT450-10；球阀球芯，不锈钢；阀杆，不锈钢；
4.介质;水或中性液体
5.介质：-5℃ - 120℃；
6.公称压力：PN16；
7.连接方式：法兰连接（IOS7005-2)
8.电压：AC/DC24V;
9.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP54			台			2
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第15页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			35			030603001003			比例二通球阀			1.名称：比例二通球阀
2.型号：DN80
3.功能：1.球阀阀体材质：球墨铸铁QT450-10；球阀球芯，不锈钢；阀杆，不锈钢；
2.介质;水或中性液体
3.介质：-5℃ - 120℃；
4.公称压力：PN16；
5.连接方式：法兰连接（IOS7005-2)
6.电压：AC/DC24V;
7.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP54			台			5
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第16页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			36			030603001004			比例二通球阀			1.名称：比例二通球阀
2.型号：DN100
3.功能：1.球阀阀体材质：球墨铸铁QT450-10；球阀球芯，不锈钢；阀杆，不锈钢；
2.介质;水或中性液体
3.介质：-5℃ - 120℃；
4.公称压力：PN16；
5.连接方式：法兰连接（IOS7005-2)
6.电压：AC/DC24V;
7.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP54			台			3
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第17页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			37			030603001005			比例二通球阀			1.名称：比例二通球阀
2.型号：DN125
3.功能：1.球阀阀体材质：球墨铸铁QT450-10；球阀球芯，不锈钢；阀杆，不锈钢；
2.介质;水或中性液体
3.介质：-5℃ - 120℃；
4.公称压力：PN16；
5.连接方式：法兰连接（IOS7005-2)
6.电压：AC/DC24V;
7.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP54			台			4
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第18页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			38			030603001006			比例二通球阀			1.名称：比例二通球阀
2.型号：DN150
3.功能：1.球阀阀体材质：球墨铸铁QT450-10；球阀球芯，不锈钢；阀杆，不锈钢；
2.介质;水或中性液体
3.介质：-5℃ - 120℃；
4.公称压力：PN16；
5.连接方式：法兰连接（IOS7005-2)
6.电压：AC/DC24V;
7.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP54			台			1








			39			030603001007			加湿比例蒸汽二通阀			1.名称：加湿比例蒸汽二通阀 
2.型号：阀体：DN15…DN150: EN-GJS-400-18-LT；介质;水、蒸汽；介质：-20…220 °C；额定压力：PN25；连接方式：法兰；电压：AC/DC24V;执行器控制信号：0～10V；弹簧复位。
3.规格：DN25			台			3
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第19页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			40			030603001008			加湿比例蒸汽二通阀			1.名称：加湿比例蒸汽二通阀 
2.型号：型号：阀体：DN15…DN150: EN-GJS-400-18-LT；介质;水、蒸汽；介质：-20…220 °C；额定压力：PN25；连接方式：法兰；电压：AC/DC24V;执行器控制信号：0～10V；弹簧复位。
3.规格：DN40			台			1





			41			030603001009			比例蒸汽二通阀			1.名称：比例蒸汽二通阀
2.型号：阀体：DN15…DN150: EN-GJS-400-18-LT；介质;水、蒸汽；介质：-20…220 °C；额定压力：PN25；连接方式：法兰；电压：AC/DC24V;执行器控制信号：0～10V；弹簧复位。
3.规格：DN50			台			2
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第20页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			42			030603002001			调节阀			1.名称：开关型电动碟阀
2.型号：阀体材质：GGG40；介质;冷 / 热水；介质：-10℃ - 120℃；公称压力：PN16；连接方式：对夹；电压：AC/DC24V;执行器控制信号：开关型；防护等级：IP65；
3.规格：DN200			台			4





			43			030603002002			调节阀			1.名称：调节型电动碟阀
2.型号：1.阀体材质：GGG40，
2.介质;冷 / 热水
3.介质：-10℃ - 120℃；
4.公称压力：PN16；
5.连接方式：对夹
6.电压：AC/DC24V;
7.执行器控制信号：0~10V
防护等级：IP65

3.规格：DN150			台			1
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第21页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			44			030603002003			调节阀			1.名称：调节型电动碟阀
2.型号：1.阀体材质：GGG40，
2.介质;冷 / 热水
3.介质：-10℃ - 120℃；
4.公称压力：PN16；
5.连接方式：对夹
6.电压：AC/DC24V;
7.执行器控制信号：0~10V,
防护等级：IP65
3.规格：DN100			台			2





			45			030405013001			小电器			1.名称：按钮开关			个			54


			46			030413002001			装饰灯			1.名称：消毒指示牌
2.型号：电压24V或220V			套			54


			47			030501002002			输出设备			1.名称：工控电脑
2.类别：I7-8700/DDR4-16G/256G 固态硬盘/1T 机械硬盘			台			1


			48			030501023001			软件			1.名称：中央监控软件
2.类别：系统软件运行版  外部变量 ( 8192点)			套			1
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第22页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			49			030501022001			计算机应用、网络系统联调及试运行			1.中央监控组态软件编写：软件二次开发，图形制作，PLC通信对接、变量编写、报警系统开发、数据归档等。
2.PLC程序编写，触摸屏图形开发、变量编写、PLC和触摸屏通信对接等。
3.系统联通，压差，温湿度，风量等调试			系统			1





			50			030501015002			交换机			1.名称：交换机
2.类别：外壳材质:金属；供电方式;内置电源；端口类型：电口；网管类型：非网管；端口数量：16口；16口千兆;			台			1


			51			030503004001			第三方通信设备接口			1.名称：通信设备接口
2.类别：数据采集器安装（支持Modbus\BACnet IP协议转Modbus RTU/TCP；支持1024个点,2网4串4个RS485，电源：24V DC/AC）			台			2
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第23页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			52			030904007001			消防模块			1.名称：报警模块
2.规格：点数:2000;报警方式;电话、短信报警；联网连接：全网通4G+网口			个			1


			53			030404014003			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P32A*1；微型开关 3PD16A*3；变频器(含中文面板）：0.55KW*3；接触器LC09*3；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1 ；浪涌后备*1；
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第24页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			54			030404014004			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P32A*1；微型开关 3PD16A*2；变频器(含中文面板）：2.2KW*2；接触器LC09*2；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1 ；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1





			55			030404014005			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P250A*1；塑壳开关 3PD80A*2 3P100A*1；变频器(含中文面板）：30KW*2  37KW*1；接触器LC09*3；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			56			030404014006			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P200A*1； 塑壳开关 3PD80A*2 3P63A*2；变频器(含中文面板）：22KW*2  15KW*2；接触器LC09*4；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1





			57			030404014007			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：3P63A*1；微型开关 3PD20A*2 3PD25*2；变频器(含中文面板）：5.5KW*2 7.5KW*2；接触器LC09*4；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			2
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			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			58			030404014008			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P160A*1；塑壳开关 3PD80A*1 3P50A*2 ；变频器(含中文面板）：30KW*1  15KW*2 ；接触器LC09*3 ；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1 ；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1





			59			030404014009			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P125A*1 ；微型开关 3PD40A*2 3P20A*2；变频器(含中文面板）：7.5KW*2  15KW*2；接触器LC09*4 ；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1 ；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			2





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第27页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			60			030404014010			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P250A*1；塑壳开关 3PD100A*1 3P80A*2；变频器(含中文面板）：30KW*2  45KW*1 ；接触器LC09*3 ；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1





			61			030404014011			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P125A*1 ；微型开关 3PD40A*3；变频器(含中文面板）：15KW*3；接触器LC09*3 ；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			1











			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第28页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			62			030404014012			变频控制柜（不锈钢防雨柜）			1.名称：变频控制柜（不锈钢防雨柜）
2.型号：隔离开关：3P63A*1；微型开关 3PD32A*3 ；变频器(含中文面板）：11KW*3 ；接触器LC09*3 ；浪涌 10/350 Us Iimp=25KA*1；浪涌后备*1
3.规格：箱体 2000*1000*500 不锈钢304 板材厚度不小于2.0mm			台			2





			63			030412004001			配线			1.名称：绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVV2*0.75
4.材质：铜芯			m			3200


			64			030412004002			配线			1.名称：绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVV3*0.75
4.材质：铜芯			m			80


			65			030412004003			配线			1.名称：绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVVP3*0.75
4.材质：铜芯			m			660


			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第29页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			66			030412004005			配线			1.名称：绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVVP3*1.0
4.材质：铜芯			m			600


			67			030412004004			配线			1.名称：绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVVP4*0.75
4.材质：铜芯			m			3000


			68			030412001001			配管			1.名称：电气配管
2.材质：紧定式镀锌电线管
3.规格：DN20
4.配置形式：暗敷			m			15600


			69			030412001002			配管			1.名称：电气配管
2.材质：紧定式镀锌电线管
3.规格：DN25
4.配置形式：暗敷			m			3900


			70			030412001003			配管			1.名称：电气配管
2.材质：热镀锌钢管
3.规格：DN20
4.配置形式：暗敷			m			400








			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第30页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			71			030502003001			双绞线缆			1.名称：双绞线缆
2.类别：Cat6UTP4P
3.规格：23AWG实心铜线，十字芯 低烟无卤外皮 测试带宽达到250MHz
4.敷设方式：管道敷设			m			6500





			72			030501003003			控制设备			1.名称：小型紫外传递窗
2.类别：控制系统：HMI人机界面，电阻式触摸显示屏，操作方便，舱体带紫外、喷雾及通风功能，具有可靠性高、抗干扰能力强，稳定性好等特点
3.安全管理：配有密码保护，消毒参数、通用设置等相关参数，修改时需要输入密码，避免他人误操作
4.消毒模式：采用紫外为消毒因子的消杀技术，紫外灯照射强度不低于100μW/cm2
5.消杀效果：360度消毒无死角，			台			2








			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第31页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												对微生物具有光谱消杀的效果，确保传递物料消毒彻底
6.舱体底部采用嵌入式透明钢化玻璃（非不锈钢网格板）灯罩设计，清洁方便无死角，避免消毒物品损坏灯管
7.密封门：双扉门结构，具有双门互锁功能，采用电磁锁紧和机械锁紧，设备采用机械压紧方式密封；钢化玻璃视窗，表面贴防紫外线贴膜，确保紫外线无外泄，避免损害操作人员的人身安全；
8.外形尺寸≤形尺寸保紫外线无外泄，避免损害操，内舱≥内舱≥保紫外线无外泄，避免损害操；
9.舱内消毒灯：紫外灯数量≥3数组，紫外灯照射强度不低于100μW/cm 2；
10.主要材料：内舱采用SUS316L不锈钢制作，











			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第32页 共32页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												内腔圆弧设计，清洁无死角，表面具有镜面效果；外壳采用SUS304不锈钢制作；
11.提供消毒产品生产企业卫生许可证；
12.质保期≥1年，不低于一年2次上门巡检，免费提供上门设备培训；
13.成交供应商售后工程师提供售后上门服务，采购人反馈后，成交供应商应在2小时内响应，24小时内到达客户现场；提供设备安装场地条件要求；








			73			031401001001			脚手架			脚手架			项			1























			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【机电工程自控系统】3.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			031401009001			安全生产


			2			031401010001			文明施工


			3			031401011001			环境保护


			4			031401012001			临时设施


			5			031401021001			冬雨季施工增加


			6			031401020001			夜间施工增加


			7			031401017001			特殊地区施工


			8			031401013001			二次搬运


			9			031401015001			已完工程及设备保护


			10			031401014001			既有建（构）筑物、设施保护


			11			031401023001			按质论价


			12			031401024001			建筑工人实名制


			13			031401025001			特殊施工降效


			14			031401026001			协管


			15			031401002001			大型机械设备进出场及安拆费





























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【机电工程自控系统】3.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：机电工程自控系统									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【机电工程自控系统】3.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.5 总承包服务费计价表【机电工程自控系统】3.6





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：机电工程自控系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.5.1 增值税计价表【机电工程自控系统】3.7





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：机电工程自控系统									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9




































































			合计














表E.1.1-3 单位工程汇总表【弱电系统】4.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：弱电系统			标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			综合布线			


			1.2			监控系统			


			1.3			对讲系统			


			1.4			门禁系统			


			1.5			管线桥架			


			1.6			其他			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			





























			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【弱电系统】4.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：弱电系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共29页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									综合布线									


			1			030502010001			信息、网络插座			1.名称：网络模块
2.类别：8线插针：磷青铜，镀金（20~50uinch)，插头插座可重复插拔不小于750次、符合千兆以太网应用系统、提供高达250MHz的可用带宽			个			220





			2			030502010002			信息、网络插座			1.名称：网络面板
2.类别：86型，带有防尘盖；带有标识条或应用标识；材料：ABS			个			220


			3			030502003001			双绞线缆			1.名称：HDMI线			m			40


			4			030502008001			配线架			1.名称：网络配线架
2.标准19寸机架式；
3.采用塑料面板&钢质底板整体结构；
4.模块式设计；
5.配防尘盖；
6.卡接导体线规：22~26AWG；
7,端口数量：24端口			架			15





			5			030502008002			配线架			1.名称：理线架			架			47





			本页小计











			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：弱电系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第2页 共29页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


			6			030502008003			配线架			1.名称：24口光纤配线架
2.标准19寸机架式，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm；
3.材料：优质冷轧钢板；
4.端口数量：端口数量：24位，端口类型：ST\FC\SC\LC双工。			架			5





			7			030502014001			尾纤			1.名称：光纤尾纤
2.类别：含耦合器			条			120


			8			030502012001			光纤接续			1.接续方式：光纤熔接			芯			240


			9			030502007001			跳线、跳纤			1.名称：数据跳线
2.规格：2m RJ45/六类			条			295


			10			030502007002			跳线、跳纤			1.名称：光纤跳线
2.类别：ST-ST-SM-3M			条			132


			11			030502003002			双绞线缆			1.名称：六类非屏蔽网线
2.类别：Cat6UTP4P
3.规格：23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz
4.敷设方式：管道敷设			m			22125
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			12			030502005001			光缆			1.名称：光纤线
2.类别：12芯			m			800


			13			030501015001			交换机			1.名称：核心交换机
2.交换容量≥2.56Tbps；
3.转发性能≥1080Mpps；  
4.支持可插拔双电源；
5.支持可插拔双风扇；
6.前后或后前通风；
7.固化端口形态：48个1/10GE SFP+万兆光接口；
8.4个QSFP+ 40G光接口			台			1





			14			030501015002			交换机			1.名称：网络交换机
2.24口千兆交换机，万兆上行；
3.交换容量：交换容量≥330 Gbps；
4.包转发率：包转发率≥108 Mpps； 
5.端口类型：千兆电口≥24个；
6.万兆SFP+口≥4个			台			11
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			15			030501015003			交换机			1.名称：POE交换机
2.24口千兆交换机，万兆上行，POE+ 交换容量≥330Gbps，包转发率≥108 Mpps 
3.端口类型：千兆电口≥24个，万兆SFP+口≥4个； 
4.POE功能：支持802.3at、802.3af（POE+）；
5.POE供电功率≥360W			台			4





			16			030904007001			万兆光纤模块			1.名称：万兆光纤模块
2.规格：SFP+-10G-单模模块（1310nm，10km，lc）			个			32


			17			030501010001			路由器			1.名称：AP
2.吸顶安装 802.11标准；
3.无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2；802.11b/g/n:2.4GHz-2.483GHz (中国)， 2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
4.工作模式：支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置			台			16
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			18			030501010002			路由器			1.名称：AP
2.面板安装 802.11标准；
3.无线协议：802.11a/b/g/n/ac/ac wave2；802.11b/g/n:2.4GHz-2.483GHz (中国)， 2.4GHz/5GHz双频段同时工作；
4.工作模式：支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置			台			59





			19			030501003001			控制设备			1.名称：AC控制器+授权			台			1


			20			030501005001			插箱、机柜、台架			1.名称：弱电机柜
2、参考尺寸：600*600*2000mm；
3、PDU插座；
4、静载800KG；
5、防护等级：IP20，SPCC；
6、优质冷扎钢板制作，方孔条镀蓝锌+			台			4
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			21			030501005002			插箱、机柜、台架			1.名称：弱电服务器机柜
2、参考尺寸：600*1000*2000mm；
3、PDU插座；
4、静载800KG；
5、防护等级：IP20，SPCC；
6、优质冷扎钢板制作，方孔条镀蓝锌+			台			1





									监控系统									


			22			030506010001			监控摄像设备			1.名称：网络半球摄像机
2.规格：1.400万1/2.7" CMOS ICR星光级防爆型半球网络摄像机 
2.最低照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 镜头:6mm @ F1.2 
3.水平视场角: 102°~29°			台			110





			23			030506010002			监控摄像设备			1.名称：网络高清球型摄像机
2.2.1/1.8"Progressive Scan CMOS、400万像素 防爆型、支持zui大2560×1440@30fps高清画面输出，支持smart265高效压缩算法，			台			59





			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：弱电系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第7页 共29页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												可较大节省存储空间，星光级照度，彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR
3.焦距：4.3-129mm, 23倍光学 、16倍数字变倍，256个预置点位、360°连续旋转，水平键控速度:0.1° ~300°/s,速度可设;水平预置点速度:540°/s ,采用高效红外阵列，低功耗，照射距离zui远可达50m，支持区域入侵侦测，越界侦测、移动侦测等智能侦测功能，支持手动跟踪，事件跟踪，智能运动跟踪 
4.垂直键控速度:0.1° ~240°/s，
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			24			030506010003			监控摄像设备			1.名称：枪机摄像头
2.400万1/2.7" CMOS ICR星光级枪机网络摄像机 
3.最低照度:彩色:0.005lux@(F1.2, AGC ON),黑白: 0 Lux with IR 镜头:6mm @ F1.2 
4.水平视场角: 102°~29°			台			6





			25			030506010004			监控摄像设备			1.名称：枪机摄像头支架
2.类别：铝合金材质			台			6


			26			030502003003			双绞线缆			1.名称：HDMI线			m			20


			27			030505015001			信号处理设备			1.名称：数字解码矩阵
2.类别：1. 解码参数：支持的画面分割数有1/2/4/6/8/9/12/16/25种选项。它能够处理的输入分辨率包括1080P（1920×1080@50/60Hz）、720P（1280×720@50/60Hz）和4K（3840×2160@30Hz，仅奇数口支持）。输出分辨率方面，支持4K（3840×2160@30Hz）、1080p（1920×1080@60			台			1
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												/50Hz）和720p（1280×720@50Hz/60Hz）。解码能力方面，它可以支持6路2400W、或12路1200W、或24路800W、或36路500W、或60路300W、或96路解码通道51。
2. 输入输出参数：支持1路VGA、1路DVI本地输入，以及12路HDMI输出和6路BNC输出。还支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码5。
3. 接口参数：设备配备有2个RJ45接口（10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口）和2个光口（100base-FX/1000base-X），支持光电自适应。此外，还有语音对讲输入、报警输出接口、音频输出接口











			28			030501019001			服务器			1.名称：存储服务器
2.类别：4U机架式36盘位网络硬盘录像机，搭载1			台			1
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												+1冗余电源
【硬件规格】
存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘
视频接口：1×HDMI
网络接口：4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
串行接口：1路RS-232接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）；1024Mbps带宽需配合负载均衡模式
输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）；1024Mbps带宽需配合负载均衡模式
接入能力：200路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持12×1080P
显示能力：最大支持4K输出
RAID模式：RAID0
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												、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘


			29			030501019002			服务器			1.名称：平台服务器
2.类别：2U双路标准机架式导轨安装
中央处理器:核数>10核，主频>2.4GHz
内存:配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘:配置2块1.2T10K2.5寸SAS硬盘;最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘
阵列卡:配置SAS+HBA卡，支持RAID0/1/10
PCIE扩展:支持6个PCIE扩展插槽网口:板载2个千兆电口;支持选配10GbE、25GbESFP+等多种网络接口
其他接口:1个RT45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口			台			1
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												电源:标配550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源
机箱规格:87.8mm(高)x448mm(宽)x729.8mm(深)


			30			030501019003			服务器			1.名称：安防平台管理工作站
2.类别：1.i7
2.内存容量：16G内存；
3.硬盘容量：.256G固态硬盘，
4.显示器≥.24寸			台			1


			31			030502007003			跳线、跳纤			1.名称：数据跳线
2.规格：2m RJ45/六类			条			179


			32			030501004001			存储设备			1.名称：监控硬盘
2.类别：8000G；
3.7200RPM；
4.256MB；
5.SATA			台			36


			33			030502008004			配线架			1.名称：网络配线架
2.类别：1.标准19”机架式，
2.采用塑料面板&钢质底板整体结构，模块式设计，
3.配防尘盖，
4.卡接导体线规：22~26AWG;
5.端口数量：24端口			架			8
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			34			030501015004			交换机			1.名称：POE网络交换机
2.类别：1.24口POE千兆交换机，千兆上行 
2.交换容量≥330 Gbps 包转发率≥50 Mpps 
3.端口类型：千兆电口≥24个，千兆SFP口≥4个 支持POE+，整机交流POE
4.供电功率≥370W			台			8





			35			030904007002			千兆光纤模块			1.名称：千兆光纤模块
2.规格：光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)			个			18


			36			030502003004			双绞线缆			1.名称：六类非屏蔽网线
2.类别：Cat6UTP4P
3.规格：23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz
4.敷设方式：管道敷设			m			13125





									对讲系统									
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			37			030502010003			信息、网络插座			1.名称：电话模块
2.类别：4线插针：磷青铜，镀金（20~50uinch)，插头插座可重复插拔不小于750次			个			94


			38			030904005001			消防报警电话插孔(电话)			1.名称：洁净电话
2.规格：1.输入电压:9V 2.输出电压:9V  3.适用环境温度:-10-+40°C  4.适用环境相对湿度:45-95%  5.适用环境噪声:60dB(A)  6.工作频率:300-3400HZ  7.扬声器:25欧姆  8.振铃声级:>70dB(A)  9.外形尺寸:138x268x46mm  10.机盒尺寸:106x236x36mm  11.开孔尺寸:110x240x40mm  12.嵌入式安装			个			75








			39			030502008005			配线架			1.名称：语音配线架
2.类别：1.标准19英寸机架型，支持六类网线，配备防尘盖
2.卡接导体线规：22~26AWG
3.接口数：50			架			6
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			40			030502008006			配线架			1.名称：110配线架
2.类别：100对110配线架，标准19英寸机架型，提供标识系统；卡接导体线规：22~26AWG，对数：100对			架			6


			41			030502008007			配线架			1.名称：理线架
2.类别：标准19”机架式，钢质底板整体结构；
端口数量：24端口			架			8


			42			030502003005			双绞线缆			1.名称：六类非屏蔽网线
2.类别：Cat6UTP4P
3.规格：23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz
4.敷设方式：管道敷设			m			7050





			43			030502004001			大对数电缆、电话线			1.名称：大对数电缆
2.规格：50对			m			300


			44			030502007004			跳线、跳纤			1.名称：语音跳线
2.类别：2m 鸭嘴-RJ11，鸭嘴- RJ45各94根			条			188


			45			030501015005			交换机			1.名称：电话程控交换机
2.类别：1：			台			1
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			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												铁壳机架式语音通信设备，采用先进的双CPU多处理器、分散式管理构架方案技术，外线最大支持32条，内线最大支持144分机、18个业务槽位、4个内外线复用槽位、设备具备门锁、广播、I语音、PC管理口等。（提供公开发行彩页资料原厂盖章证明）
2：支持开机自动测试各部分硬件的故障，自检测冗错功能。
3：支持外线忙音检测，16路无阻塞通话、外线板提供8个RJ11电话外线接口、支持8条模拟中继接入、反极转换、扫描局端接入状态、实时信号回送。
4：支持分机板提供8个RJ11电话线分机端口、为8部分机提供分机端口，具备分机状态跟踪并自检。
5：支持DOD2+BID进网、内部分机挂机、
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																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


												中继立即释放的接续、复原的多方控制系统，确保系统稳定运行。
6：支持4总机循环、2路7段270秒自录语音话务员。
7：支持128方电话会议系统、支持呼叫转移（外转外)功能。
8：支持灾难逃生、紧急撤离、疏散、热线报警等应急系统。
9：支持日服、夜服、节假日作息语音管理功能。
10：支持用户预设报警、SOS求救等，提机直接呼叫功能。
11：支持电脑管理、远程维护、办公、管理系统。（提供智能语音分析唤醒控制系统计算机软件著作证明）
12：支持智能话务台实时监控语音系统功能。
13：需提供国家《YD344-90用户交换机进网要求》











			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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																											材料暂估价


												的与需求设备型号完全一致的国家进网证资质证书、并提供证书查询、提供品牌商标注册证、确保所供产品为原装正品。
14：语音业务：二次来显、2-6位不等号分机并存、语音报号、弹性编码、分机分组、门禁开锁、分机热线、日夜服务循环、智能值班、呼叫转移、代接、强插、监听、三方通话、缩位拨号、语音叫醒、灾难逃生、通话计费、断电记忆、广播功能、随时密码、分区振铃、IP拨号。
15：电源：AC220V、功耗：50W、馈电：25mA±15%、谐波失真≦10%。
16：尺寸：48.3*30*14.7cm（长*宽*高）。











									门禁系统									
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			46			030501023001			软件			1.名称：门禁管理软件
2.类别：门禁系统管理软件			套			1


			47			030506006001			出入口目标识别设备			1.名称：门禁读卡器
2.类别：密码+刷卡/Wiegand+485/IP64/适合120及86盒			台			119


			48			030506006002			出入口目标识别设备			1.名称：人脸识别
2.类别：操作系统：嵌入式Linux操作系统；
屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；
人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、			台			4
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												视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
通信方式及网络协议：有线网络；
使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）











			本页小计








			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表
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												；
产品尺寸：209.2*110.5*24mm；
设备重量：净重0.56kg，毛重0.88kg


			49			030506007001			出入口控制设备			1.名称：四门禁控制器
2.类别：32位处理器，上行TCP/IP和 RS485组网，下行RS485和Wiegand读卡器双通讯接口，10万张卡和30万记录存储，可对设备底层程序实现在线升级			台			25





			50			030506007002			出入口控制设备			1.名称：两门禁控制器
2.类别：32位处理器，上行TCP/IP和 RS485组网，下行RS485和Wiegand读卡器双通讯接口，10万张卡和30万记录存储，可对设备底层程序实现在线升级			台			24
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			51			030506006003			出入口目标识别设备			1.名称：发卡器
2.类别：符合ISO14443、ISO7816、ISO15693标准；标准USB接口通信，无驱动；卡触点可使用次数：10万次；同时支持Mirfare卡号读取写入读取；工作温度：-20℃~+60℃			台			1
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			52			030506008001			出入口执行机构设备			1.名称：单门磁力锁
2.类别：设备参数：最大静态直线拉力：280kg ± 15%
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；
锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)；
吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。			台			117
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			53			030506008002			出入口执行机构设备			1.名称：双门磁力锁
2.类别：设备参数：最大静态直线拉力：280kg ± 15%  * 2
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；
锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)；
吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。			台			25
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			54			030501015006			交换机			1.名称：网络交换机
2.类别：24口千兆交换机，万兆上行 交换容量：交换容量≥330 Gbps 包转发率：包转发率≥108 Mpps端口类型：千兆电口≥24个，万兆SFP+口≥4个			台			4





			55			030904007003			万兆光纤模块			1.名称：万兆光纤模块
2.规格：SFP+-10G-单模模块（1310nm，10km，lc）			个			8


			56			030405013001			小电器			1.名称：出门按钮
2.型号：86型，触点能力：250V 6A			个			161


			57			030412004001			配线			1.名称：门禁控制器电源线绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVV 3*2.5
4.材质：铜芯			m			490
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			58			030412004002			配线			1.名称：门禁锁信号线绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVV4*1.0
4.材质：铜芯			m			10650


			59			030412004003			配线			1.名称：门禁读卡器信号线绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVV4*1.0
4.材质：铜芯			m			9925


			60			030412004004			配线			1.名称：门禁开关信号线绝缘铜芯护套软线
2.配线形式：管道敷设
3.型号：RVV2*1.0
4.材质：铜芯			m			12075


			61			030502003006			双绞线缆			1.名称：六类非屏蔽网线
2.类别：Cat6UTP4P
3.规格：23AWG实心铜线，十字芯，低烟无卤外皮，测试带宽达到250MHz
4.敷设方式：管道敷设			m			790





			62			030506006004			出入口目标识别设备			1.名称：门禁卡片
2.类别：IC卡			张			100
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									管线桥架									


			63			030412003001			桥架			1.名称：镀锌桥架
2.规格：300*100			m			389


			64			031301005001			支/吊架、基础型钢			1.名称：镀锌桥架支撑架			kg			586.61


			65			030412006001			接线盒			1.名称：接线盒
2.材质：86塑料			个			2970


			66			030412001001			配管			1.名称：金属软管			m			400


			67			030412001002			配管			1.名称：电气配管
2.材质：扣压式镀锌电线管
3.规格：DN20
4.配置形式：暗敷			m			6800


									其他									


			68			011109001001			防静电活动地板			1、支架高度、材料种类：材质，铝合金或全钢；
2、面层材料品种、规格、颜色：静电地板
3、防护材料种类：系统电阻：地板表面到接地点的电阻为1.0×10⁶Ω到1.0×10⁹Ω。			m2			25
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			69			011501001001			中控室家具			1.名称：中控室家具
2.2个监控台，参考尺寸(长宽高cm）2000cm*80*75
3.1.2mm厚冷轧钢防静电喷塑，需根据现场实际情况优化;
4.配2个座椅			套			1





			70			011501001002			文件柜			1.名称：文件柜
2.材质：1.2mm厚冷轧钢防静电喷塑;
3.参考尺寸(宽*高*深cm）：90*180*40，上玻下门中双抽屉；			台			1


			71			011207003001			成品隔断			1.隔断材料品种、规格：拆除隔墙的骨架种类：中控室墙面拆除（含垃圾清运）			m2			20
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			72			011302001001			平面吊顶天棚			1.吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌丝杆
2.龙骨材料种类、规格、中距：材质，铝扣板吊顶
3.面层材料品种、规格、：扣板专用龙骨
4.压条材料种类、规格：定制600*600*1.0铝扣板吊顶			m2			20





			73			011205001001			墙、柱面装饰板			1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格：18厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、颜色：9.5厚纸面石膏板，钉眼除锈、贴自粘胶带
4.包管道			m2			50





			74			031401001001			脚手架			脚手架			项			1
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表E.3.1 措施项目清单计价表【弱电系统】4.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：弱电系统									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			031401009001			安全生产


			2			031401010001			文明施工


			3			031401011001			环境保护


			4			031401012001			临时设施


			5			031401021001			冬雨季施工增加


			6			031401020001			夜间施工增加


			7			031401017001			特殊地区施工


			8			031401013001			二次搬运


			9			031401015001			已完工程及设备保护


			10			031401014001			既有建(构)筑物、设施保护


			11			031401023001			按质论价


			12			031401024001			建筑工人实名制


			13			031401025001			特殊施工降效


			14			031401026001			协管


			15			031401002001			大型机械设备进出场及安拆费





























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【弱电系统】4.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：弱电系统									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【弱电系统】4.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：弱电系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.5 总承包服务费计价表【弱电系统】4.6





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：弱电系统												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.5.1 增值税计价表【弱电系统】4.7





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：弱电系统									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9




































































			合计














表E.1.1-3 单位工程汇总表【节能产品】5.1





			表E.1.1-3   单位工程汇总表


			单位工程名称：节能产品			标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目			第1页 共1页


			序号			项目内容			金额(元)


			1			分部分项工程			


			1.1			建筑智能化工程			


			2			措施项目			


			2.1			    其中：安全生产			


			3			其他项目			


			3.1			    其中：暂列金额			


			3.2			    其中：专业工程暂估价			


			3.3			    其中：计日工			


			3.4			    其中：总承包服务费			


			3.5			    其中：合同中约定的其他项目			


			4			增值税			












































			合  计						





			注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。








表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【节能产品】5.2





			表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表


			工程名称：节能产品												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			项目特征描述			计量
单位			工程量			金额（元）


																					综合单价			合价			其中


																											材料暂估价


									建筑智能化工程									


			1			030501002001			输出设备			1.名称：显示器
2.类别：支架底座:旋转升降；类型;直面屏；分辨率：1920*1080；接口：DP HDMI 音频；屏幕比例：16:9；面板：IPS技术			台			1


			2			030501002002			输出设备			1、名称：显示器
2、产品尺寸：115寸；  
3、分辨率：超高清4K
4、亮度：300-400尼特
5、含支架			台			1



































			本页小计


			合   计














表E.3.1 措施项目清单计价表【节能产品】5.3





			表E.3.1   措施项目清单计价表


			工程名称：节能产品									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目			第1页 共1页


			序号			项目编码			项目名称			工作内容			价格(元)			备注


			1			031401009001			安全生产


			2			031401010001			文明施工


			3			031401011001			环境保护


			4			031401012001			临时设施


			5			031401021001			冬雨季施工增加


			6			031401020001			夜间施工增加


			7			031401017001			特殊地区施工


			8			031401013001			二次搬运


			9			031401015001			已完工程及设备保护


			10			031401014001			既有建（构）筑物、设施保护


			11			031401023001			按质论价


			12			031401024001			建筑工人实名制


			13			031401025001			特殊施工降效


			14			031401026001			协管


			15			031401002001			大型机械设备进出场及安拆费





























			本页小计															-


			合  计															-





			注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。








表E.4.1 其他项目清单计价表【节能产品】5.4





			表E.4.1   其他项目清单计价表


			工程名称：节能产品									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			暂估(暂定)
金额(元)			结算(确定)
金额(元)			调整金额±
(元)			备注


			1			暂列金额												详见本标准表E.4.2


			2			专业工程暂估价												详见本标准表E.4.3


			3			计日工												详见本标准表E.4.4


			4			总承包服务费												详见本标准表E.4.5


			5			合同中约定的其他项目			






























































			合  计															-














表E.4.2 暂列金额明细表【节能产品】5.5





			表E.4.2   暂列金额明细表


			工程名称：节能产品												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率(%)			暂定金额(元)			确定金额(元)			调整金额±(元)			备注


			1			合同价格调整暂列金额									


			2			未确定工程暂列金额									


			3			未确定服务暂列金额									


			4			未确定其他暂列金额									






























































			本页小计						-			-												-


			合    计						-			-												-





			注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。








表E.4.5 总承包服务费计价表【节能产品】5.6





			表E.4.5   总承包服务费计价表


			工程名称：节能产品												标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目									第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础			费率 (%)			金额 (元)			确认
计算基础			结算金额 
(元)			调整金额±
(元)			备注


									A₁			B			C₁			A₂			C₂			D=C₂-C₁


			1			发包人提供材料																					详见本标准表G.1.1


			2			专业分包工程																					详见本标准表E.4.3


			3			直接发包的专业工程																					详见本标准表E.4.6
























































			本页小计						-			-						-									-


			合    计						-			-						-									-





			注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
       2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
       3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。








表E.5.1 增值税计价表【节能产品】5.7





			表E.5.1   增值税计价表


			工程名称：节能产品									标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目						第1页 共1页


			序号			项目名称			计算基础说明			计算基础			税率(%)			金额（元）


			1			增值税			分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费						9




































































			合计


















清单及报告/扬州大学动物实验中心自控系统和弱电系统项目（审）.pdf














































表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：机电工程自控系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第1页 共32页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



建筑智能化工程



1 030404014001 落地式室内控制柜



1.名称：落地式



室内控制柜



2.型号：含开关



、变压器、开关



电源、中间继电



器、指示灯等箱



内配线及附件。



3.规格：箱体采



用冷轧板，厚度



：1.5MM；颜色



RAL-7035标准色



箱体。



台 4



2 030404014002 落地式室外控制柜



1.名称：落地式



室外控制柜



2.型号：含开关



、变压器、开关



电源、中间继电



器、指示灯等箱



内配线及附件。



3.规格：箱体采



用冷轧板，厚度



：1.5MM；颜色



RAL-7035标准色



箱体。



台 5



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：机电工程自控系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第2页 共32页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



3 030501003001 可编程控制器



1.名称：可编程



控制器



2.类别：额定电



压：DC 24 V（DC



19.2 ... 28.8



V）；存储器



：600KB 程序



,2.5MB 数据；指



令执行时间：位



运算25；编程语



言



：LAD，FBD，STL



，SCL，GRAPH，C



EM，CFC*；集成



2 端口交换机



:2×RJ45



台 5



4 030503010001 负载电源



1.名称：负载电



源



2.类别：  -40



... +70 ºC，保



形涂层；稳定电



压输入：120/230



V AC，输出：24



V/8 A DC



个 5



5 030501003002 安装导轨



1.名称：安装导



轨



2.规格：安装导



轨：160 mm



台 5



6 030501004001 存储设备
1.名称：存储卡



2.类别： 4 MB
台 5



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：机电工程自控系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第3页 共32页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



7 080802004001 接口模块



1.名称：接口模



块



2.规格：电源电



压：24V；-40



... +70 ºC，保



形涂层；最大 32



个扩展模块；带



服务器模块，带



总线适配器



2xRJ45。



台 10



8 080802004002 数字量输入模块



1.名称：数字量



输入模块



2.规格：电源电



压：DC24V；输入



类型：漏型输入



；数字量输入通



道数:8；输入特



性曲线:IEC



61131，类型3。



台 3



9 080802004003 数字量输入模块



1.名称：数字量



输入模块



2.规格：电源电



压：DC24V；输入



类型：漏型输入



；数字量输入通



道数:16；输入特



性曲线:IEC



61131，类型3。



台 22



10 080802004004 数字量输出模块



1、名称：数字量



输出模块



2、规格：电源电



压：DC24V；输入



类型：漏型输出



；数字量输入通



道数:16；额定电



流:0.5A



台 20



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：机电工程自控系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第4页 共32页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



11 080802004005 模拟量输入模块



1.名称：模拟量



输入模块



2.规格：DC24V；



输入信号：0 ~



10 V; 1 ~ 5 V;-



10 V ~ 10 V; -5



V ~ 5 V;0 ~ 20



mA; 4 ~ 20 mA;



模拟量输入通道



数:4；分辨率:16



位。



台 3



12 080802004006 模拟量输入模块



1.名称：模拟量



输入模块



2.规格：DC24V；



输入信号：0 ~10



V; -10 V ~ 10



V；模拟量输入通



道数:8；分辨率



:16位



台 55



13 080802004007 模拟量输出模块



1.名称：模拟量



输出模块



2.规格：规格



：DC24V；输入信



号：0 ~ 10 V; 1



~ 5 V;-10 V ~



10 V; -5 V ~ 5



V;模拟量输入通



道数:2；分辨率



:16位



台 4



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：机电工程自控系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第5页 共32页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量
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材料暂估价



14 080802004008 模拟量输出模块



1.名称：模拟量



输出模块



2.规格：1.电源



电压：DC24V



2.输入信号：0 ~



10 V; 1 ~ 5 V;



-10 V ~ 10 V; -



5 V ~ 5 V；0 ~



20 mA; 4 ~ 20



mA; -20 ~ 20mA



3.模拟量输出通



道数:4



4.分辨率:16位



台 67



15 030405014001 端子箱



1.名称：BU A0 



型，端子



2.型号：1.直插



式端子，接线无



需工具，单手可



完成接线       



2.运行中更换模



块不会影响到接



线



3.自动连接的电



势组，无需额外



接线和跳线



4 为I/O 模块提



供可靠的连接，



实现供电及背板



通讯等功能     



5.用于形成新负



载组



BU A0 型，16 个



直插式端子，2 



个单独馈电端子



（数字量/模拟量



，最高



24VDC/10A）



台 54
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计量
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综合单价 合价
材料暂估价



16 030405014002 端子箱



1.名称：BU A0 



型，端子



2.型号：直插式



端子，接线无需



工具，单手可完



成接线         



2.运行中更换模



块不会影响到接



线



3.自动连接的电



势组，无需额外



接线和跳线



4 为I/O 模块提



供可靠的连接，



实现供电及背板



通讯等功能



BU A0 型，16 个



直插式端子，通



过跳线连接 2 个



馈电端子（数字



量/模拟量



，24VDC/10A）



台 116
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17 030501002001 输出设备



1.名称：彩色触



摸屏(10.0寸)



2.类别：液 晶 



屏:10.1"TFT 液



晶屏，分辨率



1024×600，LED 



背光；CPU 主板:



以 4 核 Cortex-



A53 为核心，主



频 1GHz；触 摸 



屏:四线电阻式；



内 存:512M；系



统存储:8G



FLASH；2×RS-



232、2×RS-485



、



1×USB（Host/Sl



ave）;1×LAN；



产品认证：CE认



证。



台 9



18 030501015001 交换机



1.名称：5口交换



机



2.类别：电源



：DC24V；端口数



：5；RJ45 端口



：全/半双工



，MDI/MDI-X 自



适应；防护等级



：IP40



台 9



19 030503005001 传感器



1.名称：空气压



差开关



2.类别：空气和



无腐蚀气体；使



用寿命：≥1000



000次；范围



：20~300Pa；复



位：自动；电气



接口:开关信号；



防护等级：IP54



支 30
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20 030503005002 传感器



1.名称：空气压



差开关



2.类别：空气和



无腐蚀气体；使



用寿命：≥1000



000次；范围



：50~500Pa；复



位：自动；电气



接口:开关信号；



防护等级：IP54



支 22



21 030503005003 传感器



1.名称：风管温



湿度传感器



2.电压



：AC/DC24V;



3.输出信号



:0~10V；



4.测量范围：温



度-40...70 °C



；温度23°C时，



精度：±0.3；；



湿度0…100 %



r.h.；温度23°C



时.0…95 % ,精



度± 5 % ，



5.外壳保护等级



:IP54



支 25
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22 030503005004 传感器



1.名称：风量传



感器



2..电压



：AC/DC24V;



3.输出信号



:0~10V；



4.测量范围



：0~100Pa



5.压差传感器精



度：±3 % FS;



6.皮托管材质：



不锈钢



7.压差传感器与



皮托管配合测量



风量。



8.外壳保护等级



：IP42



支 6



23 030503005005 传感器



1.名称：风管压



力传感器



2.电压



：AC/DC24V;



3.输出信号



:0~10V；



4.测量范围



：0~1000Pa、



0~1500Pa



5.压差传感器精



度：±3 % FS;



6.外壳保护等级



：IP42



支 8
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材料暂估价



24 030503005006 传感器



1.名称：房间压



差传感器



2.电压



：AC/DC24V;



3.输出信号



:0~10V；



4.测量范围



：0~100Pa、



5.压差传感器精



度：±3 % FS;



6.外壳保护等级



：IP42



支 97



25 030503005007 传感器



1.名称：水管式



温度传感器（配



套管）



2.类别



：AC/DC24V;



3.输出信号



:0~10V；



4.测量范围



：0~100°C,精度



：0…70 °C时



±1K;



5.外壳保护等级



：IP54



支 6



26 030503005008 传感器



1.名称：水管压



力传感器



2.电压



：AC/DC24V;



3.输出信号



:0~10V；



4.0...16 bar,精



度±0.3 % FS



5.外壳保护等级



：IP65



支 6
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27 030503005009 传感器



1.名称：室内带



显示温湿度传感



器



2.电压



：AC/DC24V;



3.输出信号



:0~10V；



4.测量范围：温



度0...50 °C ；



温度23°C时，精



度：±0.3；；湿



度0…100 %



r.h.；温度23°C



时.0…95 % ,精



度± 5 % ，



5.外壳保护等级



:IP30



支 75



28 030503005010 传感器



1.名称：氨浓度



传感器



2.电压



：AC/DC24V;



3.输出信号



:0~10V或



4~20MA；



4.测量范围



：0...100PPM,



5.精度：<±5%



(F.S)



支 13



29 030503006001
电动调节阀及执行



机构



1.名称：风阀执



行器(调节型5NM)



2.类别：电压



：AC/DC24V; 控



制信号:0～10V；



扭矩：5NM；运行



时间：≤150秒；



防护等级



：IP54；非弹簧



复位



个 181
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30 030503006002
电动调节阀及执行



机构



1.名称：风阀执



行器(开关型



24V/5NM)



2.类别：类别



：AC/DC24V; 控



制信号:开关型；



扭矩：5NM；运行



时间：≤150秒；



防护等级



：IP54；非弹簧



复位



个 46



31 030503006003
电动调节阀及执行



机构



1.名称：风阀执



行器(开关型



24V/20NM)



2.类别



：AC/DC24V; 控



制信号:开关型；



扭矩：20NM；运



行时间：≤150秒



；防护等级



：IP54；非弹簧



复位



个 23



32 030503006004
电动调节阀及执行



机构



1.名称：风阀执



行器(开关型



24V/34NM)



2.类别：类别



：AC/DC24V; 控



制信号:开关型；



扭矩：34NM



运行时间：≤150



秒



防护等级：IP54



非弹簧复位



个 3
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33 030603001001 比例二通球阀



1.名称：比例二



通球阀



2.型号：DN40



3.功能：球阀阀



体材质：黄铜；



球阀球芯，不锈



钢；阀杆，不锈



钢；



4.介质;水或中性



液体



5.介质：-5℃ -



120℃；



6.公称压力



：PN16；



7.连接方式：螺



纹连接



8.电压



：AC/DC24V;



9.执行器控制信



号：0~10V



防护等级：IP54



台 3
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34 030603001002 比例二通球阀



1.名称：比例二



通球阀



2.型号：DN65



3.球阀阀体材质



：球墨铸铁



QT450-10；球阀



球芯，不锈钢；



阀杆，不锈钢；



4.介质;水或中性



液体



5.介质：-5℃ -



120℃；



6.公称压力



：PN16；



7.连接方式：法



兰连接



（IOS7005-2)



8.电压



：AC/DC24V;



9.执行器控制信



号：0~10V



防护等级：IP54



台 2
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35 030603001003 比例二通球阀



1.名称：比例二



通球阀



2.型号：DN80



3.功能：1.球阀



阀体材质：球墨



铸铁QT450-10；



球阀球芯，不锈



钢；阀杆，不锈



钢；



2.介质;水或中性



液体



3.介质：-5℃ -



120℃；



4.公称压力



：PN16；



5.连接方式：法



兰连接



（IOS7005-2)



6.电压



：AC/DC24V;



7.执行器控制信



号：0~10V



防护等级：IP54



台 5
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36 030603001004 比例二通球阀



1.名称：比例二



通球阀



2.型号：DN100



3.功能：1.球阀



阀体材质：球墨



铸铁QT450-10；



球阀球芯，不锈



钢；阀杆，不锈



钢；



2.介质;水或中性



液体



3.介质：-5℃ -



120℃；



4.公称压力



：PN16；



5.连接方式：法



兰连接



（IOS7005-2)



6.电压



：AC/DC24V;



7.执行器控制信



号：0~10V



防护等级：IP54



台 3



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：机电工程自控系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第17页 共32页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



37 030603001005 比例二通球阀



1.名称：比例二



通球阀



2.型号：DN125



3.功能：1.球阀



阀体材质：球墨



铸铁QT450-10；



球阀球芯，不锈



钢；阀杆，不锈



钢；



2.介质;水或中性



液体



3.介质：-5℃ -



120℃；



4.公称压力



：PN16；



5.连接方式：法



兰连接



（IOS7005-2)



6.电压



：AC/DC24V;



7.执行器控制信



号：0~10V



防护等级：IP54



台 4
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38 030603001006 比例二通球阀



1.名称：比例二



通球阀



2.型号：DN150



3.功能：1.球阀



阀体材质：球墨



铸铁QT450-10；



球阀球芯，不锈



钢；阀杆，不锈



钢；



2.介质;水或中性



液体



3.介质：-5℃ -



120℃；



4.公称压力



：PN16；



5.连接方式：法



兰连接



（IOS7005-2)



6.电压



：AC/DC24V;



7.执行器控制信



号：0~10V



防护等级：IP54



台 1



39 030603001007
加湿比例蒸汽二通



阀



1.名称：加湿比



例蒸汽二通阀



2.型号：阀体



：DN15…DN150:



EN-GJS-400-18-



LT；介质;水、蒸



汽；介质：-



20…220 °C；额



定压力：PN25；



连接方式：法兰



；电压



：AC/DC24V;执行



器控制信号



：0～10V；弹簧



复位。



3.规格：DN25



台 3
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40 030603001008
加湿比例蒸汽二通



阀



1.名称：加湿比



例蒸汽二通阀



2.型号：型号：



阀体



：DN15…DN150:



EN-GJS-400-18-



LT；介质;水、蒸



汽；介质：-



20…220 °C；额



定压力：PN25；



连接方式：法兰



；电压



：AC/DC24V;执行



器控制信号



：0～10V；弹簧



复位。



3.规格：DN40



台 1



41 030603001009 比例蒸汽二通阀



1.名称：比例蒸



汽二通阀



2.型号：阀体



：DN15…DN150:



EN-GJS-400-18-



LT；介质;水、蒸



汽；介质：-



20…220 °C；额



定压力：PN25；



连接方式：法兰



；电压



：AC/DC24V;执行



器控制信号



：0～10V；弹簧



复位。



3.规格：DN50



台 2
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42 030603002001 调节阀



1.名称：开关型



电动碟阀



2.型号：阀体材



质：GGG40；介质



;冷 / 热水；介



质：-10℃ -



120℃；公称压力



：PN16；连接方



式：对夹；电压



：AC/DC24V;执行



器控制信号：开



关型；防护等级



：IP65；



3.规格：DN200



台 4



43 030603002002 调节阀



1.名称：调节型



电动碟阀



2.型号：1.阀体



材质：GGG40，



2.介质;冷 / 热



水



3.介质：-10℃ -



120℃；



4.公称压力



：PN16；



5.连接方式：对



夹



6.电压



：AC/DC24V;



7.执行器控制信



号：0~10V



防护等级：IP65



3.规格：DN150



台 1
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44 030603002003 调节阀



1.名称：调节型



电动碟阀



2.型号：1.阀体



材质：GGG40，



2.介质;冷 / 热



水



3.介质：-10℃ -



120℃；



4.公称压力



：PN16；



5.连接方式：对



夹



6.电压



：AC/DC24V;



7.执行器控制信



号：0~10V,



防护等级：IP65



3.规格：DN100



台 2



45 030405013001 小电器
1.名称：按钮开



关
个 54



46 030413002001 装饰灯



1.名称：消毒指



示牌



2.型号：电压24V



或220V



套 54



47 030501002002 输出设备



1.名称：工控电



脑



2.类别：I7-



8700/DDR4-



16G/256G 固态硬



盘/1T 机械硬盘



台 1



48 030501023001 软件



1.名称：中央监



控软件



2.类别：系统软



件运行版  外部



变量 ( 8192点)



套 1
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49 030501022001
计算机应用、网络



系统联调及试运行



1.中央监控组态



软件编写：软件



二次开发，图形



制作，PLC通信对



接、变量编写、



报警系统开发、



数据归档等。



2.PLC程序编写，



触摸屏图形开发



、变量编写、PLC



和触摸屏通信对



接等。



3.系统联通，压



差，温湿度，风



量等调试



系统 1



50 030501015002 交换机



1.名称：交换机



2.类别：外壳材



质:金属；供电方



式;内置电源；端



口类型：电口；



网管类型：非网



管；端口数量



：16口；16口千



兆;



台 1



51 030503004001
第三方通信设备接



口



1.名称：通信设



备接口



2.类别：数据采



集器安装（支持



Modbus\BACnet



IP协议转Modbus



RTU/TCP；支持



1024个点,2网4串



4个RS485，电源



：24V DC/AC）



台 2
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52 030904007001 消防模块



1.名称：报警模



块



2.规格：点数



:2000;报警方式;



电话、短信报警



；联网连接：全



网通4G+网口



个 1



53 030404014003
变频控制柜（不锈



钢防雨柜）



1.名称：变频控



制柜（不锈钢防



雨柜）



2.型号：隔离开



关：3P32A*1；微



型开关



3PD16A*3；变频



器(含中文面板



）：0.55KW*3；



接触器LC09*3；



浪涌 10/350 Us



Iimp=25KA*1 ；



浪涌后备*1；



3.规格：箱体



2000*1000*500 



不锈钢304 板材



厚度不小于2.0mm



台 1
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综合单价 合价
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54 030404014004
变频控制柜（不锈



钢防雨柜）



1.名称：变频控



制柜（不锈钢防



雨柜）



2.型号：隔离开



关：3P32A*1；微



型开关



3PD16A*2；变频



器(含中文面板



）：2.2KW*2；接



触器LC09*2；浪



涌 10/350 Us



Iimp=25KA*1 ；



浪涌后备*1



3.规格：箱体



2000*1000*500 



不锈钢304 板材



厚度不小于2.0mm



台 1



55 030404014005
变频控制柜（不锈



钢防雨柜）



1.名称：变频控



制柜（不锈钢防



雨柜）



2.型号：隔离开



关：3P250A*1；



塑壳开关



3PD80A*2



3P100A*1；变频



器(含中文面板



）：30KW*2



37KW*1；接触器



LC09*3；浪涌



10/350 Us



Iimp=25KA*1；浪



涌后备*1



3.规格：箱体



2000*1000*500 



不锈钢304 板材



厚度不小于2.0mm



台 1
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56 030404014006
变频控制柜（不锈



钢防雨柜）



1.名称：变频控



制柜（不锈钢防



雨柜）



2.型号：隔离开



关



：3P200A*1； 



塑壳开关



3PD80A*2



3P63A*2；变频器



(含中文面板



）：22KW*2



15KW*2；接触器



LC09*4；浪涌



10/350 Us



Iimp=25KA*1；浪



涌后备*1



3.规格：箱体



2000*1000*500 



不锈钢304 板材



厚度不小于2.0mm



台 1



57 030404014007
变频控制柜（不锈



钢防雨柜）



1.名称：变频控



制柜（不锈钢防



雨柜）



2.型号



：3P63A*1；微型



开关 3PD20A*2



3PD25*2；变频器



(含中文面板



）：5.5KW*2



7.5KW*2；接触器



LC09*4；浪涌



10/350 Us



Iimp=25KA*1；浪



涌后备*1



3.规格：箱体



2000*1000*500 



不锈钢304 板材



厚度不小于2.0mm



台 2
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58 030404014008
变频控制柜（不锈



钢防雨柜）



1.名称：变频控



制柜（不锈钢防



雨柜）



2.型号：隔离开



关：3P160A*1；



塑壳开关



3PD80A*1



3P50A*2 ；变频



器(含中文面板



）：30KW*1



15KW*2 ；接触器



LC09*3 ；浪涌



10/350 Us



Iimp=25KA*1 ；



浪涌后备*1



3.规格：箱体



2000*1000*500 



不锈钢304 板材



厚度不小于2.0mm



台 1



59 030404014009
变频控制柜（不锈



钢防雨柜）



1.名称：变频控



制柜（不锈钢防



雨柜）



2.型号：隔离开



关：3P125A*1 ；



微型开关



3PD40A*2



3P20A*2；变频器



(含中文面板



）：7.5KW*2



15KW*2；接触器



LC09*4 ；浪涌



10/350 Us



Iimp=25KA*1 ；



浪涌后备*1



3.规格：箱体



2000*1000*500 



不锈钢304 板材



厚度不小于2.0mm



台 2
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60 030404014010
变频控制柜（不锈



钢防雨柜）



1.名称：变频控



制柜（不锈钢防



雨柜）



2.型号：隔离开



关：3P250A*1；



塑壳开关



3PD100A*1



3P80A*2；变频器



(含中文面板



）：30KW*2



45KW*1 ；接触器



LC09*3 ；浪涌



10/350 Us



Iimp=25KA*1；浪



涌后备*1



3.规格：箱体



2000*1000*500 



不锈钢304 板材



厚度不小于2.0mm



台 1



61 030404014011
变频控制柜（不锈



钢防雨柜）



1.名称：变频控



制柜（不锈钢防



雨柜）



2.型号：隔离开



关：3P125A*1 ；



微型开关



3PD40A*3；变频



器(含中文面板



）：15KW*3；接



触器LC09*3 ；浪



涌 10/350 Us



Iimp=25KA*1；浪



涌后备*1



3.规格：箱体



2000*1000*500 



不锈钢304 板材



厚度不小于2.0mm



台 1
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62 030404014012
变频控制柜（不锈



钢防雨柜）



1.名称：变频控



制柜（不锈钢防



雨柜）



2.型号：隔离开



关：3P63A*1；微



型开关 3PD32A*3



；变频器(含中文



面板）：11KW*3



；接触器LC09*3



；浪涌 10/350



Us



Iimp=25KA*1；浪



涌后备*1



3.规格：箱体



2000*1000*500 



不锈钢304 板材



厚度不小于2.0mm



台 2



63 030412004001 配线



1.名称：绝缘铜



芯护套软线



2.配线形式：管



道敷设



3.型号



：RVV2*0.75



4.材质：铜芯



m 3200



64 030412004002 配线



1.名称：绝缘铜



芯护套软线



2.配线形式：管



道敷设



3.型号



：RVV3*0.75



4.材质：铜芯



m 80



65 030412004003 配线



1.名称：绝缘铜



芯护套软线



2.配线形式：管



道敷设



3.型号



：RVVP3*0.75



4.材质：铜芯



m 660
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66 030412004005 配线



1.名称：绝缘铜



芯护套软线



2.配线形式：管



道敷设



3.型号



：RVVP3*1.0



4.材质：铜芯



m 600



67 030412004004 配线



1.名称：绝缘铜



芯护套软线



2.配线形式：管



道敷设



3.型号



：RVVP4*0.75



4.材质：铜芯



m 3000



68 030412001001 配管



1.名称：电气配



管



2.材质：紧定式



镀锌电线管



3.规格：DN20



4.配置形式：暗



敷



m 15600



69 030412001002 配管



1.名称：电气配



管



2.材质：紧定式



镀锌电线管



3.规格：DN25



4.配置形式：暗



敷



m 3900



70 030412001003 配管



1.名称：电气配



管



2.材质：热镀锌



钢管



3.规格：DN20



4.配置形式：暗



敷



m 400
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71 030502003001 双绞线缆



1.名称：双绞线



缆



2.类别



：Cat6UTP4P



3.规格：23AWG实



心铜线，十字芯 



低烟无卤外皮 测



试带宽达到



250MHz



4.敷设方式：管



道敷设



m 6500



72 030501003003 控制设备



1.名称：小型紫



外传递窗



2.类别：控制系



统：HMI人机界面



，电阻式触摸显



示屏，操作方便



，舱体带紫外、



喷雾及通风功能



，具有可靠性高



、抗干扰能力强



，稳定性好等特



点



3.安全管理：配



有密码保护，消



毒参数、通用设



置等相关参数，



修改时需要输入



密码，避免他人



误操作



4.消毒模式：采



用紫外为消毒因



子的消杀技术，



紫外灯照射强度



不低于



100μW/cm2



5.消杀效果：360



度消毒无死角，



台 2
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对微生物具有光



谱消杀的效果，



确保传递物料消



毒彻底



6.舱体底部采用



嵌入式透明钢化



玻璃（非不锈钢



网格板）灯罩设



计，清洁方便无



死角，避免消毒



物品损坏灯管



7.密封门：双扉



门结构，具有双



门互锁功能，采



用电磁锁紧和机



械锁紧，设备采



用机械压紧方式



密封；钢化玻璃



视窗，表面贴防



紫外线贴膜，确



保紫外线无外泄



，避免损害操作



人员的人身安全



；



8.外形尺寸≤形



尺寸保紫外线无



外泄，避免损害



操，内舱≥内舱



≥保紫外线无外



泄，避免损害操



；



9.舱内消毒灯：



紫外灯数量≥3数



组，紫外灯照射



强度不低于



100μW/cm 2；



10.主要材料：内



舱采用SUS316L不



锈钢制作，
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内腔圆弧设计，



清洁无死角，表



面具有镜面效果



；外壳采用



SUS304不锈钢制



作；



11.提供消毒产品



生产企业卫生许



可证；



12.质保期≥1年



，不低于一年2次



上门巡检，免费



提供上门设备培



训；



13.成交供应商售



后工程师提供售



后上门服务，采



购人反馈后，成



交供应商应在2小



时内响应，24小



时内到达客户现



场；提供设备安



装场地条件要求



；



73 031401001001 脚手架 脚手架 项 1



本页小计



合   计











注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.1   措施项目清单计价表



工程名称：机电工程自控系统



标段：扬州大学动物实验



中心自控系统和弱电系统



项目



第1页 共1页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



1 031401009001 安全生产



2 031401010001 文明施工



3 031401011001 环境保护



4 031401012001 临时设施



5 031401021001 冬雨季施工增加



6 031401020001 夜间施工增加



7 031401017001 特殊地区施工



8 031401013001 二次搬运



9 031401015001 已完工程及设备保护



10 031401014001
既有建（构）筑物、设施保



护



11 031401023001 按质论价



12 031401024001 建筑工人实名制



13 031401025001 特殊施工降效



14 031401026001 协管



15 031401002001
大型机械设备进出场及安拆



费



本页小计 -



合  计 -











表E.4.1   其他项目清单计价表



工程名称：机电工程自控系统
标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱



电系统项目
第1页 共1页



序号 项目名称
暂估(暂定)



金额(元)



结算(确定)



金额(元)



调整金额±



(元)
备注



1 暂列金额 详见本标准表E.4.2



2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3



3 计日工 详见本标准表E.4.4



4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5



5 合同中约定的其他项目



合  计 -











表E.5.1   增值税计价表



工程名称：机电工程自控系统
标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱



电系统项目
第1页 共1页



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元）



1 增值税



分部分项工程+措



施项目+其他项目



-专业工程暂估价



-除税甲供材料和



甲供设备费



9



合计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第1页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



综合布线



1 030502010001 信息、网络插座



1.名称：网络模



块



2.类别：8线插针



：磷青铜，镀金



（20~50uinch)，



插头插座可重复



插拔不小于750次



、符合千兆以太



网应用系统、提



供高达250MHz的



可用带宽



个 220



2 030502010002 信息、网络插座



1.名称：网络面



板



2.类别：86型，



带有防尘盖；带



有标识条或应用



标识；材料：ABS



个 220



3 030502003001 双绞线缆 1.名称：HDMI线 m 40



4 030502008001 配线架



1.名称：网络配



线架



2.标准19寸机架



式；



3.采用塑料面板&



钢质底板整体结



构；



4.模块式设计；



5.配防尘盖；



6.卡接导体线规



：22~26AWG；



7,端口数量：24



端口



架 15



5 030502008002 配线架 1.名称：理线架 架 47



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第2页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



6 030502008003 配线架



1.名称：24口光



纤配线架



2.标准19寸机架



式，光纤和尾纤



弯曲半径不小于



30mm；



3.材料：优质冷



轧钢板；



4.端口数量：端



口数量：24位，



端口类型



：ST\FC\SC\LC双



工。



架 5



7 030502014001 尾纤



1.名称：光纤尾



纤



2.类别：含耦合



器



条 120



8 030502012001 光纤接续
1.接续方式：光



纤熔接
芯 240



9 030502007001 跳线、跳纤



1.名称：数据跳



线



2.规格：2m



RJ45/六类



条 295



10 030502007002 跳线、跳纤



1.名称：光纤跳



线



2.类别：ST-ST-



SM-3M



条 132



11 030502003002 双绞线缆



1.名称：六类非



屏蔽网线



2.类别



：Cat6UTP4P



3.规格：23AWG实



心铜线，十字芯



，低烟无卤外皮



，测试带宽达到



250MHz



4.敷设方式：管



道敷设



m 22125



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第3页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



12 030502005001 光缆
1.名称：光纤线



2.类别：12芯
m 800



13 030501015001 交换机



1.名称：核心交



换机



2.交换容量



≥2.56Tbps；



3.转发性能



≥1080Mpps；



4.支持可插拔双



电源；



5.支持可插拔双



风扇；



6.前后或后前通



风；



7.固化端口形态



：48个1/10GE



SFP+万兆光接口



；



8.4个QSFP+ 40G



光接口



台 1



14 030501015002 交换机



1.名称：网络交



换机



2.24口千兆交换



机，万兆上行；



3.交换容量：交



换容量≥330



Gbps；



4.包转发率：包



转发率≥108



Mpps；



5.端口类型：千



兆电口≥24个；



6.万兆SFP+口≥4



个



台 11
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表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第4页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



15 030501015003 交换机



1.名称：POE交换



机



2.24口千兆交换



机，万兆上行



，POE+ 交换容量



≥330Gbps，包转



发率≥108 Mpps



3.端口类型：千



兆电口≥24个，



万兆SFP+口≥4个



；



4.POE功能：支持



802.3at、



802.3af（POE+）



；



5.POE供电功率



≥360W



台 4



16 030904007001 万兆光纤模块



1.名称：万兆光



纤模块



2.规格：SFP+-



10G-单模模块



（1310nm，10km



，lc）



个 32



17 030501010001 路由器



1.名称：AP



2.吸顶安装



802.11标准；



3.无线协议



：802.11a/b/g/n



/ac/ac



wave2；802.11b/



g/n:2.4GHz-



2.483GHz (中国)



， 2.4GHz/5GHz



双频段同时工作



；



4.工作模式：支



持AP零配置上线



，由无线控制器



下发配置



台 16



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第5页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



18 030501010002 路由器



1.名称：AP



2.面板安装



802.11标准；



3.无线协议



：802.11a/b/g/n



/ac/ac



wave2；802.11b/



g/n:2.4GHz-



2.483GHz (中国)



， 2.4GHz/5GHz



双频段同时工作



；



4.工作模式：支



持AP零配置上线



，由无线控制器



下发配置



台 59



19 030501003001 控制设备
1.名称：AC控制



器+授权
台 1



20 030501005001 插箱、机柜、台架



1.名称：弱电机



柜



2、参考尺寸



：600*600*2000m



m；



3、PDU插座；



4、静载800KG；



5、防护等级



：IP20，SPCC；



6、优质冷扎钢板



制作，方孔条镀



蓝锌+



台 4



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第6页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



21 030501005002 插箱、机柜、台架



1.名称：弱电服



务器机柜



2、参考尺寸



：600*1000*2000



mm；



3、PDU插座；



4、静载800KG；



5、防护等级



：IP20，SPCC；



6、优质冷扎钢板



制作，方孔条镀



蓝锌+



台 1



监控系统



22 030506010001 监控摄像设备



1.名称：网络半



球摄像机



2.规格：1.400万



1/2.7" CMOS ICR



星光级防爆型半



球网络摄像机



2.最低照度:彩色



:0.005lux@



(F1.2, AGC ON),



黑白: 0 Lux



with IR 镜头



:6mm @ F1.2



3.水平视场角:



102°~29°



台 110



23 030506010002 监控摄像设备



1.名称：网络高



清球型摄像机



2.2.1/1.8"Progr



essive Scan



CMOS、400万像素



防爆型、支持zui



大



2560×1440@30fp



s高清画面输出，



支持smart265高



效压缩算法，



台 59



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第7页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



可较大节省存储



空间，星光级照



度，彩色



：0.005Lux @



(F1.6，AGC ON)



；黑白



：0.001Lux @



(F1.6，AGC ON)



；0 Lux with IR



3.焦距：4.3-



129mm, 23倍光学



、16倍数字变倍



，256个预置点位



、360°连续旋转



，水平键控速度



:0.1°



~300°/s,速度可



设;水平预置点速



度:540°/s ,采



用高效红外阵列



，低功耗，照射



距离zui远可达



50m，支持区域入



侵侦测，越界侦



测、移动侦测等



智能侦测功能，



支持手动跟踪，



事件跟踪，智能



运动跟踪



4.垂直键控速度



:0.1°



~240°/s，



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第8页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



24 030506010003 监控摄像设备



1.名称：枪机摄



像头



2.400万1/2.7"



CMOS ICR星光级



枪机网络摄像机



3.最低照度:彩色



:0.005lux@



(F1.2, AGC ON),



黑白: 0 Lux



with IR 镜头



:6mm @ F1.2



4.水平视场角:



102°~29°



台 6



25 030506010004 监控摄像设备



1.名称：枪机摄



像头支架



2.类别：铝合金



材质



台 6



26 030502003003 双绞线缆 1.名称：HDMI线 m 20



27 030505015001 信号处理设备



1.名称：数字解



码矩阵



2.类别：1. 解码



参数：支持的画



面分割数有



1/2/4/6/8/9/12/



16/25种选项。它



能够处理的输入



分辨率包括



1080P（1920×10



80@50/60Hz）、



720P（1280×720



@50/60Hz）和



4K（3840×2160@



30Hz，仅奇数口



支持）。输出分



辨率方面，支持



4K（3840×2160@



30Hz）、



1080p（1920×10



80@60



台 1



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第9页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



/50Hz）和



720p（1280×720



@50Hz/60Hz）。



解码能力方面，



它可以支持6路



2400W、或12路



1200W、或24路



800W、或36路



500W、或60路



300W、或96路解



码通道51。



2. 输入输出参数



：支持1路VGA、1



路DVI本地输入，



以及12路HDMI输



出和6路BNC输出



。还支持PS、RTP



、TS、ES等主流



的封装格式的解



码5。



3. 接口参数：设



备配备有2个RJ45



接口



（10M/100M/1000



Mbps自适应以太



网接口）和2个光



口（100base-



FX/1000base-



X），支持光电自



适应。此外，还



有语音对讲输入



、报警输出接口



、音频输出接口



28 030501019001 服务器



1.名称：存储服



务器



2.类别：4U机架



式36盘位网络硬



盘录像机，搭载1



台 1



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第10页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



+1冗余电源



【硬件规格】



存储接口：36个



SATA接口，支持



硬盘热插拔，可



满配20TB硬盘



视频接口



：1×HDMI



网络接口



：4×RJ45



10/100/1000Mbps



自适应以太网口



串行接口：1路



RS-232接口



USB接口：2×USB



2.0，2×USB 3.0



【产品性能】



输入带宽



：1024Mbps（开



启RAID后为



512Mbps）；1024



Mbps带宽需配合



负载均衡模式



输出带宽



：1024Mbps（开



启RAID后为



512Mbps）；1024



Mbps带宽需配合



负载均衡模式



接入能力：200路



H.264、H.265格



式高清码流接入



解码能力：最大



支持12×1080P



显示能力：最大



支持4K输出



RAID模式：RAID0
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表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第11页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



、RAID1、RAID5



、RAID6、



RAID10，支持全



局热备盘



29 030501019002 服务器



1.名称：平台服



务器



2.类别：2U双路



标准机架式导轨



安装



中央处理器:核数



>10核，主频



>2.4GHz



内存:配置64G



DDR4，16根内存



插槽，最大支持



扩展至2TB内存



硬盘:配置2块



1.2T10K2.5寸SAS



硬盘;最高支持12



块3.5寸(兼容2.5



寸)热插拔



SAS/SATA硬盘，



支持可选2块后置



热插拔2.5寸硬盘



阵列卡:配置



SAS+HBA卡，支持



RAID0/1/10



PCIE扩展:支持6



个PCIE扩展插槽



网口:板载2个千



兆电口;支持选配



10GbE、



25GbESFP+等多种



网络接口



其他接口:1个



RT45管理接口，



后置2个USB3.0接



口，前置2个



USB2.0接口，1个



VGA接口



台 1
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表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第12页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



电源:标配550W



(1+1)高效铂金



CRPS冗余电源



机箱规格:87.8mm



(高)x448mm(宽)



x729.8mm(深)



30 030501019003 服务器



1.名称：安防平



台管理工作站



2.类别：1.i7



2.内存容量：16G



内存；



3.硬盘容量



：.256G固态硬盘



，



4.显示器≥.24寸



台 1



31 030502007003 跳线、跳纤



1.名称：数据跳



线



2.规格：2m



RJ45/六类



条 179



32 030501004001 存储设备



1.名称：监控硬



盘



2.类别：8000G；



3.7200RPM；



4.256MB；



5.SATA



台 36



33 030502008004 配线架



1.名称：网络配



线架



2.类别：1.标准



19”机架式，



2.采用塑料面板&



钢质底板整体结



构，模块式设计



，



3.配防尘盖，



4.卡接导体线规



：22~26AWG;



5.端口数量：24



端口



架 8
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表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第13页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



34 030501015004 交换机



1.名称：POE网络



交换机



2.类别：1.24口



POE千兆交换机，



千兆上行



2.交换容量≥330



Gbps 包转发率



≥50 Mpps



3.端口类型：千



兆电口≥24个，



千兆SFP口≥4个 



支持POE+，整机



交流POE



4.供电功率



≥370W



台 8



35 030904007002 千兆光纤模块



1.名称：千兆光



纤模块



2.规格：光模块-



eSFP-GE-单模模



块



(1310nm,10km,LC



)



个 18



36 030502003004 双绞线缆



1.名称：六类非



屏蔽网线



2.类别



：Cat6UTP4P



3.规格：23AWG实



心铜线，十字芯



，低烟无卤外皮



，测试带宽达到



250MHz



4.敷设方式：管



道敷设



m 13125



对讲系统
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表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第14页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



37 030502010003 信息、网络插座



1.名称：电话模



块



2.类别：4线插针



：磷青铜，镀金



（20~50uinch)，



插头插座可重复



插拔不小于750次



个 94



38 030904005001
消防报警电话插孔



(电话)



1.名称：洁净电



话



2.规格：1.输入



电压:9V 2.输出



电压:9V  3.适用



环境温度:-10-



+40°C  4.适用



环境相对湿度



:45-95%  5.适用



环境噪声:60dB



(A)  6.工作频率



:300-3400HZ  7.



扬声器:25欧姆



8.振铃声级



:>70dB(A)  9.外



形尺寸



:138x268x46mm



10.机盒尺寸



:106x236x36mm



11.开孔尺寸



:110x240x40mm



12.嵌入式安装



个 75



39 030502008005 配线架



1.名称：语音配



线架



2.类别：1.标准



19英寸机架型，



支持六类网线，



配备防尘盖



2.卡接导体线规



：22~26AWG



3.接口数：50



架 6



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第15页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



40 030502008006 配线架



1.名称：110配线



架



2.类别：100对



110配线架，标准



19英寸机架型，



提供标识系统；



卡接导体线规



：22~26AWG，对



数：100对



架 6



41 030502008007 配线架



1.名称：理线架



2.类别：标准



19”机架式，钢



质底板整体结构



；



端口数量：24端



口



架 8



42 030502003005 双绞线缆



1.名称：六类非



屏蔽网线



2.类别



：Cat6UTP4P



3.规格：23AWG实



心铜线，十字芯



，低烟无卤外皮



，测试带宽达到



250MHz



4.敷设方式：管



道敷设



m 7050



43 030502004001
大对数电缆、电话



线



1.名称：大对数



电缆



2.规格：50对



m 300



44 030502007004 跳线、跳纤



1.名称：语音跳



线



2.类别：2m 鸭嘴



-RJ11，鸭嘴-



RJ45各94根



条 188



45 030501015005 交换机



1.名称：电话程



控交换机



2.类别：1：



台 1
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表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第16页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



铁壳机架式语音



通信设备，采用



先进的双CPU多处



理器、分散式管



理构架方案技术



，外线最大支持



32条，内线最大



支持144分机、18



个业务槽位、4个



内外线复用槽位



、设备具备门锁



、广播、I语音、



PC管理口等。（



提供公开发行彩



页资料原厂盖章



证明）



2：支持开机自动



测试各部分硬件



的故障，自检测



冗错功能。



3：支持外线忙音



检测，16路无阻



塞通话、外线板



提供8个RJ11电话



外线接口、支持8



条模拟中继接入



、反极转换、扫



描局端接入状态



、实时信号回送



。



4：支持分机板提



供8个RJ11电话线



分机端口、为8部



分机提供分机端



口，具备分机状



态跟踪并自检。



5：支持DOD2+BID



进网、内部分机



挂机、
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表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第17页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



中继立即释放的



接续、复原的多



方控制系统，确



保系统稳定运行



。



6：支持4总机循



环、2路7段270秒



自录语音话务员



。



7：支持128方电



话会议系统、支



持呼叫转移（外



转外)功能。



8：支持灾难逃生



、紧急撤离、疏



散、热线报警等



应急系统。



9：支持日服、夜



服、节假日作息



语音管理功能。



10：支持用户预



设报警、SOS求救



等，提机直接呼



叫功能。



11：支持电脑管



理、远程维护、



办公、管理系统



。（提供智能语



音分析唤醒控制



系统计算机软件



著作证明）



12：支持智能话



务台实时监控语



音系统功能。



13：需提供国家



《YD344-90用户



交换机进网要求



》
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工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自
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第18页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



的与需求设备型



号完全一致的国



家进网证资质证



书、并提供证书



查询、提供品牌



商标注册证、确



保所供产品为原



装正品。



14：语音业务：



二次来显、2-6位



不等号分机并存



、语音报号、弹



性编码、分机分



组、门禁开锁、



分机热线、日夜



服务循环、智能



值班、呼叫转移



、代接、强插、



监听、三方通话



、缩位拨号、语



音叫醒、灾难逃



生、通话计费、



断电记忆、广播



功能、随时密码



、分区振铃、IP



拨号。



15：电源



：AC220V、功耗



：50W、馈电



：25mA±15%、谐



波失真≦10%。



16：尺寸



：48.3*30*14.7c



m（长*宽*高）。



门禁系统
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工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第19页 共29页
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计量



单位
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综合单价 合价
材料暂估价



46 030501023001 软件



1.名称：门禁管



理软件



2.类别：门禁系



统管理软件



套 1



47 030506006001
出入口目标识别设



备



1.名称：门禁读



卡器



2.类别：密码+刷



卡



/Wiegand+485/IP



64/适合120及86



盒



台 119



48 030506006002
出入口目标识别设



备



1.名称：人脸识



别



2.类别：操作系



统：嵌入式Linux



操作系统；



屏幕参数： 7英



寸触摸显示屏，



屏幕比例9:16，



屏幕分辨率



600*1024；



摄像头参数：采



用宽动态200万双



目摄像头；



认证方式：支持



人脸、刷卡（IC



卡、手机NFC卡、



CPU卡序列号/内



容、身份证卡序



列号）、密码认



证方式，可外接



身份证、指纹、



蓝牙、二维码功



能模块；



人脸验证：采用



深度学习算法，



支持单人或多人



识别（最多5人同



时认证）功能；



支持照片、



台 4
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工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
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综合单价 合价
材料暂估价



视频防假；1:N人



脸验证速度



≤0.2s，人脸验



证准确率≥99%；



存储容量：本地



支持10000人脸库



、50000张卡，15



万条事件记录；



硬件接口：LAN*1



、RS485*1、



Wiegand * 1(支



持双向)、typeC



类型USB接口*1、



电锁*1、门磁*1



、报警输入*2、



报警输出*1、开



门按钮*1、SD卡



槽*1（最大支持



512GB）、3.5mm



音频输出接口



*1；



通信方式及网络



协议：有线网络



；



使用环境



：IP65，室内外



环境（室外使用



必须搭配遮阳罩



）；



安装方式：壁挂



安装（标配挂板



，适配86底盒



）；



工作电压：



DC12V~24V/2A（



电源需另配）
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工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自
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计量
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综合单价 合价
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；



产品尺寸



：209.2*110.5*2



4mm；



设备重量：净重



0.56kg，毛重



0.88kg



49 030506007001 出入口控制设备



1.名称：四门禁



控制器



2.类别：32位处



理器，上行



TCP/IP和 RS485



组网，下行RS485



和Wiegand读卡器



双通讯接口，10



万张卡和30万记



录存储，可对设



备底层程序实现



在线升级



台 25



50 030506007002 出入口控制设备



1.名称：两门禁



控制器



2.类别：32位处



理器，上行



TCP/IP和 RS485



组网，下行RS485



和Wiegand读卡器



双通讯接口，10



万张卡和30万记



录存储，可对设



备底层程序实现



在线升级



台 24
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工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自
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51 030506006003
出入口目标识别设



备



1.名称：发卡器



2.类别：符合



ISO14443、



ISO7816、



ISO15693标准；



标准USB接口通信



，无驱动；卡触



点可使用次数



：10万次；同时



支持Mirfare卡号



读取写入读取；



工作温度：-



20℃~+60℃



台 1
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表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第23页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



52 030506008001
出入口执行机构设



备



1.名称：单门磁



力锁



2.类别：设备参



数：最大静态直



线拉力：280kg



± 15%



断电开锁，满足



消防要求；



具有电锁状态指



示灯（红灯为开



锁状态， 绿灯为



上锁状态）；



支持锁状态侦测



信号(门磁)输出



：NO/NC/COM接点



；



工作电压



：12V/420mA 或



24V/210mA；



锁体尺寸：长



238*宽47*厚28



(mm)；



吸板尺寸：长



182*宽38*高13



(mm)；



使用环境：室内



（不防水）；



适用门型：木门



、玻璃门、金属



门、防火门。



台 117
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工程名称：弱电系统
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综合单价 合价
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53 030506008002
出入口执行机构设



备



1.名称：双门磁



力锁



2.类别：设备参



数：最大静态直



线拉力：280kg



± 15%  * 2



断电开锁，满足



消防要求；



具有电锁状态指



示灯（红灯为开



锁状态， 绿灯为



上锁状态）；



支持锁状态侦测



信号(门磁)输出



：NO/NC/COM接点



；



工作电压



：12V/840mA 或



24V/420mA；



锁体尺寸：长



476*宽47*厚28



(mm)；



吸板尺寸：长



182*宽38*高13



(mm)；



使用环境：室内



（不防水）；



适用门型：木门



、玻璃门、金属



门、防火门。



台 25
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综合单价 合价
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54 030501015006 交换机



1.名称：网络交



换机



2.类别：24口千



兆交换机，万兆



上行 交换容量：



交换容量≥330



Gbps 包转发率：



包转发率≥108



Mpps端口类型：



千兆电口≥24个



，万兆SFP+口≥4



个



台 4



55 030904007003 万兆光纤模块



1.名称：万兆光



纤模块



2.规格：SFP+-



10G-单模模块



（1310nm，10km



，lc）



个 8



56 030405013001 小电器



1.名称：出门按



钮



2.型号：86型，



触点能力：250V



6A



个 161



57 030412004001 配线



1.名称：门禁控



制器电源线绝缘



铜芯护套软线



2.配线形式：管



道敷设



3.型号：RVV



3*2.5



4.材质：铜芯



m 490
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工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自
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综合单价 合价
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58 030412004002 配线



1.名称：门禁锁



信号线绝缘铜芯



护套软线



2.配线形式：管



道敷设



3.型号



：RVV4*1.0



4.材质：铜芯



m 10650



59 030412004003 配线



1.名称：门禁读



卡器信号线绝缘



铜芯护套软线



2.配线形式：管



道敷设



3.型号



：RVV4*1.0



4.材质：铜芯



m 9925



60 030412004004 配线



1.名称：门禁开



关信号线绝缘铜



芯护套软线



2.配线形式：管



道敷设



3.型号



：RVV2*1.0



4.材质：铜芯



m 12075



61 030502003006 双绞线缆



1.名称：六类非



屏蔽网线



2.类别



：Cat6UTP4P



3.规格：23AWG实



心铜线，十字芯



，低烟无卤外皮



，测试带宽达到



250MHz



4.敷设方式：管



道敷设



m 790



62 030506006004
出入口目标识别设



备



1.名称：门禁卡



片



2.类别：IC卡



张 100



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第27页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



管线桥架



63 030412003001 桥架



1.名称：镀锌桥



架



2.规格：300*100



m 389



64 031301005001
支/吊架、基础型



钢



1.名称：镀锌桥



架支撑架
kg 586.61



65 030412006001 接线盒
1.名称：接线盒



2.材质：86塑料
个 2970



66 030412001001 配管
1.名称：金属软



管
m 400



67 030412001002 配管



1.名称：电气配



管



2.材质：扣压式



镀锌电线管



3.规格：DN20



4.配置形式：暗



敷



m 6800



其他



68 011109001001 防静电活动地板



1、支架高度、材



料种类：材质，



铝合金或全钢；



2、面层材料品种



、规格、颜色：



静电地板



3、防护材料种类



：系统电阻：地



板表面到接地点



的电阻为



1.0×10�Ω到



1.0×10�Ω。



m2 25



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第28页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



69 011501001001 中控室家具



1.名称：中控室



家具



2.2个监控台，参



考尺寸(长宽高



cm）2000cm*80*7



5



3.1.2mm厚冷轧钢



防静电喷塑，需



根据现场实际情



况优化;



4.配2个座椅



套 1



70 011501001002 文件柜



1.名称：文件柜



2.材质：1.2mm厚



冷轧钢防静电喷



塑;



3.参考尺寸(宽*



高*深



cm）：90*180*40



，上玻下门中双



抽屉；



台 1



71 011207003001 成品隔断



1.隔断材料品种



、规格：拆除隔



墙的骨架种类：



中控室墙面拆除



（含垃圾清运）



m2 20



本页小计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第29页 共29页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



72 011302001001 平面吊顶天棚



1.吊顶形式、吊



杆规格、高度



：φ8镀锌丝杆



2.龙骨材料种类



、规格、中距：



材质，铝扣板吊



顶



3.面层材料品种



、规格、：扣板



专用龙骨



4.压条材料种类



、规格：定制



600*600*1.0铝扣



板吊顶



m2 20



73 011205001001 墙、柱面装饰板



1.龙骨材料种类



、规格、中距：



轻钢龙骨



2.基层材料种类



、规格：18厚阻



燃板



3.面层材料品种



、规格、颜色



：9.5厚纸面石膏



板，钉眼除锈、



贴自粘胶带



4.包管道



m2 50



74 031401001001 脚手架 脚手架 项 1



本页小计



合   计











注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.1   措施项目清单计价表



工程名称：弱电系统



标段：扬州大学动物实验



中心自控系统和弱电系统



项目



第1页 共1页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



1 031401009001 安全生产



2 031401010001 文明施工



3 031401011001 环境保护



4 031401012001 临时设施



5 031401021001 冬雨季施工增加



6 031401020001 夜间施工增加



7 031401017001 特殊地区施工



8 031401013001 二次搬运



9 031401015001 已完工程及设备保护



10 031401014001 既有建(构)筑物、设施保护



11 031401023001 按质论价



12 031401024001 建筑工人实名制



13 031401025001 特殊施工降效



14 031401026001 协管



15 031401002001
大型机械设备进出场及安拆



费



本页小计 -



合  计 -











表E.4.1   其他项目清单计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱



电系统项目
第1页 共1页



序号 项目名称
暂估(暂定)



金额(元)



结算(确定)



金额(元)



调整金额±



(元)
备注



1 暂列金额 详见本标准表E.4.2



2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3



3 计日工 详见本标准表E.4.4



4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5



5 合同中约定的其他项目



合  计 -











表E.5.1   增值税计价表



工程名称：弱电系统
标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱



电系统项目
第1页 共1页



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元）



1 增值税



分部分项工程+措



施项目+其他项目



-专业工程暂估价



-除税甲供材料和



甲供设备费



9



合计











表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表



工程名称：节能产品
标段：扬州大学动物实验中心自



控系统和弱电系统项目
第1页 共1页



其中序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量



单位
工程量



金额（元）



综合单价 合价
材料暂估价



建筑智能化工程



1 030501002001 输出设备



1.名称：显示器



2.类别：支架底



座:旋转升降；类



型;直面屏；分辨



率：1920*1080；



接口：DP HDMI 



音频；屏幕比例



：16:9；面板



：IPS技术



台 1



2 030501002002 输出设备



1、名称：显示器



2、产品尺寸



：115寸；



3、分辨率：超高



清4K



4、亮度：300-



400尼特



5、含支架



台 1



本页小计



合   计











注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.1   措施项目清单计价表



工程名称：节能产品



标段：扬州大学动物实验



中心自控系统和弱电系统



项目



第1页 共1页



序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注



1 031401009001 安全生产



2 031401010001 文明施工



3 031401011001 环境保护



4 031401012001 临时设施



5 031401021001 冬雨季施工增加



6 031401020001 夜间施工增加



7 031401017001 特殊地区施工



8 031401013001 二次搬运



9 031401015001 已完工程及设备保护



10 031401014001
既有建（构）筑物、设施保



护



11 031401023001 按质论价



12 031401024001 建筑工人实名制



13 031401025001 特殊施工降效



14 031401026001 协管



15 031401002001
大型机械设备进出场及安拆



费



本页小计 -



合  计 -











表E.4.1   其他项目清单计价表



工程名称：节能产品
标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱



电系统项目
第1页 共1页



序号 项目名称
暂估(暂定)



金额(元)



结算(确定)



金额(元)



调整金额±



(元)
备注



1 暂列金额 详见本标准表E.4.2



2 专业工程暂估价 详见本标准表E.4.3



3 计日工 详见本标准表E.4.4



4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5



5 合同中约定的其他项目



合  计 -











表E.5.1   增值税计价表



工程名称：节能产品
标段：扬州大学动物实验中心自控系统和弱



电系统项目
第1页 共1页



序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额（元）



1 增值税



分部分项工程+措



施项目+其他项目



-专业工程暂估价



-除税甲供材料和



甲供设备费



9



合计
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