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第1章   招标公告
项目概况
南京铁道职业技术学院学校中心变电所变压器增容改造项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年8月10日14点30分（北京时间）前递交投标文件。
 一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0272 
1.2项目名称：南京铁道职业技术学院学校中心变电所变压器增容改造项目
1.3预算金额：150万元
1.4最高限价：150万元
1.5采购需求：南京铁道职业技术学院学校中心变电所变压器增容改造项目，具体详见项目需求
1.6合同履行期限：2026年8月20日（含）前送货到位，2026年8月26日（含）前完成设备拆旧装新、配套改造、正常通电运行等合同要求的所有内容。
1.7行业划分：工业。
1.8本项目不接受联合体响应。
1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购
二、申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件：无
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无
2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。
2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。
三、获取招标文件
3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
3.2方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
4.1 2026年8月10日14点30分（北京时间）
4.2 地点：“苏采云”政府采购交易系统。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
6.1本项目在江苏政府采购网发布公告。
6.2勘察现场或答疑：详见招标文件。
6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。 操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。 “苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。 
6.4有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1采购人信息
名 称： 南京铁道职业技术学院
地址：南京市浦口区珍珠南路65号 
联系方式： 025-68204948
7.2采购代理机构信息
名 称： 江苏省设备成套股份有限公司
地　址： 南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋1004室 
联系方式：陈康健 13645177653
7.3项目联系方式
项目联系人：张老师
电　话： 025-68204948 
 
 


 
第二章 投标人须知
一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、定义
2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。
2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。
3.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.3政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.4政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.5政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.6强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.7进口产品政策
（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
二、招标文件构成
4、招标文件组成
4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。
4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。
5、招标文件的澄清或者修改
5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、联合体投标
7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。
7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带“★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。
8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
9、投标文件的商务部分
9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；
（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；
（3）投标人资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4）开标一览表（格式见附件）；
（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；
（6）《商务条款偏离表》；
（7）分项报价表（格式见附件）；
（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；
（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；
（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、投标文件的技术部分
技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1）技术说明或服务方案；
（2）《技术条款偏离表》；
（3）服务承诺；
（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格部分
11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。
11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
11.7本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率50%计算，不足3000元按3000元收取，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。
四、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交（本项目为全流程电子标，无需提供纸质标书）
17.1投标人的投标文件一式伍份（正本一份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。
17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。
17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，同时加盖投标人公章。
17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。
17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
18、有下列情形的投标文件将被拒收：
18.1逾期送达的；
18.2未按照招标文件要求密封的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。
20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
五、开标、评标与定标
21、开标
21.1 招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
21.3投标人不足3家的，不得开标。
21.4开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。
21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。
22、评标
22.1 评标委员会
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2  评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；
（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带“★”、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
22.2.3澄清有关问题。
22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.3 评标方法和标准
22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。
22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。
22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素，包括价格、技术、商务等。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
22.4在评审过程中，若出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价响应审查程序，要求相关供应商在规定时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。如供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性，未能获得评审委员会认可的，其响应文件将作响应无效处理：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%（属于该情形，且供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交）；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
23、确定中标人
23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。
23.4 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。
23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。
24、编写评标报告
24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25、评标过程的保密性
25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
六、签订合同
26、签订合同
26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
七、质疑和投诉
27、质疑
27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　　（二）质疑项目的名称、编号；
　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
　　（四）事实依据（具体条款）；
　　（五）必要的法律依据（具体条款）；
　　（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政
27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。
28、投诉
28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。


 
 
 第三章  评标标准
本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。
	评分因素
	分值
	评分标准

	投标报价
	30
	投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。

	技术响应要求
	14
	根据供应商对报价产品的技术参数指标响应综合评分，每负偏离一项扣1分，本项扣至0分为止。

	实施方案
	10
	根据投标人提供的项目实施总体方案表述的清晰性、全面性、前瞻性、合理性、科学性、可行性及针对性等进行综合评分：
（1）方案总体思路清晰，切实可行，有明确的措施，能满足采购人实际业务需求得10分；
（2）方案总体思路清晰，较切实可行，有措施，能满足采购人实际业务需求得7分；
（3）方案总体思路一般，较切实可行，有措施，基本满足采购人实际业务需求得5分。
（4）未提供不得分。

	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	10
	1、根据投标人提供的项目施工进度计划和各阶段进度保证措施方案的清晰性、完整性、合理性及可行性等进行综合评分：
（1）方案表述非常清晰、非常完整、非常科学合理，得8分；
（2）方案表述较清晰、较完整、较科学合理，得6分；
（3）方案表述一般，满足项目基本需求，得4分；
（4）未提供不得分。
2、投标人书面承诺提前2天及以内完成设备安装调试工作得1分，承诺提前2天以上完成设备安装调试工作加2分，无提前完工承诺不得分。（格式自拟）

	安全文明施工
	6
	根据投标人提供的项目安全文明施工保障措施方案的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性及操作规程科学性等进行综合评分：
（1）方案表述非常规范、非常全面、非常合理、非常可靠、科学性及针对性非常强，得6分；
（2）方案表述较规范、较全面、较合理、较可靠、科学性及针对性较强，得4分；
（3）方案表述一般、满足项目基本需求，得2分；
（4）未提供不得分。

	企业资质与人员配置
	10
	1、 根据投标人提供的处于有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO450011职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准要求四星及以上证书进行评分；每提供一个得1分，本项满分4分。
2、投标人为本项目配备的项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师证书且具有安全生产考核合格证书（B证）得2分；投标人为本项目配备的项目组成员（除项目经理以外）中，持有高压电工作业特种作业操作证每一人得1分、最多2分，具有电气试验作业特种作业操作证每一人得1分、最多2分，人员不兼得。本项满分6分，不满足或未提供得0分。（上述人员须提供有效期内的证书复印件加盖投标人公章，否则不得分；并提供2026年1月-2026年06月任意一个月投标人为项目组成员缴纳的社会保险证明（提供证明材料复印件并加盖投标人公章，须有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。）

	售后服务方案
	10
	1、根据投标人提供的项目售后服务方案进行综合评分（包括但不限于售后服务计划、服务响应时间承诺、服务人员安排。）：
（1)售后服务计划完整、服务响应时间及时、服务人员安排合理，得8分；（2)售后服务计划较完整、服务响应时间及时、服务人员安排较合理，得6分；
（3)售后服务计划一般、服务响应时间较及时、服务人员安排一般，得4分。
（4）未提供不得分。
2、供应商在满足基础质保年限（2年）的前提下，每增加一年，得1分。本项满分2分。

	业绩
	10
	根据投标人提供的自2023年1月1日起至今完成的类似项目业绩进行综合评分，每提供一项得2分，本项最高得10分。 （须提供合同书复印件并加盖投标人公章，须含有清晰可见的项目内容、合同价以及签字盖章部分所在页，时间以合同书为准，提供的资料必须反映相关数据，否则视为未提供。）

	 
	 
	 


 
说明：
1、 所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。
2、 小微企业价格扣除
2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
3.监狱和戒毒企业的价格扣除
3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.残疾人福利性单位的价格扣除
4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。
4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.本国产品的价格扣除
6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7. 供应商拟选派项目负责人需在采购文件规定时间到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地查勘和测量，提供《踏勘现场供应商签到表》原件扫描件，确认书须招标人项目负责人签字确认。现场勘察联系人：田老师 ；联系电话：18013893567，勘察地点：南京市浦口区珍珠南路65号南京铁道职业技术学院，现场勘察时间2026年7月29日上午09:00-12:00。未按要求踏勘现场的供应商或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商，评委评审时对第三章评审标准中“实施方案”评分最高按“方案总体思路一般，较切实可行，有措施，基本满足采购人实际业务需求得5分。”档次计分。


 
 
第四章 采购需求
注：标注“★”的条款为实质性要求，若有一项负偏离将被按否决投标处理。
一、项目概况
11.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0272 
1.2项目名称：南京铁道职业技术学院学校中心变电所变压器增容改造项目
1.3预算金额：150万元
1.4最高限价：150万元
1.5采购需求：南京铁道职业技术学院学校中心变电所变压器增容改造项目，具体详见项目需求。
1.6合同履行期限：2026年8月20日（含）前送货到位，2026年8月26日（含）前完成设备拆旧装新、配套改造、正常通电运行等合同要求的所有内容。
1.7行业划分：工业。
1.8本项目不接受联合体响应。
1.9本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购
1.10本项目成交后不允许转包、分包。
2、 技术要求
1.1 概述
本技术方案规定了本次招标采购的干式变压器的技术参数、性能要求、试验标准、供货范围、旧变压器拆除清理及运输、新设备安装调试、验收标准及售后服务等相关内容。本次招标采购的变压器及相关服务须严格符合国家、行业现行规范及本规格书要求，确保设备安全、稳定、可靠运行。
 投标人所提供的设备必须是全新的、符合国家质量标准和行业规范的合格产品，且具备完整的质量证明文件、检测报告及相关资质证书。
 1.2 适用规范及标准
 本次采购的干式变压器及相关施工服务，须严格遵循以下国家、行业现行规范及标准（包括但不限于），若规范内容有更新，以最新版本为准：
 《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T10228—2023）
 《电力变压器 第1部分：总则》（GB/T1094.1）
 《电力变压器 第11部分：干式变压器》（GB/T1094.11—2022）
 《电力变压器 第12部分：干式电力变压器负载导则》（GB/T1094.12）
 《电力变压器试验导则》（JB/T501）
 《6kV~1000kV级电力变压器声级》（JB/T10088）
 《电力变压器检修规程》（DL/T1112-2013）
 《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GB50148-2010）
 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）
 国家及行业发布的其他相关规范、标准及强制性条文。
 1.3 供货及服务范围
本次招标范围包括但不限于：干式变压器的检验、包装、运输、装卸；旧变压器及附属设备的拆除、现场清理、运输至学校指定位置；新变压器的安装、调试、接线、试运行、验收，相关技术资料的提供、售后服务等全部工作，确保新设备顺利上线并正常运行。本项目需于2026年8月20日（含）前送货到位，2026年8月26日（含）前完成设备拆旧装新、配套改造、正常通电运行等合同要求的所有内容。
 本次采购的干式变压器需为江苏华鹏、南京大全、江苏华辰或其他同档次品牌产品。投标人所供设备须为上述品牌原厂正品，签订合同前提供品牌授权证明文件，严禁提供贴牌、仿冒产品。
 2 主要设备、技术参数及性能要求
 2.1 干式变压器
本次采购的两台干式变压器为本项目核心产品。
2.1.1基本参数
 须满足以下核心参数要求，其余未明确参数须符合《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T10228—2023）及其他国家、行业现行相关规范要求。
	序号
	参数名称
	参数要求

	1
	设备类型
	干式变压器，SCB14及以上型，环氧浇注、低压箔绕三相结构，符合《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T10228—2023）标准。

	2
	绕组材质
	铜芯（严禁使用铝芯或铜包铝材质），采用无氧铜导线绕制，符合相关材质标准。绕组浇注采用环氧树脂真空浇注工艺。

	3
	进出线方式
	上进下出（须符合现场安装布局要求，接线端子规格符合GB/T5273标准，适配额定电流要求）。

	4
	绝缘等级
	F级及以上，绝缘耐热等级符合GB/T10228—2023相关规定，绝缘耐受温度不低于155℃。

	5
	冷却方式
	强迫风冷（AF），满足设备额定负载运行要求，强迫风冷时可提升负载能力。

	7
	空载电流、短路阻抗
	符合GB/T10228—2023要求。

	9
	联结组标号
	Dyn11。

	10
	额定电压
	10kV/0.4kV。

	11
	额定容量
	1600KVA。

	12
	调压方式
	无励磁调压，调压范围符合规范要求。

	13
	能效等级
	不低于2级，符合《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024）标准要求,提供具有CMA标识的检测报告。


 2.1.2 结构及材质要求
 绕组：绕组采用无氧铜导线绕制，导线规格符合设计要求，表面无损伤、氧化，绕制紧密、均匀，绝缘层厚度均匀，无气泡、开裂等缺陷，绝缘性能符合GB/T1094.11—2022标准。绕组浇注采用环氧树脂真空浇注工艺，浇注体表面光滑、无裂纹、无气泡，机械强度高，防潮、防尘、防腐蚀性能良好。
铁芯：铁芯采用优质冷轧取向硅钢片，叠片紧密，接缝严密，表面经防锈处理，降低空载损耗和空载电流，符合GB/T10228—2023要求。铁芯夹紧装置牢固可靠，防止运行振动与噪音，额定负载下噪音值不超过65dB，符合JB/T10088标准。
外壳：变压器外壳可利旧。
 2.2 高压配电系统配套改造设备物资及其技术参数
高压配电系统配套改造设备物资包括但不限于变压器高压进线电缆、高压柜体改造及相关试验等满足配电系统安全、稳定、规范运行所需的全部内容，具体以现场勘察为准、最终需满足项目验收要求。
变压器高压进线电缆：采用YJV22-8.7/10kV系列，截面不低于3×120mm²；绝缘套管、绝缘子、避雷器等配件适配10kV等级，工频耐压试验值≥42kV。
 柜体改造要求：校准高压柜仪表、计量装置；重新整定过流、速断、零序、过载保护定值；柜体防护等级不低于IP4X，杜绝爬电、闪络隐患。
 试验标准：改造后绝缘电阻≥1000MΩ，工频耐压、继电保护联动试验全部合格，符合GB 50150标准。
 2.3低压配电系统配套改造设备物资及其技术参数
 本次低压配电系统配套改造设备物资包括但不限于低压主母线、低压母联母线、低压进线总开关、低压母联开关柜、无功电容补偿柜、低压出线开关柜等配电系统安全、稳定、规范运行所需的全部内容，具体以现场勘察为准、最终需满足项目验收要求。品牌需选用施耐德、ABB、西门子或其他同档次品牌产品。
 低压主母线：额定电压AC400V，额定持续工作电流≥3200A，1s短时热稳定电流≥30kA，动稳定电流≥63kA；母排采用2(TMY-120×10)mm高纯镀锡无氧铜排；采用阻燃环氧绝缘支撑件，相序标识规范，全程封闭防护。
 低压母联密集母线：额定电压AC400V，额定工作电流不低于3200A，额定运行分断能力≥50kA，采用高纯紫铜排，导体整体镀锡。
 低压进线总开关：智能万能式断路器，额定电流3200A，极限分断电流≥65kA；具备过载、短路、接地、缺相不平衡全套保护，支持数据采集及远程通讯；机械、电气寿命满足长期运行要求，具备手动/电动分合闸、防误联锁功能。
 低压母联开关柜：开关参数与低压进线总开关一致，配置电气+机械双重联锁，严格执行“三锁两钥匙”逻辑，禁止两路进线与母联同时合闸，杜绝母线短路风险，具备实时监测、故障告警、数据记录功能。
 无功电容补偿柜：分相补偿补偿容量≥320kvar，总容量≥640kvar；采用AC450V干式自愈式电容器，配置智能动态补偿控制器、无涌流投切开关、7%串联电抗器抑制谐波；改造后系统功率因数稳定维持在0.95以上，具备过压、欠压、过流、超温、缺相自动保护功能。
 新增低压出线开关柜：本次新增2台低压出线柜，额定电压AC400V，适配母线3200A系统工况，柜体防护等级IP4X，每台出线柜预留配置1路630A塑壳出线开关、多路400A及以下塑壳出线开关，开关分断能力、保护精度匹配整体低压系统参数，具备过载、短路、漏电、缺相完整保护功能。采用冷轧钢板防腐防静电工艺，阻燃绝缘配置。新增开关柜适配变电所现有预留柜位安装，全套柜体结构、尺寸、安装基础、二次接口与现场原有低压柜完全匹配、无缝对接。新增柜体土建配套施工、设备安装、接线调试全部包含在本次采购范围内，柜体与原有低压母线、二次控制回路、测控系统无缝对接，信号互通、联动正常，柜内布线规整、标识规范。
 2.4 性能要求
变压器及改造后设备均应在额定电压、额定频率、额定负载下运行，各项指标符合规范，无异常噪音、振动、过热现象；具备良好抗短路能力，可承受额定短路电流冲击，短路后无变形、损坏，绝缘性能合格；绝缘电阻、介损、耐压等电气性能符合相关规范要求。
 3 旧变压器拆除、清理及运输要求
 拆除过程保护现场设备、管线及建筑结构，严禁野蛮施工，零部件分类整理；拆除作业完成后，现场全面清理，变压器室清理除尘，做到工完场清，无杂物、无遗留废弃物；投标人负责将旧变压器及附属设备安全运输至学校指定位置，并按要求摆放整齐。运输过程采取防坠落、防碰撞、防破损措施，保障设备与运输安全。拆除、清理、运输至指定位置的全部费用由投标人承担，纳入投标总价，招标人不另行支付。
 4 新设备安装及上线要求
 投标人负责设备运输，运输过程采取防碰撞、振动、受潮措施。专业人员规范装卸，严禁野蛮操作，费用自理。设备搬运至指定安装位置，做好设备与现场防护。所有运输费用均由投标人自理。
 变压器就位准确，水平度、垂直度符合规范，固定牢固；高低压接线规范牢固，绝缘严密，严格执行下进上出要求，接线规格匹配；接地装置符合规范，接地电阻≤4Ω；安装过程做好设备防护，严禁碰撞、划伤、损坏绝缘层。
 变压器安装完成后需全面调试并按规范要求完成相关试验，含绝缘电阻、介损、耐压、空载、负载、温控、冷却系统等项目，数据记录完整且符合相关规范标准要求，并报招标人存档。调试合格后试运行不少于24小时，运行平稳、参数正常，无异常现象方可正式上线。
 5 新装设备试验及检验要求
 ★新装变压器出厂前由投标人完成全面检验，含外观、尺寸、绕组电阻、绝缘电阻、介损、耐压、空载、负载、短路阻抗等项目，结果符合本规格书及规范要求；投标人随设备提供完整工厂检验报告；招标人有权抽查，不合格须无条件整改，费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
3、 商务要求
1、项目完成（服务）时间
★需于2026年8月20日（含）前送货到位，2026年8月26日（含）前完成设备拆旧装新、配套改造、正常通电运行等合同要求的所有内容。（提供承诺函，格式自拟）
2、技术资料交付要求
中标人须在设备验收合格后7个工作日内交付完整技术资料，包括：
（1）设备出厂合格证、质量证明书；
（2）设备出厂检验报告；
（3）设备使用、维护说明书；
（4）生产厂家资质、产品3C认证等相关资质证书；
（5）其他相关技术资料。
3、售后服务要求
3.1 质量保证期
设备质量保证期自验收合格之日起不少于2年，质保期内非人为故障，成交供应商应于1小时内响应、2小时到场，从成交供应商相关技术人员进行故障处理开始，到全部故障排除，设备完全恢复正常所需时间不大于12小时。在质保期内，免费上门维修，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换，更换后的货物质保期从更换之日重新起算。质保期内每年至少巡检1次，排查潜在问题。
3.2 售后服务承诺
成交供应商应为本项目指定专人或专门小组负责为采购人提供技术咨询等服务，实现7*24小时电话技术支持咨询服务。质保期结束后提供终身售后服务，按合理成本收费。建立完善售后体系，提供技术咨询、故障处理、维护指导。设备使用寿命内持续供应合格零部件，保障正常维护运行。
4、 验收要求
1、成交供应商严格按约定时间供货，提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，成品货物的到货验收包括但不限于：品名、品牌、型号、数量、质量、铭牌、产品外观及外包装完整无破损。
2、成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件工具等交付给采购人。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由成交供应商承担相关的违约责任。
3、成交供应商在交货前应对所有货物初步检查，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，清单应随货物一起交付采购人。
4、货物运抵采购人指定地点，采购人检查和记录外包装及设备外观状况有无破损、锈蚀、受潮等，按合同和装箱单对货物的外观、质量、型号、规格、数量、配件及附件等进行清点检验。清点无误后中标方开始组织安装、调试、培训，并取得相关完成凭证提交采购人。
5、系统试运行1个月后，采购人组织相关专家进行竣工验收。在组织验收前，采购人将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对成交供应商的履约情况进行验收。验收时，采购人按照合同、招投标文件及货物说明书中的技术参数对货物的功能、技术指标逐项进行确认。采购人有权选择部分货物由质量监督检测部门进行检测，各项指标必须符合招投标文件的要求；未达到要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6、验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向成交供应商支付合同款项。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。成交供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告相关管理部门。
五、其他要求
（1）投标人承诺设备及附件全新合格，无假冒、翻新，违者招标人有权解除合同，投标人承担全部损失。
（2）投标人严格按本规格书完成全部工作，保障质量与安全。
（3）施工遵守现场安全管理规定，配备安全设施，安全事故由投标人承担全部责任与费用。
（4）本规格书未尽事宜，按国家、行业现行规范及招标人要求执行。
（5）本技术规格书为招标合同重要组成部分，与合同具有同等法律效力。
六、付款信息
6.1付款进度
见第五章 主要条款及格式。
5.2发票
根据财务有关规定，采购本项目设备，供应商必须提供所在地货物类发票。同时开票单位必须与中标单位一致；否则无法汇款。
为便于退税工作，请中标供应商在货物验收后提供A4打印实物黑白印件一份（每张A4幅面可放置4张不同照片），并随发票一并提交。
5.3学院开户行信息
                                                               
单位名称：南京铁道职业技术学院
单位统一社会信用代码：12320000426090402E
开 户 行：建行南京建宁路分理处
账    号：32001595246052501465
联系电话：025-68533030
地    址：南京市浦口区珍珠南路65号
 


 
 
第五章 合同主要条款及格式
政府采购合同
编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0272 
买方（甲方）：南京铁道职业技术学院
卖方（乙方）：
 
甲乙双方根据202  年  月   日招标编号            的南京铁道职业技术学院中心变电所增容改造项目比选采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下政府货物采购合同：
一、货物及其数量、金额等
	序号
	采购货物名称
	规格型号（技术参数）
	数量
	单价/万元
	总价/
万元
	免费质保期
	交货时间

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	合同总金额：人民币（大写）                  元整。
￥：元整

	甲方
	联系人：                 固定电话：       移动电话：

	乙方
	联系人：                 固定电话：       移动电话：

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本合同总价款包括设备拆旧换新、配套改造、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等合同约定的全部费用，非经书面协商一致，不得增加费用。
2、 交货时间：2026年8月20日（含）前送货到位，2026年8月26日（含）前完成设备拆旧装新、配套改造、正常通电运行等合同要求的所有内容。
三、交货地点：南京铁道职业技术学院内指定地点，乙方不得以任何要求增加甲方管理及使用的区域内的运输费用。
四、交货方式：采购文件有要求的按相关要求执行。采购文件无具体要求的，采取_______________________的方式交货。
五、验收：甲方按采购文件相关要求及乙方响应文件的承诺进行。如需委托第三方验收，第三方是指：________，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。
六、付款：由甲方按下列程序付款。
1、履约保证金：乙方在签订合同后须向采购人缴纳中标金额的5％作为履约保证金。
2、付款方式：乙方开始履约，项目全部供货、安装、调试并上线试运行完成，乙方开具等额货物发票后，甲方按支付流程支付至合同价的70％；竣工验收合格、试运行三个月以后付至合同价的100%。
3、经使用方确认在此期间使用正常，一年内无息退还乙方全部履约保证金。
七、保密条款：乙方不得将在履行本合同中知悉甲方任何信息随意泄露、擅自使用。如违反本条规定，乙方应承当如下责任：向甲方支付合同总金额30%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应当承担赔偿责任。
八、违约责任及合同解除
1、乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日3‰的标准向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，违约金总额不超过合同总额的5%。（因甲方原因，逾期交付违约金不予计算）。逾期超过约定日期15个日历日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值30%的违约金。
2、乙方保证货物为经过授权的合格商品，不侵犯任何第三方的合法权益，如涉嫌侵犯第三方知识产权，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付的全部费用，还有权要求乙方承担由此造成的全部损失。
3、乙方应保证交付的货物为全新、无质量问题且符合采购要求，如不满足，乙方负责更换，并承担由此给甲方造成的全部损失。
九、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理，若协商不成，双方一致同意作如下处理：
1．申请仲裁。选定仲裁机构为南京仲裁委员会。
2．提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。
十、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
十一、组成本合同的文件：本合同、中标通知书、招标文件和乙方的投标文件以及甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
十二、合同备案
本合同一式六份，中文书写。甲方三份，乙方二份，另外一份由甲方报省财政厅政府采购管理处备案。
 
甲方： 南京铁道职业技术学院  （盖章）
地址：南京市浦口区珍珠南路65号
法定（授权）代表人：
二〇二五年  月  日 
 
乙方：    （盖章）
地址：
法定（授权）代表人：
二〇二五年  月  日
户名：
开户银行：
账号：


 
 
 
第六章 附件
 
 
 
 
 
南京铁道职业技术学院学校中心变电所变压器增容改造项目
 
 
投标文件
 
 
 
 
 
 
 
 
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年 月 日
目录
（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））


 
附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省设备成套股份有限公司
根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标报价大写：          小写：           。
3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。
4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标人授权代表姓名（签字）：        
投标人名称：                 （盖章）
日    期：     年    月    日


 
附件二、法定代表人授权委托书格式
 
法定代表人授权委托书
 
致：江苏省设备成套股份有限公司
本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
    法定代表人签字：
授权委托人签字：                   
日     期：        年    月    日
 
委托代理人的身份证的复印件:
 
 
 


 
附件三、报价表
 
开标一览表
               
项目名称：                                         项目编号：
	投标保证金
	无
	备注

	投标报价
	大写：
小写：
	 
 

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。
	 
 

	投标标的是否全部由小微企业提供
	                    （填写“是”或“否）
	 


 
投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字）：                              
说明：
第2章 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
第3章 “投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。
第4章 如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。


 
 
附件四、分项报价表格式
 
分项报价表（格式自拟）
 
说明：
1、如果行数不够，请自行增加。
2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。
 
 
投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字）：                              
 
 
     
 
 


 
 
 附件五、技术规格偏离表格式
 
技术条款偏离表
                       
项目名称：	项目编号：  
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


说明：如果行数不够，请自行增加。
 
 
 
投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字）：                              
 
 
 
 
 
 
 


 
附件六、商务条款偏离表格式
 
商务条款偏离表
 
项目名称：	项目编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


说明：如果行数不够，请自行增加。
 
 
 
投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字）：                              
 
 
 
 


 
附件七、技术说明与服务方案
 
技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：
 
 
 
 


 
附件八、拟参与本项目服务人员一览表
 
拟参与本项目服务人员一览表
 
项目名称：                                项目编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业
资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字）：                              
 
 


 
附件九、 投标人类似业绩情况表
 
投标人近三年类似业绩情况表
	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	获奖
情况
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


投标单位（盖章）：                              
法定代表人或授权代表（签字）：                              
 
 
 


 
附件十：企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日
 
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
 
 
 
 
 
中小企业声明函（工程、服务）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日
 
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
 
 
 
 
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日 期：
 
 
 
属于监狱企业的证明文件
（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
 
 
 
 
 
节能产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
 
 
环境标志产品认证证书
（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）
 
 
 
 
 
进口产品转让技术、消化吸收再创新方案
（对于允许进口产品参加的项目）


 
关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
  公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
     日期：___年____月____日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
 
 
 
 
 
 


 
附件十一、无重大违法记录声明格式
 
无重大违法记录声明
 
江苏省设备成套股份有限公司：
 
我单位（供应商名称）郑重声明：
我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
 
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
 
 
声明人：（公章）
日期：    年  月

附件十二、投标保证金缴纳凭证
 
 
 
 
 
附件十三、 资格资信证明文件
 
 
 
 
 
附件十四、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）
 
 
 


 
 
附件十五、其他
踏勘现场供应商签到表
	供应商名称
	 
	

	供应商法定代表人姓名
	 
	

	项目负责人姓名
	 
	

	项目负责人身份证号
	 
	

	项目负责人联系方式
	 
	

	现场踏勘情况总结：                                                                                                        我方已对现场情况、设施、周围环境进行仔细认真地查勘和测量，对现场情况完全清楚。
	

	
	 
	

	
	 
	

	项目负责人签名
	
	 
	

	踏勘时间
	年      月     日   时   分
	 
	

	备注：1、若参与现场踏勘的供应商未按本通知准时参与或未按照要求提供相关证件，则视为自动放弃本次踏勘；                                                                                    2、参与踏勘的供应商，投标人文件中提供采购人出具的现场《踏勘现场供应商签到表》原件扫描件，未按要求踏勘现场的供应商或未提供现场环境踏勘确认书原件扫描件的供应商，评委评审时对第三章评审标准中“实施方案”评分最高按“方案总体思路一般，较切实可行，有措施，基本满足采购人实际业务需求得5分。”档次计分。
	 
	

	材料验证情况：
	 
	

	材 料 名 称
	验 证 情 况（符合要求\不符合要求）
	 
	

	供应商营业执照复印件
	
	 
	

	法定代表人授权书及
	
	 
	

	项目负责人身份证复印件
	
	 
	

	招标人项目负责人签字
	
	 
	

	查验时间
	年      月     日   时   分
	 
	


 
 

