## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
换热站部分
工艺部分
1 | 030225003002 | 板式水-水换热器 | 1.型号:板式水-水换热器 2.参数:换热量≥2.9MW.换热器面积≥80m2; 3.备注:具体做法详见设计图纸，应满足设计要求、施工规范、建设单位要求。 | 台 | 2
2 | 030211004004 | 二次网循环水泵 | 1.名称:二次网循环水泵 2.功率:设计参数:Q=167t/h,H=26m,P=18.5KW 3.备注:具体做法详见设计图纸，应满足设计要求、施工规范、建设单位要求。 | 台 | 2
3 | 040502012005 | 除污器组成、安装 | 1.名称:二次网立式旋流除污器 2.规格:DN250,PN16,左旋式 3.备注:具体做法详见设计图纸，应满足设计要求、施工规范、建设单位要求。 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 030211004005 | 二次网补水定压泵 | 1.名称:二次网补水定压泵 2.功率:设计参数:Q=7t/h,H=37m,P=2.2KW 3.备注:具体做法详见设计图纸，应满足设计要求、施工规范、建设单位要求。 | 台 | 2
5 | 040502012001 | 除污器组成、安装 | 1.名称:一次网立式旋流除污器 2.规格:DN150,PN16 右旋 3.备注:具体做法详见设计图纸，应满足设计要求、施工规范、建设单位要求。 | 套 | 1
6 | 030225002001 | 水处理设备 | 1.名称:全自动软水器 2.出力（t/h):连续处理水量:3.0t/h,PN16,流量型 3.备注:具体做法详见设计图纸，应满足设计要求、施工规范、建设单位要求。 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:补水箱 2.型号、规格:有效容积:2.0m3, LXBXH=1400X1400X1200(h) 3.备注:具体做法详见设计图纸，应满足设计要求、施工规范、建设单位要求。 | 台 | 1
8 | 030807004008 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:电动球阀 2.型号、规格:DN125,Q947F-16C | 个 | 1
9 | 030807004003 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:电动调节阀 2.型号、规格:ZDLM型,DN125,PN16,流量:29~57t/h | 个 | 1
10 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.种类:球阀 2.材质及规格:DN250,Q347F-16C 3.连接方式:焊接 | 个 | 9
11 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.种类:球阀 2.材质及规格:DN200,Q347F-16C 3.连接方式:焊接 | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.种类:球阀 2.材质及规格:DN150,Q347F-16C 3.连接方式:焊接 | 个 | 11
13 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.种类:球阀 2.材质及规格:DN125,Q347F-16C 3.连接方式:焊接 | 个 | 5
14 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.种类:球阀 2.材质及规格:DN65,Q41F-16C 3.连接方式:焊接 | 个 | 18
15 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1.种类:球阀 2.材质及规格:DN50,Q41F-16C 3.连接方式:焊接 | 个 | 8
16 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.材质:金属软接头 2.规格:DN200,PN16 | 个 | 4
17 | 031003010002 | 软接头(软管） | 1.材质:金属软接头 2.规格:DN65,PN16 | 个 | 4
18 | 030807006001 | 低压调节阀门 | 1.名称:蝶式止回阀 2.型号、规格:DN200,H47H-16C | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 030807006004 | 低压调节阀门 | 1.名称:旋启式止回阀 2.型号、规格:DN65,H44H-16C | 个 | 3
20 | 030807005001 | 低压安全阀门 | 1.名称:微启式安全阀 2.型号、规格:DN80,A47H-16C | 个 | 2
21 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.型号:YN-100B, 0～1.6MPa | 台 | 24
22 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:双金属表盘式温度计 2.型号:WSS-412, 0～150°C | 支 | 3
23 | 030601001002 | 温度仪表 | 1.名称:双金属表盘式温度计 2.型号:WSS-412, 0～100°C | 支 | 9
24 | 030807004009 | 低压齿轮、液压传动、电动阀门 | 1.名称:电磁阀 2.型号、规格:DN65;PN16;常闭型(通电打开) | 个 | 1
25 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:旋翼式水表 2.型号、规格:DN65,PN16 | 组 | 1
26 | 030807006005 | 低压调节阀门 | 1.名称:倒流防止器 2.型号、规格:DN65,PN16 | 个 | 1
27 | 030807006006 | 低压调节阀门 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN65; PN16 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 030807006007 | 放气装置 | 1.名称:放气装置 2.型号、规格:DN20; PN16 | 个 | 8
29 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:螺旋焊缝钢管 2.规格、压力等级:D273X7 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、异径管制作、对口、焊接、管道安装、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 41
30 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D219X6 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、异径管制作、对口、焊接、管道安装、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 7 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D159X4.5 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、对口、焊接、管道安装、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 35
32 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D133X4.5 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、对口、焊接、管道安装、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 8 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D76X4 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、对口、焊接、管道安装、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 186
34 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.种类:90°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN250 90EL; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 10
35 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.种类:90°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN200-STD 90E(L); PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 5
36 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.种类:90°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN150 90EL; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 17
37 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.种类:90°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN125 90EL; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 9 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 030804001006 | 低压碳钢管件 | 1.种类:90°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN65, 90EL, PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 20
39 | 030804001007 | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制对焊无缝异径接头 2.材质及规格:DN250XDN200 RE PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 2
40 | 030804001009 | 低压碳钢管件 | 1.种类:钢制对焊无缝异径接头 2.材质及规格:DN200XDN150 RE PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 4
41 | 030804001008 | 低压碳钢管件 | 1.种类:异径接头 2.材质及规格:DN150XDN125,RE,PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 4
42 | 031002001001 | 管道支架 | 1.吊架形式:管道支吊架 2.吊架材质:Q235B | kg | 1540.88
43 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:管道除锈刷漆 2.油漆品种:热水管道除锈后刷红丹防锈漆二道 | m2 | 81.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 10 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
44 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:超细玻璃棉管壳保温层δ 2.参数要求:1.超细玻璃棉密度:48Kg/m3 ,纤维平均直径<5μm,耐温350°C, | m3 | 5.36
45 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.安装部位:管道外保护 2.材料: δ≥0.5mm冰灰色彩钢板 | m2 | 178.52
电气自控部分
46 | 030404004005 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压进线柜(1P) 2.规格:2000x800x600(高*宽*深) 3.备注:具体做法详见设计图纸，应满足设计要求、施工规范、建设单位要求。 | 台 | 1
47 | 030404004006 | 配电柜(2P) | 1.名称:配电柜(2P) 2.规格:GGD2 2200x800x600(高*宽*深) 3.备注:具体做法详见设计图纸，应满足设计要求、施工规范、建设单位要求。 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 11 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
48 | 030404004007 | 水泵变频柜(1~2BP) | 1.名称:水泵变频柜(1~2BP) 2.规格:GGD2 2200x800x600(高*宽*深) 3.备注:具体做法详见设计图纸，应满足设计要求、施工规范、建设单位要求。 | 台 | 2
49 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.备注:具体做法详见设计图纸，应满足设计要求、施工规范、建设单位要求。 | 台 | 1
50 | 030404017005 | 检修电源箱 | 1.名称:检修电源箱 2.备注:具体做法详见设计图纸，应满足设计要求、施工规范、建设单位要求。 | 台 | 1
51 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位联结箱(MEB) 2.备注:具体做法详见设计图纸，应满足设计要求、施工规范、建设单位要求。 | 台 | 1
52 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:耐火型电缆桥架150x75(桥架厚度1.8mm) 2.型号:150x75(桥架厚度1.8mm) | m | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 12 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
53 | 030409002007 | 基础槽钢 | 1.名称:基础槽钢 2.材质:[型10# | m | 24
54 | 030409002008 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢 2.材质:40X4 | m | 120
55 | 030409009002 | 绝缘垫 | 1.名称:绝缘胶垫 2.规格:厚度 5mm | m2 | 4
56 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:黄绿接地线 2.型号:4mm2 | m | 20
57 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:黄绿接地线 2.型号:6mm2 | m | 20
58 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.型号:380V,50Hz 3.规格:风机配套的电缆、开关等满足设计要求、建设单位使用要求的全部材料 | 台 | 1
59 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3x150+2x70 | m | 500
60 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:参考型号:ZR-YJV-3x70+2x35(100m内) CT SC100 | m | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 13 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
61 | 030408001024 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3x35+2x16 CT SC65 | m | 18
62 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4x2.5 SC25 | m | 53
63 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5x6 CT | m | 25
64 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5x2.5 SC25 CT | m | 38
65 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4x16 CT SC50 | m | 58
66 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3x2.5 CT SC25 | m | 44
67 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC25 | m | 42
68 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC32 | m | 6
69 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC50 | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 14 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
70 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC65 | m | 6
71 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:三防LED灯 2.型号:50W | 套 | 13
72 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管三防LED灯 (自带蓄电池) 2.型号:2X28W,单管≥2600lm | 套 | 2
73 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:双管三防LED灯 2.型号:2X28W,单管≥2600lm | 套 | 2
74 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯(自带蓄电池) 2.型号:2x5W | 套 | 4
75 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯(自带蓄电池) 2.型号:5W | 套 | 3
76 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯(自带蓄电池) 2.型号:5W | 套 | 4
77 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控翘板开关 2.材质:10A | 个 | 1
78 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:双联单控翘板开关 2.材质:10A | 个 | 1
79 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联单控翘板开关 2.材质:10A | 个 | 2
80 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二极三极安全插座 2.材质:10A | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 15 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
81 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:黄绿接地线 2.型号:WDZN-BYJ-500-2.5 | m | 350
82 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:黄绿接地线 2.型号:WDZN-BYJ-500-4.0 | m | 50
83 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 | m | 150
84 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力变送器 2.型号:0--1.6MPa 4~20mA | 台 | 9
85 | 030601001004 | 温度仪表 | 1.名称:热电阻 2.型号:WZP-220,Pt100, | 支 | 5
86 | 030601004007 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.型号:DN125 | 台 | 2
87 | 030601004008 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.型号:DN200 | 台 | 1
88 | 030601004009 | 流量仪表 | 1.名称:电磁流量计 2.型号:DN65 | 台 | 1
89 | 030601001005 | 温度仪表 | 1.名称:铂热电阻 2.型号:WZP-220,Pt1000 | 支 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 16 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
90 | 030601001006 | 温度仪表 | 1.名称:热量积算仪 2.型号: 带RS485接口 | 支 | 3
91 | 030601004010 | 一网计量终端箱 | 1.名称:一网计量终端箱 2.型号: 带4G DTU无线传输模块等相关附件 | 台 | 1
92 | 030601004011 | 流量仪表 | 1.名称:水流开关变送器 2.型号:一体式 电源:220VAC 继电器输出(带相关附件) | 台 | 1
93 | 050306004002 | 电气控制柜 | 1.名称:PLC系统 2.规格:参考尺寸:800x2000x600(宽x高x厚),前端维护 | 台 | 1
94 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:视频监控系统 2.备注:组合件具体参数要求详见设计图纸 | 台 | 1
95 | 030408002010 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:KYYP-3x1.5 | m | 150
96 | 030408002011 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:RVVP-3x2.5 | m | 40
97 | 030408002012 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:DJYYP-2*1.5 | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 17 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
98 | 030408002013 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:DJYYP-2*2*1.5 | m | 180
99 | 030408002014 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:DJYYP-3*2*1.5 | m | 40
100 | 030408002015 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:RVVP-14x1.5 | m | 40
101 | 030408002016 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:RVVP-4x1.5 | m | 104
102 | 030408002017 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:RVVP-10x1.5 | m | 122
103 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 | m | 150
104 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 | m | 30
105 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:150x75mm(厚2mm) | m | 26
106 | 030408002018 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:RVVP-3x1.0 | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 18 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
107 | 030408002019 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:DJYVP-3x1.0 | m | 100
108 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:黄绿接地线 2.型号:4mm2 | m | 20
109 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:不锈钢波纹管 2.规格、压力等级:DN16 | m | 100
二次网部分
室外架空
110 | 040501002001 | 钢管 | 1.安装部位:螺旋焊缝钢管 2.规格、压力等级:D273X7 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、对口、焊接、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 64
111 | 040501002002 | 钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D219X6 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、对口、焊接、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 19 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
112 | 040501002003 | 钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D159X4.5 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、对口、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 140
113 | 040501002004 | 钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D133X4.5 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、对口、焊接、管道水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 410
114 | 040501002005 | 钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D108X4 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、对口、焊接、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 20 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
115 | 040501002006 | 钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D89X4 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、对口、焊接、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 210
116 | 040501002007 | 钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D76X4 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、对口、焊接、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 502
117 | 040502002038 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN250 90EL; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 6
118 | 040502002039 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN200-STD 90E(L); PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 21 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
119 | 040502002040 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN150 90EL; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 2
120 | 040502002041 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN125 90EL; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 10
121 | 040502002047 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN100, 90EL, PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 22
122 | 040502002046 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN80 90EL; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 6
123 | 040502002042 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN65, 90EL, PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 208
124 | 040502002048 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:45°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN150 45EL; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
125 | 040502002049 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:45°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN100 45EL; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 3
126 | 040502002050 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:45°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN65 45EL; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 9
127 | 040502002043 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:钢制对焊无缝异径接头 2.材质及规格:DN250XDN200 RE PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 2
128 | 040502002044 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:钢制对焊无缝异径接头 2.材质及规格:DN200XDN150 RE PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 2
129 | 040502002045 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:异径接头 2.材质及规格:DN150XDN125,RE,PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 23 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
130 | 040502002051 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:异径接头 2.材质及规格:DN150XDN65 RE; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 2
131 | 040502002052 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:异径接头 2.材质及规格:DN125XDN100 RE; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 2
132 | 040502002053 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:异径接头 2.材质及规格:DN100XDN80 RE; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 20
133 | 040502002054 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:异径接头 2.材质及规格:DN80XDN65 RE; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 16
134 | 040502005018 | 阀门 | 1.种类:法兰球阀 2.材质及规格:DN200,Q347F-16C 3.连接方式:焊接 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 24 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
135 | 040502005019 | 阀门 | 1.种类:法兰球阀 2.材质及规格:DN150,Q347F-16C 3.连接方式:焊接 | 个 | 2
136 | 040502005020 | 阀门 | 1.种类:法兰球阀 2.材质及规格:DN125,Q347F-16C 3.连接方式:焊接 | 个 | 2
137 | 040502005023 | 阀门 | 1.种类:法兰球阀 2.材质及规格:DN100 Q347F-16C 3.连接方式:焊接 | 个 | 14
138 | 040502005024 | 阀门 | 1.种类:数字锁定平衡阀 2.材质及规格:DN80,PN16 3.连接方式:焊接 | 个 | 3
139 | 040502005027 | 阀门 | 1.种类:金属硬密封合金球阀 2.材质及规格:Q41F-16C DN65 3.连接方式:焊接 | 个 | 185
140 | FC0203015001 | 压力仪表 | 1.1名称:充油耐震型压力表 2.类型:YN-100B 3.规格:配套铜球阀 304材质管 活接 充油耐震型 | 套 | 148
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 25 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
141 | FC0203014001 | 温度仪表 | 1.1名称:盘形温度表 2.类型:0~100°c | 套 | 74
142 | 030807006013 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:40目 | 个 | 37
143 | 031003014002 | 热量表 | 1.类型:超声波式热量表 2.型号、规格:DN50 | 块 | 37
144 | 040502005028 | 阀门 | 1.种类:金属硬密封合金球阀 2.材质及规格:Q41F-16C DN32 3.连接方式:焊接 | 个 | 74
145 | 040502005029 | 阀门 | 1.种类:数字锁定平衡阀 2.材质及规格:DN50,PN16 3.连接方式:焊接 | 个 | 37
146 | 040502002069 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:异径接头 2.材质及规格:DN65XDN50,RE,PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 148
147 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:管道除锈刷漆 2.油漆品种:热水管道除锈后刷红丹防锈漆二道 | m2 | 747.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 26 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
148 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:超细玻璃棉管壳保温层δ 2.参数要求:1.超细玻璃棉密度:48Kg/m3 ,纤维平均直径<5μm,耐温350°C, | m3 | 44.29
149 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.安装部位:管道外保护 2.材料: δ≥0.5mm冰灰色彩钢板 | m2 | 1814.56
150 | 030310001001 | X射线探伤 | 1.名称:管道探伤 2.备注:探伤比例按18%计算 | 张 | 316
151 | 040503004003 | 金属吊架制作、安装 | 1.吊架形式:墙侧支架 2.吊架材质:参照05R417-1 | kg | 2679.25
室外直埋
152 | 040501005002 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:预制聚乙烯外套聚氨酯保温管 2.材质及规格:D133X4.5/D225X3.5 3.接口方式:焊接 4.备注1:详情见设计图纸和技术规范书 5.备注2:包括切管、坡口、对口、调直、焊接、找坡、找正、安装、补口、警示带敷设、管道冲洗等操作过程. | m | 145
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 27 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
153 | 040501005001 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:预制聚乙烯外套聚氨酯保温管 2.材质及规格:D108X4/D200X3.2 3.接口方式:焊接 4.备注1:详情见设计图纸和技术规范书 5.备注2:包括切管、坡口、对口、调直、焊接、找坡、找正、安装、补口、警示带敷设、管道冲洗等操作过程. | m | 128
154 | 040502002055 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制聚乙烯外套保温90°热压弯头 2.材质及规格:DN125;R=1.5D;δmin≥4.5mm 3.接口形式:焊接 4.备注:详情见设计图纸和技术规范书 | 个 | 8
155 | 040502002056 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制聚乙烯外套保温90°热压弯头 2.材质及规格:DN100;R=1.5D;δmin≥9mm 3.接口形式:焊接 4.备注:详情见设计图纸和技术规范书 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 28 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
156 | 040502002057 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:预制聚乙烯外套保温异径接头 2.材质及规格:DN125XDN100 ; PN16 3.接口形式:焊接 4.备注:详情见设计图纸和技术规范书 | 个 | 2
157 | 030310001002 | X射线探伤 | 1.名称:管道探伤 2.备注:探伤比例按100%计算 | 张 | 120
楼内立管
158 | 031001002026 | 钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D76*4 3.连接形式:焊接 4.异径接头 DN65XDN50 ：74个，压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、异径管制作、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 582
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 29 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
159 | 031001002027 | 钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D57X3.5 3.连接形式:焊接 4.异径接头 DN50XDN40：74个，压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、异径管制作、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 444
160 | 031001002030 | 钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D48X3 3.连接形式:焊接 4.异径接头 DN40XDN20：74个，压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、异径管制作、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 222
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 30 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
161 | 031001002028 | 钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D32X2.5 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、异径管制作、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 1470
162 | 040502002064 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:异径接头 2.材质及规格:DN65XDN50,RE,PN16 3.接口形式:焊接 | 个
163 | 040502002065 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:异径接头 2.材质及规格:DN50XDN40 RE; PN16 3.接口形式:焊接 | 个
164 | 040502002066 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:异径接头 2.材质及规格:DN40XDN20 RE; PN16 3.接口形式:焊接 | 个
165 | 031003001002 | 放气装置 | 1.名称:单元立管放气装置 2.型号、规格:DN20; PN16 | 个 | 74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 31 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
166 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN25,PN16 | 组 | 490
167 | 031003014001 | 热量表 | 1.类型:户用热计量表 2.型号、规格:DN25 | 块 | 490
168 | 031003001001 | 带温度传感器铜球阀 | 1.名称:带温度传感器铜球阀 2.材质:DN25 | 个 | 980
169 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动锁闭阀 2.材质:DN25 | 个 | 490
170 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:铜球阀 2.材质:DN25 | 个 | 490
171 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.种类:球阀 2.材质及规格:DN20,PN16 3.连接方式:焊接 | 个 | 37
172 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.除锈级别:管道除锈刷漆 2.油漆品种:热水管道除锈后刷红丹防锈漆二道 | m2 | 495.84
173 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑海绵保温层δ 2.参数要求:2.橡塑棉密度:60Kg/m%%153 ,耐温100°C,导热系数方程:k=0.036+0.0001tm W/m°C(tm为平均温度) . | m3 | 25.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 32 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
174 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1.安装部位:管道外保护 2.材料:外护0.5mmPAP(粘接) | m2 | 1816.5
175 | 030310001003 | X射线探伤 | 1.名称:管道探伤 2.备注:探伤比例按18%计算 | 张 | 216
一次网部分
176 | 040501002008 | 钢管 | 1.安装部位:无缝钢管 2.规格、压力等级:D159X4.5 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:切管、坡口、调直、煨弯、挖眼接管、异径管制作、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验.等满足设计要求的工序。 | m | 188
177 | 040502002067 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:90°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN150 90EL; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 12
178 | 040502002068 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:45°钢制对焊无缝弯头 2.材质及规格:DN150 90EL; PN16 3.接口形式:焊接 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 33 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
179 | 040502005026 | 阀门 | 1.种类:法兰球阀 2.材质及规格:DN150,Q347F-16C 3.连接方式:焊接 | 个 | 2
180 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.除锈级别:管道除锈刷漆 2.油漆品种:热水管道除锈后刷红丹防锈漆二道 | m2 | 93.86
181 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:超细玻璃棉管壳保温层δ 2.参数要求:1.超细玻璃棉密度:48Kg/m3 ,纤维平均直径<5μm,耐温350°C, | m3 | 6.42
182 | 031208007004 | 防潮层、保护层 | 1.安装部位:管道外保护 2.材料: δ≥0.5mm冰灰色彩钢板 | m2 | 160.69
183 | 030310001004 | X射线探伤 | 1.名称:管道探伤 2.备注:探伤比例按18%计算 | 张 | 216
184 | 040503004004 | 金属吊架制作、安装 | 1.吊架形式:墙侧支架 2.吊架材质:参照05R417-1 | kg | 334.8
分部分项合计
措施项目
185 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：徐州民和1、3、4号院及宣武路8、12、23号院供热改造--安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13