招标公告

项目概况

唯亭社区卫生服务中心迁建项目医疗专项设备采购与安装招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年7月20日09点30分（北京时间）前提交电子投标文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0145号

2.项目名称：唯亭社区卫生服务中心迁建项目医疗专项设备采购与安装

3.预算金额：12917925.01元

4.最高限价：12885394.06元

5.采购需求：拟采购内容为净化手术室、检验科、口腔科、内镜中心净化设备采购与安装、中心供氧压缩空气和吸引，治疗台、处置台、X射线防护等。

6.合同履行期限：合同签订并接到采购人通知后150日内安装调试完毕。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有所投医疗设备经营许可资格（如属医疗设备）。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件：

1.时间：自招标文件公告发布之日起至2026年6月26日

2.地点：“苏采云”系统

3.获取方式：自行下载

4.售价：本项目免费下载电子招标文件

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点：

1.提交电子投标文件截止时间、地点

时间：2026年7月20日09:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

2.开标时间、地点

时间：2026年7月20日09:30（北京时间）

地点：苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）

五、公告期限：

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜：

1.招标文件获取（网上获取）

（1）申领CA证书

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅政府采购CA办理窗口，咨询电话：0512-65737699。

（2）依法获取招标文件

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取招标文件的方式：供应商确认获取后需自行从系统里面下载本项目招标文件，下载日期视同为依法获取招标文件日期。未依照采购公告要求实行网上获取的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（5）截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.苏州工业园区财政审计局监督电话：0512-66681110。

3.本次采购的有关信息将在以下网站上发布：中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网。

4.未依照采购公告要求依法获取招标文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

5.本项目线上递交电子响应文件，不需另行提供纸质响应文件。

6.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：苏州工业园区卫生健康委员会

地址：苏州工业园区现代大道999号现代大厦8楼

联系人：戚伟峰  0512-62760758

2、采购代理机构信息

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系方式：0512-65158848

3、项目联系方式

项目联系人：郇为凯（项目负责人）、钱卫吉、李东

电　话：0512-65158848-8019

苏州工业园区政府采购

招 标 文 件

采购编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0145号

采购项目：唯亭社区卫生服务中心迁建项目医疗专项设备采购与安装

采购单位：苏州工业园区卫生健康委员会

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年六月

目    录

前附表

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同主要条款

第六章  评标方法及评分标准

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州工业园区卫生健康委员会 联系人：戚伟峰 联系电话：0512-62760758 |
| 2 | 采购编号 | JSZC-320591-SZWK-G2026-0145号 |
| 3 | 采购内容 | 唯亭社区卫生服务中心迁建项目医疗专项设备采购与安装 |
| 4 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | 无 |
| 6 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 电话：0512-65158848-8019 联系人：郇为凯、钱卫吉、李东 |
| 7 | 报名方式 | 网上报名 |
| 8 | 招标文件获取时间、地点 | 时间：自公告挂网之日起至2026年6月26日 地点：“苏采云”系统免费下载 |
| 9 | 投标文件份数 | 系统中上传一份电子投标文件 |
| 10 | 投标时间 | 递交电子响应文件截止时间：2026年7月20日09:30前（北京时间） |
| 11 | 投标文件递交地点 | “苏采云”系统 |
| 12 | 开标时间 地点 | 时间：2026年7月20日09:30（北京时间） 地点：苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏） |
| 13 | 代理费 | （1）收取原因：本项目预算金额包含代理费，根据代理协议本项目的代理费由中标人支付。 （2）收取方式：领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性支付代理费。 （3）收取标准：按预算总金额的如下比例下浮50%差额定率累进法计算代理费总收取额。 100万元以下部分1.5% 100万元（含）～500万元部分1.1% 500万元（含）～1000万元部分0.8% 1000万元（含）～5000万元部分0.5% 收取依据：《苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批》（苏财购告〔2016〕31号） |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； （六）不同投标（响应）文件制作机器码一致，表明各投标（响应）文件在同一台电脑上制作，各供应商之间涉嫌串通投标，将作为无效投标处理。 |

第一章  投标邀请函

受苏州工业园区卫生健康委员会之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，对其所需的唯亭社区卫生服务中心迁建项目医疗专项设备采购与安装进行国内公开招标。欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

1、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0145号

2、项目名称：唯亭社区卫生服务中心迁建项目医疗专项设备采购与安装

3、预算金额：12917925.01元

4、最高限价：12885394.06元

5、递交电子响应文件截止时间：2026年7月20日09:30（北京时间）

投标地点：“苏采云”系统

6、开标时间：2026年7月20日09:30（北京时间）

7、开标地点：苏州大道东136号星塘大厦3楼北苏州工业园区公共资源交易中心开标室（具体开标室见服务大厅显示屏）

8、联系单位：

（1）采购人：苏州工业园区卫生健康委员会

联系人：戚伟峰     联系电话：0512-62760758

地址：苏州工业园区现代大道999号现代大厦8楼

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

联系人：郇为凯、钱卫吉、李东   联系电话：0512-65158848-8019

请投标人获取本招标文件后，认真阅读招标文件进行必要的投标准备，并按照招标文件的要求编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1 本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3 本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1 采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3 响应：投标人根据采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5 甲方（采购单位）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.6 乙方（供应商）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7 服务：系指乙方按招标文件规定，应向采购人提供的一切唯亭社区卫生服务中心迁建项目医疗专项设备采购与安装有关的服务，比如人员管理、培训、按国家法律法规及政策要求所必须完成的工作和合同中规定中标人应承担的其它所有义务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.10 服务地点：合同中明确约定的乙方服务地点。

2.11 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3、合格投标人的资格条件

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其他条件。

注：参加本项目的投标人应当具备上述资格要求，投标文件中必须提供以下证明文件，否则视为资格条件不符合：

A、具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2024或2025年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

C、履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料，包括：承诺函或购买设备、人员证书等证明材料。

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料。

E、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

F、投标人具有所投医疗设备经营许可资格（如属医疗设备）。

4、投标人代表

4.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取招标文件后及时向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（或更正）

8.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后按相关流程及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（或更正）公告。澄清或者更正的内容为招标文件的组成部分。

8.3 采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4 至招标文件获取截止时间，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延招标文件报名期限。

9、招标文件的修改

9.1 采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2 采购代理机构对招标文件的修改，将以补充通知的形式发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将发布补充通知。

10、质疑

10.1 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法报名获取本招标文件后可以依法进行质疑。

10.2 接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.3 联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.4 联系电话：0512-65158848

10.5 通讯地址：苏州市姑苏区干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层 郇为凯

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2 无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成

13.1 封面

13.2 投标函

13.3 开标一览表

13.4 法定代表人授权书

13.5 资格证明文件（如不提供或提供材料不符合要求则属于无效投标）：

13.5.1 具有独立承担民事责任的能力证明，包括：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，法人授权委托书（如有），自然人的身份证明。

13.5.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明，包括：投标人2024或2025年度经审计过的财务报告或投标人基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函

13.5.3 履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料，包括：承诺函或购买设备、人员证书等证明材料。

13.5.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，包括：投标人参加采购活动最新一期缴纳增值税或企业所得税的凭据，依法免税或不需要缴纳的供应商，必须提供相应的证明文件；最新一期缴纳社会保障资金的证明材料。

13.5.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.5.6 投标人具有所投医疗设备经营许可资格（如属医疗设备）。

13.6 偏离表

13.7 服务方案介绍

13.8 近三年内具有同类项目业绩合同复印件

13.9 拟投入项目成员表

13.10 对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）

13.11 中小企业声明函（如属）或残疾人福利性单位声明函（如属）或监狱企业证明材料（如属）和《投标保证承诺书》

13.12 对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的投标文件是否有效或评分高低。

14、投标保证金

14.1 本项目无投标保证金。

15、投标文件的有效期

15.1 自开标日起90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

五、投标

# 16、文件要求：

本次投标采用电子投标。电子响应文件上传一份到系统，无须携带纸质投标文件。

# 17、电子投标（响应）文件的编制与提交

# 17.1、电子投标（响应）文件制作：本项目采用电子网上招投标，请供应商插入CA 证书登录“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密，操作步骤详见“苏采云”系统页面提示。操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

# 17.2、电子投标（响应）文件递交：投标人应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

# 17.3、请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

# 17.4、如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

# 17.5、电子投标文件中的资料应按招标文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

# 17.6、未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

18、投标供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。

19、开标

（1）本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

（2）线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

（3）开标时，投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请投标人及时关注。

（4）开标时，投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致对投标人不利的后果由供应商自行承担。

（5）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。

投标人电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。

20、技术支持

# 在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

# CA技术咨询服务电话：400-608-6099

# 电子签章技术咨询服务电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221

# 系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

# 21、澄清

# 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

六、评标

22、资格审查

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

22.2 根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

22.2.1 查询时间：投标文件递交截止时间。

22.2.2 查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

22.2.3 查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.3 经采购人或者采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，投标无效。

22.4 资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1 评标委员会成员依法组建；

23.2 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、服务方案等实质性要求；

23.3.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.3.3 对投标文件进行比较和评价；

23.3.4 确定中标人；

23.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

23.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

23.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.4.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.4.4 参与评标报告的起草；

23.4.5 配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

23.4.6 配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1 开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

24.3 在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件初审

25.1 初审内容：投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成是否有计算错误及文件签署是否齐全等。

25.2 投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.2.1 投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.2.2 投标人拒绝修正错误；

25.2.3 投标人的报价是选择性的；

25.2.4 投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.2.5 投标人的投标文件中出现评标委员会认为不应雷同的；

25.2.6 其他被评标委员会认定无效的情况。

25.3 实质性响应的投标应该与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制采购人的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5.5 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述情形的，应当要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

25.6 除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.7 采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.8 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3 投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

26.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

26.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

27、投标文件的评价和比较

27.1 评标委员会将仅对按照招标文件规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的科学性、可靠性、履约服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1 评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2 经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。

28.3 各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1 采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2 在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购程序取消其签约资格。

30、中标通知书

30.1 确定中标人后，采购代理机构将在规定时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标价格、服务内容及标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3 采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1 中标人应按中标通知书中规定与采购人签订政府采购合同。

31.2 签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3 中标人无正当理由不得放弃中标。

31.4 根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标（成交）供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

31.5 根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、其他事项

32、中标服务费

32.1 中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33、监督和公证

34.1 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

34.2 采购代理机构的开标评标过程将请公证机关进行公证。

34、未尽事宜

34.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：封面

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

标段编号：

供应商名称：            （盖章）

日期：

格式2：投标函

投 标 函

我们收到贵公司           （采购项目编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包括提供以上所有服务，价格及明细见报价表。包括所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我方的投标被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方本项目投标文件的有效期限自提交投标文件截止之日起90天。如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方愿意承担一切责任。

4、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方已审阅全部招标文件，包括招标文件的澄清和更正文件（如有）及有关附件，我们已完全理解招标文件并对招标文件不存在任何异议。

6、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：

联 系 人：

地　　址：

邮政编码：

联系电话：

传　　真：

投标人（供应商）：

法定代表人或授权代理人：                 （签字）

日　　期：

格式3：法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （姓名+手机号码）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （采购人名称）组织实施的编号为                号的招标（采购）活动。代理人在投标、开标、评标、合同订立和履行过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日 期：

格式4：开标一览表

开  标 一 览  表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

注：本项目系统中开标一览表中只填写投标总价。

格式5：分项报价表

项目编号：

项目名称：

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式6：偏离表

技术或服务要求偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

商务条款偏离表

招标编号：

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 响应内容 | 选择项（选符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式7：项目组主要人员一览表

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：人员必须按本表承诺人员配备，不得随意更换。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式8：资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为JSZC-320591-SZWK-G2026-0145号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

（2）投标人情况表

投标人情况表

| 1 | 企业法人 |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 | 2025年总营业收入： |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式9：类似项目一览表

类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 项目规模 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式10：技术支持以及售后服务承诺

技术支持以及售后服务承诺

| 序号 | 名称 | 投标承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应时间 |  |  |
| 2 | 到达现场时间 |  |  |
| 3 | 解决问题时间 |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |

响应单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：

格式11：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定， 本公司参加（单位名称） 的唯亭社区卫生服务中心迁建项目医疗专项设备采购与安装采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 具体情况如下：

- ，属于工业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为    万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

格式12：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

格式14：响应保证承诺书

响应保证承诺书

致： 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我单位自愿参加 （项目名称和采购编号）的投标，并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的预算金额的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应人：                    （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

第四章  采购书

受苏州工业园区卫生健康委员会的委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为采购代理机构，就其拟采购的唯亭社区卫生服务中心迁建项目医疗专项设备采购与安装进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格条件的供应商前来报名参加投标。

一、项目编号：JSZC-320591-SZWK-G2026-0145号

二、项目名称：唯亭社区卫生服务中心迁建项目医疗专项设备采购与安装

三、预算金额：12917925.01元，最高限价：12885394.06元

四、采购需求：

（一）项目概况

本次招标范围包括：净化手术室、检验科、口腔科、内镜中心净化设备采购与安装、中心供氧压缩空气和吸引，治疗台、处置台、X射线防护等。

（二）项目范围

本项目采购范围为该区域内的净化设备和材料的供货、安装、调试、检测、保修等，具体以图纸确认为准。

1、一层放射科：1间CT、1间DR、1间DRF、1间MRI、阅片等辅房及办公区域。

2、二层检验科：检验大厅、采血、配血及其辅房，办公区域等。

3、二层牙片、控制室、种植室、包装等辅房区域。

4、三层内镜中心：肠镜、胃镜、洗镜、及其辅房，办公区域等。

5、三层手术部：1间手术室，洁净走廊及其辅房、办公走廊及其辅房等。

6、三层DR及控制室：1间DR及其辅房。

7、大楼医气。

8、大楼纯水

9、大楼医疗用品用具。

10、战时发电机组及战时水箱及泵组、战时淋浴器及加热设备等。

11、空调风口及风口静压箱等。

12、医专视频监控接智能化平台磁盘阵列。

（三）总体要求

1、设计原则

（1）洁污分明，功能齐全、选材及配置合理。

（2）配置方案、设备选择、装饰材料充分满足各功能区的使用要求。

（3）具有先进性、高可靠性、实用性、经济性。

2、规范与标准

本项目全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项技术参数，必须符合本招标文件及国家相关规范的要求。

3、各区域洁净度要求

| 楼层 | 科室 | 级别 | 净化区域 | 数量（间） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 | 放射科 | / | CT、DR、DRF、MRI等 |  |
| 二层 | 检验科 | / | 检验大厅、微生物实验室、HIV实验室、采血、配血、办公区等 | 以图纸为准 |
|  | 牙科 | / | 牙片室、控制室、全景机室 | 以图纸为准 |
|  | 牙科 | Ⅳ级 | 技工室、种植室、包装检查、洗消及相应辅房等 | 以图纸为准 |
| 三层 | 洁净手术部 | 洁净手术室 |  |  |
|  |  | Ⅱ级 | 手术室 | 1 |
|  |  | 洁净辅助用房 |  |  |
|  |  | Ⅳ级 | 无菌品库、换床、准备复苏间、洁净物品间等 | 以图纸为准 |
|  |  | / | 更衣、办公区等 |  |
|  | 内镜中心 | / | 肠镜、胃镜、洗镜、准备复苏室、办公区等 | 以图纸为准 |

4、手术室基本装备

| 名称 | 数量 | 配 置 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 中央控制面板 | 1套 | 27寸液晶六联情报面板；①时钟；②计时钟；③空调系统启停、监控，温湿度显示及控制，高效过滤网堵塞报警；④照明系统控制，消防报警；⑤免提电话面板；⑥医气系统监控、报警。 |
| 内嵌式器械柜 | 1套 | 不锈钢器械柜1700*900*400、SUS304不锈钢，面框厚度1.2mm，本体厚度1.0mm、上部玻璃移门、下不锈钢门、6mm厚钢化玻璃层板； |
| 内嵌式麻醉柜 | 1套 | 不锈钢麻醉柜1700*900*400、SUS304不锈钢，面框厚度1.2mm，本体厚度1.0mm、上部玻璃移门、中间不锈钢抽板、下不锈钢门、 6mm厚钢化玻璃层板； |
| 内嵌式药品柜 | 1套 | 不锈钢药品柜1700*900*400、SUS304不锈钢，面框厚度1.2mm，本体厚度1.0mm、上部玻璃移门、中间两个抽屉、下不锈钢门、 6mm厚钢化玻璃层板； |
| 电脑柜 | 1套 | 不锈钢电脑柜1700*900*400、SUS304不锈钢，面框厚度1.2mm，本体厚度1.0mm、上玻璃移门，中间键盘、抽板，下不锈钢开门、完成面成品保护。 |
| X光观片箱 | 1套 | 六联观片：1250*1150*95、1.2厚304不锈钢面框、PE扩散板面板，色温6000-6500k、配置220*65W驱动电源、可分区看片、亮度可调。 |
| 内嵌式书写台 | 1套 | 600*450*300不锈钢书写台、SUS304不锈钢，面框厚度1.2mm，本体厚度1.0mm。 |
| 输液导轨 | 1套 | 输液导轨、铝合金输液轨，长度2.5米、每套配置4个不锈钢挂钩。 |
| 组合电源插座箱 | 4组 | 600*250*150电源插座箱、SUS304不锈钢，面框厚度1.2mm，本体厚度1.0mm箱体冷板喷涂、配三组220V多功能五孔插座和两个接线端子。 |
| 藏墙医用气体终端 | 1套 | 600*250*150气体终端箱（不含终端）、面框1.2厚不锈钢拉丝板制，箱体冷板喷涂。 |
| 麻醉废气排放系统 | 1套 | 除墙面设置终端外，吊塔预留管道。采用压缩空气射流形式排放。 |
| 保温柜 | 1套 | 设定温度范围：室温+5℃~60℃。有效容积≥90L。 |
| 保冷柜 | 1套 | 温度范围：2℃~8℃（环境温度10℃~32℃）， 风冷式冷却，精确微电脑控制，大屏幕数字温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度。有效容积≥90L。 |
| 手术室吊塔 | 1批 | 数量详见图纸，设备甲供，中标方仅配合锚栓及基座安装。 |
| 手术室无影灯 | 1套 | 设备甲供，中标方仅配合锚栓及基座安装。 |

各区域手术室内装备配置详见图纸，要求参考此表。

图纸下载链接：https://pan.baidu.com/s/1tLjC61kNRtVkLAHZ5rz8fg

提取码：szwk

（四）服务内容

1、各区域的楼层总配电箱（包括双路电源自动切换装置）及其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等全部由净化单位采购、安装（应急照明、疏散指示等消防电系统、设备层的照明插座除外）。

2、与投标人提供的配电箱（包括备用电源等）的出线。

3、将区域内医疗设备、不带电金属物体等接地线安装至等电位端子排。

4、招标范围内的给排水管道安装并接入投标人预留接口。

5、招标范围内所有用水末端（医用刷手池、普通卫生洁具、龙头及相应管件阀门等）、地漏、存水弯的采购安装。

6、所有用水末端与排水立管之间的连接。

7、招标范围内纯水机组、医用纯水管道以及用水设备的安装配合。

8、提供招标范围内排水点需求。

9、招标范围内氧气、负压吸引、压缩空气、二氧化碳、笑气和麻醉废气终端、设备带及管线敷设。

10、氧气（备用）、笑气、二氧化碳自动切换汇流排的采购、安装及相应管路连接。

11、液氧系统、真空负压机组系统、空气压缩机组系统等设备的采购、安装及相应管路连接。

12、麻醉废气排放管道的安装。

13、将吊塔所需气体管道敷设至吊塔接口处并预留阀门。

14、配合消防项目安装及调试。

15、三层手术部、二层检验科内净化专用的弱电机柜、交换机、监控存储、门禁安防等设备的供货与安装。

16、招标范围内综合布线项目。

17、医用呼叫系统的设备采购及管线敷设。

18、电话、网络布线系统中所有布线由净化单位安装至相应的机柜并且完成与交换机的线路连通。

19、招标范围内配套的轻钢龙骨隔墙，墙面、顶面、地面等。

20、招标范围交界面上的门窗内侧收口以及招标范围内门窗（含防火门）。

21、招标范围内的固定家具，如护士站等。

22、招标范围内的辐射防护项目。

23、招标范围内空调机房的设备基础。

24、提供净化区域内相关定位。

26、配合安装可移动家具及医疗设备。

27、投标人负责将屋面风冷热泵补水管接至热泵基础处，将加湿给水管道送至机房内1米处，并预留阀门。

28、投标人在设备层或设备机房预留冷凝水排水接口（加湿冷凝水采用铸铁地漏）。

29、净化专项区域全年冷热源。

30、招标范围内的所有空调冷冻（热水）供回水、冷凝水、加湿水、设备排水等系统的设备材料采购、安装、冲洗、打压、调试、检测、验收工作。

31、招标范围内除防排烟系统以外的包括空调送回风系统、排风系统、新风系统等所有系统设备材料采购、安装、调试与检测验收等工作。

（五）设备清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室药品柜 | 手术室药品柜900*1700*400mm\1.2mm304不锈钢8mm厚浮法白玻璃，上半部分钢化玻璃层板，下半部分不锈钢层板 | 套 | 1 |
| 2 | 手术室麻醉柜 | 手术室麻醉柜900*1700*400mm\1.2mm304不锈钢8mm厚浮法白玻璃，上半部分钢化玻璃层板，下半部分不锈钢层板 | 套 | 1 |
| 3 | 手术室电脑柜 | 手术室电脑柜900*1700*400mm\1.2mm304不锈钢8mm厚浮法白玻璃，上半部分钢化玻璃层板，下半部分不锈钢层板 | 套 | 1 |
| 4 | 手术室书写台 | 手术室书写台700*400*300mm\1.2mm304不锈钢，内设照明，配五孔插座和网络接口 | 套 | 1 |
| 5 | 输液导轨 | 铝合金输液轨，长度2.5米、每套配置4个不锈钢挂钩。 | 套 | 1 |
| 6 | 一层钡餐调剂台 | 一层钡餐调剂台600*3200*750mm\12mm厚白色人造石台面\18mm厚成品饰面门板\铝合金踢脚线\不锈钢五金件及拉手 | 米 | 3.2 |
| 7 | 定制成品护士台 | 定制成品护士台3000*750*1050mm\16mm厚人造石台面\18mm厚免漆板柜体\1.2mm不锈钢踢脚线\不锈钢铰链及成品铝合金暗拉手等五金 | 米 | 3 |
| 8 | 手术室准备复苏区底柜 | 手术室准备复苏区底柜2500*600*850mm\18mm免漆板\16mm厚人造石台面\铝合金踢脚线\不锈钢铰链等五金 | 米 | 2.5 |
| 9 | 手术室准备复苏区吊柜 | 手术室准备复苏区吊柜2500*350*1100mm\18mm免漆板\不锈钢铰链等五金 | 米 | 2.5 |
| 10 | 处置室洗漱台 | 处置室洗漱台2800*1000*850mm\18mm免漆板\16mm厚人造石台面\铝合金踢脚线\不锈钢铰链等五金 | 米 | 2.8 |
| 11 | 传递窗 | 600*600*600mm传递窗\1.2mm不锈钢\电子互锁，带灭菌灯 | 个 | 6 |
| 12 | 一层治疗室边台 | 一层治疗室边台5000/2000*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 7 |
| 13 | 一层治疗室吊柜 | 一层治疗室全钢吊柜5000*300*600m\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\门板可视玻璃窗\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 5 |
| 14 | 一层穿刺室边台 | 一层穿刺室边台5092*500*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 5.09 |
| 15 | 一层注射室操作台 | 一层注射室操作台2100*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 2.1 |
| 16 | 一层清创室操作台 | 一层清创室操作台3700*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 3.7 |
| 17 | 一层牙科诊室操作台 | 一层牙科诊室操作台3030*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 3.03 |
| 18 | 一层婴儿打理台 | 一层母婴室婴儿打理台2200*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 2.2 |
| 19 | 一层处置室垃圾收集台 | 一层处置室垃圾收集台3200*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，门板可选择多种垃圾和医疗废物标识贴方便进行垃圾分类\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 3.2 |
| 20 | 一层处置室吊柜 | 一层处置室全钢吊柜3200*350*600mm\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\门板可视玻璃窗\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 3.2 |
| 21 | 二层患者准备室边台 | 二层患者准备室边台1860*600*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 3.72 |
| 22 | 二层存污室边台 | 二层存污室边台1200*600*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 1.2 |
| 23 | 二层结核室实验边台 | 二层结核室实验边台2200/1800*750*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 4 |
| 24 | 二层试剂准备室实验边台 | 二层试剂准备室实验边台2150*750*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 2.15 |
| 25 | 二层HIV实验室实验边台 | 二层HIV实验室实验边台3150/2200*750*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 5.35 |
| 26 | 二层更衣室边台 | 二层更衣室边台2000*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 4 |
| 27 | 二层更衣室吊柜 | 二层更衣室全钢吊柜2000*350*600mm\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\门板可视玻璃窗\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 4 |
| 28 | 二层检验大厅中央台 | 二层检验大厅中央台3500*2000*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 7 |
| 29 | 二层功能柱 | 二层检验大厅功能柱400*200*2150mm\全钢结构高光白 | 套 | 4 |
| 30 | 二层交叉配血室边台 | 二层交叉配血室边台3400*600*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 3.4 |
| 31 | 二层体液检查室试验台 | 二层体液检查室试验台3400/1900*1000*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 5.3 |
| 32 | 二层洁具室边台 | 二层洁具室边台2190*600*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 2.19 |
| 33 | 二层检验大厅边台 | 二层检验大厅边台3000*800*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 3 |
| 34 | 二层12-1号边台 | 二层12-1号边台1260*840*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 1.26 |
| 35 | 二层12-2号边台 | 二层12-2号边台1600*840*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 1.6 |
| 36 | 二层12-3号边台 | 二层12-3号边台1400*1050*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 1.4 |
| 37 | 二层13-1号边台 | 二层13-1号边台1400*1000*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 1.4 |
| 38 | 二层13-2号边台 | 二层13-2号边台2400*1000*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 2.4 |
| 39 | 二层清洗室边台 | 二层清洗室边台3000*600*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 3 |
| 40 | 二层技工室边台 | 二层技工室边台5960*600*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 5.96 |
| 41 | 二层石膏室边台 | 二层石膏室边台5060*600*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 5.06 |
| 42 | 二层清创室边台 | 二层清创室边台3845*600*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 3.85 |
| 43 | 二层皮肤治疗室边台 | 二层皮肤治疗室边台2250*600*850mm\台面：20mm陶瓷\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 2.25 |
| 44 | 二层皮肤治疗室吊柜 | 二层皮肤治疗室吊柜2250*400*600mm\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\门板可视玻璃窗\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 2.25 |
| 45 | 三层肠镜室边台 | 三层肠镜室边台1600*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 1.6 |
| 46 | 三层肠镜室吊柜 | 三层肠镜室吊柜1600*350*600mm\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\门板可视玻璃窗\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 1.6 |
| 47 | 三层胃镜室边台 | 三层胃镜室边台1600*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 1.6 |
| 48 | 三层胃镜室吊柜 | 三层胃镜室吊柜1600*350*600mm\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\门板可视玻璃窗\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 1.6 |
| 49 | 三层准备复苏室边台 | 三层准备复苏室边台2250*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 2.25 |
| 50 | 三层准备复苏室吊柜 | 三层准备复苏室吊柜2250*350*600mm\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\门板可视玻璃窗\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 2.25 |
| 51 | 三层采血室边台 | 三层采血室边台2390*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 2.39 |
| 52 | 三层口腔室边台 | 三层口腔室边台4360*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 4.36 |
| 53 | 三层理疗室边台 | 三层理疗室边台2230*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 2.23 |
| 54 | 三层理疗室吊柜 | 三层理疗室吊柜2230*350*600mm\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\门板可视玻璃窗\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 2.23 |
| 55 | 三层处置室边台 | 三层处置室边台1200*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 1.2 |
| 56 | 三层收样室边台 | 三层收样室边台2160*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 2.16 |
| 57 | 四层茶水间边台 | 四层茶水间边台5100*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 5.1 |
| 58 | 五-九层污物洁具间边台 | 五-九层污物洁具间边台1650*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 8.25 |
| 59 | 五-九层开水间边台 | 五-九层开水间边台2150*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 10.75 |
| 60 | 五-九层治疗室边台 | 五-九层治疗室边台5885/1900*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 38.75 |
| 61 | 五-九层治疗室吊柜 | 五-九层治疗室吊柜5885*350*600mm\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\门板可视玻璃窗\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 29.25 |
| 62 | 五-九层处置室垃圾收集台 | 五-九层处置室垃圾收集台3100*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，门板可选择多种垃圾和医疗废物标识贴方便进行垃圾分类\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 15.5 |
| 63 | 五-九层处置室吊柜 | 五-九层处置室吊柜3100*350*600mm\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\门板可视玻璃窗\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 15.5 |
| 64 | 五-九层专科检查室边台 | 五-九层专科检查室边台3430*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 17.15 |
| 65 | 五-九层专科检查室吊柜 | 五-九层专科检查室吊柜3430*400*850mm\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\门板可视玻璃窗\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 17.15 |
| 66 | 五层6号边台 | 五层6号边台4860/1960*600*850mm\台面：25mm理化板\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，亚克力挡水板\下柜内置一块可活动层板\五金配件：三节静音无声滑轨，液压阻尼铰链 | 米 | 6.82 |
| 67 | 五层6号吊柜 | 五层6号吊柜4860*400*600mm\柜体：1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理\门板可视玻璃窗\五金配件：液压阻尼铰链 | 米 | 4.86 |
| 68 | 更衣柜 | 更衣柜800*500*1800mm\柜体：1.0mm厚冷轧钢板\辅材：304不锈钢合页，C型不锈钢拉手，带不锈钢挂衣杆\颜色：柜体现代白 | 套 | 18 |
| 69 | 全钢货架 | 全钢货架（四层）900*500*2000mm\货架每层层板承重不低于200kg\主材：立柱1.0mm厚冷轧钢板，层板0.6mm厚冷轧钢板 \颜色：白色 | 套 | 12 |
| 70 | 不锈钢鞋柜 | 不锈钢鞋柜（双层单面）1050*400*500mm\主材：1.0mm厚304不锈钢板材\颜色：不锈钢本色 | 套 | 4 |
| 71 | 橡胶板卷材楼地面 | 50厚C20细石混凝土找平层\刷素水泥浆一道\内配双向φ4@150mm钢筋网片\水泥自流平界面剂一道\5厚水泥浆自流平\专用PVC地板胶，2厚同质透心PVC地板（医技采用防静电型），专用胶粘结粘接，拼接处打磨遮缝 | 平方米 | 257.01 |
| 72 | 地面卷材防水 | 双层3mmSBS防潮层 | 平方米 | 67.34 |
| 73 | 楼地面紫铜屏蔽 | 0.2mm厚紫铜屏蔽层 | 平方米 | 192.32 |
| 74 | 水泥砂浆楼地面 | 50mm厚硫酸钡水泥 | 平方米 | 199.82 |
| 75 | 塑料板踢脚线 | 2厚同质透心PVC地板（医技采用防静电型）\100mm高\成品铝合金收口条 | 米 | 186.62 |
| 76 | 石材楼地面 | 20厚1:3干硬性水泥砂找平层\20mm厚M15干硬性水泥砂浆结合层\18mm厚古堡灰大理石门槛石\石材六面防护，背衬玻璃纤维网格布\石材完成面打蜡处理 | 平方米 | 1.53 |
| 77 | 墙面装饰板 | 镀锌钢骨架制作及安装\2mm厚铅板 | 平方米 | 213.96 |
| 78 | 墙面装饰板 | 镀锌钢骨架制作及安装\3mm厚铅板 | 平方米 | 136.31 |
| 79 | 墙面装饰板 | 12mm木工板基层\10mm厚白色烤漆玻璃 | 平方米 | 3.52 |
| 80 | 墙面喷刷涂料 | 5厚1:1:6水泥石灰砂浆粉面\腻子批嵌二遍\刷（喷）抗菌防霉无机涂料三遍 | 平方米 | 221.83 |
| 81 | 墙面喷刷涂料 | 5厚1:1:6水泥石灰砂浆粉面\腻子批嵌二遍\刷抗菌防霉防水纳米陶瓷涂料三遍 | 平方米 | 7.45 |
| 82 | 墙面装饰板 | 0.2mm厚紫铜屏蔽层 | 平方米 | 146.2 |
| 83 | 墙面装饰板 | 75龙骨（内填50mm厚吸音棉）\防火型复合吸音白板\具体做法详见图纸，满足设计要求 | 平方米 | 75.06 |
| 84 | 墙面装饰板 | 镀锌钢骨架制作及安装\8mm厚硅酸钙板基层\6mm无机预涂板面层\成品铝合金工字收口条\专用角码、膨胀螺栓等\具体做法详见图纸，满足设计要求 | 平方米 | 198.73 |
| 85 | 金属装饰线 | 1.2mm厚不锈钢防撞护角条\展开宽度100mm | 米 | 19.6 |
| 86 | 塑料装饰线 | 成品PVC护角条及安装 | 米 | 22.5 |
| 87 | 紫铜屏蔽 | 0.2mm厚紫铜屏蔽层 | 平方米 | 52.52 |
| 88 | 吊顶天棚 | φ8mm镀锌统身螺纹吊杆\主龙骨60*27*1.2mm，次龙骨配套烤漆T型暗架龙骨间距根据面层分割\600*600*1.2mm冲孔铝扣板 | 平方米 | 52.52 |
| 89 | 吊顶天棚 | φ8mm镀锌统身螺纹吊杆\主龙骨60*27*1.2mm，次龙骨配套烤漆T型暗架龙骨间距根据面层分割\600*600*1.2mm铝扣板 | 平方米 | 201.5 |
| 90 | 送风口、回风口 | 开筒灯孔、喷淋孔及加固 | 个 | 47 |
| 91 | 送风口、回风口 | 开格式灯孔、格栅灯孔、排风口及加固 | 个 | 29 |
| 92 | 窗帘盒 | 窗帘盒展开宽带400mm\18mm阻燃板基层\4mm厚铝塑板\镀锌钢骨架固定 | 米 | 9 |
| 93 | 金属（塑钢）门 | 医用磁屏蔽手推气密门M1123PB\门洞尺寸：1100*2300mm\磁屏蔽玻璃观察窗\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，1.5mm镀锌钢板门框\门体表面安装不锈钢防撞带\防撞门吸、拉手、合页等五金 | 樘 | 1 |
| 94 | 金属（塑钢）门 | 医用手推气密门M1123\门洞尺寸：1100*2300mm\5mm双层钢化玻璃\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，1.5mm镀锌钢板门框\门体表面安装不锈钢防撞带\防撞门吸、拉手、合页等五金 | 樘 | 2 |
| 95 | 金属（塑钢）门 | 医用磁屏蔽单开自动平移门PM1523PB-LD\门洞尺寸：1500*2300mm\磁屏蔽玻璃观察窗\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框\微电脑控制、电动、指示灯、脚感应、把手等 | 樘 | 1 |
| 96 | 金属（塑钢）门 | 医用铅防护单开自动平移门PM1523FH-LD\门洞尺寸：1500*2300mm\铅玻璃观察窗\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框\微电脑控制、电动、指示灯、脚感应、把手等 | 樘 | 3 |
| 97 | 金属（塑钢）门 | 医用单开自动平移门PM1523LD\门洞尺寸：1500*2300mm\5mm双层钢化玻璃\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框\微电脑控制、电动、脚感应、把手等 | 樘 | 1 |
| 98 | 金属（塑钢）门 | 医用铅防护手推气密门M1123FH\门洞尺寸：1100*2300mm\铅防护固定观察窗\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，1.5mm镀锌钢板门框\门体表面安装不锈钢防撞带\防撞门吸、拉手、合页等五金 | 樘 | 3 |
| 99 | 观察窗 | 磁屏蔽固定观察窗\磁屏蔽玻璃 | 平方米 | 1.95 |
| 100 | 观察窗 | 铅防护固定观察窗\铅防护玻璃 | 平方米 | 5.85 |
| 101 | 推拉窗 | 5+9+5钢化玻璃\1.2mm厚不锈钢窗框 | 平方米 | 1.8 |
| 102 | 块料楼地面 | 50厚C20细石混凝土找平层，内配φ6@200双向钢筋网\40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥面\600*600mm防滑地砖，干水泥擦缝 | 平方米 | 18 |
| 103 | 块料楼地面 | 最薄30厚C20细石混凝土找坡层抹平\20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥面\300*300mm防滑地砖，干水泥擦缝 | 平方米 | 4.49 |
| 104 | 石材楼地面 | 20厚1:3干硬性水泥砂找平层\20mm厚M15干硬性水泥砂浆结合层\18mm厚古堡灰大理石门槛石\石材六面防护，背衬玻璃纤维网格布\石材完成面打蜡处理 | 平方米 | 1.33 |
| 105 | 水泥砂浆楼地面 | 50mm厚硫酸钡水泥 | 平方米 | 44.6 |
| 106 | 楼（地）面涂膜防水 | 第一道防水：6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆\第二道防水：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料（上翻300mm）\清单量按展开面积计入 | 平方米 | 41.35 |
| 107 | 橡胶板卷材楼地面 | 50厚C20细石混凝土找平层\刷素水泥浆一道\内配双向φ4@150mm钢筋网片\水泥自流平界面剂一道\5厚水泥浆自流平\专用PVC地板胶，2厚同质透心PVC地板（医技采用防静电型），专用胶粘结粘接，拼接处打磨遮缝 | 平方米 | 412.03 |
| 108 | 塑料板踢脚线 | 2厚同质透心PVC地板（医技采用防静电型）\100mm高\成品铝合金收口条 | 米 | 330.89 |
| 109 | 墙面装饰板 | 镀锌钢骨架制作及安装\2mm厚铅板 | 平方米 | 119.93 |
| 110 | 墙面喷刷涂料 | 5厚1:1:6水泥石灰砂浆粉面\腻子批嵌二遍\刷（喷）抗菌防霉无机涂料三遍 | 平方米 | 188.56 |
| 111 | 墙面喷刷涂料 | 5厚1:1:6水泥石灰砂浆粉面\腻子批嵌二遍\刷抗菌防霉防水纳米陶瓷涂料三遍 | 平方米 | 3.26 |
| 112 | 墙面涂膜防水 | 墙面1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 | 平方米 | 79.81 |
| 113 | 块料墙面 | 5mm专用胶粘结层\界面剂一道\300*600mm墙砖\白水泥擦缝 | 平方米 | 79.81 |
| 114 | 墙面装饰板 | 镀锌钢骨架制作及安装\8mm厚硅酸钙板基层\6mm无机预涂板面层\成品铝合金工字收口条\专用角码、膨胀螺栓等\具体做法详见图纸，满足设计要求 | 平方米 | 379.73 |
| 115 | 金属隔断 | 50mm厚双面手工岩棉夹心彩钢板隔墙\钢板厚度0.5mm，岩棉容重120kg/m3\内衬一层12mm厚石膏板\龙骨面层等制作安装 | 平方米 | 359.55 |
| 116 | 硅酸钙板隔墙 | 75系列轻钢龙骨（内填50mm厚岩棉）\双面双层8mm厚硅酸钙板 | 平方米 | 32.65 |
| 117 | 金属装饰线 | 1.2mm厚不锈钢防撞护角条\展开宽度100mm | 米 | 33.6 |
| 118 | 塑料装饰线 | 成品PVC护角条及安装 | 米 | 7.5 |
| 119 | 柱（梁）面装饰 | 采血收样顶部吊楣\镀锌钢骨架制作及安装\12mm阻燃板\6mm无机预涂板 | 米 | 7.56 |
| 120 | 药房窗口 | 采血收样窗口\成品12厚钢化玻璃\1.2mm拉丝不锈钢包边 | 平方米 | 11.72 |
| 121 | 服务台 | 采血收样窗口台面\镀锌钢骨架及安装\15mm人造石台面\12mm阻燃板\6mm无机预涂板 | 米 | 7.56 |
| 122 | 人造石台面 | 镀锌钢骨架及安装\10mm玻镁板基层\16mm人造石台面 | 平方米 | 0.51 |
| 123 | 成品隔断 | 成品12mm抗倍特板卫生间蹲位隔断2000mm高\门锁、合页等五金\具体做法详见图纸，满足设计要求 | 间 | 1 |
| 124 | 镜面玻璃 | 卫生间银镜\9mm厚阻燃板基层\6mm厚车边银镜\1.2mm厚拉丝不锈钢包边 | 平方米 | 1.5 |
| 125 | 挂衣钩 | 不锈钢挂衣钩 | 个 | 1 |
| 126 | 卫生纸盒 | 不锈钢抽纸盒 | 个 | 1 |
| 127 | 洗漱台 | 16mm厚人造石台面\18mm厚免漆板柜体\台面宽度600mm\台面开孔，磨边\不锈钢铰链，成品铝合金暗拉手 | 米 | 0.6 |
| 128 | 顶面涂膜防水 | 顶面1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 | 平方米 | 41.35 |
| 129 | 吊顶天棚 | φ8mm镀锌统身螺纹吊杆\主龙骨60*27*1.2mm，次龙骨配套烤漆T型暗架龙骨间距根据面层分割\600*600*1.2mm铝扣板 | 平方米 | 220.92 |
| 130 | 吊顶天棚 | φ8mm镀锌统身螺纹吊杆\主龙骨60*27*1.2mm，次龙骨配套烤漆T型暗架龙骨间距根据面层分割\300*300*0.8铝扣板 | 平方米 | 4.49 |
| 131 | 吊顶天棚 | M10mm螺杆\M10mm膨胀螺栓\配套上人型龙骨\ 50mm厚双面手工岩棉夹心彩钢板\墙面与顶面交界处成品铝合金R50阴角圆弧 | 平方米 | 208.92 |
| 132 | 送风口、回风口 | 开筒灯孔、喷淋孔及加固 | 个 | 119 |
| 133 | 送风口、回风口 | 开格式灯孔、格栅灯孔、排风口及加固 | 个 | 88 |
| 134 | 送风口、回风口 | 1、风口材料品种、规格：600*600铝合金检修口 | 个 | 17 |
| 135 | 窗帘盒 | 窗帘盒展开宽带400mm\18mm阻燃板基层\4mm厚铝塑板\镀锌钢骨架固定 | 米 | 10.4 |
| 136 | 金属（塑钢）门 | 医用手推气密门M1123\门洞尺寸：1100*2300mm\5mm双层钢化玻璃\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，1.5mm镀锌钢板门框\门体表面安装不锈钢防撞带\防撞门吸、拉手、合页等五金 | 樘 | 12 |
| 137 | 金属（塑钢）门 | 医用手推气密门M1023\门洞尺寸：1000*2300mm\5mm双层钢化玻璃\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，1.5mm镀锌钢板门框\门体表面安装不锈钢防撞带\防撞门吸、拉手、合页等五金 | 樘 | 8 |
| 138 | 金属（塑钢）门 | 医用手推气密门M1123C\门洞尺寸：1100*2300mm\5mm双层钢化玻璃\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，1.5mm镀锌钢板门框\含通风百叶\防撞门吸、拉手、合页等五金 | 樘 | 3 |
| 139 | 金属（塑钢）门 | 医用手推气密门M1023C\门洞尺寸：1000*2300mm\5mm双层钢化玻璃\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，1.5mm镀锌钢板门框\含通风百叶\防撞门吸、拉手、合页等五金 | 樘 | 1 |
| 140 | 金属（塑钢）门 | 医用铅防护手推气密门M1023FH\门洞尺寸：1000*2300mm\铅防护固定观察窗\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，1.5mm镀锌钢板门框\门体表面安装不锈钢防撞带\防撞门吸、拉手、合页等五金 | 樘 | 2 |
| 141 | 金属（塑钢）门 | 医用铅防护单开自动平移门PM1223FH-LD\门洞尺寸：1200*2300mm\铅玻璃\观察窗门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框\微电脑控制、电动、指示灯、脚感应、把手等 | 樘 | 2 |
| 142 | 金属（塑钢）门 | 医用单开自动平移门PM1223LD\门洞尺寸：1200*2300mm\5mm双层钢化玻璃\观察窗门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框\微电脑控制、电动、指示灯、脚感应、把手等 | 樘 | 2 |
| 143 | 观察窗 | 双层玻璃固定观察窗\5+5mm钢化玻璃 | 平方米 | 19.76 |
| 144 | 观察窗 | 铅防护固定观察窗\铅防护玻璃 | 平方米 | 3.9 |
| 145 | 谈话窗 | 12厚钢化玻璃推拉窗\1.0厚白色钢板包边 | 平方米 | 1.35 |
| 146 | 块料楼地面 | 50厚C20细石混凝土找平层，内配φ6@200双向钢筋网\40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥面\600*600mm防滑地砖，干水泥擦缝 | 平方米 | 75.4 |
| 147 | 块料楼地面 | 最薄30厚C20细石混凝土找坡层抹平\20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒素水泥面\600*600mm防滑地砖，干水泥擦缝 | 平方米 | 12.31 |
| 148 | 块料楼地面 | 40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉\600*600mm防滑地砖，干水泥擦缝 | 平方米 | 15.54 |
| 149 | 石材楼地面 | 20厚1:3干硬性水泥砂找平层\20mm厚M15干硬性水泥砂浆结合层\18mm厚古堡灰大理石门槛石\石材六面防护，背衬玻璃纤维网格布\石材完成面打蜡处理 | 平方米 | 2.56 |
| 150 | 楼（地）面涂膜防水 | 第一道防水：6.0mm厚聚合物水泥防水砂浆\第二道防水：1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料（上翻300mm）\清单量按展开面积计入 | 平方米 | 136.94 |
| 151 | 橡胶板卷材楼地面 | 50厚C20细石混凝土找平层\刷素水泥浆一道\内配双向φ4@150mm钢筋网片\水泥自流平界面剂一道\5厚水泥浆自流平\专用PVC地板胶，2厚同质透心PVC地板（医技采用防静电型），专用胶粘结粘接，拼接处打磨遮缝 | 平方米 | 546.87 |
| 152 | 橡胶板楼地面 | 50厚C20细石混凝土找平层\刷素水泥浆一道\内配双向φ4@150mm钢筋网片\水泥自流平界面剂一道\5厚水泥浆自流平\专用橡胶地板胶，2.0mm抗静电同质透心橡胶地板 | 平方米 | 67.28 |
| 153 | 水泥砂浆楼地面 | 50mm厚硫酸钡水泥 | 平方米 | 192.86 |
| 154 | 塑料板踢脚线 | 2厚同质透心PVC地板（医技采用防静电型）\100mm高\成品铝合金收口条 | 米 | 471.5 |
| 155 | 橡胶地板踢脚线 | 3.5mm橡胶地板100m高\橡胶专用胶水\R30阴角圆弧处理 | 米 | 30.12 |
| 156 | 石材零星项目 | 石材挡水条\水泥砂浆粘贴 | 米 | 2.85 |
| 157 | 墙面装饰板 | 镀锌钢骨架制作及安装\2mm厚铅板 | 平方米 | 256.3 |
| 158 | 墙面喷刷涂料 | 5厚1:1:6水泥石灰砂浆粉面\腻子批嵌二遍\刷（喷）抗菌防霉无机涂料三遍 | 平方米 | 731.11 |
| 159 | 墙面喷刷涂料 | 5厚1:1:6水泥石灰砂浆粉面\腻子批嵌二遍\刷抗菌防霉防水纳米陶瓷涂料三遍 | 平方米 | 15.85 |
| 160 | 墙面涂膜防水 | 墙面1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 | 平方米 | 263.11 |
| 161 | 块料墙面 | 5mm专用胶粘结层\界面剂一道\300*600mm墙砖\白水泥擦缝 | 平方米 | 263.11 |
| 162 | 墙面装饰板 | 镀锌钢骨架制作及安装\8mm厚硅酸钙板基层\6mm无机预涂板面层\成品铝合金工字收口条\专用角码、膨胀螺栓等\具体做法详见图纸，满足设计要求 | 平方米 | 713.82 |
| 163 | 墙面装饰板 | 镀锌钢骨架制作及安装（含器械柜钢支撑）\1.2mm电解钢板（含加强筋）\12mmA级背衬板 | 平方米 | 92.18 |
| 164 | 金属装饰线 | 1.2mm厚不锈钢防撞护角条\展开宽度100mm | 米 | 75.6 |
| 165 | 塑料装饰线 | 成品PVC护角条及安装 | 米 | 21 |
| 166 | 成品隔断 | 成品12mm抗倍特板卫生间蹲位隔断2000mm高\门锁、合页等五金\具体做法详见图纸，满足设计要求 | 间 | 4 |
| 167 | 镜面玻璃 | 卫生间银镜\9mm厚阻燃板基层\6mm厚车边银镜\1.2mm厚拉丝不锈钢包边 | 平方米 | 3 |
| 168 | 挂衣钩 | 不锈钢挂衣钩 | 个 | 2 |
| 169 | 卫生纸盒 | 不锈钢抽纸盒 | 个 | 2 |
| 170 | 洗漱台 | 16mm厚人造石台面\18mm厚免漆板柜体\台面宽度600mm\台面开孔，磨边\不锈钢铰链，成品铝合金暗拉手 | 米 | 1.2 |
| 171 | 顶面涂膜防水 | 顶面1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料 | 平方米 | 103.25 |
| 172 | 吊顶天棚 | φ8mm镀锌统身螺纹吊杆\主龙骨60*27*1.2mm，次龙骨配套烤漆T型暗架龙骨间距根据面层分割\600*600*1.2mm铝扣板 | 平方米 | 611.61 |
| 173 | 吊顶天棚 | φ8mm镀锌统身螺纹吊杆\主龙骨60*27*1.2mm，次龙骨配套烤漆T型暗架龙骨间距根据面层分割\300*300*0.8铝扣板 | 平方米 | 12.31 |
| 174 | 吊顶天棚 | M8全螺纹吊筋，M8膨胀螺栓\镀锌钢骨架制作及安装\9.5mm厚A级背衬板\1.0mm厚的电解钢板 | 平方米 | 55.64 |
| 175 | 送风口、回风口 | 开筒灯孔、喷淋孔及加固 | 个 | 184 |
| 176 | 送风口、回风口 | 开格式灯孔、格栅灯孔、排风口及加固 | 个 | 97 |
| 177 | 窗帘盒 | 窗帘盒展开宽带400mm\18mm阻燃板基层\4mm厚铝塑板\镀锌钢骨架固定 | 米 | 32.3 |
| 178 | 金属（塑钢）门 | 医用手推气密门M1123\门洞尺寸：1100*2300mm\5mm双层钢化玻璃\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，1.5mm镀锌钢板门框\门体表面安装不锈钢防撞带\防撞门吸、拉手、合页等五金 | 樘 | 21 |
| 179 | 金属（塑钢）门 | 医用手推气密门M1523\门洞尺寸：1500*2300mm\5mm双层钢化玻璃\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，1.5mm镀锌钢板门框\门体表面安装不锈钢防撞带\防撞门吸、拉手、合页等五金 | 樘 | 3 |
| 180 | 金属（塑钢）门 | 医用手推气密门M1123C\门洞尺寸：1100*2300mm\5mm双层钢化玻璃\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，1.5mm镀锌钢板门框\含通风百叶\防撞门吸、拉手、合页等五金 | 樘 | 6 |
| 181 | 金属（塑钢）门 | 医用铅防护单开自动平移门PM1523FH-LD\门洞尺寸：1500*2300mm\铅玻璃\观察窗门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框\微电脑控制、电动、含指示灯、脚感应、把手等 | 樘 | 2 |
| 182 | 金属（塑钢）门 | 医用单开自动平移门PM1523LD\门洞尺寸：1500*2300mm\5mm双层钢化玻璃\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框\微电脑控制、电动、含脚感应、把手等 | 樘 | 5 |
| 183 | 金属（塑钢）门 | 医用铅防护手推气密门M1123FH\门洞尺寸：1100*2300mm\铅防护固定观察窗\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，1.5mm镀锌钢板门框\门体表面安装不锈钢防撞带\防撞门吸、拉手、合页等五金 | 樘 | 2 |
| 184 | 金属（塑钢）门 | 医用单开自动平移门PM0923LD\门洞尺寸：900*2300mm\5mm双层钢化玻璃\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框\微电脑控制、电动、含脚感应、把手等 | 樘 | 2 |
| 185 | 观察窗 | 铅防护固定观察窗\铅防护玻璃 | 平方米 | 1.95 |
| 186 | 橡胶板卷材楼地面 | 100厚C20细石混凝土找平层\刷素水泥浆一道\内配双向φ4@150mm钢筋网片\水泥自流平界面剂一道\5厚水泥浆自流平\专用PVC地板胶，2厚同质透心PVC地板（医技采用防静电型），专用胶粘结粘接，拼接处打磨遮缝 | 平方米 | 22.2 |
| 187 | 水泥砂浆楼地面 | 50mm厚硫酸钡水泥 | 平方米 | 48.04 |
| 188 | 塑料板踢脚线 | 2厚同质透心PVC地板（医技采用防静电型）\100mm高\成品铝合金收口条 | 米 | 17 |
| 189 | 石材楼地面 | 20厚1:3干硬性水泥砂找平层\20mm厚M15干硬性水泥砂浆结合层\18mm厚古堡灰大理石门槛石\石材六面防护，背衬玻璃纤维网格布\石材完成面打蜡处理 | 平方米 | 0.78 |
| 190 | 墙面装饰板 | 镀锌钢骨架制作及安装\3mm厚铅板 | 平方米 | 91.14 |
| 191 | 墙面装饰板 | 镀锌钢骨架制作及安装\8mm厚硅酸钙板基层\6mm无机预涂板面层\成品铝合金工字收口条\专用角码、膨胀螺栓等\具体做法详见图纸，满足设计要求 | 平方米 | 56.08 |
| 192 | 金属装饰线 | 1.2mm厚不锈钢防撞护角条\展开宽度100mm | 米 | 5.6 |
| 193 | 吊顶天棚 | φ8mm镀锌统身螺纹吊杆\15mm岩棉保温\主龙骨60*27*1.2mm，次龙骨配套烤漆T型暗架龙骨间距根据面层分割\600*600*1.2mm铝扣板 | 平方米 | 22.2 |
| 194 | 送风口、回风口 | 开筒灯孔、喷淋孔及加固 | 个 | 5 |
| 195 | 送风口、回风口 | 开格式灯孔、格栅灯孔、排风口及加固 | 个 | 4 |
| 196 | 送风口、回风口 | 1、风口材料品种、规格：600*600铝合金检修口 | 个 | 1 |
| 197 | 金属（塑钢）门 | 医用铅防护手推气密门M1123FH\门洞尺寸：1100*2300mm\铅防护固定观察窗\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，1.5mm镀锌钢板门框\门体表面安装不锈钢防撞带\防撞门吸、拉手、合页等五金 | 樘 | 1 |
| 198 | 金属（塑钢）门 | 医用铅防护单开自动平移门PM1523FH-LD\门洞尺寸：1500*2300mm\铅玻璃观察窗\门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理门体表面安装不锈钢防撞带，优质铝合金型材门框\微电脑控制、电动、指示灯、脚感应、把手等 | 樘 | 1 |
| 199 | 观察窗 | 铅防护固定观察窗\铅防护玻璃 | 平方米 | 0.64 |
| 200 | 门框加固 | 镀锌钢骨架制作及安装 | t | 6.181 |
| 201 | 无影灯锚栓加固 | 200*200*15钢板固定\角钢制作及安装\M14膨胀螺栓固定 | 套 | 5 |
| 202 | 不锈钢防撞带 | 1.2mm厚不锈钢防撞带150mm宽\6mm厚阻燃板基层 | 米 | 35.71 |
| 203 | 金属装饰线 | 门槛处1.2厚拉丝不锈钢造型收口 | 米 | 59.9 |
| 204 | 石材零星项目 | 20mm厚大理石窗台板\5mm厚专用胶粘接层 | 平方米 | 14.68 |
| 205 | 减振垫板 | 5mm厚减振垫板 | 平方米 | 65.6 |
| 206 | 吊顶反支撑 | 吊顶反支撑制作\镀锌钢骨架制作及安装\具体做法详见图纸，满足设计要求 | 平方米 | 1296.46 |
| 207 | 暗门五金 | 消火栓暗门五金（磁吸、暗拉手、暗门铰链等）\表面贴火警119发光标识\面层及骨架已另计\具体做法详见图纸，满足设计要求 | 樘 | 4 |
| 208 | 消火栓铝合金暗门 | 成品铝合金暗门（表面贴火警119发光标识）\磁吸、承载十字铰链等五金\暗门尺寸：900*2300mm\防撞条、角码等\具体做法详见图纸，满足设计要求 | 樘 | 4 |
| 209 | 包管 | 75系列轻钢龙骨\8mm厚硅酸钙板\外挂钢丝网\墙砖面层已另计 | 平方米 | 5.04 |
| 210 | 包管 | 75系列轻钢龙骨\8mm厚硅酸钙板\面层已另计 | 平方米 | 8.4 |
| 211 | 医用隔断帘及轨道 | 医用隔断帘\隔帘材质：100%多元脂纤维\\镀锌钢骨架\8mm厚玻镁板基层\成品铝合金轨道 | 平方米 | 86.4 |
| 212 | 金属门窗套 | 12mm阻燃板基层\1.2mm不锈钢门套 | 平方米 | 151.53 |
| 213 | 幕墙封铝板 | 镀锌钢骨架制作及安装\18mm阻燃板基层\干挂2mm厚灰色铝板 | 平方米 | 88.95 |
| 214 | 不锈钢电缆沟 | 300*150mm不锈钢电缆沟\1.2mm厚底槽，3mm厚不锈钢盖板 | 米 | 86.61 |
| 215 | 空调器 | 1、名称：FAU-101风冷热泵型直膨式全新风空调机组（控制箱设备自带） 2、新风段：新风比：100%（风口带调节阀）； 3、风机段：≥风量：3030m³/h，机外余压：350Pa，N=1.5kW，变频，风机能效不低于2级 4、均流段； 5、粗/中效过滤段：G4/F8（板式/袋式） 6、直膨段：盘管夏季冷却能力：制冷量：49KW，盘管冬季加热能力：制热量：≥30kW； 7、SW-FAU-101直膨室外机：功率：18KW，APF≥4.4 8、夏季电再热段：电再热量：4kW； 9、出风段； 10、机组形式及安装方式：卧式机组，室内安装 11、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、控制箱安装等 12、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 216 | 空调器 | 1、名称：FAU-201风冷热泵型直膨式全新风空调机组（控制箱设备自带） 2、新风段：新风比：100%（风口带调节阀）； 3、风机段：风量：≥5000m³/h，机外余压：400Pa，N=3.0kW，变频，风机能效不低于2级 4、均流段； 5、粗/中效过滤段：G4/F8（板式/袋式） 6、直膨段：盘管夏季冷却能力：制冷量：80KW，盘管冬季加热能力：制热量：≥50kW； 7、SW-FAU-201直膨室外机：功率：18KW，APF≥4.4 8、夏季电再热段：电再热量：6.5kW； 9、出风段； 10、机组形式及安装方式：卧式机组，室内安装 11、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、控制箱安装等 12、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 217 | 空调器 | 1、名称：FAU-301风冷热泵型直膨式全新风空调机组（控制箱设备自带） 2、新风段：新风比：100%（风口带调节阀）； 3、风机段：≥风量：4450m³/h，机外余压：450Pa，N=3.0kW，变频，风机能效不低于2级 4、均流段； 5、粗/中效过滤段：G4/F8（板式/袋式） 6、直膨段：盘管夏季冷却能力：制冷量：71KW，盘管冬季加热能力：制热量：45kW； 7、SW-FAU-301直膨室外机：功率：27KW，APF≥4.4 8、夏季电再热段：电再热量：6.0kW； 9、出风段； 10、机组形式及安装方式：卧式机组，室内安装 11、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、控制箱安装等 12、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 218 | 空调器 | 1、名称：AHU-201风冷热泵型直膨式全新风空调机组（控制箱设备自带） 2、混风段：新风比：27%（风口带调节阀）； 3、风机段：风量≥3750m3/h，新风比23.5%，机外余压：950Pa，N=4.0kW，变频，风机能效不低于2级 4、均流段； 5、粗/中效过滤段：G4/F8（板式/袋式） 6、表冷段：盘管夏季冷却能力：制冷量：37KW，盘管冬季加热能力：制热量：16kW； 7、夏季电再热段：电再热量：13kW； 8、加湿段：电极加湿量：11kg/h； 9、出风段：带紫外灭菌灯； 10、机组形式及安装方式：卧式机组，室内安装 11、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、控制箱安装等 12、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 219 | 空调器 | 1、名称：AHU-301风冷热泵型直膨式全新风空调机组（控制箱设备自带） 2、混风段：新风比：24%（风口带调节阀）； 3、风机段：风量：5150m³/h，机外余压：850Pa，N=4.0kW，变频，风机能效不低于2级 4、均流段； 5、粗/中效过滤段：G4/F8（板式/袋式） 6、表冷段：盘管夏季冷却能力：制冷量：≥44KW，盘管冬季加热能力：制热量：≥17kW； 7、夏季电再热段：电再热量：≥18kW； 8、加湿段：电极加湿量：≥12kg/h； 9、出风段：带紫外灭菌灯； 10、机组形式及安装方式：卧式机组，室内安装 11、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、控制箱安装等 12、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 220 | 空调器 | 1、名称：AHU-302风冷热泵型直膨式全新风空调机组（控制箱设备自带） 2、混风段：新风比：27%（风口带调节阀）； 3、风机段：风量：≥5330m³/h，机外余压：950Pa，N=5.5kW，变频，风机能效不低于2级 4、均流段； 5、粗/中效过滤段：G4/F8（板式/袋式） 6、表冷段：盘管夏季冷却能力：制冷量：50KW，盘管冬季加热能力：制热量：21KW； 7、夏季电再热段：电再热量：18kW； 8、加湿段：电极加湿量：≥15kg/h； 9、出风段：带紫外灭菌灯； 10、机组形式及安装方式：卧式机组，室内安装 11、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、控制箱安装等 12、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 221 | 离心式通风机 | 1、名称：P-101-1静音型排风机 2、规格：排风量：3800m3/h，机外余压：300Pa，功率：0.75kW，兼做事故排风，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 222 | 离心式通风机 | 1、名称：P-101-2静音型排风机 2、规格：排风量：2000m3/h，机外余压：300Pa，功率：0.55kW，兼做事故排风，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 223 | 离心式通风机 | 1、名称：P-201-1静音型排风机 2、规格：排风量：3200m3/h，机外余压：350Pa，功率：0.75kW，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 224 | 离心式通风机 | 1、名称：P-201-2静音型排风机 2、规格：排风量：≥1500m3/h，机外余压：300Pa，功率：0.55kW，兼做事故排风，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 225 | 离心式通风机 | 1、名称：P-201-3高效排风机箱 2、规格：排风量：≥1500m3/h，机外余压：400Pa，功率：0.75kW，内置H13高效过滤器，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 226 | 离心式通风机 | 1、名称：P-201-4静音型排风机 2、规格：排风量：≥500m3/h，机外余压：300Pa，功率：0.55kW，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 227 | 离心式通风机 | 1、名称：P-301-1静音型排风机 2、规格：排风量：≥1350m3/h，机外余压：300Pa，功率：0.55kW，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 228 | 离心式通风机 | 1、名称：P-301-2/3静音型排风机 2、规格：排风量：≥350m3/h，机外余压：300Pa，功率：0.55kW，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 2 |
| 229 | 离心式通风机 | 1、名称：P-301-4静音型排风机 2、规格：排风量：≥1700m3/h，机外余压：300Pa，功率：0.55kW，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 230 | 离心式通风机 | 1、名称：P-301-5静音型排风机 2、规格：排风量：≥1000m3/h，机外余压：300Pa，功率：0.55kW，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 231 | 离心式通风机 | 1、名称：PF-301-1静音型排风机 2、规格：排风量：≥500m3/h，机外余压：300Pa，功率：0.55kW，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 232 | 离心式通风机 | 1、名称：PF-301-2静音型排风机 2、规格：排风量：≥600m3/h，机外余压：300Pa，功率：0.55kW，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 233 | 离心式通风机 | 1、名称：PF-201-1静音型排风机 2、规格：排风量：≥400m3/h，机外余压：300Pa，功率：0.55kW，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 234 | 离心式通风机 | 1、名称：P-01/02防爆型排风机 2、规格：排风量：≥500m3/h，机外余压：300Pa，功率：0.55kW，兼做事故排风，风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 2 |
| 235 | 离心式泵 | 1、名称：K-1/2风冷热泵模块（控制箱设备自带） 2、规格：制冷量：≥130kW，制热量：≥140kW，功率：42kW，COP≥2.9 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、控制箱安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 2 |
| 236 | 离心式泵 | 1、名称：XHB-1/2冷热水循环泵（一用一备） 2、规格：流量：≥50m3/h，扬程：32m，功率：7.5kW 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 2 |
| 237 | 水箱 | 1、名称：V-1膨胀水箱 2、型号、规格：有效容积：≥0.5m3 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 238 | 水箱 | 1、名称：V-2闭式承压蓄能水箱 2、型号、规格：有效容积：≥1.5m3 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 239 | 水处理器 | 1、名称：WP-1电子除垢仪 2、型号、规格：容积：DN100，功率：200w 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 240 | 风机盘管 | 1、名称：FP-34卧式暗装风机盘管 2、规格：风量：≥340m3/h，功率：32w；制冷量：≥1.99kW、制热量：≥3.5kW 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、软接等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 6 |
| 241 | 风机盘管 | 1、名称：FP-51卧式暗装风机盘管 2、规格：风量：≥510m3/h，功率：45w；制冷量：≥2.78kW、制热量：≥5.2KW 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、软接等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 3 |
| 242 | 风机盘管 | 1、名称：FP-68卧式暗装风机盘管 2、规格：风量：≥680m3/h，功率：50w；制冷量：≥3.57kW、制热量：≥6.5kW 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、软接等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 2 |
| 243 | 风机盘管 | 1、名称：FP-85卧式暗装风机盘管 2、规格：风量：≥850m3/h，功率：64w；制冷量：≥4.2KW、制热量：≥7.87kW 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、软接等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 3 |
| 244 | 风机盘管 | 1、名称：FP-102卧式暗装风机盘管 2、规格：风量：≥1020m3/h，功率：80w；制冷量：≥5.2KW、制热量：≥9.8kW 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、软接等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 245 | 风机盘管 | 1、名称：FP-117卧式暗装风机盘管 2、规格：风量：≥1170m3/h，功率：105w；制冷量：≥5.6kW、制热量：≥10.9kW 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、软接等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 246 | 风机盘管 | 1、名称：FP-136卧式暗装风机盘管 2、规格：风量：≥1360m3/h，功率：133w；制冷量：≥6.88kW、制热量：≥13.5kW 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、软接等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 4 |
| 247 | 空调器 | 1、名称：V-22两面出风嵌入式室内机 2、规格：风量：≥450m3/h，功率：55w；制冷量：≥2.2KW、制热量：≥2.5kW；（含冷凝水提升泵） 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 12 |
| 248 | 空调器 | 1、名称：V-28四面出风嵌入式室内机 2、规格：风量：≥660m3/h，功率：55w；制冷量：≥2.8kW、制热量：≥3.2KW；（含冷凝水提升泵） 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 2 |
| 249 | 空调器 | 1、名称：V-36四面出风嵌入式室内机 2、规格：风量：≥690m3/h，功率：55w；制冷量：≥3.6kW、制热量：≥4.0kW；（含冷凝水提升泵） 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 7 |
| 250 | 空调器 | 1、名称：V-45四面出风嵌入式室内机 2、规格：风量：≥720m3/h，功率：70w；制冷量：≥4.5kW、制热量：≥5.0kW；（含冷凝水提升泵） 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 251 | 空调器 | 1、名称：V-50四面出风嵌入式室内机 2、规格：风量：≥720m3/h，功率：70w；制冷量：≥5.0kW、制热量：≥5.6kW；（含冷凝水提升泵） 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 6 |
| 252 | 空调器 | 1、名称：V-56四面出风嵌入式室内机 2、规格：风量：≥780m3/h，功率：75w；制冷量：≥5.6kW、制热量：≥6.3kW；（含冷凝水提升泵） 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 7 |
| 253 | 空调器 | 1、名称：V-71四面出风嵌入式室内机 2、规格：风量：≥900m3/h，功率：90w；制冷量：≥7.1kW、制热量：≥8.0kW；（含冷凝水提升泵） 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 2 |
| 254 | 空调器 | 1、名称：V-80四面出风嵌入式室内机 2、规格：风量：≥1080m3/h，功率：90w；制冷量：≥8.0kW、制热量：≥9.0kW；（含冷凝水提升泵） 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 255 | 空调器 | 1、名称：V-125四面出风嵌入式室内机 2、规格：风量：≥1500m3/h，功率：210w；制冷量：≥12.5kW、制热量：≥14.0kW;（含冷凝水提升泵） 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 256 | 空调器 | 1、名称：V-125四面出风嵌入式室内机 2、规格：风量：≥1500m3/h，功率：210w；制冷量：≥12.5kW、制热量：≥14.0kW;（含冷凝水提升泵） 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 2 |
| 257 | 空调器 | 1、名称：V-140四面出风嵌入式室内机 2、规格：风量：≥1500m3/h，功率：210w；制冷量：≥14.0kW、制热量：≥16.0kW;（含冷凝水提升泵） 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 258 | 空调器 | 1、名称：3HP四面出风分体式空调（含室外机） 2、规格：风量：≥780m3/h，功率：2.5kW；制冷量：≥7.2KW 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 259 | 空调器 | 1、名称：6HP-多联室外机 2、规格：制冷量：≥15kW、制热量：≥15kW；功率：4.3kW；IPLV≥4.0 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 260 | 空调器 | 1、名称：SW-101多联机室外机 2、规格：制冷量：≥78.4kW、制热量：≥87.5kW；功率：21.4kW；IPLV≥3.95； 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 261 | 空调器 | 1、名称：SW-201多联机室外机 2、规格：制冷量：≥33.5kW、制热量：≥37.5kW；功率：8.9kW；IPLV≥3.95； 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 262 | 空调器 | 1、名称：SW-202多联机室外机 2、规格：制冷量：≥40kW、制热量：≥45kW；功率：11kW；IPLV≥3.95； 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 263 | 空调器 | 1、名称：SW-102多联机室外机 2、规格：制冷量：≥40kW、制热量：≥45kW；功率：11kW；IPLV≥3.95； 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 264 | 空调器 | 1、名称：JM-1精密空调内外机 2、规格：风量：≥5600m3/h，机外余压：200Pa；制冷量：≥26kW、制冷功率：10.2KW；制热量（电加热）:15kW；APF≥4.4；电极加湿量：4kg/h；风机能效不低于2级 3、安装内容：减振器、电机检查接线、支架制作安装、冷媒充注等 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 1 |
| 265 | 净化通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 矩形 周长800mm以下 板厚δ 0.5mm 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 平方米 | 340.9 |
| 266 | 净化通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 矩形 周长2000mm以下 板厚δ 0.5mm 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 平方米 | 293.9 |
| 267 | 净化通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 矩形 周长2000mm以下 板厚δ 0.6mm 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 平方米 | 214.6 |
| 268 | 净化通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 矩形 周长2000mm以下 板厚δ 0.75mm 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 平方米 | 277.45 |
| 269 | 净化通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 矩形 周长4000mm以下 板厚δ 0.75mm 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 平方米 | 158.15 |
| 270 | 净化通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 矩形 周长4000mm以下 板厚δ 1.0mm 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 平方米 | 96.2 |
| 271 | 净化通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 矩形 周长4000mm以上 板厚δ 1.0mm 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 平方米 | 0.88 |
| 272 | 净化通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 矩形 周长4000mm以上 板厚δ 1.2mm 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 平方米 | 1.4 |
| 273 | 碳钢通风管道 | 1、名称：镀锌钢板风管 圆形 直径500mm以下 板厚δ0.5mm 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 平方米 | 2.5 |
| 274 | 不锈钢板通风管道 | 1、名称：不锈钢风管 圆形 直径400mm以下 板厚δ0.5mm 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 平方米 | 3.96 |
| 275 | 碳钢通风管道 | 1、名称：风管防辐射包裹 2、材质：铅板 3、板材厚度：5mm | 平方米 | 25 |
| 276 | 柔性软风管 | 1、名称：铝箔保温软管风管 2、规格：φ300 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 米 | 21.73 |
| 277 | 柔性接口 | 1、名称：难燃帆布软接口 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 平方米 | 10.12 |
| 278 | 碳钢阀门 | 1、名称：风管止回阀 2、规格：200*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 7 |
| 279 | 碳钢阀门 | 1、名称：风管止回阀 2、规格：250*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 280 | 碳钢阀门 | 1、名称：风管止回阀 2、规格：320*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 281 | 碳钢阀门 | 1、名称：风管止回阀 2、规格：320*250 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 282 | 碳钢阀门 | 1、名称：风管止回阀 2、规格：400*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 283 | 碳钢阀门 | 1、名称：风管止回阀 2、规格：400*250 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 284 | 碳钢阀门 | 1、名称：风管止回阀 2、规格：500*320 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 285 | 碳钢阀门 | 1、名称：风管止回阀 2、规格：500*400 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 286 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀（70℃） 2、规格：200*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 25 |
| 287 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀（70℃） 2、规格：250*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 4 |
| 288 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀（70℃） 2、规格：320*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 5 |
| 289 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀（70℃） 2、规格：320*250 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 290 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀（70℃） 2、规格：400*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 291 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀（70℃） 2、规格：400*250 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 4 |
| 292 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀（70℃） 2、规格：400*320 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 293 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀（70℃） 2、规格：500*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 294 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀（70℃） 2、规格：500*320 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 4 |
| 295 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀（70℃） 2、规格：500*400 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 3 |
| 296 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀（70℃） 2、规格：630*320 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 297 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀（70℃） 2、规格：630*400 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 5 |
| 298 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀（70℃） 2、规格：800*400 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 299 | 碳钢阀门 | 1、名称：VD-手动风量调节阀 2、规格：200*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 99 |
| 300 | 碳钢阀门 | 1、名称：VD-手动风量调节阀 2、规格：250*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 301 | 碳钢阀门 | 1、名称：VD-手动风量调节阀 2、规格：320*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 26 |
| 302 | 碳钢阀门 | 1、名称：VD-手动风量调节阀 2、规格：320*250 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 3 |
| 303 | 碳钢阀门 | 1、名称：VD-手动风量调节阀 2、规格：400*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 8 |
| 304 | 碳钢阀门 | 1、名称：VD-手动风量调节阀 2、规格：400*250 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 3 |
| 305 | 碳钢阀门 | 1、名称：VD-手动风量调节阀 2、规格：500*200 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 306 | 碳钢阀门 | 1、名称：VD-手动风量调节阀 2、规格：500*320 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 4 |
| 307 | 碳钢阀门 | 1、名称：VD-手动风量调节阀 2、规格：630*400 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 308 | 碳钢阀门 | 1、名称：VD-手动风量调节阀 2、规格：φ250 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 309 | 碳钢阀门 | 1、名称：MD-开关量电动调节阀 2、规格：200*200 3、支架形式、材质：执行器安装、检查接线、支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 5 |
| 310 | 碳钢阀门 | 1、名称：MD-开关量电动调节阀 2、规格：320*200 3、支架形式、材质：执行器安装、检查接线、支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 4 |
| 311 | 碳钢阀门 | 1、名称：MD-开关量电动调节阀 2、规格：320*250 3、支架形式、材质：执行器安装、检查接线、支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 312 | 碳钢阀门 | 1、名称：MD-开关量电动调节阀 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：执行器安装、检查接线、支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 313 | 碳钢阀门 | 1、名称：MD-开关量电动调节阀 2、规格：400*250 3、支架形式、材质：执行器安装、检查接线、支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 314 | 碳钢阀门 | 1、名称：MD-开关量电动调节阀 2、规格：500*200 3、支架形式、材质：执行器安装、检查接线、支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 315 | 碳钢阀门 | 1、名称：MD-开关量电动调节阀 2、规格：500*320 3、支架形式、材质：执行器安装、检查接线、支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 316 | 碳钢阀门 | 1、名称：MD-开关量电动调节阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：执行器安装、检查接线、支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 317 | 碳钢阀门 | 1、名称：MD-开关量电动调节阀 2、规格：φ250 3、支架形式、材质：执行器安装、检查接线、支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 318 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：400*320 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 319 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：500*320 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 320 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：500*400 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 321 | 消声器 | 1、名称：消声器 2、规格：630*400 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 3 |
| 322 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：400*320 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 323 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：500*320 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 324 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：500*400 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 3 |
| 325 | 消声器 | 1、名称：消声弯头 2、规格：630*400 3、安装内容：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 4 |
| 326 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：1500X200X200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 327 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：2750X200X300(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 328 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：3100X200X300(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 329 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：1600X200X200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 8 |
| 330 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：1500X200X400(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 55 |
| 331 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：1500X200X300(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 24 |
| 332 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：600X200X200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 4 |
| 333 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：1000X200X200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 334 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：2500X200X200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 335 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：1050X200X200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 336 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：500X200X400(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 10 |
| 337 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：1200X200X400(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 6 |
| 338 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：2300X200X200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 339 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：1800X200X200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 340 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：500X200X200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 9 |
| 341 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：2500X200X200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 40 |
| 342 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：800X200X200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 343 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：1200X200X200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 5 |
| 344 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：2200X200X200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 345 | 静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：600*600*200(h) 3、支架形式、材质：支架制作安装 4、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 233 |
| 346 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：HA1-单层百叶回排风口 2、规格：300*300 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 8 |
| 347 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：HA2-单层百叶回排风口 2、规格：500*400 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 6 |
| 348 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：HA3-单层百叶回排风口 2、规格：700*400 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 6 |
| 349 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：JHA1-单层百叶回排风口 带中效 2、规格：300*300 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 9 |
| 350 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：JHA2-单层百叶回排风口 带中效 2、规格：500*400 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 6 |
| 351 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：JHA3-单层百叶回排风口 带中效 2、规格：700*400 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 352 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：JPA1-单层百叶回排风口（带中效） 2、规格：300*300 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 3 |
| 353 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：PA1-单层百叶回排风口 2、规格：300*300 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 23 |
| 354 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：PA2-单层百叶回排风口 2、规格：500*400 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 7 |
| 355 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：PA3-单层百叶回排风口 2、规格：700*400 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 4 |
| 356 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：PA4-单层百叶回排风口 2、规格：900*400 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 357 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：S1-高效送风口 2、规格：510*510 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 13 |
| 358 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：S2-高效送风口 2、规格：650*650 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 4 |
| 359 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：S3-高效送风口 2、规格：710*710 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 360 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：SO1-双层百叶送风口 2、规格：300*300 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 59 |
| 361 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：SO2-双层百叶送风口 2、规格：400*400 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 9 |
| 362 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：SO3-双层百叶送风口 2、规格：500*500 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 11 |
| 363 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：层流送风天花 2、规格：1800*2600 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 364 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：新风抽屉式滤网 2、规格：320×250 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 365 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：新风抽屉式滤网 2、规格：400×200 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 366 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：新风抽屉式滤网 2、规格：400×250 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 367 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：新风抽屉式滤网 2、规格：500×320 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 1 |
| 368 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：新风抽屉式滤网 2、规格：630×400 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 2 |
| 369 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：支架除轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二道、色漆二道 | 千克 | 6218.34 |
| 370 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：30mm以内， 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 立方米 | 45.67 |
| 371 | 防火隔板 | 防火阀两侧防火板8mm | 平方米 | 475 |
| 372 | 通风管道绝热 | 1、绝热材料品种：岩棉保温 2、绝热厚度：50mm以内， 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 立方米 | 20 |
| 373 | 低压铜及铜合金管 | 1、名称：冷媒铜管（含冷媒加注） 2、规格：Φ6.4 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | 米 | 51 |
| 374 | 低压铜及铜合金管 | 1、名称：冷媒铜管（含冷媒加注） 2、规格：Φ9.5 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | 米 | 191 |
| 375 | 低压铜及铜合金管 | 1、名称：冷媒铜管（含冷媒加注） 2、规格：Φ12.7 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | 米 | 234 |
| 376 | 低压铜及铜合金管 | 1、名称：冷媒铜管（含冷媒加注） 2、规格：Φ15.9 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | 米 | 183.85 |
| 377 | 低压铜及铜合金管 | 1、名称：冷媒铜管（含冷媒加注） 2、规格：Φ19.1 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | 米 | 111.55 |
| 378 | 低压铜及铜合金管 | 1、名称：冷媒铜管（含冷媒加注） 2、规格：Φ22.2 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | 米 | 11.65 |
| 379 | 低压铜及铜合金管 | 1、名称：冷媒铜管（含冷媒加注） 2、规格：Φ25.4 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | 米 | 134 |
| 380 | 低压铜及铜合金管 | 1、名称：冷媒铜管（含冷媒加注） 2、规格：Φ28.6 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | 米 | 77 |
| 381 | 低压铜及铜合金管 | 1、名称：冷媒铜管（含冷媒加注） 2、规格：Φ31.8 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范 | 米 | 93.01 |
| 382 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃橡塑B1级 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57以内 | 立方米 | 7 |
| 383 | 低压铜及铜合金管件 | 1、名称：多联机铜管分歧管 2、规格：综合 | 个 | 37 |
| 384 | 冷凝水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷冻（热）水管、冷凝水管 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 | 米 | 12.4 |
| 385 | 冷凝水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷冻（热）水管、冷凝水管 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 | 米 | 542.66 |
| 386 | 冷凝水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷冻（热）水管、冷凝水管 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 | 米 | 171 |
| 387 | 冷凝水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷冻（热）水管、冷凝水管 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 | 米 | 14.82 |
| 388 | 冷凝水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷冻（热）水管、冷凝水管 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 | 米 | 197.33 |
| 389 | 冷凝水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷冻（热）水管、冷凝水管 3、规格、压力等级：无缝钢管DN65 4、连接形式：焊接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 | 米 | 29 |
| 390 | 冷凝水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷冻（热）水管、冷凝水管 3、规格、压力等级：无缝钢管DN80 4、连接形式：焊接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 | 米 | 65.83 |
| 391 | 冷凝水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷冻（热）水管、冷凝水管 3、规格、压力等级：无缝钢管DN100 4、连接形式：焊接连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按规范 | 米 | 159.23 |
| 392 | 管道支架 | 1、名称：管道支架 2、材质：型钢 | 千克 | 2117.17 |
| 393 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：支架除轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二道、色漆二道 | 千克 | 2117.17 |
| 394 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、规格：DN80 | 个 | 7 |
| 395 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：蝶阀 2、规格：DN100 | 个 | 4 |
| 396 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 2 |
| 397 | 软接头（软管） | 1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 4 |
| 398 | 软接头（软管） | 1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 4 |
| 399 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 16 |
| 400 | 螺纹阀门 | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 7 |
| 401 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 402 | 螺纹阀门 | 1、类型：排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 5 |
| 403 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 42 |
| 404 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 10 |
| 405 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 5 |
| 406 | 软接头（软管） | 1、类型：橡胶软接 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 4 |
| 407 | 软接头（软管） | 1、类型：橡胶软接 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 2 |
| 408 | 螺纹阀门 | 1、类型：金属软接 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 3 |
| 409 | 螺纹阀门 | 1、类型：金属软接 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 40 |
| 410 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 2 |
| 411 | 螺纹阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 2 |
| 412 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 413 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 2 |
| 414 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 2 |
| 415 | 螺纹阀门 | 1、类型：开关量电动二通阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 20 |
| 416 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动比例积分三通调节阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 2 |
| 417 | 螺纹阀门 | 1、类型：电动比例积分三通调节阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 418 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：电动压差旁通调节阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 419 | 温度仪表 | 1、名称：温度计 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 支 | 6 |
| 420 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：难燃橡塑海绵 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ133以内 | 立方米 | 11.56 |
| 421 | 防潮层、保护层 | 1、材料：铝合金板保护层 2、厚度：0.5mm | 平方米 | 80 |
| 422 | 配管 | 1、规格：PVC20 2、配置形式：吊棚内 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 米 | 2203.7 |
| 423 | 配线 | 1、名称：信号控制线 2、型号：综合考虑 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 米 | 2203.7 |
| 424 | 其他电器 | 1、名称：空调线控器（设备自带） | 个 | 43 |
| 425 | 消毒器、消毒锅 | 1、类型：空气消毒机 2、型号、规格：风量：800m3/h，功率：200w 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 12 |
| 426 | 设备基础 | 1、名称：净化专项室内空调设备混凝土基础 2、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 立方米 | 30.23 |
| 427 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1、名称：侧下回风口（带中效）H2 2、规格：900×400 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 个 | 4 |
| 428 | 显示仪表 | 1、名称：机械式压差表 2、规格：0-60Pa 3、其他：具体参数要求详见设计图纸、招标文件 | 台 | 9 |
| 429 | 上位机系统 | 配备组态软件、监控电脑主机、显示屏、打印机、交换机、可实现手机APP远程控制功能 | 台 | 1 |
| 430 | 通风系统检测、调试 | 1、名称：通风及空调系统调试 | 系统 | 1 |
| 431 | 配电箱 | 1、名称：一层MRI空调总柜1AK-MRI 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、端子板外部接线材质、规格：端子接线 4、安装方式：落地 5、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 432 | 配电箱 | 1、名称：一层空调总柜1AK-01 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 433 | 配电箱 | 1、名称：一层放射区办公总柜1AT-FS 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 434 | 配电箱 | 1、名称：一层MRI设备总柜1ATP-MRI 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 435 | 配电箱 | 1、名称：一层CT设备总柜1ATP-CT 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 436 | 配电箱 | 1、名称：一层DR设备总柜1ATP-DR/DRF 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 2 |
| 437 | 配电箱 | 1、名称：二层检验用电总柜2AT-JY 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 438 | 配电箱 | 1、名称：二层暖通总柜2AK-01 2、安装方式：挂壁安装 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 439 | 配电箱 | 1、名称：二层照明用电2AL-JY 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 440 | 配电箱 | 1、名称：2层检验工艺用电2AC-JY 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 441 | 配电箱 | 1、名称：二层牙科拍片用电1-2ATP-KQ1 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 442 | 配电箱 | 1、名称：二层牙科用电2AP-YK 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 443 | 配电箱 | 1、名称：三层一般用电总柜3AT-GY 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 444 | 配电箱 | 1、名称：三层手术用电总柜3AT-SS 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 445 | 配电箱 | 1、名称：三层新风机组配电箱3AK-01 2、安装方式：挂壁安装 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 446 | 配电箱 | 1、名称：三层消毒供应区3AC-XDGY 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 447 | 配电箱 | 1、名称：三层洗镜区3AC-XJ 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 448 | 配电箱 | 1、名称：三层内镜3AC-NJ1 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 449 | 配电箱 | 1、名称：三层内镜3AC-NJ2 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 450 | 配电箱 | 1、名称：三层手术办公区3AC-SS 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 451 | 配电箱 | 1、名称：三层事故排风控制柜3AT-SGPF 2、安装方式：挂壁安装 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 452 | 配电箱 | 1、名称：内镜复苏区IT-FS1 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 453 | 配电箱 | 1、名称：手术复苏区IT-FS2 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 454 | 配电箱 | 1、名称：手术室IT-SS 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 455 | 配电箱 | 1、名称：四层DR设备总柜4ATP-DR 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 456 | 配电箱 | 1、名称：四层机房总柜4AK-SS 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 457 | 配电箱 | 1、名称：屋面总柜RFAK-01 2、端子板外部接线材质、规格：端子接线 3、安装方式：挂壁安装 4、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 458 | 插座箱 | 1、名称：插座箱 2、安装方式：暗装 | 台 | 4 |
| 459 | 小电器 | 1、名称：隔离变压器 2、规格：10KVA 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 460 | 小电器 | 1、名称：隔离变压器 2、规格：8KVA 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 461 | 小电器 | 1、名称：隔离变压器 2、规格：6.3KVA 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 462 | 蓄电池屏（柜） | 1、名称：备用电源 2、规格：40KVA/30min 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 463 | 重复显示器 | 1、名称：外接报警显示及测试仪 2、安装于手术室内 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 464 | 桥架 | 1、名称：热镀锌密闭桥架 2、规格：200*100 | 米 | 179.8 |
| 465 | 桥架 | 1、名称：热镀锌密闭桥架 2、规格：150*100 | 米 | 110.5 |
| 466 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架 2、规格：150*120 3、材质：地沟内敷设 | 米 | 52.65 |
| 467 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配 | 米 | 73.32 |
| 468 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG50 4、配置形式：暗配 | 米 | 10.7 |
| 469 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG40 4、配置形式：暗配 | 米 | 4.35 |
| 470 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG32 4、配置形式：暗配 | 米 | 11.9 |
| 471 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配 | 米 | 823.85 |
| 472 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 | 米 | 988.05 |
| 473 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG40 4、配置形式：吊顶内 | 米 | 10.13 |
| 474 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG32 4、配置形式：吊顶内 | 米 | 27.78 |
| 475 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：吊顶内 | 米 | 685.07 |
| 476 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内 | 米 | 1573.26 |
| 477 | 铁构件 | 1、名称：桥架、明配管及接地扁钢等支架 2、材质：镀锌型钢 | 千克 | 471.98 |
| 478 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4x150+1x70 | 米 | 25.57 |
| 479 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4x150+1x35 | 米 | 13.32 |
| 480 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4x100+1x70 | 米 | 18.98 |
| 481 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4x50+1x25 | 米 | 27.73 |
| 482 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4x25+1x16 | 米 | 53.05 |
| 483 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-3x35+2x16 | 米 | 57.98 |
| 484 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-3x25+2x16 | 米 | 28.5 |
| 485 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5x16 | 米 | 191.58 |
| 486 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5x10 | 米 | 221.13 |
| 487 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5x6 | 米 | 205.69 |
| 488 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5x4 | 米 | 132.63 |
| 489 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5x2.5 | 米 | 40.51 |
| 490 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJV-5x2.5 | 米 | 28.65 |
| 491 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4x4 | 米 | 44.1 |
| 492 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4x2.5 | 米 | 705.86 |
| 493 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1N-YJY-4x2.5 | 米 | 90.25 |
| 494 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-3x10 | 米 | 20.7 |
| 495 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-3x6 | 米 | 25.93 |
| 496 | 控制电缆 | 1、名称：控制电缆 2、规格：WDZB1N-KVV-8*1.0 | 米 | 94.53 |
| 497 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：240mm2以下 3、材质、类型：铜芯 | 个 | 6 |
| 498 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：120mm2以下 3、材质、类型：铜芯 | 个 | 6 |
| 499 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、型号：35mm2以下 3、材质、类型：铜芯 | 个 | 16 |
| 500 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头（按端子数量） 2、型号：16mm2以下 3、材质、类型：铜芯 | 个 | 76 |
| 501 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头（按端子数量） 2、型号：6mm2以下 3、材质、类型：铜芯 | 个 | 138 |
| 502 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头（按端子数量） 2、型号：2.5mm2以下 3、材质、类型：铜芯 | 个 | 100 |
| 503 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZB1-BYJ-4 | 米 | 3621.67 |
| 504 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZB1-BYJ-2.5 | 米 | 6887.37 |
| 505 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、规格：WDZB1-BYJ-4 | 米 | 1437.48 |
| 506 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、规格：WDZB1-BYJ-2.5 | 米 | 906.81 |
| 507 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、规格：WDZB1-BYJR-6 | 米 | 500.8 |
| 508 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB1-KYJY-7*1.0 | 米 | 317.31 |
| 509 | 装饰灯 | 1、名称：x射线警示灯或消毒中 2、安装形式：底边距门框上方0.15m出线或与自动门配套安装；与设备联动 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 套 | 8 |
| 510 | 普通灯具 | 1、名称：LED防水吸顶灯，15W 2、其他：详见图纸及技术招标文件 | 套 | 15 |
| 511 | 荧光灯 | 1、名称：LED双管支架灯，2x18W 2、其他：详见图纸及技术招标文件 | 套 | 4 |
| 512 | 荧光灯 | 1、名称：LED双管支架灯，2x18W（防爆型） 2、其他：详见图纸及技术招标文件 | 套 | 1 |
| 513 | 荧光灯 | 1、名称：600*600mm吸顶平板LED灯；40W 2、其他：详见图纸及技术招标文件 | 套 | 141 |
| 514 | 荧光灯 | 1、名称：1300*300mm吸顶式气密性净化LED灯；60W 2、其他：详见图纸及技术招标文件 | 套 | 20 |
| 515 | 荧光灯 | 1、名称：1200*300mm吸顶式气密性净化LED灯；40W 2、其他：详见图纸及技术招标文件 | 套 | 29 |
| 516 | 荧光灯 | 1、名称：1200*300mm吸顶式气密性净化应急LED灯；40W 2、型号：应急时间不小于90min 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 套 | 7 |
| 517 | 医疗专用灯 | 1、名称：980*110mm紫外线灭菌灯；30W 2、其他：详见图纸及技术招标文件 | 套 | 33 |
| 518 | 装饰灯 | 1、名称：低压安全照明灯 20W;DC24V 2、其他：详见图纸及技术招标文件 | 套 | 16 |
| 519 | 照明开关 | 1、名称：单联单控翘板暗开关 2、规格：250V,10A | 个 | 70 |
| 520 | 照明开关 | 1、名称：双联单控翘板暗开关 2、规格：250V,10A | 个 | 14 |
| 521 | 照明开关 | 1、名称：单联双控翘板暗开关 2、规格：250V,10A | 个 | 4 |
| 522 | 照明开关 | 1、名称：单联单控翘板暗开关（防爆） 2、规格：250V,10A | 个 | 1 |
| 523 | 照明开关 | 1、名称：紫外线照明开关（电子式定时开关） 2、规格：10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 1 |
| 524 | 插座 | 1、名称：安全型单相二，三孔插座 2、规格：10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 549 |
| 525 | 插座 | 1、名称：单相二，三孔暗插座（防水型） 2、规格：10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 18 |
| 526 | 插座 | 1、名称：单相三孔插座（防水型） 2、规格：16A 3、安装方式：暗装 | 个 | 4 |
| 527 | 插座 | 1、名称：桌面插座（防水型） 2、安装方式：暗装 | 个 | 2 |
| 528 | 插座 | 1、名称：地面插座（防水型） 2、安装方式：暗装 | 个 | 1 |
| 529 | 照明开关 | 1、名称：风机门内外按钮 2、安装方式：暗装 | 个 | 4 |
| 530 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：安装 | 个 | 314 |
| 531 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：安装 | 个 | 668 |
| 532 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：等电位端子箱LEB | 台 | 75 |
| 533 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、规格：热镀锌扁钢-40*4 | 米 | 1049.57 |
| 534 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机（不含控制柜） 2、型号：120kW | 台 | 1 |
| 535 | 保温柜 | 1、名称：保温柜 2、型号：设定温度范围：室温+5℃~60℃。有效容积≥90L。 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 536 | 保冷柜 | 1、名称：保冷柜 2、型号：温度范围：2℃~8℃（环境温度10℃~32℃）, 风冷式冷却，精确微电脑控制，大屏幕数字温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度。有效容积≥90L。 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 537 | 配电箱 | 1、名称：嵌入式情报多功能控制箱（液晶显示屏） 2、规格：1.2mm304不锈钢，900（宽）*560（高）*200（厚） 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 台 | 1 |
| 538 | 医疗专用灯 | 1、名称：六联观片灯 2、型号：1197（宽）*992（高）*25（厚） 3、其他：详见图纸及技术招标文件 | 套 | 1 |
| 539 | 电视、电话插座 | 1、名称：2ND双口内网网络面板（含模块） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 个 | 21 |
| 540 | 电视、电话插座 | 1、名称：ND单口内网网络面板（含模块） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 个 | 63 |
| 541 | 电视、电话插座 | 1、名称：TP单口电话面板（含模块） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 个 | 11 |
| 542 | 电视、电话插座 | 1、名称：NW双口内外网网络面板（含模块） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 个 | 14 |
| 543 | 电视、电话插座 | 1、名称：NP双口内网电话网络面板（含模块） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 个 | 5 |
| 544 | 插座 | 1、名称：2ND地插双口内网网络面板（含模块） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 个 | 13 |
| 545 | 插座 | 1、名称：ND地插单口内网网络面板（含模块） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 个 | 9 |
| 546 | 插座 | 1、名称：NW地插双口内外网网络面板（含模块） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 个 | 3 |
| 547 | 插座 | 1、名称：WP地插双口外网电话网络面板（含模块） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 个 | 2 |
| 548 | 路由器 | 1、名称：无线AP（含模块） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 2 |
| 549 | 配线架 | 1、名称：24口网络配线架（含模块） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 套 | 5 |
| 550 | 配线架 | 1、名称：1U标准理线架 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 个 | 10 |
| 551 | 机柜、机架 | 1、名称：19英寸标准机柜，42U 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 2 |
| 552 | 配线架 | 1、名称：24芯光纤配线架 （含耦合器、尾纤、熔接） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 套 | 4 |
| 553 | 交换机 | 1、名称：24口千兆交换机 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 5 |
| 554 | 光缆 | 1、名称：12芯室内单模光纤 2、敷设方式：管内或桥架 | 米 | 73.3 |
| 555 | 跳线 | 1、名称：六类网络跳线2M 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 条 | 159 |
| 556 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-3*2.5 | 米 | 32.7 |
| 557 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-3*1.5 | 米 | 40.6 |
| 558 | 双绞线缆 | 1、名称：六类非屏蔽网线 2、敷设方式：管内或桥架 | 米 | 6915.4 |
| 559 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 | 米 | 361.44 |
| 560 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内 | 米 | 542.16 |
| 561 | 桥架 | 1、名称：金属线槽 2、规格：200*100 | 米 | 174.3 |
| 562 | 铁构件 | 1、名称：桥架、明配管支架 2、材质：型钢 | 千克 | 189.18 |
| 563 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：安装 | 个 | 143 |
| 564 | 监控摄像设备 | 1、名称：半球摄像机，400万高清数字摄像机 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 22 |
| 565 | 监控摄像设备 | 1、名称：高速球机，400万7寸23倍红外网络球机 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 7 |
| 566 | 交换机 | 1、名称：24口千兆交换机 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 2 |
| 567 | 录像设备 | 1、名称：16路硬盘录像机，含4块6T硬盘 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 套 | 2 |
| 568 | 显示设备 | 1、名称：监控专用监视器，22寸，桌面式 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 2 |
| 569 | 双绞线缆 | 1、名称：六类非屏蔽网线 2、敷设方式：管内或桥架 | 米 | 1016.7 |
| 570 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 | 米 | 51.32 |
| 571 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内 | 米 | 76.98 |
| 572 | 出入口控制设备 | 1、名称：多门控制设备，四门型 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 7 |
| 573 | 出入口控制设备 | 1、名称：多门控制设备，单门型 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 3 |
| 574 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：门禁读卡器 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 10 |
| 575 | 小电器 | 1、名称：直流电源，AC240V/DC12V 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 10 |
| 576 | 输出设备 | 1、名称：IC卡（白） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 张 | 100 |
| 577 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：双门磁力锁，280kg/LED（含支架） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 4 |
| 578 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：单门磁力锁，280kg/LED（含支架） 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 6 |
| 579 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：大翘板出门按钮，86型 2、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 10 |
| 580 | 双绞线缆 | 1、名称：六类非屏蔽网线 2、敷设方式：管内或桥架 | 米 | 306.9 |
| 581 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-3*2.5 | 米 | 294.1 |
| 582 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-2*1.0 | 米 | 68.8 |
| 583 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-4*1.0 | 米 | 58.8 |
| 584 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVVP-6*1.0 | 米 | 63.7 |
| 585 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 | 米 | 67.6 |
| 586 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内 | 米 | 101.4 |
| 587 | 扩声系统设备 | 1、名称：外置电源 2、规格：单个系统外置电源能，具有专用指示灯指示上电后供电正常功能恢复对总线的供电输出 3、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 1 |
| 588 | 入侵报警控制器 | 1、名称：护士站呼叫主机 2、类别：13英寸高清液晶触摸屏，分辨率≥1920*1080；≥1300万像素前置摄像头 3、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 套 | 1 |
| 589 | 显示设备 | 1、名称：病床分机 2、规格：7英寸液晶屏，多点式电容触摸屏，分辨率≥1024*600;2）采用≥4核≥1.8GHz的CPU搭配≥2G+32G的内存存储组合 3、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 8 |
| 590 | 显示设备 | 1、名称：走廊显示屏 2、类别：双面≥28英寸液晶屏，分辨率：≥1980*560，采用≥6核CPU，主频可达≥1.8GHz，≥4G+32G的内存存储组合 3、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 3 |
| 591 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-2*1.5 | 米 | 249.8 |
| 592 | 双绞线缆 | 1、名称：六类非屏蔽网线 2、敷设方式：管内或桥架 | 米 | 260.6 |
| 593 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 | 米 | 55.12 |
| 594 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内 | 米 | 82.68 |
| 595 | 扩声系统设备 | 1、名称：外置电源 2、规格：单个系统外置电源能，具有专用指示灯指示上电后供电正常功能恢复对总线的供电输出 3、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 2 |
| 596 | 入侵报警控制器 | 1、名称：护士站呼叫主机 2、类别：13英寸高清液晶触摸屏，分辨率≥1920*1080；≥1300万像素前置摄像头 3、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 套 | 2 |
| 597 | 显示设备 | 1、名称：病床分机 2、规格：7英寸液晶屏，多点式电容触摸屏，分辨率≥1024*600;2）采用≥4核≥1.8GHz的CPU搭配≥2G+32G的内存存储组合 3、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 16 |
| 598 | 显示设备 | 1、名称：走廊显示屏 2、类别：双面≥28英寸液晶屏，分辨率：≥1980*560，采用≥6核CPU，主频可达≥1.8GHz，≥4G+32G的内存存储组合 3、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 3 |
| 599 | 配线 | 1、名称：电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-2*1.5 | 米 | 78.2 |
| 600 | 双绞线缆 | 1、名称：六类非屏蔽网线 2、敷设方式：管内或桥架 | 米 | 1124 |
| 601 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配 | 米 | 81.72 |
| 602 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌薄壁电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内 | 米 | 122.58 |
| 603 | 视频控制设备 | 1、名称：分布式阵列存储 2、路数：机架式/4U 48盘位（900Mbps带宽）可接入/48块8T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口（可扩展2千兆网口或2万兆光口）/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 3、其他：具体详见深化设计清单及招标文件智能化相关技术要求 | 台 | 1 |
| 604 | 薄壁不锈钢 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 18.4 |
| 605 | 薄壁不锈钢 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 11.6 |
| 606 | 薄壁不锈钢 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 20.42 |
| 607 | 覆塑不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：覆塑不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 5.2 |
| 608 | HDPE排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 De75 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 8.2 |
| 609 | HDPE排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 De50 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 13.87 |
| 610 | 截止阀 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 611 | 截止阀 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 612 | 截止阀 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 613 | 单向止回阀 | 1、类型：单向止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 614 | 清扫口 | 1、型号、规格：清扫口 DN50 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 套 | 1 |
| 615 | 不锈钢水池 | 304不锈钢洗手池，外尺寸：480D*500W，单斗配单感应水龙头，下给水 详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 616 | 不锈钢地漏 | 1、型号、规格：不锈钢地漏 DN75 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 套 | 1 |
| 617 | 保温 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 立方米 | 0.1 |
| 618 | 保温 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：30mm 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 立方米 | 0.09 |
| 619 | 管道支架 | 1、材质：综合考虑 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 千克 | 60 |
| 620 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：墙体刨沟及恢复 3、材质、规格：综合考虑 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 120 |
| 621 | 薄壁不锈钢 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 2.52 |
| 622 | 薄壁不锈钢 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 27.2 |
| 623 | 薄壁不锈钢 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 86.3 |
| 624 | 覆塑不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：覆塑不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 76.75 |
| 625 | 覆塑不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：覆塑不锈钢管 DN25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 2.85 |
| 626 | HDPE排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 De110 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 56.7 |
| 627 | HDPE排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 De75 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 90.1 |
| 628 | HDPE排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 De50 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 46.7 |
| 629 | 截止阀 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 630 | 截止阀 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 6 |
| 631 | 截止阀 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 18 |
| 632 | 不锈钢洗手池 | 304不锈钢洗手池，外尺寸：480D*500W，单斗配单感应水龙头，下给水 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 2 |
| 633 | 不锈钢洗手池 | 1、材质：单人位刷手池 2、规格、类型：高背板感应式医用洗手池，304不锈钢，800*600*2000（带镜子） 3、附件名称、数量：含龙头、角阀、软管、下水等配套五金附件安装。 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 634 | 小便斗 | 1、材质：陶瓷感应小便斗 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 635 | 蹲便器 | 1、规格、类型：脚踏式蹲便器 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 636 | 陶瓷洗手盆 | 1、规格、类型：陶瓷洗手盆 2、附件名称、数量：配混水感应水龙头 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 637 | 陶瓷立柱盆 | 1、规格、类型：陶瓷立柱盆 2、附件名称、数量：配混水感应水龙头 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 3 |
| 638 | 不锈钢地漏 | 1、型号、规格：不锈钢地漏 DN100 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 套 | 2 |
| 639 | 清扫口 | 1、型号、规格：清扫口 DN100 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 套 | 2 |
| 640 | 保温 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 立方米 | 0.18 |
| 641 | 保温 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：30mm 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 立方米 | 0.22 |
| 642 | 铁构件 | 1、材质：综合考虑 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 千克 | 300 |
| 643 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：墙体刨沟及恢复 3、材质、规格：综合考虑 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 120 |
| 644 | 薄壁不锈钢 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 39.9 |
| 645 | 薄壁不锈钢 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 17.3 |
| 646 | 薄壁不锈钢 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 158 |
| 647 | 覆塑不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：覆塑不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 144.5 |
| 648 | 覆塑不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：覆塑不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 5.7 |
| 649 | HDPE排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 De110 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 84.8 |
| 650 | HDPE排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 De75 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 41.7 |
| 651 | HDPE排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 De50 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 87.5 |
| 652 | 截止阀 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 6 |
| 653 | 截止阀 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 4 |
| 654 | 截止阀 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 23 |
| 655 | 陶瓷立柱盆 | 1、材质：陶瓷立柱盆 2、附件名称、数量：配混水感应水龙头 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 7 |
| 656 | 淋浴器 | 1、材质、规格：淋浴器 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 2 |
| 657 | 蹲便器 | 1、材质：脚踏式蹲便器 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 2 |
| 658 | 陶瓷洗手盆 | 1、材质：陶瓷洗手盆 2、附件名称、数量：配感应水龙头 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 3 |
| 659 | 陶瓷洗手盆 | 1、材质：陶瓷洗手盆 2、附件名称、数量：配混水感应水龙头 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 4 |
| 660 | 不锈钢刷手池 | 1、材质：双人位刷手池 2、规格、类型：高背板感应式医用洗手池，304不锈钢，1500*600*2000（带镜子） 3、附件名称、数量：含龙头、角阀、软管、下水等配套五金附件安装。 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 661 | 不锈钢地漏 | 1、型号、规格：不锈钢地漏 DN75 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 套 | 2 |
| 662 | 保温 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 立方米 | 0.35 |
| 663 | 保温 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：30mm 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 立方米 | 0.39 |
| 664 | 铁构件 | 1、材质：综合考虑 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 千克 | 300 |
| 665 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：墙体刨沟及恢复 3、材质、规格：综合考虑 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 120 |
| 666 | 薄壁不锈钢 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 3.4 |
| 667 | HDPE排水管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 De75 4、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 1.5 |
| 668 | 截止阀 | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 669 | 单向止回阀 | 1、类型：单向止回阀 2、规格、压力等级：DN25 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 670 | 不锈钢地漏 | 1、型号、规格：不锈钢地漏 DN75 | 套 | 1 |
| 671 | 保温 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：20mm | 立方米 | 0.01 |
| 672 | 铁构件 | 1、材质：综合考虑 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 千克 | 30 |
| 673 | 超纯水设备 | 1、产水水量： 200L(25°C) 2、产水电导：≤0.1μs/cm(25°C) 3、产水水质符合CAP用水标准及GB/T6682-2008实验室分析用水标准 4、纯水输出压力：0.05~0.35Mpa（可调）。 5、进水要求：市政自来水，电导≤400μs/cm，压力0.15-0.35Mpa， （电导>400μs/cm需加装软水处理器，水压过大可安装减压阀） 6、供电要求： AC 220V/50Hz; 7、环境条件：温度5~40℃ 进水温度：5~35℃ 8、反渗透脱盐率：≥98.5% 9、菌落总数≤50cfu/ml 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 674 | 超纯水设备 | 1、产水水质：产水电≤10us/cm, 2、产水量：≥600L/Ⅱ(25℃)；自来水水质符合GB5749的规定；纯化水菌落总数≤10CFU/100ml， 纯水设备使用的滤芯孔径≤0.1nm，并定期更换。 3、符合中华人民共和国医院消毒供应中心WS310.1-2016供应室用水标准；符合中华人民共和国卫生行业标准WS 507-2016《软室内镜清洗消毒规范》用水要求。 4、电源要求：单相220V±10%,50Hz；功率2.2kW，环境要求：适应于环境温度+5℃-+30℃之间，相对湿度≤80%。 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 675 | 不锈钢卡压管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 116.4 |
| 676 | 不锈钢卡压管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 13.6 |
| 677 | 快装球阀 | 1、名称：快装球阀 2、型号、规格：DN15,SUS304 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 12 |
| 678 | 保温 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 立方米 | 0.42 |
| 679 | 铁构件 | 1、材质：综合考虑 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 千克 | 110 |
| 680 | 超纯水设备 | 1、产水水质：产水电≤10us/cm, 2、产水量：≥300L/Ⅱ(25℃)；自来水水质符合GB5749的规定；纯化水菌落总数≤10CFU/100ml， 纯水设备使用的滤芯孔径≤0.1nm，并定期更换。 3、符合中华人民共和国医院消毒供应中心WS310.1-2016供应室用水标准；符合中华人民共和国卫生行业标准WS 507-2016《软室内镜清洗消毒规范》用水要求。 4、电源要求：单相220V±10%,50Hz；功率2.2kW，环境要求：适应于环境温度+5℃-+30℃之间，相对湿度≤80%。 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 681 | 不锈钢卡压管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道冲洗、消毒 6、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 94.2 |
| 682 | 快装球阀 | 1、名称：快装球阀 2、型号、规格：DN15,SUS304 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 3 |
| 683 | 保温 | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：20mm 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 立方米 | 0.3 |
| 684 | 铁构件 | 1、材质：综合考虑 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 千克 | 80 |
| 685 | 水箱 | 1、材质、类型：食品级不锈钢装配式水箱 2、型号、规格：2000*8000*2800 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 686 | 水箱 | 1、材质、类型：食品级不锈钢装配式水箱 2、型号、规格：2000*2000*2500 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 687 | 水箱 | 1、材质、类型：食品级不锈钢装配式水箱 2、型号、规格：2000*1000*1000 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 688 | 离心式泵 | 1、名称：气压自动给水设备 2、规格：启泵压力0.25MPa，停泵压力0.30MPa 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 689 | 离心式泵 | 1、名称：给水管道泵（一用一备 ） 2、规格：DP50-16-11*3型；单台泵：流量16m3/h 扬程33m 功率3.0kW 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 套 | 2 |
| 690 | 气压罐 | 1、型号、规格：隔膜气压罐 调节容积300L 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 691 | 热水器、开水炉 | 1、能源种类：电热水器（平时购置，战前安装） 2、型号、容积：EES-120 455L、220V、8kW 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 2 |
| 692 | 热水器、开水炉 | 1、能源种类：电开水器（平时购置，战前安装） 2、型号、容积：DAY电开水器 50L、380V、9kW 3、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 693 | 淋浴器 | 1、材质、规格：淋浴器（平时购置，战前安装） 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 套 | 4 |
| 694 | 洗涤盆 | 1、材质：拖布池（平时购置，战前安装） 2、其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 组 | 1 |
| 695 | 液氧罐 5m3 | 1.型号、规格：5m3 2.工作压力：1.6MPa 3.安装方式：按照设计要求 4.液氧罐至汽化器至分气缸的站内连接管道及管配件、阀门等安装 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 2 |
| 696 | 空温式汽化器 150m3/h | 1.名称：空温式汽化器 2.型号：150m3/h 3.结构：立式 4.主要材质：铝合金 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 2 |
| 697 | 氧气一级减压装置 | 1.名称：氧气减压装置 2.规格：双路减压，1用1备 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 套 | 1 |
| 698 | 氧气分气缸 | 1.名称：氧气分气缸 2.规格：2进4出 3.材质：不锈钢 4.其他：含配套阀门等配件 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 699 | 氧气汇流排10+10 | 1.名称：氧气汇流排10+10 2.规格：10+10 3.输出压力：0.6MPa（可调） 4.切换方式：全自动切换，也可手动切换 5.其他：具备Ⅱ类医疗器械注册证 | 套 | 1 |
| 700 | 脱脂不锈钢管 Φ34*2.0 | 1.材质：304脱脂不锈钢管 2.规格：Φ34*2.0 3.焊接方法：氩弧焊焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 88.2 |
| 701 | 镀锌钢管DN50 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：按照设计要求 4.其他：包含配套管件 5.安装部位：室外氧气管道保护套管 | 米 | 68.2 |
| 702 | 不锈钢球阀 DN25 | 1.名称：球阀 2.材质：304不锈钢 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：按设计要求 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 1 |
| 703 | 一体式医用真空负压机组 | 1.名称：一体式医用真空负压机组 2.机组组成：一体式撬装机组，包含：油润旋片真空泵2台，单机功率4KW，单机抽气量150m³/h，1用1备；内置中央控制系统1套；内置细菌过滤器2套；内置0.25m3真空罐1个； 3.吸引压力：-0.04至-0.087MPa 4.站内管道及管配件、阀门；电气配管配线等全部工作内容 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 704 | 真空罐 | 1.型号、规格：2.0m3 2.材质：碳钢 3.压力：-0.1MPa 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 705 | 真空排气灭菌器 | 1.名称：真空排气灭菌器 2.型号、规格：Q≥200m3/h P≤2KW 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 706 | 吸引集气缸 | 1.名称：吸引集气缸 2.规格：1进4出 3.材质：不锈钢 4.其他：含配套阀门等配件 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 707 | 一体式医用空气压缩机组 | 1.名称：一体式医用空气压缩机组 2.机组组成：一体式撬装机组，系统流量≥0.59m3/min（不含备用机）；包含：无油涡旋式空压机2台，单机功率≤5.5KW，单机排气量≥0.59m3/min，1用1备；吸附式干燥机2台，1用1备；四级过滤系统2套，1用1备，精度：0.01um；一氧化碳浓度监测仪器1套；露点检测仪1套；中央控制系统1套；内置0.3m3储气罐1台； 3.排气压力：0.8MPa 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 4.站内管道及管配件、阀门；电气配管配线等全部工作内容 | 台 | 1 |
| 708 | 空气储气罐 | 1.规格：1.0m3 2.材质：碳钢 3.压力：1.0MPa 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 709 | 空气一级减压装置 | 1.名称：空气一级减压装置 2.规格：双路减压，1用1备 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 套 | 1 |
| 710 | 压缩空气分气缸 | 1.名称：压缩空气分气缸 2.规格：1进4出 3.材质：不锈钢 4.其他：含配套阀门 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 1 |
| 711 | 氧气二级减压箱 | 1.名称：氧气二级减压箱 2.型号、规格：双路减压，1用1备 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 8 |
| 712 | 护士站报警器三气 | 1.名称：护士站报警器 2.型号、规格：三气 3.功能：超欠压声光报警功能 4.其他：具备Ⅱ类医疗器械注册证 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 6 |
| 713 | 护士站报警器四气 | 1.名称：护士站报警器 2.型号、规格：四气 3.功能：超欠压声光报警功能 4.其他：具备Ⅱ类医疗器械注册证 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 714 | 护士站报警器五气 | 1.名称：护士站报警器 2.型号、规格：五气 3.功能：超欠压声光报警功能 4.其他：具备Ⅱ类医疗器械注册证 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 715 | 报警器检修阀门 | 1.名称：报警器检修阀门 2.材质：铜 3.型号、规格：DG4 4.焊接方法：按设计要求 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 19 |
| 716 | 脱脂紫铜管 Φ28*1.5 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ28*1.5 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 249.8 |
| 717 | 脱脂紫铜管 Φ22*1.5 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ22*1.5 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 166.2 |
| 718 | 脱脂紫铜管 Φ15*1.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ15*1.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 667.4 |
| 719 | 脱脂紫铜管 Φ10*1.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ10*1.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 162.4 |
| 720 | 脱脂紫铜管 Φ8*1.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ8*1.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 1416.5 |
| 721 | 铜球阀 DN15 | 1.名称：球阀 2.材质：黄铜 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：按设计要求 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 6 |
| 722 | 铜球阀 DN20 | 1.名称：球阀 2.材质：黄铜 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：按设计要求 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 2 |
| 723 | 铜球阀 DN25 | 1.名称：球阀 2.材质：黄铜 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：按设计要求 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 4 |
| 724 | 管架制作安装 | 1.单件支架质量：按设计要求 2.材质：热轧型钢 3.管架形式：一般管架 4.支架衬垫材质：按设计要求 5.减震器形式及做法：按设计要求 | 千克 | 600 |
| 725 | 脱脂紫铜管 Φ67*2.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ67*2.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 78.4 |
| 726 | 脱脂紫铜管 Φ54*2.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ54*2.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 54.6 |
| 727 | 脱脂紫铜管 Φ42*2.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ42*2.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 41.5 |
| 728 | 脱脂紫铜管 Φ35*2.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ35*2.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 519.7 |
| 729 | 脱脂紫铜管 Φ28*1.5 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ28*1.5 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 265.9 |
| 730 | 脱脂紫铜管 Φ12*1.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ12*1.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 163.5 |
| 731 | 脱脂紫铜管 Φ10*1.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ10*1.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 1412.1 |
| 732 | 铜球阀 DN32 | 1.名称：球阀 2.材质：黄铜 3.型号、规格：DN32 4.连接形式：按设计要求 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 7 |
| 733 | 铜球阀 DN40 | 1.名称：球阀 2.材质：黄铜 3.型号、规格：DN40 4.连接形式：按设计要求 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 1 |
| 734 | 镀锌钢管DN50 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：按照设计要求 4.其他：包含配套管件 5.安装部位：室外氧气管道保护套管 | 米 | 95.9 |
| 735 | 脱脂紫铜管 Φ28*1.5 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ28*1.5 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 60.4 |
| 736 | 脱脂紫铜管 Φ22*1.5 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ22*1.5 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 262.7 |
| 737 | 脱脂紫铜管 Φ15*1.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ15*1.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 408.2 |
| 738 | 脱脂紫铜管 Φ10*1.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ10*1.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 161.7 |
| 739 | 脱脂紫铜管 Φ8*1.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ8*1.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 71 |
| 740 | 铜球阀 DN15 | 1.名称：球阀 2.材质：黄铜 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：按设计要求 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 6 |
| 741 | 铜球阀 DN20 | 1.名称：球阀 2.材质：黄铜 3.型号、规格：DN20 4.连接形式：按设计要求 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 2 |
| 742 | 铜球阀 DN25 | 1.名称：球阀 2.材质：黄铜 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：按设计要求 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 2 |
| 743 | 二氧化碳汇流排2+2 | 1.名称：二氧化碳汇流排2+2 2.规格：2+2，带电加热装置 3.输出压力：0.4MPa（可调） 4.切换方式：全自动切换，也可手动切换 5.其他：具备Ⅱ类医疗器械注册证 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 套 | 1 |
| 744 | 笑气汇流排2+2 | 1.名称：笑气汇流排2+2 2.规格：2+2，带电加热装置 3.输出压力：0.4MPa（可调） 4.切换方式：全自动切换，也可手动切换 5.其他：具备Ⅱ类医疗器械注册证 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 套 | 1 |
| 745 | 脱脂紫铜管 Φ15*1.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ15*1.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 200.5 |
| 746 | 脱脂紫铜管 Φ10*1.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ10*1.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 29.8 |
| 747 | 脱脂紫铜管 Φ8*1.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ8*1.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 97 |
| 748 | 铜球阀 DN15 | 1.名称：球阀 2.材质：黄铜 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：按设计要求 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 1 |
| 749 | 牙科压缩空气机组 | 1.名称：牙科压缩空气机组 2.机组组成：一体式撬装机组，系统流量≥0.8m3/min；包含：无油活塞空压主机2台，单机功率≤2.2KW，单机排气量≥0.4m3/min，1用1备；冷冻式干燥机2台，1用1备；三级过滤系统2套，1用1备，精度：0.01um；中央控制系统1套；内置0.3m3储气罐1台； 3.排气压力：0.8MPa 4.站内管道及管配件、阀门；电气配管配线等全部工作内容 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 750 | 空气储气罐 | 1.规格：1.0m3 2.材质：碳钢 3.压力：1.0MPa 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 751 | 脱脂紫铜管 Φ28*1.5 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ28*1.5 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 212 |
| 752 | 脱脂紫铜管 Φ15*1.0 | 1.材质：脱脂紫铜管 2.规格：Φ15*1.0 3.焊接方法：焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5.脱脂设计要求：按设计要求 6.其他：包含配套管件 | 米 | 5 |
| 753 | 铜球阀 DN15 | 1.名称：球阀 2.材质：黄铜 3.型号、规格：DN15 4.连接形式：按设计要求 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 19 |
| 754 | 铜球阀 DN25 | 1.名称：球阀 2.材质：黄铜 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：按设计要求 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 1 |
| 755 | 牙科电动抽吸机 | 1.名称：牙科电动抽吸机 2.机组组成：一体式撬装机组，集成2台气环泵，单台流量≥145m3/h；集成1台不锈钢汽水分离器；集成2套细菌过滤器；集成1套中央控制系统。 3.吸引压力：≥-18Kpa 4.站内管道及管配件、阀门；电气配管配线等全部工作内容 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 台 | 1 |
| 756 | UPVC管φ90 | 1.材质：UPVC管 2.规格：φ90 3.连接形式：粘接 4.压力试验、吹扫设计要求：按设计要求 | 米 | 29.3 |
| 757 | UPVC管φ50 | 1.材质：UPVC管 2.规格：φ50 3.连接形式：粘接 4.压力试验、吹扫设计要求：按设计要求 | 米 | 36 |
| 758 | UPVC管φ32 | 1.材质：UPVC管 2.规格：φ32 3.连接形式：粘接 4.压力试验、吹扫设计要求：按设计要求 | 米 | 12.4 |
| 759 | PPR管DN50 | 1.材质：PPR管 2.规格：DN50 3.连接形式：粘接 4.压力试验、吹扫设计要求：按设计要求 | 米 | 176.1 |
| 760 | PVC球阀 DN25 | 1.名称：球阀 2.材质：PVC 3.型号、规格：DN25 4.连接形式：按设计要求 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 7 |
| 761 | 信号线RVV 2*1.0mm2 | 1.名称：信号线RVV 2*1.0mm2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜芯 4.配线部位：按设计要求 5.配线线制：按设计要求 6.钢索材质、规格：按设计要求 | 米 | 51 |
| 762 | 配管JDG20 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20 3.配置形式：按设计要求 4.接地要求：按设计要求 5.钢索材质、规格：按设计要求 | 米 | 51 |
| 763 | 医疗设备带 | 1.材质：铝合金 2.规格：三腔结构 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 米 | 565 |
| 764 | 氧气终端 | 1.名称：空气终端 2.气体种类：压缩空气 3.制式：德标 4.（1）按照EN 737 - 1:1998、DIN13260-2、ISO9170-1, ISO9170-2德式终端标准进行加工制造，CE认证。 （2）采用ISO32颜色标准识别气体。 （3）采用双排双销与钢珠双重锁定，灵活稳定，按压解锁。 （4）一组直径相异，分别与各特定气体或设施匹配的内、外接头组件，以保持气体专用性。 （5）超大流量设计，所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 （6）二次插拔以防无意拔出（通、断、拔），保障人身安全。 （7）带脱卸保护式的压盖。 （8）气体终端通过10万次以上插拔实验。 | 个 | 297 |
|  |  | （9）每种气体的插座对其底座的配属应具有气体专用性。 （10）终端压盖抗菌，通过GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法附录C 检测。 （11）终端符合（2011/65/EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS））的要求。 （12）气体终端压盖，通过盐雾中性标准检测。 （13）气体终端外壳具有防尘保护等第三方证明。 （14）终端具有建筑电气安全防火燃烧性能达到A(A2）级以上。 （15）通过国家食药监总局YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准的检测，检验应包含对终端安全性结构、压力、泄漏和压降的检测，终端底座与插座结合处具有防错结构功能。 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 |  |  |
| 765 | 吸引终端 | 1.名称：吸引终端 2.气体种类：吸引 3.制式：德标 4.（1）按照EN 737 - 1:1998、DIN13260-2、ISO9170-1, ISO9170-2德式终端标准进行加工制造，CE认证。 （2）采用ISO32颜色标准识别气体。 （3）采用双排双销与钢珠双重锁定，灵活稳定，按压解锁。 （4）一组直径相异，分别与各特定气体或设施匹配的内、外接头组件，以保持气体专用性。 （5）超大流量设计，所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于 80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 （6）二次插拔以防无意拔出（通、断、拔），保障人身安全。 （7）带脱卸保护式的压盖。 （8）气体终端通过10万次以上插拔实验，具有相关检测资质的检测机构出具的检测报告。 （9）每种气体的插座对其底座的配属应具有气体专用性。 （10）终端压盖抗菌，通过GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法附录C 检测。 （11）终端符合（2011/65/EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS））的要求。 （12）气体终端压盖，通过盐雾中性标准检测。 （13）气体终端外壳具有防尘保护等。 （14）终端具有建筑电气安全防火燃烧性能达到A(A2）级以上。 （15）通过国家食药监总局YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端第1部 分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准的检测，并出具检测报告，检验报告应包含对终端安全性结构、压力、泄漏和压降的检测，终端底座与插座结合处具有防错结构功能。 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 297 |
| 766 | 空气终端 | 1.名称：空气终端 2.气体种类：压缩空气 3.制式：德标 4.（1）按照EN 737 - 1:1998、DIN13260-2、ISO9170-1, ISO9170-2德式终端标准进行加工制造，CE认证。 （2）采用ISO32颜色标准识别气体。 （3）采用双排双销与钢珠双重锁定，灵活稳定，按压解锁。 （4）一组直径相异，分别与各特定气体或设施匹配的内、外接头组件，以保持气体专用性。 （5）超大流量设计，所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 （6）二次插拔以防无意拔出（通、断、拔），保障人身安全。 （7）带脱卸保护式的压盖。 （8）气体终端通过10万次以上插拔实验。 （9）每种气体的插座对其底座的配属应具有气体专用性。 （10）终端压盖抗菌，通过GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法附录C 检测。 （11）终端符合（2011/65/EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS））的要求。 （12）气体终端压盖，通过盐雾中性标准检测。 （13）气体终端外壳具有防尘保护等第三方证明。 （14）终端具有GB 8624-2012；建筑电气安全防火燃烧性能达到A(A2）级以上。 （15）通过国家食药监总局YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准的检测，并出具检测报告，检验报告应包含对终端安全性结构、压力、泄漏和压降的检测，终端底座与插座结合处具有防错结构功能。 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 40 |
| 767 | 笑气终端 | 1.名称：笑气终端 2.气体种类：笑气 3.制式：德标 4.（1）按照EN 737 - 1:1998、DIN13260-2、ISO9170-1, ISO9170-2德式终端标准进行加工制造，CE认证。 （2）采用ISO32颜色标准识别气体。 （3）采用双排双销与钢珠双重锁定，灵活稳定，按压解锁。 （4）一组直径相异，分别与各特定气体或设施匹配的内、外接头组件，以保持气体专用性。 （5）超大流量设计，所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。 （6）二次插拔以防无意拔出（通、断、拔），保障人身安全。 （7）带脱卸保护式的压盖。 （8）气体终端通过10万次以上插拔实验，具有相关检测资质的检测机构出具的检测报告。 （9）每种气体的插座对其底座的配属应具有气体专用性。 （10）终端压盖抗菌，通过GB/ T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法附录C 检测。 （11）终端符合（2011/65/EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS））的要求。 （12）气体终端压盖，通过盐雾中性标准检测。 （13）气体终端外壳具有防尘保护等第三方证明。 （14）终端具有建筑电气安全防火燃烧性能达到A(A2）级以上。 （15）通过国家食药监总局YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准的检测，检验应包含对终端安全性结构、压力、泄漏和压降的检测，终端底座与插座结合处具有防错结构功能。 其他：详见设计图纸、设计说明及招标技术要求 | 个 | 2 |
| 768 | 照明开关 | 1.名称：开关 2.材质：按设计要求 3.规格：86大板单开10A 4.安装方式：按设计要求 | 个 | 278 |
| 769 | LED嵌入式床头灯 | 1.名称：嵌入式床头灯 2.型号：嵌入式 单管 3.规格：LED 4.安装形式：按设计要求 | 套 | 278 |
| 770 | 电源插座5孔10A | 1.名称：电源插座 2.材质：按设计要求 3.规格：86型 10A 五孔 4.安装方式：按设计要求 | 个 | 556 |
| 771 | 电源线ZR-BV-1.5m2 | 1.名称：ZR-BV-1.5m2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜芯 4.配线部位：按设计要求 5.配线线制：按设计要求 6.钢索材质、规格：按设计要求 | 米 | 237 |
| 772 | 电源线ZR-BV-2.5m2 | 1.名称：ZR-BV-2.5m2 2.配线形式：管内穿线 3.材质：铜芯 4.配线部位：按设计要求 5.配线线制：按设计要求 6.钢索材质、规格：按设计要求 | 米 | 1524 |
| 773 | 配管PVC15 | 1.名称：电线管 2.材质：PVC 3.规格：DN15mm 4.配置形式：按设计要求 5.接地要求：按设计要求 6.钢索材质、规格：按设计要求 | 米 | 508 |
| 774 | 氧气检修阀 | 1.名称：氧气检修阀 2.材质：铜 3.型号、规格：DG4 4.连接形式：卡套 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 127 |
| 775 | 空气检修阀 | 1.名称：空气检修阀 2.材质：铜 3.型号、规格：DG4 4.连接形式：卡套 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 16 |
| 776 | 二氧化碳检修阀 | 1.名称：二氧化碳检修阀 2.材质：铜 3.型号、规格：DG4 4.连接形式：卡套 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 4 |
| 777 | 笑气检修阀 | 1.名称：笑气检修阀 2.材质：铜 3.型号、规格：DG4 4.连接形式：卡套 5.焊接方法：按设计要求 | 个 | 2 |

（六）详细技术要求

1.1.一层放射科、二层检验科、二层牙科、三层内镜中心、三层手术部、三层DR及控制室：

（1）洁净手术室墙面采用模块化拼装成品电解钢板，环保、抗菌、耐腐蚀，整体墙面光滑平整，接缝耐候密封胶处理，内衬板做隔音保温处理。墙面拐角及与吊顶衔接处采用半径不小于300mm大圆弧形设计，以确保气流组织不产生涡流。

（2）检验科采用50mm厚石膏岩棉夹芯彩钢板隔墙、钢板厚度0.5mm。

（3）污洗间、污存间、卫生间、清洗间等湿区房间墙面采用300×600墙面瓷砖。采用1.5mm厚聚氨酯涂膜防水做防水处理，防水高度1800mm。

（4）办公室、外走廊墙面刷无机涂料（底漆一遍+面漆二遍）；隔墙采用加气混凝土砌块或75轻钢龙骨（内填50岩棉，容重100kg/m³），8mm厚硅酸钙板刷抗菌涂料（底漆一遍+面漆二遍）。

（5）洁净区走廊及辅房墙面均采用40*20*2镀锌方管或75轻钢龙骨，8mm硅酸钙板作为基层，面层采用6mm无机预涂板。

（6）设备间、库房墙面均采用75轻钢龙骨（内填50岩棉，容重100kg/m³），双层硅酸钙板作为基层，面层采用6mm无机预涂板或抗菌涂料。

（7）手术室夹墙内设铅防护隔墙，墙体采用50×30×1.5mm方管龙骨框架，高度需做到上层楼板底，防辐射手术室防护墙面设2mm铅板防护。

（8）一层放射科CT室内50×30×1.5mm方管龙骨框架，高度需做到上层楼板底，防辐射手术室防护墙面设3mm铅板防护。DR、DRF、50×30×1.5mm方管龙骨框架，高度需做到上层楼板底，防辐射手术室防护墙面设2mm铅板防护。MRI磁屏蔽内容由专业厂家安装完成。

2.1.一层放射科、二层检验科、二层牙科、三层内镜中心、三层手术部、三层DR及控制室：

（1）手术室地面采用2.0mm自流平找平，抗静电、免打蜡、抗菌、防火、耐磨、有较好隔声效果的2.0mm橡胶卷材。踢脚采用1.2mm厚电解钢板基层，同质地材上卷100mm高，与地面相交处采用半径不小于20mm度圆角处理，踢脚严禁凸出手术室墙面。铅防护手术室地面采用35mm厚1：4硫酸钡防护。

（2）湿区房间地面采用300×300/600×600防滑地砖，湿区房间采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料做防水处理。地面找平均向排水口找坡，坡度不小于0.5％，以保证排水。

（3）其余所有的走廊及辅房地面均采用2.0mm自流平找平，2.0mmPVC卷材，配原厂同色焊条。踢脚线上墙高度100mm，辅房及走廊墙面下部的踢脚严禁凸出墙面。

（4）一层放射科CT1室内地面批涂40mm厚1:4硫酸钡水泥砂浆，防护当量为3个铅当量。DR1、DRF、牙片室内地面批涂40mm厚1:4硫酸钡水泥砂浆，防护当量为2个铅当量。MRI磁屏蔽内容由专业厂家安装完成。

2.2所有区域范围内的湿区与非湿区交接处，设置15mm厚大理石门槛石。

3.1一层放射科、二层检验科、二层牙科、三层内镜中心、三层手术部、三层DR及控制室：

（1）手术室吊顶高度要求3.0m，其他辅助用房及走廊吊顶高度不低于2.6m（如有特殊情况，最终装饰完成面净高以现场确认为准）。

（2）手术室吊顶采用模块化拼装成品电解钢板，防锈、耐冲击、耐擦洗、耐酸碱、不变色、隔音保温，板间拼缝采用环保型耐候胶进行密封处理。墙面拐角及与吊顶衔接处采用半径不小于300mm大圆弧形设计，确保气流组织无涡流产生。防辐射手术室防护顶面设2mm铅板防护。

（3）检验科采用50mm厚手工单玻镁岩棉彩钢板吊顶，拼缝密封胶填缝。

（4）洁净区吊顶采用60上人型轻钢龙骨吊挂件，600*600*1.2铝扣板吊顶板缝中性玻璃胶密封。

（5）办公室、洁净外走廊吊顶采用600*600*1.2铝扣板吊顶。

（6）污洗间、污存间、卫生间、清洗间等湿区吊顶采用专用龙骨下挂300*300*0.8/600*600*0.8mm铝扣板。

（7）一层放射科CT上层楼板面对应位置批涂40mm厚1:4硫酸钡水泥砂浆，防护当量为4个铅当量。DR1、DRF、牙片室上层楼板面对应位置批涂40mm厚1:4硫酸钡水泥砂浆，防护当量为3个铅当量。MRI磁屏蔽内容由专业厂家安装完成。

4.1手术室模块化电解钢板采用优质冷轧热镀锌钢板，厚度≥1.2mm；面层可选各色系防护涂装、抗菌喷涂、木纹饰面等特殊处理；模块化拼装、板面平整不变形；防火等级符合A1级不燃要求；抗菌测试（白色念珠菌ATCC10231），根据GB/T 21866-2008 抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果，抗菌率不低于99.99；抗菌测试（金黄色葡萄球菌AS1.89），根据GB/T21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果，抗菌率不低于99.99；*抗菌测试（肺炎克雷伯氏菌ATCC4352），根据GB/T 21866-2008 抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果，抗菌率不低于99.92；抗菌测试（铜绿假单胞菌ATCC15442），根据GB/T 21866-2008 抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果，抗菌率不低于99.39；抗菌测试（大肠杆菌AS1.90），根据GB/T21866-2008 抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果，抗菌率不低于99.99。

4.2金属复合板墙面表面材料：热熔镀锌钢板SGCC（双面热熔镀锌90g/㎡）T=0.8mm；具备良好的抗氧化性能和焊接性能；涂装工艺：采用全自动静电粉末喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强；漆膜性能：漆膜厚度≥60μm，漆膜硬度达到4H标准；漆膜表面具有抗菌防霉性能，并满足ASTM G21-13合成高分子材料防霉性的测定，抗菌性能可达到0级（痕迹生长小于10%）；涂装颜色及光泽度：基于欧标 RAL色卡进行选色，可根据设计要求进行色彩调整；可根据设计要求进行钢板表面特殊图案制作，色彩选择丰富、不失真、图案再现性好，涂层表面耐久度高，久不褪色；防火性能：按照GB8624-2012判定达到A级（不燃性）；*环保性能：根据HJ571-2010检测，产品总挥发性有机化合物的释放率不超过0.50mg/㎡*h(72h)；甲醛释放量不超过0.12mg/m³，提供第三方检测机构出具检测报告。

4.3无机预涂板基材不含石棉；燃烧等级：符合GB8624-2012中对A（A2）级材料的不燃性要求，达到A级不燃级别；甲醛释放量（mg/m3）：未检出；耐污染性能：产品表面耐污染性能需满足GB/T17657-2013标准要求。耐双氧水及耐碘酊需达到5级：无明显变化；*产品不得含有含锑、砷、钡、铅、汞、镉、铬、硒等重金属。提供第三方检测机构出具检测报告；抗霉菌性能0级；抗菌性：抗大肠杆菌，抗菌率≥99.99%；抗金黄色葡萄球菌，抗菌率≥99.99%；抗白色念珠菌，抗菌率≥99.99%、抗铜绿假单细胞菌，抗菌率≥99.99%；抗肺炎克雷伯氏菌，抗菌率≥99.99%；墙砖厚度9.4MM≤厚度≤10MM；吸水率≤18％，表面平整度：±0.3％（且不超过2mm）长度±0.1% ，宽度±0.1% ，断裂模数≥18Mpa，耐污染性：≥4级，耐化学腐蚀性：≥GB级，抗釉裂性：2次不裂，放射性核元素限量：A级。

4.5防滑玻化砖800*800的厚度为：10.5MM≤厚度≤11MM，600*600的厚度为：9.4MM≤厚度≤10MM；吸水率≤0.5％，表面平整度：±0.2％（且不超过2mm）长度±0.05%，宽度±0.05%，断裂模数≥35Mpa，耐磨度≥3级，耐污染性：≥4级，耐化学腐蚀性：≥GB级，抗釉裂性：2次不裂，放射性核元素限量：A级。

4.6 PVC卷材长度≥20m ，宽度≥2.0M；同质透心，无方向性；耐磨等级：T级；克重：≤2900g/㎡；防火等级：B1级；防滑等级：≥R9级；有害物质含量符合国标要求；不含非邻苯类增塑剂；TVOC 排放量<10ug/m³；抗碘酒、抗酸性。

4.7橡胶卷材厚度：2mm；橡胶卷材地板，厚度为2mm。应具有极佳的防静电性，耐荷重、耐磨、耐化学药物，并具有良好的防火性能，多色碎花颗粒装饰效果，表面皮纹处理，单层均质透芯。

4.8铝扣板表面涂料预辊涂；符合《铝单板技术标准》GB/T23443-2009、《金属及金属复合材料吊顶板》GB/T23444-2009；涂层应平滑、均匀、不允许有皱纹、流痕鼓泡、裂纹、发粘。三涂平均膜厚≥40微米最小局部≥34微米；基板厚度：厚度±0.1mm；边长误差：-1.0～0；折边20mm，边部采用密拼铝单板角码安装；厚度：0.8mm。

4.9层流送风天花面框：1.2mm厚宝钢SECC电解钢板表面喷塑，牌号为SECC-N（耐指纹）；箱体：1.2mm厚宝钢SECC电解钢板表面喷塑，牌号为SECC-N（耐指纹）；面板：网孔板0.8mm厚镀锌钢板，表面喷塑；进风口位置要求：双侧进风；箱体结构：模块化结构，工厂生产，现场拼接。

4.10器械柜、药品柜、麻醉柜

（1）材质：面框1.2mmSUS304不锈钢材质、柜门门板1.0mmSUS304不锈钢材质，柜子本体采用1.0mm厚SUS304不锈钢材质。

（2）工艺：面框45度焊接整型打磨工艺，45度不锈钢拉丝工艺，外观平整，美观。

（3）抽屉采用带缓冲的三节导轨

（4）零部件可拆卸、可更换、模块化设计，通用性高，可随时升级改造：隔板可以自由调节高度。

（5）移门拉手采用人体工程学设计隐形拉手，实用，易清洁，有利于净化设计。

（6）隐形门轴，美观，维修方便，易清洁，不积灰，静音。

（7）柜子采用模块化参数设计，X轴方向模数100mm，高度方向模数50mm，柜子采用黄金分割比例外型尺寸设计。

（8）自带保温系统，保温隔热。

（9）自带等电位接地终端。

（10）下开门采用双层不锈钢复合开门，整体气密封，易清洁，不积灰。

（11）高强度不锈钢隔板棚柱，与本体无焊连接，美观，易清洁，不积灰。

（12）自吸式不锈钢隔板支架。

（13）依据欧标（SVHC） REACH 法规 1907/200+6EC，产品通过 223 项检测标准。

（14）依据 GB/T 1958-2017 标准，产品通过《产品几何技术规范几何公差检测与验证》的检测。

*（15）依据GB/T 11170-2008标准，产品通过《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》的检测；提供第三方检测机构出具检测报告。

4.11六联情报面板（中央控制面板）

*（1）液晶屏：提供触摸屏能效1级认证证明材料。

4.12医用气密自动门/医用铅防护自动气密门/医用玻璃自动气密门

（1）产品符合国建住建部行业标准（JG/T 257-2009）。

（2）符合气密性能符合国家标准（GB/T 31433-2015）第8级。

*（3）气密自动门应符合国际门窗标准：泄露电流≤0.1mA，手动开启力≤50N，符合。

（4）具有相关检测资质的检测机构出具的气密门使用寿命不低于200万次的检测报告。

（5）主机带电主回路与金属外壳之间能够承受电1500V，跳闸电流值小于0.15A。

（6）门体在运行过程中，遇阻反弹力小于110N.阻力作用下门能自动反弹。

（7）隔声性能大于30dB。

（8）开闭门速度：250-550MM/S（可调），门体开放时间：2-20S（可调）。

（9）导轨具有气密动作，关闭时具有向下向内动作。

（10）电机采用自主品牌，无刷直流电机，高寿命，免维护。

（11）运用PID闭环控制技术，侦测运行轨迹，自动计算缓行距离和运行速度，提供软件著作权证书登记证书。

（12）门体和门套方面技术参数要求：

1）门扇表面材质：1.0mm镀锌钢板静电喷塑；

2）门扇内部填充：铝蜂窝芯填充、岩棉填充、纸蜂窝芯填充；

3）门扇骨架：铝合金龙骨；

4）防撞带：1.0mm不锈钢（嵌入式）；

5）观察视窗：双层5.0mm圆角钢化玻璃（多种尺寸选择，可定制）；

6）门扇厚度：42mm；门体备选方案：门体无包边无防撞带，一体化门扇门，门体厚度40mm;ICU门体采用10mm钢化玻璃制作，净化铝材收边

7）门扇把手：不锈钢圆管拉手、暗拉手；

8）包边材质：铝合金包边、不锈钢包边或者无包边；

9）立柱材质：铝合金、1.0mm镀锌钢板静电喷塑；

10）动力梁材质：铝合金轨道、铝合金盖板。

*（13）铅防护自动门具有防辐射门产品认证证书或提供第三方检测机构出具检测报告。

4.12医用气密手动门

（1）产品符合国建住建部行业标准（JG/T 257-2009）。

*（2）气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2019），在10Pa下，单位缝长每小时空气渗透量正压﹤0.5m3/（m/h）、负压﹤0.5m3/（m/h）；提供第三方检测机构出具检测报告。

（3）隔声性能33dB≥35db，符合GB/T 8485-2008标准。

（4）抗风压性能定级检测结果达到6.2KPa。

（5）耐久后抗菌率大于99.99%（大肠杆菌，金黄色葡萄球菌，肺炎克雷伯氏菌，白色念珠菌）。

（6）材质要求：门体材料采用1mm镀锌钢板喷颜色，门体内部采用加强铝合金骨架，门扇内填充物采用高密度纸蜂窝，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。门扇上制作圆角平面视窗，视窗玻璃要求采用双层5MM钢化玻璃，印宽度15mm黑边，整个门扇无钉头外露。

（7）门体底部采用下沉式密封条。

（8）所有五金配件选用优质品牌，采用尼龙抗菌执手，锁体采用不锈钢暗插式两极锁体，子母门采用暗置式插销，合页采用4.0寸标准合页，且安装时合页与门框门体处于同一表面，无突起现象。

（9）采用静电（或溶剂型）喷涂，喷涂材料要求采用国内知名品牌

（10）门框：采用矩框，内置连接角，直角拼接，现场螺栓组装。内嵌密封条；或者采用铝合金门框，内置连接角，45度角拼接，内嵌密封条。

（11）尺寸公差：①门扇高度（㎜）：+2～-1；②门扇宽度（㎜）：+1～-3；③门扇厚度（㎜）：+2～-1；④门框槽口高度（㎜）：±3；⑤门框侧壁高度（㎜）：±2；⑥门框槽口宽度（㎜）：±1。

*（12）铅防护门具有防辐射门产品认证证书。

4.13铅玻璃观察窗

（1）透明度≥90%，密度≥ 5.2 g/cm³，无杂质、气泡、霉点，具有折射率低、抗氧化能力强的特点。

（2）防护标准：具有中国辐射防护研究院放射性计量站等具有相关检测资质的国家检测机构签发的有效期内的铅板及铅玻璃检测报告。

（3）铅玻璃尺寸应满足使用要求，且一体成型，完整无拼接。

（4）防护窗套铅当量与铅玻璃相同。

4.14保温柜

（1）设定温度范围：室温+5℃~60℃。

（2）有效容积≥90L。

（3）显示器：LED数码管显示屏，带有按键操作。

（4）门锁：外置机械式门锁（1个）设计，可确保柜内物品的安全存储。

（5）外部材料：喷涂钢板，结构稳固，耐磨防锈易清洁。

（6）内部材料：喷涂钢板，结构稳固，耐磨防锈易清洁。

（7）标配硬钢线制PE涂层网架2个，承载20kg/个，网架可调整高度。

（8）采用玻璃丝绵的隔热材料，保温效果更优异。

（9）外门：用双层钢化中空玻璃，真空层填充氩气，视野开阔保温效果好，真空层填充氩气，保温性能优异。

（10）微电脑PID控制系统：微电脑PID控制器使培养箱内温度更加精确、稳定

（11）安全及时间功能：声光报警、传感器故障报警、自动温度报警等安全报警功能。

（12）控制器面板，清晰的显示温度状态等信息，采用绿色数字显示，颜色温和，显示清晰，显示精度0.1℃。

（13）温度波动性±0.5℃，温度均匀性±1℃（设定37℃，环境温度24℃，无负载）；

（14）标配过热保护器、漏电断路器（当发生严重的过载或者短路等故障时能自动切断电路）。

（15）90℃直角开门，无需预留多余空间，轻松拿取样品。

（16）产品为可嵌入式，可嵌入手术室墙壁，0.4±0.1cm微缝嵌入，“隐”于墙内。

（17）无压缩机和外置风扇，采用自然对流循环方式，气流缓慢，极其安静，不干扰手术室的气流，不影响温度，减少交叉感染的风险。

（18）具有医疗器械注册证。

4.15保冷柜

（1）温度范围：2℃~8℃（环境温度10℃~32℃）， 风冷式冷却，精确微电脑控制，大屏幕数字温度显示，分辨率0.1℃，便于准确观察监控箱内温度。

（2）有效容积≥90L。

（3）门锁：外置机械式门锁（1个）设计，可确保柜内物品的安全存储。

（4）内外部材料：喷涂钢板，结构稳固，耐磨防锈易清洁。

（5）温度均匀性≤2℃（设定5℃，环境温度25℃，空载）；温度波动度≤3.6℃ （设定5℃，环境温度25℃，空载）。

（6）标配硬钢线制PE涂层网架2个，承载20kg/个，网架可调整高度，便于物品存取。

（7）采用全封闭定频压缩机，运行平稳，噪音低，使用寿命长，并使用碳氢R600a制冷剂，节能环保。

（8）采用双层钢化玻璃门，视野开阔，有利于随时观察储存在箱内的物品；真空层填充氩气，保温性能优异。

（9）产品为可嵌入式，可嵌入手术室墙壁，0.4±0.1cm微缝嵌入，不占用多余的室内空间设计。

（10）报警功能：柜温高低温报警、传感器异常报警、断电报警。

（11）报警方式：声音蜂鸣报警、报警代码显示报警。

（12）控制器功能：开机延迟保护、压缩机保护等。

（13）采用定期停机除霜方式。

（14）风扇：国际品牌蒸发风扇，稳定耐用。

（15）具有医疗器械注册证。

5、选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。各洁净区技术指标见下表：

洁净手术部：

| 名 称 | 室内压力 | 最小 换气 次数 （次/h） | 工作区 平均风 速 (m/s) | 温度 （℃） | 相对 湿度 （%） | 最小新风量 | 噪声 dB (A) | 最低 照度 (lx) | 最少术间自净时间 (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m³/h·㎡或次/h（仅指本栏括号中数据） |  |  |  |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 |  | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | — | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | — | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅳ级洁净手术室 | 正 | 12 | — | 21～25 | 30～60 | 15～20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环室 | 正 | 12 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | — |
| 无菌敷料 | 正 | 12 | — | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | — |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | — | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | — |
| 护士站 | 正 | 10 | — | 21～27 | ≤60 | （3） | ≤55 | ≥150 | — |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | — | 23～26 | 30～60 | （3） | ≤55 | ≥150 | — |
| 手术室前室 | 正 | 8 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥200 | — |
| 刷手间 | 负 | 8 | — | 21～27 | — | （2） | ≤55 | ≥150 | — |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | — | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | — |
| 恢复室 | 正 | 8 | — | 22～26 | 25～60 | （2） | ≤48 | ≥200 | — |
| 脱包室（正） | 正 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 脱包室（负） | 负 | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：

（1）平均风速指集中送风区地面以上1.2m截面的平均风速。

（2）眼科手术室截面平均风速应控制在0.15m/s~0.2m/s。

普通舒适性空调区域：

| 名称 | 夏季温度（℃） | 夏季相对湿度（%） | 冬季温度（℃） | 冬季相对湿度（%） | 最小新风量（次/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | ≤26 | — | ≥18 | — | ≥2 |
| 诊室 | ≤24 | — | ≥20 | — | ≥2 |
| 病房 | ≤27 | — | ≥20 | — | ≥2 |
| 医技科室 | ≤26 | — | ≥22 | — | ≥2 |
| 办公 | ≤26 | — | ≥18 | — | ≥2 |
| 注：其他相应房间室内参数按相关要求和规范执行。 |  |  |  |  |  |

6.1.一层放射科：

1）1间CT、1间DR、1间DRF采用多联机加新风系统，新风处理到室内等焓点。

2）MRI采用精密空调系统，室内管道、风口、阀门等均采用非磁性材料。

3）1间CT、1间DR、1间DRF再单独采用一套常年制冷多联机空调。

4）放射科必要位置设置排风。

6.2.二层检验科：

1）检验科大厅采用单独一套多联机。

2）检验科其他区域采用一套多联机。

3）检验科大厅及其余区域共用一套新风系统，新风处理到室内等焓点。

4）牙科种植室及配套辅房采用一套净化空调系统，新风采用自吸式供给方式。

5）检验科必要位置设置排风。

6）检验科必要位置配置吸顶式空气消毒器。

6.3.三层DR及辅房：

1）DR及辅房采用多联机加新风系统，新风接至大楼新风系统，新风处理到室内等焓点。

6.4.三层内镜中心：

1）内镜中心区域采用风机盘管加新风系统，新风处理到室内等焓点。

2）内镜中心区域及办公区共用一台新风机组。

3）内镜中心必要位置设置排风。

4）内镜中心必要位置配置吸顶式空气消毒器。

6.5.三层手术部：

1）Ⅱ级手术室采用一台医用净化空气处理机组；采用Ⅱ级洁净手术室专用送风天花装置，上送侧下回风。

2）洁净走廊及辅房采用一台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送上回风。

3）办公区采用风机盘管加新风系统，与内镜中心共用一套新风系统，新风处理到室内等焓点。

4）手术室排风独立设置，其它必要位置设置排风。

5）每间手术室外设置微压差显示装置一套，显示手术室压差情况。

7.1洁净手术部：

Ⅱ级洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。

Ⅱ级洁净手术室必须采用洁净专用层流罩送风，其送风装置尺寸必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求。

洁净手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

洁净走廊及辅房为上送上回风，高效送风口送风。

手术室必须设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。

8、冷热源配置及加湿系统

洁净区空调系统及三层内镜中心的全年冷负荷与热负荷由四层屋面设置的2台制冷量130kW、制热量140kW风冷热泵机组提供，其余非净化区域全年热负荷与冷负荷均由直膨室外机提供。

净化区空调机组采用机械式两管制，加湿器采用电极式加湿器。

冷媒供水温度7℃，回水温度12℃，热媒供水温度45℃，回水温度40℃。招标范围内为满足使用要求所需其他设备均由净化单位提供，详细设备参数及数量见图纸。

9、采用组态灵活的自动控制器和人机界面文本终端，实现空调的恒温恒湿控制要求，满足各种工作工况，达到所需的要求。

净化空调自动化控制系统设计整体要求：采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

净化空调控制系统的控制满足机房本地控制、室内控制和远程集中控制的功能需求。系统主要设备应具备智能化管理的设施与接口，并且对智慧手术部开放端口与数据，实现洁净手术部环境的智能控制。同时，系统还应开放端口与二期项目空调节能控制系统对接，按照节能控制要求进行数据传输与设备控制。

10、远程室内空调控制面板可以实现以下控制功能：

机组启、停；

温度的设定；

室内温、湿度的显示；

机组启、停指示；

机组运行指示；

机组故障指示；

11、机房控制柜内可以实现以下的控制功能：

室内控制面板实现的全部功能；

风机运行频率显示；

中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

手、自动风量调频切换，手动频率设定，半风量值班频率设定；

冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

试灯和功能切换；

各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

12、手术部在护士站或中央监控室设置一套中央监控系统，方便对机组的集中管理。中央监控系统可以实现以下功能：

图形界面，动态显示各检测数据、控制参数与设备状态；

机组的定时启、停；

机组各种故障自诊断，发出维修提示并予以报警和即时打印；

维护计划：根据累计运行时间及设定的维护计划发出保养提示；

数据管理与分析：历史资料查询，报警与事故存档追忆；

每天的运行状态记录或打印；

操作指南和帮助；

护士操作界面，操作简易直观；

工程师系统维护界面；

护士日记界面。

13.1净化空调机组

（1）箱体采用双层面板结构，机组框架为专用净化铝塑复合结构型材，箱板通过内、外双层钣金，铝塑复合型材、PU密封条、并采用无毒抗菌密封软胶体以及高密度聚氨酯一次性发泡成型的，机组采用内圆角密封设计，内部平整，不积灰，绝对断冷桥结构，机组整体环保、洁净，满足食品净化行业使用要求。并提供详细说明及结构示意图。

*（2）箱体外壁板采用厚度不小于0.5mm厚的彩钢板，内壁板为不小于0.5mm厚无锌花镀锌钢板，其中内底板为不小于0.7mm厚无锌花镀锌钢板；中间层采用整体高压发泡工艺充注阻燃性B1或非燃性保温材料保温，所有双层保温板均须为可独立拆除结构，密度≥52kg/m³，导热系数≤0.022 W/m·℃，保温层厚度≥25mm。泡料细腻均匀，无空腔、疏松现象。需提供机组内部结构对接示意图，高压聚氨酯发泡经国家检测，提供第三方检测机构出具检测报告。

（3）机组面板应采用嵌入式无缝隙对接技术，并提供有效证书，外表面不得采用自攻钉连接；机组现场配备20# 槽钢基础支撑满足空调箱水封后的排水要求。机组底座采用不小于100mm高表面热镀锌防腐处理的钣金折弯底座，并每段底座自带调水平装置。

（4）框架与面板之间、各功能段之间在拼装时，应采用可靠的密封措施。空气处理机组在现场安装完毕后，机组的漏风率要符合箱体内静压为1000pa时，漏风率不大于0.1%。提供第三方检测单位出具的相关检测报告。

*（5）无论是框梁（骨架）还是保温护板，只要同时接触机组内外空气的连接处均应采取绝对“断冷桥”结构。投标书必须详细说明具体的“断冷桥”措施、并提供详细说明及结构示意图。机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象，整个面板的隔热性能必须达到T2级保温等级，整个箱体的冷桥系数必须达到TB1级冷桥等级，提供第三方检测机构出具检测报告。

（6）检修门的形式为铰链式或合页式，面板采用高强度钢材质，防腐美观。检修门采用铝合金一体发泡技术制作，具备断冷桥结构设计，内外板材质与空调箱体一致，门开外时，应有泄压装置，保证维护人员的身体安全。检修段要设有观察窗，观察窗尺寸不小于￠220，风机段检修门大小要满足在不拆门的条件下能够运出电机，以方便日常维护和现场检修之用。

（7）盘管采用铜管铝翅片，国内优质品牌。盘管性能应符合 GB/T 14296《空气冷却器和空气加热器》的规定。

（8）表冷段盘管须采用外径为9.52mm或7mm，优质磷脱氧内螺纹无缝紫铜管穿厚度为0.095mm亲水铝翅片结构，采用收缩式机械胀管技术成型，保证铜管厚度不变，需提供加工设备工艺说明。

（9）每台压缩机都应有单独的制冷剂管路，流量调节稳定，自动调节流量和过热度。

（10）室外侧换热器采用经优化的U型结构，有效改善气流组织和通风效果，避免气流干涉，风量分布更均匀，实现高性能的热交换。换热器框架采用防腐性能高的钝化热镀锌板。

（11）节流装置采用电子膨胀阀，且室内室外机均设置有电子膨胀阀。要求所使用的制冷剂为R410a等环保冷媒。

13.2排风机

（1）为减低噪音产生，提高设备效率，所有平时运行风机及平时火灾共用风机 的出风口风速不能超过10m/s。

（2）为保证风机的高效节能及低噪声，风机箱采用带蜗壳的双进风离心机，风机减振器内置于风机与箱体底板之间。不得使用无蜗壳风机。

（3）风机达到一级能效。

（5）离心风机箱整机动平衡不低于G4.0，且动平衡报告每台风机发货时随货提供。

（6）除特别标明外，风机装机功率超过7.5kW，则须采用双进风后弯离心风机，其效率不应低于75%，不得使用无蜗壳风机。

（7）风机蜗壳：风机外壳应采用厚规镀锌钢板制造，并需适当地加固以避免在正常运作时产生震动。风机出口和箱体需有软接，软接长度小于200mm。

（8）风机叶轮：须提供双进风双宽度或单进风单宽度的叶轮和前倾/后弯式叶片。不接受无蜗壳叶轮，叶轮应稳固地附在一实心钢制驱动轴上。驱动轴设计应确 保在风机最高速时不超过第一区间转数的60%。（9）如无特别标明，所有风机的电动机应是全密封式及F级绝缘设计，而且适合在40℃的情况下连续运作。

（10）风机及电动机应安装在低碳钢槽制底座上，底座须有导轨装置以供 调校电动机的位置。

（11）须按驱动电动机功率的150%选用V形皮带（三角皮带）驱动风机。皮带速度不超过25米/ 秒。

（12）箱体需内置隔震器。减震器隔震率不低于95%。

（13）轴承寿命（L10）不 少于100000小时。

（14）箱体由25mm厚高密度聚氨酯发泡板，双侧彩钢板，彩钢板厚度不小于0.5mm。如室外型，需要原完整的箱体上加装“人”字型防雨帽，防雨帽材质为镀锌板环氧喷涂。

（15）如需配置过滤器，过滤器需内置于箱体内，且气流经过过滤器面风速不得高于2.5m/s。初效采用板式，中效采用袋式，高效采用密褶式。

（16）箱式风机进、出口有法兰方便接驳风管，出风口可位于箱体的前侧 或上侧。

（17）箱体侧面有检修门，方便电机和驱动器的取出检修。

*（18）为保证箱体的密封性，所使用的密封垫须确保在累计放射性剂量为1000Gy 条件下，材料仍能保证其功能及经过 168小时紫外线照射后，外观无明显变化。提供第三方检测机构出具检测报告。

13.3消声装置

消声弯头、消声器用材防腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘；

消声弯头、消声器采用优质镀锌钢板制作；

安装时有独立支吊架；

其填充材料不得使用玻璃纤维及其制品。

13.4控制器

微处理器采用32位或者16位，工作频率10MHZ及以上；

具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少72小时；

预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能；

可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能；

采用Modbus、Lon或C-bus通讯协议；

遵循UL标准的95安全等级，防护等级IP20以上；

每个控制器需配置独立的液晶操作面板。

13.5定风量调节阀

循环机组新风支管均设置电动双位定风量调节阀；

结构简单，可靠性好，安装调试方便；

外部有指标显示流量刻度，刻度误差小于等于±4%；

外壳采用镀锌钢板、弹簧片采用不锈钢材质。

13.6电动比例积分调节阀

承压≥1MPa，执行器具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便；

介质温度范围：-25~120℃；

执行器采用模拟量信号控制或浮点式控制，模拟量信号采用统一的0~10VDC或4~20MA信号，工作电压：AC/DC24V，阀门关断力≥250Kpa；

执行器定位精度≤2%全行程。

13.7温度、压差传感器

具有高可靠性，高稳定性，无需经常维护，检修方便；

测量控制用传感器精度≤3%；计量用传感器≤2%；

温湿度传感器时间常数≤20秒；

传感器变送器要求采用统一0~10VDC或4~20MA信号；

工作电压：AC/DC24V。

14.1走道照明、一层放射科、二层检验科，牙片室及种植室、三层手术部及内镜中心，其中涉及患者生命安全的设备及照明用电和二层检验科大型生化仪器用电为一级负荷中特别重要负荷。除一级负荷中特别重要的其它用电设备以及百级手术室用净化空调机组为一级负荷。除百级手术室空调净化机组等设备用电为二级负荷；除一、二级以外的其它负荷为三级负荷。

14.2对于一级负荷中特别重要负荷：除采用双重电源供电外，由柴油发电机房引入线路作为备用电源，正常市电供电电源停电或故障时，备用电源的供电容量应保证一级负荷中特别重要的负荷用电，并宜保证一级负荷的用电。要求中断供电时间小于或等于0.5s的一级负荷中特别重要的负荷，另设备用电源作为应急电源，蓄电池供电时间≥30分钟。手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。

14.3每间手术室配电负荷不应小于10KVA；每张床位配电负荷不应小于2KVA。

14.4手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

14.5手术室设计照度标准值为750LX，ICU设计照度标准值为300LX；洁净走廊设计照度标准值为150LX；一般走廊设计照度标准值为100LX。

14.6每间洁净手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。

14.7洁净手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

14.8应采用低烟无卤阻燃及阻燃以上级别电缆、电线。

14.9电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

14.10电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

14.11在手术室等2类医疗场所医疗插座、吊塔电源，设有医用的隔离变压器、绝缘监视仪、外接报警和显示仪、电流互感器、仪器专用电源组成的医用IT系统。该系统集绝缘监视、变压器温度监视于一体，降低了接触电压和对地漏电流，使人身触电危险降低到最小程度。

15.1配电箱

（1）配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

（2）配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。

（3）配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

（4）配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，须有3C认证标志。

（5）所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

15.2电线、电缆

（1）电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。低烟无卤阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。

（2）电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。电缆未受到机械外力的损伤，缆线顺直无皱折和扭曲现象。塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂。

（3）低压出线电缆选用WDZB1-YJY铜芯无卤低烟B1级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆。

（4）照明支路，插座之间的导线为WDZB1-BYJ，并穿管暗敷设在吊顶或现浇混凝土楼板内。

15.3医用IT隔离电源

（1）医用IT隔离变压器符合GB16895.24-2005 建筑物电气设备 第 7-710 部分：特殊装置或场所的要求医疗场所 条款：710.512.1.1：二次侧输出电压测量、条款：710.512.1.6：泄露电流测量。

（2）医用隔离变压器铁芯表面平整，线圈及线圈骨架无损伤，空载损耗：≤80W，负载损耗（120℃）：≤300W ，短路阻抗＜3%，局部放电数据：＜3pc，提供第三方检测报告复印件并加盖制造商公章。

*（3）医用隔离变压器突发短路实验下数据，过载1.6倍24小时实验数据，局部放电实验数据，温升不高于60℃数据均合格，提供第三方检测机构出具检测报告。

（4）绝缘监测仪能实时监测 IT 系统对地绝缘电阻、变压器二次侧电压、变压器负荷电流、变压器绕组温度实时监测与故障报警功能；精确监视带直流回路的 IT 系统，在绝缘故障、负荷过载、变压器温升过高、接地中断、电器线路中断以及自身故障等异常情况时报警，提供证明文件。

（5）医疗IT系统绝缘监视仪符合GB/T 3482-2008电子设备雷击试验，GB/T 12993-1991 电子设备热性能评定，GB/T 5080.7-1986 设备恒定失效率与无故障时间验证方案。

（6）医疗IT系统绝缘监视仪依据GB/T 7261-2016继电保护和安全自动装置试验方法的要求检测震荡波抗扰度实验、静电放电抗扰度实验及工频磁场抗扰度实验，提供电磁兼容检验证书复印件并加盖制造商公章。

（7）远程报警显示仪应具有绝缘阻值、变压器负荷率、变压器超温实时报警显示功能；可远程设置绝缘检测仪的任何参数值；可通过远程485/无线组网将本地数据上传至远程显示终端，实现多供电电源参数集中显示。

（8）隔离电源系统整机环保安全要求：符合GB/T26125-2011电子电气产品中六种限用物质的含量标准。

（9）隔离电源系统整机提供欧盟安规电磁兼容及抗干扰性认证文件并符合EN61000-3-2:2007;EN61000-3-3:2009; EN55032-2015标准。

（10）IT医用隔离电源系统柜的抗菌值（R）应≧4.47。

（11）专用电源为宽范围AC输入电源，内含EMC滤波器，软启动电路，有效降低AC输入冲击。具有过流、过热、短路等全方位的保护功能，具有输出过流保护、长期短路保护（自恢复）；应有良好的散热设计，无需附加散热器也能保证电源模块长期连续运行；应装有LED电源正常工作指示灯。

15.4接地及电气安全

（1）低压配电系统的接地方式为TN-S系统，系统的工作接地/保护接地/防雷接地等采用公用接地装置，其接地电阻≤1Ω，中性线与PE线在接地要严格分开，凡正常不带电而当绝缘破坏有可能对地呈现电压的一切电气设备的金属外壳可靠接地。

（2）采用等电位联结，将建筑物内的保护干线/建筑物及构筑等金属构件就近与总等电位联结板进行可靠连接。

（3）手术室的各种医疗设备接地，接地电阻≤1Ω。

（4）LEB等电位端子箱至各接地点采用WDZB-BYJR-1x6m㎡双色线，等电位干线采用WDZB-BYJR-1x16m㎡双色线至楼层总等电位箱（由招标方提供）。

（5）等电位联接的端子板与插座的保护线端子或任一装置外导电部分间的连接线的电阻，包括连接点的电阻，不大于0.2Ω。

15.5灯具

（1）灯具应符合医院照明灯具专有COI发绀观察指标要求，依据T/SZSA030.1和GB/T 24824-2009标准测试灯具应符合COI指标≤3.2的标准。

（2）洁净平板灯灯具应符合3C标准和CQC3147-2014标准。

（3）洁净平板灯符合生物安全项目检测结果为无危害，符合RGO≤10000。

*（4）符合ISO22196:2011相关标准，具备显著的抗菌杀菌效果，（如大肠杆菌抗菌检测报告，金黄色葡萄球菌抗菌检测报告，肺炎克雷伯氏菌抗菌检测报告等。）提供第三方检测机构出具检测报告。

（5）洁净平板灯防护等级达到IP40。

（6）LED 洁净面板灯具通过盐雾测试。试验温度为 35±2度，ＰＨ值 6.5-7.2，NaC1 浓度：（5±1）%，试验时间：≥24H。

15.6 备用电源

（1）备用电源（带旁路）

（2）时间不低于30分钟。

（3）输入电压：380v±25%三相四线+地线

（4）输出电压：380v±1%

（5）频率范围：50Hz/60Hz±5%

（6）功率因数：0.8（带输入滤波器）

（7）噪音：60-65db

（8）切换时间：纯在线式零转换

（9）超载能力：125%≧10min，150%20s10续电时间：30分钟

*（10）为了验证供应商产品的安全性、稳定性、可靠性投标时应提供全系列的泰尔检测报告；

（11）备用电源的输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min，应无击穿、无飞弧，漏电流小于10mA：或2820V直流电压1min，应无击穿、无飞弧，漏电流应小于1mA

16.1本项目净化单位负责全大楼的医用气体。一层放射科、输液区设置氧气、负压吸引；二层超声、心电设置氧气、负压吸引；二层口腔科设置氧气、负压吸引、压缩空气；三层手术室设置氧气、负压吸引、压缩空气、笑气、二氧化碳和麻醉废气六个部分；三层内静中心设置氧气、负压吸引、压缩空气、二氧化碳；五~九层普通病床设置氧气、负压吸引。氧气、压缩空气、真空吸引、笑气、二氧化碳由相应中心气站供至各楼层。

16.2医用气体的终端组件、低压软管组件和供应装置的安全性能应符合《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》YY 0801. 1和《医用气体低压软管组件》YY/T 0799的有关规定。并与现有医院其他医疗建筑的医用气体终端组件采用同一制式规格。

16.3液氧站内连接管道和室外氧气主管采用304无缝不锈钢管；牙科负压废气排放管采用PPR管；牙科负压管道采用UPVC管；麻醉废气排放采用高强度PVC管，其余均采用脱脂紫铜管，脱脂紫铜管应符合《医用气体和真空用无缝铜管》YS/T 650的要求。无缝铜管采用硬钎焊焊接连接。医用气体用铜管件应符合国家标准 《铜管接头第1部分：钎焊式管件》GB/T11618.1的有关规定。医用气体管道均使用脱脂铜质等通径截止阀。医用氧气管道阀门不得采用快开、快闭阀门。

16.4医用气体管道应采用可靠接地，管道接地间距不应超过80m，接地电阻不应大于10Ω。

17、气体基本参数

氧气、压缩空气总管的供气压力为 0.6～1.0MPa，经二级减压阀减压至0.45MPa，再供应到各区域；吸引总管的供气压力-0.07MPa；二氧化碳管道减压至 0.45MPa，再供应到手术部；笑气管道减压至 0.45MPa，再供应到手术部；

| 序号 | 气体名称 | 氧气 | 二氧化碳 | 负压吸引 | 压缩空气 | 笑气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端压力（ MPa） | 0.40～0.45 | 0.35～ 0.4 | -0.03～ -0.07 | 0.40～ 0.45 | 0.4～ 0.45 |
| 2 | 单嘴流量（ l/min） | 10～ 80 | 6～ 10 | 15～ 80 | 20～60 | 4～ 10 |

18.1手术部每间手术室墙上及吊塔上均各设一组氧气、二氧化碳、笑气、压缩空气、真空吸引输出口；苏醒、预麻室设置设备带，每床设压缩空气输出口两个，氧气、真空吸引输出口两个，墙面设备带和气体终端净化单位提供。

18.2手术室麻醉废气排放采用射流式终端，经管道汇总再经过处理后排放至室外安全处。

18.3手术部所有医气管道及藏墙、设备带医气输出口均由净化单位实施。

18.4控制系统：医用气体所设气源、区域、就地报警等系统符合医用气体相关技术规范GB 50751第七章执行。

19.1医用气体终端

（1）按照EN 737 - 1:1998、DIN13260-2、ISO9170-1, ISO9170-2德式终端标准进行加工制造，CE认证。

（2）采用ISO32颜色标准识别气体。

（3）采用双排双销与钢珠双重锁定，灵活稳定，按压解锁。

（4）一组直径相异，分别与各特定气体或设施匹配的内、外接头组件，以保持气体专用性。

（5）超大流量设计，所有正气体终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于80L/min。负压终端组，单一出气口流量瞬间能达到100L/min时，流量至少能维持3秒钟，一般流量大于60L/min。

（6）二次插拔以防无意拔出（通、断、拔），保障人身安全。

（7）带脱卸保护式的压盖。

*（8）气体终端通过10万次以上插拔实验，提供第三方检测机构出具检测报告。

（9）每种气体的插座对其底座的配属应具有气体专用性。

（10）终端压盖抗菌，通过GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法附录C 检测。

（11）终端符合（2011/65/EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS））的要求。

（12）气体终端压盖，通过盐雾中性标准检测。

（13）气体终端外壳具有防尘保护。

（14）终端具有建筑电气安全防火第三方检测报告进行证明（检验依据：GB 8624-2012；建筑电气安全防火燃烧性能达到A(A2)级以上）。

*（15）通过国家食药监总局YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准的检测，提供第三方检测机构出具检测报告，检验报告应包含对终端安全性结构、压力、泄漏和压降的检测，终端底座与插座结合处具有防错结构功能。

20.1给排水系统包括：生活给水系统，热水系统，排水系统，纯水系统。招标方负责提供压力0.3～0.4Mpa的水源至各楼层管井，并预留管道接口，其后的管道均由投标方负责；净化区域内的排水支管系统和洁具由投标方负责。

20.2本项目卫生洁具均采用节水型洗脸盆。公共卫生间的洗手盆、小便斗、大便斗；护士站、手术刷手池、无菌室、诊室、检验科等房间的洗手盆；有无菌要求或防止院内感染场所的卫生器具；以上场所的用水点应采用感应开关，并应采取防止污水外溅的措施。

20.3招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

20.4生活冷水立管及横干管、生活热水管、纯水管采用不锈钢管及管件（SUS304），环压、卡压或焊接，管道工作压力1.2MPa。暗敷管道应采用覆塑薄壁不锈钢管。

20.5管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

20.6所有冷热水、回水及纯水立管、干管、支管等，均采用难燃B1级泡沫橡塑保温。热水管： 保温层厚度30mm；吊顶内生活给水管及纯水管、空调机房冷凝水排水管：保温层厚度20mm。

20.7地漏采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯，存水弯水封高度大于50mm且小于100mm。

21.1综合布线系统按综合配置设计，使用需求及相关规范要求设置一定数量的信息及语间点。

21.2采用六类非屏蔽布线系统，双绞线要求采用带"十"字芯线缆。

21.3所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防等相关技术规范要求。

21.4本系统所有布线进入弱电间后配置配线架并梳理上架完成跳线，弱电间内交换机设备不在本次招标范围内。

21.5工作区按照需求在DSA手术室、其他手术室、护士长办公室、各类库房、苏醒室、值班室、示教室及各护士站等设置数据及语音通用的信息插座。末端支线采用六类4对非屏蔽电缆，信息插座采用六类RJ45插口模块，以方便数据点和语音点可以互换使用，信息点面板采用86型单/双孔面板；每间手术室每个吊塔设置不小于2个信息点，在手术室中央情报面板设置1个语音点、预留1信息点。书写台（如有）设置1个信息点及1个语音点；护士长、主任办公室设置3个信息点。

22、主要设备材料技术要求

（1）单/双孔面板

规格：86型 单口，与RJ45模块插座配套，双层结构；

面板均采用优质PC料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化；

面板表面不可见螺钉孔，美观大方；扣位式面板设计可防止安装时污染面板；

彩色端口识别标识，易于快速识别和方便管理。

（2）6类非屏蔽模块

规格：超六类非屏蔽模块，满足ANSI/TIA-568-C.2 Cat.6A、ISO11801 Class EA标准，支持10GBAST-T应用；免打线压接方式；免焊接PCB板设计；端接座带有T568A/T568B线序色标。

（3）6类非屏蔽双绞线

规格：超六类非屏蔽双绞线缆， 满足ANSI/TIA-568-C.2 Cat.6A、ISO11801 Class EA标准，支持10GBAST-T应用；铜导线成对绞合，并采用十字隔离件隔开；线规：23AWG实心铜线，护套材料：LSZH 低烟无卤。

（4）6类24口非屏蔽配线架

规格：24口模块化超六类配线架，满足ANSI/TIA-568-C.2 Cat.6A、ISO11801 Class EA标准，支持10GBAST-T应用；后端带开放式带理线盘设计；适合卡接同一品牌所有类型模块。

（5）24口接入交换机

交换容量336Gbps；包转发108Mpps，设备配置千兆电端口24个，千兆光接口4个，支持静态路由、等价路由；支持VLAN、STP等功能。

（6）无线AP

采用整机双频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。设备配置1个100/1000M/2.5G电口，1个100/1000M电口。

（7）摄像机

网络一体化枪式摄像/半球 200 万 1/2.7" CMOS 红外防水ICR日夜型筒型/半球网络摄像机，最高分辨率可达 1920×1080@ 25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。

（8）门禁主机

主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口；上行RS485通讯接口；下行RS485通讯接口；wiegand通讯接口；报警输入接口；事件输入接口；门磁输入接口；开门按钮接口；电锁输出接口；报警输出接口等。

（七）售后服务要求

1、质量保证期：项目整体质保期不低于3年（含耗材及易损件）。质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内，所涉及产品质量原因导致的设备维修、更换零部件、人工上门服务和设备（耗材、易损件）的全部费用由中标人承担。质保期满后，投标人必须对所提供的设备及系统定期进行检查和保养，并负责终身维护维修。

2、提供专业的系统培训，对维修内容进行一周以上培训，具有专业的售后服务团队。

3、售后服务及运维服务要求：投标单位具备较强的专业技术能力、实施运维能力，要求在设备质保期及项目运维期内配备一定数量的售后运维服务团队，并确保服务团队人员稳定。各投标人需针对本项目组建项目服务小组，提供合理的人员配置方案。

4、投标人应以优良的服务态度，30分钟内响应，24小时内解决问题。质保期间的一切设备及软件故障，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

（八）项目实施要求

1、制造、安装设计、运输要求：

投标人须根据采购文件要求提供的完成项目所需设备并提供以下工作服务但不仅限于以下：

（1）制造、包装、运输：

按采购人认可的方案和材料进行加工、制造、供货，负责设备运输至采购人建设工地。设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

投标人在投标时间须提供所供设备与材料的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。机组及器材外表面应洁净，无折皱和剥落等。不油漆且易腐蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组及器材所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

所有器材应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于采购人所有。在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显地方。

每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造商名称、设备名称及型号、制造年月、主要技术规格和参数、制造编号等。

（2）安装深化设计要求：

投标人在投标时根据采购文件要求提供项目具体安装深化设计资料，包括项目设计的修改，设计方案须经采购人认可。

投标人对安装、调试、试运行等负责。设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

沟槽与通道：

任何在土建结构内的挖掘，都须在具体图中标明，并提交采购人认可。

完工装修

在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到采购人的认可。

（3）到货查验：

供货人在所供设备到工地时应通知采购人到场进行到货查验。若发现任何损坏及质量问题，供货人应负责更换。并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用由供货人自行承担。

2、测试和试运行

（1）工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的项目师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

（2）程序和表格

中标人须在安装结束前4个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

（3）测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后5 个工作日内提交测试报告给采购人。

（4）试运行

设备试运行应在有关部门及采购人的监督下进行。

3、验收

安装完成后，采购方根据国家和行业标准及采购文件、投标文件、合同等相关规定进行质量验收。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的具有检测资质的检测中心进行检测，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

（1）产品保护

安装完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将负责修理或赔偿损失。

（2）验收合格条件

a．运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

b．测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

c．所有合同中规定的货物和材料都已提交。

d．整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

4、培训

（1）免费根据采购人要求为使用人员、维修人员提供现场培训，使受培训人员至少达到以下水平：掌握一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能

（2）提供培训视频软件及操作手册。

（九）本项目核心产品：一体式医用真空负压机组

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、综合说明：

1、投标人明确所投设备的品牌、规格、型号；提供设备的详细功能及技术参数说明；提供设备配置清单。

2、投标人收到采购人供货通知，必须无条件免费供应以接到采购人通知时间后的最新升级的硬件及软件产品来供货。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、投标总报价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星费、与一期衔接配合费、总包配合费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

5、交货时间：合同签订并接到采购人通知后150日内安装调试完毕。

6、交货地点：苏州工业园区木沉港东、唯亭学校西、木沉港泵站南、唯亭养老服务中心北侧，具体根据采购人指定地点。

7、付款方式：详见合同条款。

8、安装要求

（1）由中标单位负责安装，现场调试。所有材料质量及安装质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市地方规范、采购文件、材料厂家的技术及安全规范要求严格执行。

（2）中标单位对安装安全、质量全面负责，并承担成品保护，如因中标单位原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标单位承担一切经济法律责任。中标单位进场前须与总包单位协商现场配合及安全管理等事项，签订总包管理协议，相关费用应在投标报价中充分考虑。

（3）中标单位负责标的物合格、正常、安全使用，所需要通过的相关部门的验收，相关费用由中标单位负责。

（4）伴随服务：投标方需提供详细完整的售后服务方案，在保修期内驻场服务。如需更换设备或送修，必须在1个工作日内完成，一时无法维修时，必须提供备机使用。

（5）安装要求：投标人需具备仓储能力，采购方项目安装现场不提供仓储场地。同时，所有采购产品安装完毕并经采购方验收接管后，采购方才承担保管责任，在此之前的安装期间所有货品的保管责任由投标人自行负责保管。

9、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子招投标系统通知形式告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

11、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

12、采购项目需要落实的政府采购政策：

12.1 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定执行。

12.2 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定执行。

12.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

12.4苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。

12.5财库〔2022〕19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

12.6苏财购〔2022〕16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知

12.7 绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，本项目水龙头、蹲便器属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料。

本次采购标的物清单中设备不属于《节能产品政府采购品目清单》、《环保标志产品政府采购品目清单》优先采购范围内的产品。

13、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

14、政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

14.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“评标方法、评分标准”。

14.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

14.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

15、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以采购代理机构在网上发布的内容为准。

第五章  合同主要条款

合同编号：

第一部分  合同一般条款

一、合同文件

1、合同文件适用法律

1.1 适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1 合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1 合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2 合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

二、标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

5.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

5.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

5.3 除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期不低于三年。

6、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

7.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

7.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督；

7.1.2 提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

7.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

7.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

三、标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

8.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

8.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

8.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

9.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

9.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

9.3 验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

9.4 如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

四、对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

10.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

10.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

10.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

五、合同价款和支付

11、合同价款和支付

11.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

11.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

11.2.1 合格的销售发票；

11.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

11.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

11.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

六、违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、甲方违约责任

13.1 在合同生效后，非乙方质量原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

13.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

13.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

14、乙方违约责任

14.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

14.2 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

15.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、索赔

16、索赔

16.1 甲方有权根据乙方的违约情况向乙方提出索赔。

16.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方要求的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

16.2.1 退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

16.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

16.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

16.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。同时乙方还应承担甲方因提出索赔而聘请律师所发生的费用。

八、合同的解除和转让

17、合同的解除

17.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

17.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

17.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

17.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

17.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十、争议解决

20、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

21、合同份数。

本合同一式八份，甲方五份，乙方二份，采购代理机构一份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

第二部分  合同特殊条款

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                         ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

二、价格与支付：

1、本合同为固定单价合同，合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币   元，投标总价包括设备、随机备品备件、易损件（包括保障设备正常运行三年所需的备品备件、易损件）、降噪、专用工具、安装、调试价（包括损耗、额外材料等，含安装、调试、试运行等相关费用）、运输及保险（包括货物运至最终目的地点的运输费、装卸费、保险费，含伴随货物交运的有关费用）、为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于现场保管仓储费、零星费、培训费、质保期内维护保养费，以及相关税费等保证本项目正常实施和运行所需的一切相关费用）。

2、付款步骤：

（1）合同签订生效后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款（乙方出具相应金额的银行保函；验收合格后一个月内凭验收合格证书退还银行保函），全部货物到场后30日内，甲方向乙方支付至合同价款总额的70%，设备安装调试完成后，验收合格，提供结算审计资料并将资料移交甲方后，甲方向乙方支付至合同价款总额的80%。审计结束后，甲方向乙方支付至审定金额的95%；验收合格满三年且无质量问题后30 日内付清剩余5%（无息）。

（2）付款前，乙方应开具正规合格的增值税专用发票原件提交至甲方，甲方将支付相应款项。

（3）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3、项目实施完成后，将按如下方式进行最终审计：

（1）以审计单位审定结果为本项目价款结算依据；

（2）审计核减率[核减额/结算送审总额]不超过7%的审计费全部由甲方承担。审计核减率[核减额/结算送审总额]超过7%的审计费，基本费及7%以内的核减费（核减额*2%）由甲方承担，7%以外的核减费（核减额*4%）由乙方承担。审计费由甲方代付，在项目结算款中扣除。

4、在政府采购合同履行中，甲方需追加货物、工程或者服务的，需要具备以下要求：（1）追加金额不得超过原合同金额的10%；（2）原合同金额10%以内的追加费用，仅限于原合同内采购清单数量调整增加的项目费用，原合同外采购内容不得计入。

5、付款方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

6、乙方开户银行名称、地址、账号为：

户名：

开户银行：

账号：

地址：

三、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定由招标代理机构、采购方到场，并按国家标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面、电传等方式通告甲方及招标方；

6、知识产权

（1）乙方提供的软件及相关交付物，包括且不限于软件程序（乙方自有的产品和第三方产品除外）、文档材料等，甲方均与乙方共同享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

（2）乙方独立于本项目之外且未利用甲方相关资料或工作条件完成的工作成果的一切知识产权和所有权归乙方所有

（3）乙方于本合同项下新开发的与甲方业务相关的开发成果，甲方享有知识产权和所有权。

（4）乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果，甲乙双方共享知识产权和所有权。

（5）甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权归甲方所有

如果有人提出法律或行政程序（合称“权指控”），声称方所拥有的应用软件侵犯了其合法权益（包括但不限于知识产权），乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

四、售后服务：

按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、违约责任：

按招标文件的规定执行。

六、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向招标方提交一份备存。

3、经双方协商一致同意，在本合同签订后，若因乙方办理“园采贷”信用融资的需要，本合同约定的收款账号可作变更，变更后的账号为甲方付款时中征应收账款融资服务平台中资金提供方指定的回款账户，甲方支付至该账号的款项，亦视为已向乙方履行完毕支付义务。甲方同时应与办理“园采贷”的乙方签订变更账号的补充协议或由乙方提供账号的变更申请。

4、应当维护国家利益和社会公共利益，合同履行过程中出现危害国家利益和社会公共利益问题的，甲方有权立即终止合同。

5、如合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益，甲方有权变更、中止或者终止、解除合同。

6、甲方和乙方签订补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7、小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第六章  评标方法与评分标准

一、评标办法

1、本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为40%（权重），技术与质量及其它占60%（权重）。（保留小数点后2位）

2、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

3、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列由公证处抽签。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

二、评分标准

（一）投标报价（40分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（保留小数点后二位）

报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值40（本次招标价格权值为40%）

2、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等文件的精神，对属于小微企业、监狱企业、残疾人企业给予价格评审加分。响应单位为小型或微型企业、残疾人企业或监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）本项目为非专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业，小微企业投标应提供经签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

3、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

（二）技术与质量及其它（60分）

1、投标产品技术参数符合性比较（8分）

所投产品应最大限度地满足采购文件的要求，打“*”项为核心要求，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止；其他项负偏离合计在10项以内的不扣分，满10项的视为非实质性响应。投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比。

2、项目需求理解方案（10分）

投标人基于对本项目的理解，结合招标文件需求，提供需求理解以及技术解决方案，至少包含1．项目目标2．需求分析3．现状分析4．技术方案；

对项目整体需求和现状认识准确，分析全面完整，有系统科学的建设目标，有完善的系统对接和技术方案，可行性强、贴合项目实际的得10分；

对项目整体需求和现状有基本认识，分析基本完整，建设目标比较科学合理，系统对接和技术方案较完善，可行性较强的得6分；

对项目整体需求和现状认识不足，分析不全面不完整，建设目标合理性欠缺，系统对接和技术方案不完善，可行性欠缺的得3分；

方案内容完全脱离采购需求或缺少任何一个方面或未提供的不得分。

3、项目实施方案（10分）

投标人根据本项目特点，制定项目实施方案，至少包含1．进度计划2．质量保证措施方案3．安全文明措施4．问题管理5．成品保护措施；

对进度计划有整体把握，工作机制高效灵活，有科学合理的质量保证、安全文明、成品保护措施强的得10分；

进度计划较完善，工作机制有合理性，质量保证、安全文明、成品保护措施比较科学合理的得6分；

进度计划简单，工作机制合理性欠缺，质量保证、安全文明、成品保护措施合理性欠缺的得3分；

方案内容完全脱离采购需求或缺少任何一个方面或未提供的不得分。

4、突发事故应急预案与处理能力方案（10分）

投标人根据本项目特点，制定项目突发事故应急预案与处理能力方案，至少包含1.应急预案2.处置措施3.应急能力保障体系4.应急响应与处置流程；

制定的措施科学合理，解决机制简单有效，操作性强，对预期发生的突发事件解决考虑周全得10分；

措施较为合理，操作性较强，对预期发生的突发事件解决考虑较周全得6分；

措施单一，对预期发生的突发事件解决考虑简单得3分；

方案内容完全脱离采购需求或缺少任何一个方面或未提供的不得分。

5、售后服务方案（10分）

投标人基于本项目提供项目售后服务方案，至少包含1．服务承诺2．服务计划3．售后服务期内服务4．维护方案5．培训计划

售后服务方案全面合理，售后服务响应内容高于本项目要求，有完善的服务、培训、维护计划和方案，服务流程及内容完整，可行性强、贴合项目实际的得10分；

售后服务方案较全面合理，服务、培训、维护计划和方案比较完善，有基本服务流程及内容，可行性较强的得6分；

售后服务方案不全面不合理，服务、培训、维护计划和方案不完整，服务流程及内容空洞或欠缺，可行性欠缺的得3分；

方案内容完全脱离采购需求或缺少任何一个方面或未提供的不得分。

6、体系认证（3分）

投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的有一份得1分，最高得3分。认证范围与本次采购内容相关并提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。

7、项目负责人（2分）

项目负责人具有高级及以上职称的得2分，提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明材料。

8、项目组成员（2分）

项目组成员具有中级及以上职称的有一人得1分，最高得2分，提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明材料。

9、类似业绩（5分）

投标单位2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，有一份得1分，最高得5分。提供合同扫描件、对应合同任意一期发票扫描件。

（全文完）