[bookmark: _GoBack]水桥花园地下车库通风管道实施维修
提疑一
1、原风管材质是什么材质？
回复：原为玻璃钢
2、 图中未更新风管处有类似“JG-F1600T”的标志是指新增抗震支架还是指在这个位置增加角钢横档加固？
[image: ][image: ]
回复：虚线框内为本次改造部分，框外不改造
3、 换新的风管是否需要增加抗震支架？如需要，请提供深化图纸（标明新增抗震支架位置）。
回复：需要抗震支架[image: 214fe367-fee6-4c29-99e0-6f3a378520e5]
4、 更换风管上的百叶是利旧还是换新？
[image: ]
回复：如未损坏，应利旧
[image: d1f4db4e-b7a1-442d-81bf-a85f431c3b1c]
5、 更换风管上阀门、消声器是换新还是利旧？
[image: ]
回复：如未损坏，应利旧
[image: d1f4db4e-b7a1-442d-81bf-a85f431c3b1c]
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