## Sheet1
学校标准化泵房建设项目清单
序号 | 材料名称 | 明细 | 单位 | 项目清单量 | 单价 | 合价
1 | 配套防水 | 1、设备间顶部配套SBS防水，129.7m2，卷材品种、规格、厚度：4mm-20度SBS卷材，漫涂非固化防水； 2、找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆； 3、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆； 4、面层材料品种、规格、颜色：600*600mm玻化砖 5、嵌缝材料种类：白水泥擦缝； 6、预留水沟：地面预留150宽水沟，配不锈钢盖板 | 项 | 1
2 | 配套钢平台 | 设备配套钢平台带栏杆型，实腹钢柱：0.32t，12号槽钢配L5角铁剪力支撑，配150*150*10底板；钢梁：0.52t，16#槽钢主梁配12号槽钢次梁及L5角铁；钢板楼板：12.6平方米，6mm厚花纹钢板；金属面油漆：防锈漆一遍，金属面漆两遍；成品带扶手栏杆、栏板：304不锈钢栏杆（1米高），17.5米 | 项 | 1
3 | 配套改造 | 1、外立面采用外墙真石漆出新； 2、室内吊顶采用600*600铝合金吊顶：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8；装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600*600*1.1mm微孔铝扣板；面层材料品种、规格、颜色：400*800mm墙砖；白水泥擦缝； 3、室内监控室前面贴砖高度至吊顶标高； 4、泵房墙面贴砖高度至一层地坪上部一米处；瓷砖专用胶泥； 5、更换所有窗及室内门，采用铝合金材质；铝合金推拉窗；1.2mm厚铝合金型材框扇材质；6mm钢化玻璃； 6、入户门更换为钢制防火门，定制钢质甲级防火防盗门1500*2700mm1樘（以实际测量尺寸为准，偏差无几）； 7、挡鼠板、窗帘、金属门窗、纱窗7樘：12mm阻燃板、1.2mm拉丝不锈钢、监控室卷帘、铝合金挡鼠板2套； 8、全玻自由门：有框玻璃门1000*2100mm；12mm钢化玻璃；含地弹簧等五金件安装； 9、油漆品种、刷漆遍数：191m2外墙乳胶漆出新（分色处理）； 10、内墙面乳胶漆出新（现场实测）； 11、金属面油漆：行车刷金属漆两遍； 12、现场管道、门窗、抹灰面、混凝土结构等各种拆除及屋顶地面清理。 13、拆除路面：16m2凿除室外原小路及垃圾清运； 14、挖沟槽土方：管道井开挖1800mm内； 15、开孔打洞：墙面开洞直径400mm，2个； 16、墙面封堵：1个原出DN400水管洞采用盲板焊接封堵1个；4个水池内新做管道穿墙孔洞，焊接不锈钢止水环并采用膨胀橡胶封堵DN400；2个原吸水管两侧封堵，原DN250钢管焊接不锈钢封堵； 17、室外管道沟及井回填26立方米； 18、混凝土基础：200mm厚C25混凝土基础； 19、砖检查井：深度1800mm内，05S502，钢筋混凝土矩形井，内径3200*1500mm； 20、石材楼地面：15.5平方米，找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1:3干硬性水泥砂浆；300*600mm花岗岩火烧板；新做石板小道； 21、散水:室外散水坡损坏部位修复； 22、基础模板：18.3平方米；23、建筑垃圾外运1项。 | 项 | 1
4 | 配套绿化 | 泵房周边植被清理、绿植修剪及保护、树木移除修剪、破坏后原样恢复（铺种草皮），垃圾清运 | 项 | 1
5 | 办公桌椅 | 成品办公家具，办公桌1张、办公椅1把，用于泵房控制间值班办公。办公桌规格约1400×700×750mm，采用E0级环保板材，钢架结构，配键盘托及穿线孔。办公椅为高背人体工学设计，配可调腰靠头枕，三级气压棒，透气网布，静音轮。提供CMA/CNAS检测报告。 | 套 | 1
6 | 配电柜 | 本项目配置XL-21型动力配电柜一台，主开关采用250A/4P隔离开关及200A/4P/300mA漏电保护断路器；动力回路配100A/32A/3P塑壳断路器一台；三相配电回路配20A/3P微断一只；三相带漏电回路配20A/4P/30mA微断一只；单相漏电回路配20A/2P/30mA微断四只；单相照明回路配16A/1P+N微断一只；浪涌保护器配440V/4P一只。主要元器件选用施耐德、西门子、ABB或同等档次品牌，总开关与支路漏电须具备选择性配合，产品须符合CCC或IEC标准。 | 项 | 1 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
7 | 配套除湿机 | 1、除湿机，型号：50升型，规格：服务100m2（海尔、小米、科龙等优于或相当于档次品牌） | 台 | 1 |  |  | 海尔、小米、科龙
8 | 双管日光灯 | 名称：LED防爆双管日光灯；型号：双管40W；安装形式：墙面吸墙安装 | 盏 | 3 |  |  | 欧普、佛山照明、雷士
9 | 应急指示灯 | 应急照明和疏散指示灯 | 盏 | 5
10 | LED平板灯 | 600*600LED平板灯 | 盏 | 16 |  |  | 欧普、佛山照明、雷士
11 | 灯箱 | 灯箱及广告布 | 套 | 2
12 | 墙面广告牌 | 泵房墙面文字及广告、设计图样式 | 个 | 3
13 | 门牌 | 设计图样式 | 块 | 1
14 | 配电箱更换 | 更换全新排污泵控制箱参照原规格 | 套 | 2
15 | 配电箱拆除 | 电柜及墙面电表箱等 | 项 | 1
16 | 远传电表 | 互感器数显远传电表 | 只 | 1 |  |  | 正泰、人民、德力西
17 | 排污泵管改造 | 更换为不锈钢50泵管及井盖 | 套 | 1
18 | 排污泵 | DN50搅吸式排污泵，额定流量35m3/h | 台 | 1 |  |  | 凯泉、熊猫、人民
19 | 水浸报警器 | 防漫水报警器，AC220V，墙上明装 | 台 | 1
20 | 插座 | 10A2+3插座 | 个 | 4 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
21 | 插座 | 16A3孔插座 | 个 | 3 |  |  | 施耐德、西门子、ABB
22 | 电线 | 插座布线bv3*2.5 | m | 63 |  |  | 江南、上上、远东
23 | 布线 | 照明布线BV2*2.5 | m | 72 |  |  | 江南、上上、远东
24 | 布线 | 空调布线bv3*4 | m | 129 |  |  | 江南、上上、远东
25 | 布线 | 485通信线 | m | 137 |  |  | 兆龙、上海邮江、天联
26 | 布线 | RVV3*1.5灯箱电源线及开关 | 处 | 2
27 | 电缆 | YJV4*35电缆沿桥架 | m | 48
28 | 电缆 | YJV5*6电缆沿桥架 | m | 12
29 | 配管 | 直径32PVC管暗敷 | m | 42 |  |  |  | 7283.2
30 | 配管 | 直径25PVC管暗敷 | m | 42
31 | 桥架 | 150*100热镀锌桥架 | m | 4
32 | 配管 | 直径20PVC管吊顶内敷设 | m | 79
33 | 下水管道 | PVC40下水管道暗敷 | m | 16
34 | 水质检测仪 | DN15，PN1.0MPa，检测数据，余氯，浊度，PH | 套 | 1 |  |  | 六联环保、绿洁环保、华泽环保
35 | 紫外线消毒器 | DN300,304不锈钢，500L/时 | 套 | 1 |  |  | 六联环保、绿洁环保、华泽环保
36 | 水位计 | 超声波水位计，含布线 | 套 | 1 |  |  | 西门子
37 | 流量计 | 电磁流量计DN300，流量0.1~10L/min，精度：±0.1% | 套 | 1
38 | 压力表 | 量程0-1.6MPa，含底座 | 套 | 2
39 | 电接点压力表 | 量程0-1.6MPa，含底座 | 套 | 1
40 | 电动DN300蝶阀 | DN300涡轮对夹蝶阀IP68级，PN1.0MPa | 个 | 1 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
41 | DN300止回阀 | 防回流污染止回阀，倒流防止器，PN1.0MPa | 个 | 1 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
42 | DN300蝶阀 | DN300涡轮对夹蝶阀 | 个 | 6 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
43 | DN250蝶阀 | DN250涡轮对夹蝶阀 | 个 | 3 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
44 | DN200蝶阀 | DN200涡轮对夹蝶阀 | 个 | 6 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
45 | DN100蝶阀 | DN100涡轮对夹蝶阀 | 个 | 1 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
46 | DN250止回阀 | DN250缓闭止回阀 | 个 | 3 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
47 | DN200止回阀 | DN200对夹蝶式止回阀 | 个 | 3 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
48 | DN250不锈钢橡胶软连接 | DN250不锈钢法兰橡胶软连接 | 个 | 3 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
49 | DN200不锈钢橡胶软连接 | DN200不锈钢法兰橡胶软连接 | 个 | 3 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
50 | DN300不锈钢橡胶软连接 | DN300不锈钢法兰橡胶软连接 | 个 | 1 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
51 | DN65自动排气阀 | DN65排气阀，含底座及连接管道制作 | 个 | 1 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
52 | DN65闸阀 | DN65闸阀，低压螺纹阀门 | 个 | 1 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
53 | DN300Y型过滤器 | DN300Y型过滤器 | 个 | 1 |  |  | 伟隆、上阀（上海）、欧特莱（上海）
54 | DN300管道 | SCH10S外抛光304不锈钢，氩弧焊，打磨抛光（含10#镀锌槽钢支架） | m | 38
55 | DN250管道 | SCH10S外抛光304不锈钢，氩弧焊，打磨抛光（含10#镀锌槽钢支架） | m | 15
56 | DN200管道 | SCH10S外抛光304不锈钢，氩弧焊，打磨抛光（含10#镀锌槽钢支架） | m | 20
57 | DN100管道 | SCH10S外抛光304不锈钢，氩弧焊，打磨抛光（含10#镀锌槽钢支架） | m | 1
58 | DN65管道 | SCH10S外抛光304不锈钢，氩弧焊，打磨抛光（含10#镀锌槽钢支架） | m | 10
59 | DN16管道 | SCH10S外抛光304不锈钢，氩弧焊，打磨抛光（含10#镀锌槽钢支架） | m | 5
60 | DN300法兰 | 16KG304不锈钢锻造法兰 | 个 | 21
61 | DN300法兰 | 球墨铸铁法兰 | 个 | 4
62 | DN300弯头 | 304外抛光不锈钢90度弯 | 个 | 13
63 | DN200弯头 | 304外抛光不锈钢45度弯 | 个 | 3
64 | DN200法兰 | 16KG304不锈钢锻造法兰 | 个 | 15
65 | DN250法兰 | 16KG304不锈钢锻造法兰 | 个 | 25
66 | DN100盲板 | 16KG304不锈钢锻造法兰 | 个 | 1
67 | DN16闸阀 | 304不锈钢球阀 | 个 | 2
68 | 同心变径 | 304不锈钢DN250/150 | 个 | 3
69 | 偏心变径 | 304不锈钢dn200/150 | 个 | 3
70 | 气压罐 | 304不锈钢气压罐，100L型，含连接管道制作安装 | 个 | 1
71 | 塑料管 | 材质、规格：PVC40下水管道，连接形式：暗敷 | m | 16
72 | 外管道改造 | 1、自来水进水出水管道连接，含哈夫三通及承插法兰等共2处； 2室外水表井内管线改造1处，室外管道增加蝶阀。 | 项 | 1
73 | 智慧水务管理平台 | 1、配管：PVC管，规格：P20，配置形式：暗配，16m； 2、网线敷设：超五类网线暗敷56m，推荐安普、TPlink、绿联等优于或相当于档次品牌； 3 、通信线敷设：485通信线暗敷20m； 4、名称：千兆24口POE交换机1台，推荐大华、海康威视、普联等优于或相当于档次品牌。 5、弱电机柜、规格：600*600*600mm机柜，12U，1台，推荐图腾、海威、华腾等优于或相当于档次品牌。 6、监控摄像设备：6mmPOE摄像头5台，推荐大华、海康威视、普联等优于或相当于档次品牌。 7、摄像头支架、材质：室内用铝合金支架5套，推荐大华、海康威视、普联等优于或相当于档次品牌。 8、盘录像机、规格：6TB，8路硬盘录像机1台，推荐大华、海康威视、普联等优于或相当于档次品牌。 9、考勤机，防水罩，可人脸、指纹、密码、刷卡、WIFI，1台(套)，推荐海康威视，得力，中控等优于或相当于档次品牌。 10、双门磁力锁，规格：280KG1套，推荐海康威视，得力，中控等优于或相当于档次品牌。 11、门禁控制器1套，推荐海康威视，得力，中控等优于或相当于档次品牌。 12、调试，含视频线USB线，高清视频线等1项。 13、智慧水务监控监视平台 ：描述，具有云计算，大数据采集，以及人工智能分析，档案管理，办公软件实时在线，具有实时预警功能，1套， 14、室外光纤配管PE322、配置形式：地下敷设150m， 15、光缆：八芯室外单模光缆，规格：核心机房跳光纤，光纤熔接150m， 16、四口ONU1台， 17、ODF架2、类别：12芯3、备注：配尾纤2台。 18、1:8分光器1个。 19、6U机柜，安装方式：壁挂1台。 20、测试内容：测试并调试图书馆总机房核心OLT，1项。 | 套 | 1
74 | 生活给水泵 | 1、型号、规格:泵参数：3台，Q≥170m3/h，H≥40m，推荐格兰富、赛莱默、凯士比等优于或相当于档次品牌； 2、附件名称、规格、数量：配套相关阀门、止回阀、软接头、不锈钢管及管件、压力表、压力传感器； 3、减震装置形式：厂家配套水泵专用减震器 | 台 | 3 |  |  | 格兰富、赛莱默、凯士比等优于或相当于档次品牌
75 | 小计 |  |  |  |  | 0
76 | 税金 | 税金13% |  |  |  | 0
77 | 总计 |  |  |  |  | 0