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连云开发区110V香海线、110KV河区线局部改造工程
总说明
工程名称:连云开发区110V香海线、110KV河区线局部改造工程  标段：
	
工   程   概   况
	工程名称
	连云开发区110V香海线、110KV河区线局部改造工程
	建设性质
	输变电

	
	设计单位
	
	建设地点
	连云港市

	
	
1、工程概况： 本工程包括江苏连云港年产16.8万吨新能源电池关键材料及关联产品项目220千伏配套工程-连云开发区110V香海线、110KV河区线局部改造
工程。

	
其   它   说   明
	一、招标范围： 杆塔组立、导线架设、 电缆敷设、调试等 。具体详见招标工程量清单。
二、其他需要说明的问题：
1.材料及设备： 材料及设备均由投标人购置安装 。
2.投标人采购材料(设备)由投标人供应到施工现场 ，在现场卸车 、转运、保管、发放、开箱验收的工作由投标人负责 ，投标人可综合考虑材料 （设备）
的卸车、保管费 ，列入项目费用。
3.增值税税率9％ （结算时按工程所在地税务部门的规定计算 ）。
4.本项目清单采用全费用单价 ，全费用单价包含但不限于人工费 、材料费(含主材费、辅材费)、机械费(包含机械进出场费)、设备费、脚手架搭拆除、施 工操作高度增加 、材料损耗、配件、备品备件、专用工具、包装运输装卸费(包含现场内外运输 、二次及多次搬运费)、人身及各种保险费、技术文件资料 费 、现场保管费 、材料二次搬运 、工地安保、施工配合、施工现场处理 、安装及调试费 、维修保养费、施工用水用电费 、安全文明施工措施费、赶工 措施费、施工措施费 、其它直接费、流动施工津贴 、各种取费、各种税金与规费 、利润和不可预见费 、风险包干费 、其他为确保工程质量、工期、现  场文明施工等所发生的一切费用以及市场材料 、设备价格波动风险等所发生的费用 。
5.工程量清单中设备/材料价格计入综合单价。




	工程名称 ：连云开发区 110V香海线、110KV河区线局部改造工程

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	设备/材料单价（元）
	设备/材料合价（元）
	全费用综合 单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	基础工程材料工地运输
	1. :投标人自行勘查 ， 自主报价
	项
	1
	
	
	
	
	

	2
	线路复测分坑
	1.杆塔类型 :直线自立塔
	基
	2
	
	
	
	
	

	3
	线路复测分坑
	1.杆塔类型 :耐张(转角)自立塔
	基
	1
	
	
	
	
	

	4
	钢筋笼
	1.种类 :钢筋笼
	t
	12.81
	
	
	
	
	

	5
	地脚螺栓
	
	t
	1.56
	
	
	
	
	

	6
	保护帽
	1.混凝土强度等级 :C25
	m³
	1.16
	
	
	
	
	

	
7
	
灌注桩成孔
	1.地质类别 :淤泥、黏土
2.孔径步距 :0.8m
3.孔深步距 :8
4.泥浆外运运距 :投标人根据现场情况自行 考虑
	
m
	
48
	
	
	
	
	

	



8
	



灌注桩成孔
	


1.地质类别 :淤泥、黏土
2.孔径步距 :1.6m
3.孔深步距 :26m
4.泥浆外运运距 :投标人根据现场情况自行 考虑
	



m
	



104
	
	
	
	
	

	9
	灌注桩浇灌
	1.孔深步距 :8.5m
2.混凝土强度等级 :C50
	m³
	27.12
	
	
	
	
	

	10
	灌注桩浇灌
	1.孔深步距 :26.5m
2.混凝土强度等级 :C50
	m³
	218.3
	
	
	
	
	

	11
	2 杆塔工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	2.1 杆塔工程材料工地 运输
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	杆塔工程材料工地运输
	1. :投标人根据现场情况自行考虑
	项
	1
	
	
	
	
	

	14
	导线架设
	1.详见设计图纸
	km
	0.03
	
	
	
	
	

	
	2.2 杆塔组立
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	自立塔组立
	1.铁塔类型 : 电缆终端平台
2.塔全高步距 :8m
	t
	4.907
	
	
	
	
	

	17
	自立塔组立
	1.铁塔类型 :双回路耐张角钢塔
2.塔全高步距 :27.21m
	t
	20.472
	
	
	
	
	

	18
	接地槽挖方及回填
	1.地质类别 :淤泥，黏土，普通土
	m³
	34.63
	
	
	
	
	

	19
	接地安装
	1.接地型式 :T34
2.降阻材料 :不锈钢圆钢 φ10.6
3.引下线:4根
	m
	111.2
	
	
	
	
	

	

20
	

垂直接地体安装
	1.接地型式 :T14G
2.降阻材料 :不锈钢包钢
3.接地体材质 :10.6圆钢*1500接地极
4根，引上线10.6圆钢*3000  4根，4只
16*2.4T型连接件 ，4只16*2.4L型连接件， 100*40*4连接件4块，垂直接地极 12圆钢4 只
	

根
	

4
	
	
	
	
	

	
21
	
导线架设
	1.型号、规格 :JL/LB20A-300/25
2.回路数 :双回路
3.牵、张场场地建设 ::投标人根据现场情
况自行考虑                  4 详见设计
图纸
	
km
	
0.03
	
	
	
	
	

	
22
	
导线耐张金具绝缘子串
	1. 电压等级 :110kV
2.绝缘子型号 、金具串名称 :JL/LB20A- 300/25导线用双联瓷耐张绝缘子串 6串； 110-Ea32-N07P2
	
串
	
6
	
	
	
	
	

	
23
	导线耐张金具绝缘子串
	1. 电压等级 :110kV
2.绝缘子型号 、金具串名称 :导线用跳线悬 垂复合绝缘子串 ； 110-Ea32-T07H1
	串
	
6
	
	
	
	
	

	
24
	交流盘形悬式瓷绝缘子
	1. 电压等级 :110kV
2.金具串名称 :8交流盘形悬式瓷绝缘子 U70BP/146D,280,450 片110
	片
	
110
	
	
	
	
	

	
25
	交流棒形悬式复合绝缘 子
	1. 电压等级 :110kV
2.金具串名称 :交流棒形悬式复合绝缘子 3.绝缘子型号 :FXBW-110/70-3
	支
	
6
	
	
	
	
	

	26
	导线悬垂 、跳线金具绝 缘子串
	1. 电压等级 :110kV
2.金具串名称 :导线接续管
3.绝缘子型号 :JYD-300/25
	个
	18
	
	
	
	
	

	27
	防振锤
	1.规格或型号 :FDYJ-3/5
	只
	12
	
	
	
	
	

	28
	导线间隔棒
	1.规格或型号 :间隔棒 FXJW/110/70
	个
	4
	
	
	
	
	

	29
	重锤片
	1.规格或型号 :FZC-15Y
	片
	18
	
	
	
	
	

	30
	挡鸟板
	
	个
	6
	
	
	
	
	

	31
	跳线制作及安装
	
	单相
	6
	
	
	
	
	

	32
	输电线路试运
	
	回路
	2
	
	
	
	
	

	33
	防坠落装置
	
	m
	80.8
	
	
	
	
	

	
	电缆通道土建
	
	
	
	
	
	
	
	




	34
	土石方开挖及回填
	1.地质类别 :淤泥、黏土为主
2.支护及余土外运 : 由投标人综合考虑
	m³
	1147.57
	
	
	
	
	

	35
	材料运输
	1.特殊要求 :运距由投标人自行考虑
	项
	1
	
	
	
	
	

	






36
	





电缆沟、浅槽-双回
	1.名称、型号 :净宽1.6m,净高1.5m
2.混凝土强度等级 :P6的C40防水混凝土 ， 垫层C25
3.混凝土拌和要求 :投标人综合考虑
4.基坑开挖 :坑底素土应夯实后方可浇筑垫 层，如遇淤泥质土 ，需清除淤泥杂物后 ，
采用碎石回填
5.垫层 :100mm,C25
6. 电缆沟壁 :壁厚250mm ，C40；
7.抹灰 :井体内外壁均以 1:2水泥砂浆 ( 掺 入水泥剂量 5%防水剂) 光面，厚度为20mm
。
8.钢材 :钢筋综合 ，钢筋保护层不小于 35mm, 电缆沟沿口用L50*5角钢包边
9.盖板 :ZB16/JB16预制盖板 ，2块，C40混  凝土，钢筋保护层厚度不小于 30mm,盖板四 周设置普通 (L50*5)边框，边框外露表面采 用镀锌防腐处理 ，盖板上下两层纵向钢筋  两端与边框焊接固定
10.特殊要求 :分段排水 ，每隔20-30m设置 集水井 ，沟底部应砌成 0.5%的坡度引至集 水坑
11.图纸 :详见图纸LD26203C-4-A01-16
	





m
	






50
	
	
	
	
	

	






37
	





电缆沟、浅槽-单回
	1.名称、型号 :净宽1.2m,净高1.5m
2.混凝土强度等级 :P6的C40防水混凝土 ， 垫层C25
3.混凝土拌和要求 :投标人综合考虑
4.基坑开挖 :坑底素土应夯实后方可浇筑垫 层，如遇淤泥质土 ，需清除淤泥杂物后 ，
采用碎石回填
5.垫层 :100mm,C25
6. 电缆沟壁 :壁厚250mm ，C40；
7.抹灰 :井体内外壁均以 1:2水泥砂浆 ( 掺 入水泥剂量 5%防水剂) 光面，厚度为20mm
。
8.钢材 :钢筋综合 ，钢筋保护层不小于 35mm, 电缆沟沿口用L50*5角钢包边
9.盖板 :ZB12/JB12预制盖板 ，2块，C40混  凝土，钢筋保护层厚度不小于 30mm,盖板四 周设置普通 (L50*5)边框，边框外露表面采 用镀锌防腐处理 ，盖板上下两层纵向钢筋  两端与边框焊接固定
10.特殊要求 :分段排水 ，每隔20-30m设置 集水井 ，沟底部应砌成 0.5%的坡度引至集 水坑
11.图纸 :详见图纸LD2203C-4-A01-17
	





m
	






36
	
	
	
	
	

	38
	电缆支架
	1.材质 :角钢
2.防腐类别 :镀锌
	t
	3.6
	
	
	
	
	

	




39
	



电缆埋管
	
1.材质 :CPVC
2.规格 :双回路排管 ，8×φ200+4×φ
100(CPVC), φ200壁厚11mm, φ100壁厚为 5mm.
3.混凝土 :底板及包封采用 P6的C40混凝 土，
4.垫层材质 、混凝土强度等级 :100mm厚 C25,宽1270mm
5.钢筋12# :HRB400 ，45.2KG
6.管枕 :1.5m-2m布置一道
7.排管顶面距地面深度 :H不小于0.7米，排 管与排水沟交叉处 ，顶面距沟底不小于 0.3 米，过路车不小于 0.8米。
8.图纸 :详见图纸LD26203C-4-A01-15
	



m
	




118
	
	
	
	
	

	40
	电缆围栏
	1. 电缆围栏 :详见图纸LD26203C-4-A01-20
	座
	1
	
	
	
	
	

	


41
	


地基处理
	1.地基处理 :压密注浆
2.钻孔 :钻孔间距 1200mm,钻孔加固土体深 度6米，被加固土体注浆水泥用量不小于  100kg/m³
3.水泥浆 :水泥浆一般采用普通 42.5号普通 硅酸盐水泥为主加水配置而成 ，根据需要  可加入一定外加剂 ，水泥掺入比取 20% 。水 会比按0.8-1配比。
4.图纸 :详见图纸LD26203C-4-A01-21
	


m³
	


3940
	
	
	
	
	

	
	110kV香海线局部改造工
程（架空）
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	杆塔工程材料工地运输
	1. :投标人根据现场情况自行考虑
	项
	1
	
	
	
	
	

	
43
	
导线架设
	1.型号、规格 :JL3/G1A-300/25
2.回路数 :双回
3.相数:3相
4.OPPC根数 :2
5.牵、张场场地建设 :投标人根据现场情况 自行考虑
	
km
	
0.29
	
	
	
	
	




	
44
	
导线架设
	1.型号、规格 :JL3/G1A-300/25
2.回路数 :双回
3.相数:3相
4.OPPC根数 :2
5.牵、张场场地建设 :投标人根据现场情况 自行考虑
	
km
	
0.69
	
	
	
	
	

	


45
	

OPGW架设
	1.型号、规格 :OPGW-15-120-3(24芯)，利 旧
2.牵、张场场地建设 :投标人根据现场情况 自行考虑
3.金具 :OPGW-120耐张金具串 ((每套含1根 2m接地线))，4套
4.塔用引下固定线夹 :60套
5.光缆防振锤 :4只
6.终端接线盒 :2只，
7.余缆托架 :2只
	

km
	


0.98
	
	
	
	
	

	46
	OPGW接续
	1.型号、规格 :OPGW-15-120-3(24芯) 2.芯数:24芯
	接头
	8
	
	
	
	
	

	47
	OPGW全程测量
	1.型号、规格 :GW-15-120-3(24芯)
2.芯数:24芯
	段
	2
	
	
	
	
	

	
48
	
交叉跨越
	1.10kV电力线路 :2次
2.低压电力线 :3处
3.跨越鱼塘:8处
4.城市道路:2处
5.跨越30m内河流:1处
6.跨越光伏区域 :1处
	
项
	
1
	
	
	
	
	

	
49
	
导线耐张金具绝缘子串
	1. 电压等级 :110kV
2.绝缘子型号 、金具串名称 :JL3/G1A- 300/25导线用单联悬垂复合绝缘子串 ， 110-Ea32-X07H1
	
串
	
16
	
	
	
	
	

	
50
	导线耐张金具绝缘子串
	1. 电压等级 :110kV
2.绝缘子型号 、金具串名称 :JL3/G1A-  300/25导线用双联瓷耐张绝缘子串 110- Ea32-T07H1
	串
	
40
	
	
	
	
	

	
51
	导线耐张金具绝缘子串
	1. 电压等级 :110kV
2.绝缘子型号 、金具串名称 :JLB40-120地 线用耐张金具串 110-Ea32-T07H1
	串
	
4
	
	
	
	
	

	
52
	
导线悬垂 、跳线金具绝 缘子串
	1.金具串名称 :交流盘形悬式瓷绝缘子 2.绝缘子型号 :U70BP/146D,280,450
3.挂板，挂环等:6套
	
片
	
734
	
	
	
	
	

	
53
	
导线悬垂 、跳线金具绝 缘子串
	1. 电压等级 :110kV
2.金具串名称 :交流棒形悬式复合绝缘子 3.绝缘子型号 :FXBW-110/70-3
4.挂板，挂环等 :18套
	
支
	
42
	
	
	
	
	

	54
	导线防振锤
	1.规格或型号 :FDYJ-4/5
	个
	52
	
	
	
	
	

	55
	地线防振锤
	1.规格或型号 :FDYJ-1/2
	个
	4
	
	
	
	
	

	56
	重锤片
	1.规格或型号 :FZC-15Y
	片
	78
	
	
	
	
	

	57
	跳线制作及安装
	1. 电压等级 :110KV
2.跳线类型 :软跳线
	单相
	18
	
	
	
	
	

	58
	输电线路试运
	
	回路
	2
	
	
	
	
	

	59
	防鸟罩
	
	个
	42
	
	
	
	
	

	60
	防鸟刺
	
	个
	72
	
	
	
	
	

	61
	铝包带
	
	m
	208
	
	
	
	
	

	拆除部分
	
	
	
	
	

	62
	导线拆除
	
	t
	1.2
	
	
	
	
	

	63
	自立塔拆除
	
	t
	1.5
	
	
	
	
	

	64
	导线耐张金具绝缘子串
	
	串
	6
	
	
	
	
	

	65
	角钢塔拆除
	
	t
	20.7
	
	
	
	
	

	66
	导线拆除
	1.型号、规格 :1*LGJ-300/25
	t
	7.27
	
	
	
	
	

	67
	导线耐张串
	
	串
	28
	
	
	
	
	

	68
	导线悬垂串
	
	串
	8
	
	
	
	
	

	69
	地线耐张串
	
	串
	4
	
	
	
	
	

	70
	地线悬垂串
	
	串
	2
	
	
	
	
	



