连云开发区110V香海线、110KV河区线局

# 部改造工程              工程 招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

封-1

连云开发区110V香海线、110KV河区线局部

改造工程                 工程

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：

（单位盖章）

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人                                                 法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

或其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

复  核  人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：                                         复 核 时 间：

扉-1

连云开发区110V香海线、110KV河区线局部改造工程

总说明

工程名称:连云开发区110V香海线、110KV河区线局部改造工程  标段：

| 工 程 概 况 | 工程名称 | 连云开发区110V香海线、110KV河区线局部改造工程 | 建设性质 | 输变电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计单位 |  | 建设地点 | 连云港市 |
|  | 1、工程概况： 本工程包括江苏连云港年产16.8万吨新能源电池关键材料及关联产品项目220千伏配套工程-连云开发区110V香海线、110KV河区线局部改造 工程。 |  |  |  |
| 其 它 说 明 | 一、招标范围： 杆塔组立、导线架设、 电缆敷设、调试等 。具体详见招标工程量清单。 二、其他需要说明的问题： 1.材料及设备： 材料及设备均由投标人购置安装 。 2.投标人采购材料(设备)由投标人供应到施工现场 ，在现场卸车 、转运、保管、发放、开箱验收的工作由投标人负责 ，投标人可综合考虑材料 （设备） 的卸车、保管费 ，列入项目费用。 3.增值税税率9％ （结算时按工程所在地税务部门的规定计算 ）。 4.本项目清单采用全费用单价 ，全费用单价包含但不限于人工费 、材料费(含主材费、辅材费)、机械费(包含机械进出场费)、设备费、脚手架搭拆除、施 工操作高度增加 、材料损耗、配件、备品备件、专用工具、包装运输装卸费(包含现场内外运输 、二次及多次搬运费)、人身及各种保险费、技术文件资料 费 、现场保管费 、材料二次搬运 、工地安保、施工配合、施工现场处理 、安装及调试费 、维修保养费、施工用水用电费 、安全文明施工措施费、赶工 措施费、施工措施费 、其它直接费、流动施工津贴 、各种取费、各种税金与规费 、利润和不可预见费 、风险包干费 、其他为确保工程质量、工期、现 场文明施工等所发生的一切费用以及市场材料 、设备价格波动风险等所发生的费用 。 5.工程量清单中设备/材料价格计入综合单价。 |  |  |  |

| 工程名称 ：连云开发区 110V香海线、110KV河区线局部改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 设备/材料单价（元） | 设备/材料合价（元） | 全费用综合 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 基础工程材料工地运输 | 1. :投标人自行勘查 ， 自主报价 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 线路复测分坑 | 1.杆塔类型 :直线自立塔 | 基 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 线路复测分坑 | 1.杆塔类型 :耐张(转角)自立塔 | 基 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢筋笼 | 1.种类 :钢筋笼 | t | 12.81 |  |  |  |  |  |
| 5 | 地脚螺栓 |  | t | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 6 | 保护帽 | 1.混凝土强度等级 :C25 | m³ | 1.16 |  |  |  |  |  |
| 7 | 灌注桩成孔 | 1.地质类别 :淤泥、黏土 2.孔径步距 :0.8m 3.孔深步距 :8 4.泥浆外运运距 :投标人根据现场情况自行 考虑 | m | 48 |  |  |  |  |  |
| 8 | 灌注桩成孔 | 1.地质类别 :淤泥、黏土 2.孔径步距 :1.6m 3.孔深步距 :26m 4.泥浆外运运距 :投标人根据现场情况自行 考虑 | m | 104 |  |  |  |  |  |
| 9 | 灌注桩浇灌 | 1.孔深步距 :8.5m 2.混凝土强度等级 :C50 | m³ | 27.12 |  |  |  |  |  |
| 10 | 灌注桩浇灌 | 1.孔深步距 :26.5m 2.混凝土强度等级 :C50 | m³ | 218.3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 杆塔工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2.1 杆塔工程材料工地 运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 杆塔工程材料工地运输 | 1. :投标人根据现场情况自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 导线架设 | 1.详见设计图纸 | km | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 杆塔组立 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 自立塔组立 | 1.铁塔类型 : 电缆终端平台 2.塔全高步距 :8m | t | 4.907 |  |  |  |  |  |
| 17 | 自立塔组立 | 1.铁塔类型 :双回路耐张角钢塔 2.塔全高步距 :27.21m | t | 20.472 |  |  |  |  |  |
| 18 | 接地槽挖方及回填 | 1.地质类别 :淤泥，黏土，普通土 | m³ | 34.63 |  |  |  |  |  |
| 19 | 接地安装 | 1.接地型式 :T34 2.降阻材料 :不锈钢圆钢 φ10.6 3.引下线:4根 | m | 111.2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 垂直接地体安装 | 1.接地型式 :T14G 2.降阻材料 :不锈钢包钢 3.接地体材质 :10.6圆钢*1500接地极 4根，引上线10.6圆钢*3000 4根，4只 16*2.4T型连接件 ，4只16*2.4L型连接件， 100*40*4连接件4块，垂直接地极 12圆钢4 只 | 根 | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | 导线架设 | 1.型号、规格 :JL/LB20A-300/25 2.回路数 :双回路 3.牵、张场场地建设 ::投标人根据现场情 况自行考虑 4 详见设计 图纸 | km | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 22 | 导线耐张金具绝缘子串 | 1. 电压等级 :110kV 2.绝缘子型号 、金具串名称 :JL/LB20A- 300/25导线用双联瓷耐张绝缘子串 6串； 110-Ea32-N07P2 | 串 | 6 |  |  |  |  |  |
| 23 | 导线耐张金具绝缘子串 | 1. 电压等级 :110kV 2.绝缘子型号 、金具串名称 :导线用跳线悬 垂复合绝缘子串 ； 110-Ea32-T07H1 | 串 | 6 |  |  |  |  |  |
| 24 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 1. 电压等级 :110kV 2.金具串名称 :8交流盘形悬式瓷绝缘子 U70BP/146D,280,450 片110 | 片 | 110 |  |  |  |  |  |
| 25 | 交流棒形悬式复合绝缘 子 | 1. 电压等级 :110kV 2.金具串名称 :交流棒形悬式复合绝缘子 3.绝缘子型号 :FXBW-110/70-3 | 支 | 6 |  |  |  |  |  |
| 26 | 导线悬垂 、跳线金具绝 缘子串 | 1. 电压等级 :110kV 2.金具串名称 :导线接续管 3.绝缘子型号 :JYD-300/25 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 27 | 防振锤 | 1.规格或型号 :FDYJ-3/5 | 只 | 12 |  |  |  |  |  |
| 28 | 导线间隔棒 | 1.规格或型号 :间隔棒 FXJW/110/70 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 29 | 重锤片 | 1.规格或型号 :FZC-15Y | 片 | 18 |  |  |  |  |  |
| 30 | 挡鸟板 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 31 | 跳线制作及安装 |  | 单相 | 6 |  |  |  |  |  |
| 32 | 输电线路试运 |  | 回路 | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | 防坠落装置 |  | m | 80.8 |  |  |  |  |  |
|  | 电缆通道土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 34 | 土石方开挖及回填 | 1.地质类别 :淤泥、黏土为主 2.支护及余土外运 : 由投标人综合考虑 | m³ | 1147.57 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 材料运输 | 1.特殊要求 :运距由投标人自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 电缆沟、浅槽-双回 | 1.名称、型号 :净宽1.6m,净高1.5m 2.混凝土强度等级 :P6的C40防水混凝土 ， 垫层C25 3.混凝土拌和要求 :投标人综合考虑 4.基坑开挖 :坑底素土应夯实后方可浇筑垫 层，如遇淤泥质土 ，需清除淤泥杂物后 ， 采用碎石回填 5.垫层 :100mm,C25 6. 电缆沟壁 :壁厚250mm ，C40； 7.抹灰 :井体内外壁均以 1:2水泥砂浆 ( 掺 入水泥剂量 5%防水剂) 光面，厚度为20mm 。 8.钢材 :钢筋综合 ，钢筋保护层不小于 35mm, 电缆沟沿口用L50*5角钢包边 9.盖板 :ZB16/JB16预制盖板 ，2块，C40混 凝土，钢筋保护层厚度不小于 30mm,盖板四 周设置普通 (L50*5)边框，边框外露表面采 用镀锌防腐处理 ，盖板上下两层纵向钢筋 两端与边框焊接固定 10.特殊要求 :分段排水 ，每隔20-30m设置 集水井 ，沟底部应砌成 0.5%的坡度引至集 水坑 11.图纸 :详见图纸LD26203C-4-A01-16 | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 37 | 电缆沟、浅槽-单回 | 1.名称、型号 :净宽1.2m,净高1.5m 2.混凝土强度等级 :P6的C40防水混凝土 ， 垫层C25 3.混凝土拌和要求 :投标人综合考虑 4.基坑开挖 :坑底素土应夯实后方可浇筑垫 层，如遇淤泥质土 ，需清除淤泥杂物后 ， 采用碎石回填 5.垫层 :100mm,C25 6. 电缆沟壁 :壁厚250mm ，C40； 7.抹灰 :井体内外壁均以 1:2水泥砂浆 ( 掺 入水泥剂量 5%防水剂) 光面，厚度为20mm 。 8.钢材 :钢筋综合 ，钢筋保护层不小于 35mm, 电缆沟沿口用L50*5角钢包边 9.盖板 :ZB12/JB12预制盖板 ，2块，C40混 凝土，钢筋保护层厚度不小于 30mm,盖板四 周设置普通 (L50*5)边框，边框外露表面采 用镀锌防腐处理 ，盖板上下两层纵向钢筋 两端与边框焊接固定 10.特殊要求 :分段排水 ，每隔20-30m设置 集水井 ，沟底部应砌成 0.5%的坡度引至集 水坑 11.图纸 :详见图纸LD2203C-4-A01-17 | m | 36 |  |  |  |  |  |
| 38 | 电缆支架 | 1.材质 :角钢 2.防腐类别 :镀锌 | t | 3.6 |  |  |  |  |  |
| 39 | 电缆埋管 | 1.材质 :CPVC 2.规格 :双回路排管 ，8×φ200+4×φ 100(CPVC), φ200壁厚11mm, φ100壁厚为 5mm. 3.混凝土 :底板及包封采用 P6的C40混凝 土， 4.垫层材质 、混凝土强度等级 :100mm厚 C25,宽1270mm 5.钢筋12# :HRB400 ，45.2KG 6.管枕 :1.5m-2m布置一道 7.排管顶面距地面深度 :H不小于0.7米，排 管与排水沟交叉处 ，顶面距沟底不小于 0.3 米，过路车不小于 0.8米。 8.图纸 :详见图纸LD26203C-4-A01-15 | m | 118 |  |  |  |  |  |
| 40 | 电缆围栏 | 1. 电缆围栏 :详见图纸LD26203C-4-A01-20 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 地基处理 | 1.地基处理 :压密注浆 2.钻孔 :钻孔间距 1200mm,钻孔加固土体深 度6米，被加固土体注浆水泥用量不小于 100kg/m³ 3.水泥浆 :水泥浆一般采用普通 42.5号普通 硅酸盐水泥为主加水配置而成 ，根据需要 可加入一定外加剂 ，水泥掺入比取 20% 。水 会比按0.8-1配比。 4.图纸 :详见图纸LD26203C-4-A01-21 | m³ | 3940 |  |  |  |  |  |
|  | 110kV香海线局部改造工 程（架空） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 杆塔工程材料工地运输 | 1. :投标人根据现场情况自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | 导线架设 | 1.型号、规格 :JL3/G1A-300/25 2.回路数 :双回 3.相数:3相 4.OPPC根数 :2 5.牵、张场场地建设 :投标人根据现场情况 自行考虑 | km | 0.29 |  |  |  |  |  |

| 44 | 导线架设 | 1.型号、规格 :JL3/G1A-300/25 2.回路数 :双回 3.相数:3相 4.OPPC根数 :2 5.牵、张场场地建设 :投标人根据现场情况 自行考虑 | km | 0.69 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | OPGW架设 | 1.型号、规格 :OPGW-15-120-3(24芯)，利 旧 2.牵、张场场地建设 :投标人根据现场情况 自行考虑 3.金具 :OPGW-120耐张金具串 ((每套含1根 2m接地线))，4套 4.塔用引下固定线夹 :60套 5.光缆防振锤 :4只 6.终端接线盒 :2只， 7.余缆托架 :2只 | km | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 46 | OPGW接续 | 1.型号、规格 :OPGW-15-120-3(24芯) 2.芯数:24芯 | 接头 | 8 |  |  |  |  |  |
| 47 | OPGW全程测量 | 1.型号、规格 :GW-15-120-3(24芯) 2.芯数:24芯 | 段 | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | 交叉跨越 | 1.10kV电力线路 :2次 2.低压电力线 :3处 3.跨越鱼塘:8处 4.城市道路:2处 5.跨越30m内河流:1处 6.跨越光伏区域 :1处 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 导线耐张金具绝缘子串 | 1. 电压等级 :110kV 2.绝缘子型号 、金具串名称 :JL3/G1A- 300/25导线用单联悬垂复合绝缘子串 ， 110-Ea32-X07H1 | 串 | 16 |  |  |  |  |  |
| 50 | 导线耐张金具绝缘子串 | 1. 电压等级 :110kV 2.绝缘子型号 、金具串名称 :JL3/G1A- 300/25导线用双联瓷耐张绝缘子串 110- Ea32-T07H1 | 串 | 40 |  |  |  |  |  |
| 51 | 导线耐张金具绝缘子串 | 1. 电压等级 :110kV 2.绝缘子型号 、金具串名称 :JLB40-120地 线用耐张金具串 110-Ea32-T07H1 | 串 | 4 |  |  |  |  |  |
| 52 | 导线悬垂 、跳线金具绝 缘子串 | 1.金具串名称 :交流盘形悬式瓷绝缘子 2.绝缘子型号 :U70BP/146D,280,450 3.挂板，挂环等:6套 | 片 | 734 |  |  |  |  |  |
| 53 | 导线悬垂 、跳线金具绝 缘子串 | 1. 电压等级 :110kV 2.金具串名称 :交流棒形悬式复合绝缘子 3.绝缘子型号 :FXBW-110/70-3 4.挂板，挂环等 :18套 | 支 | 42 |  |  |  |  |  |
| 54 | 导线防振锤 | 1.规格或型号 :FDYJ-4/5 | 个 | 52 |  |  |  |  |  |
| 55 | 地线防振锤 | 1.规格或型号 :FDYJ-1/2 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 56 | 重锤片 | 1.规格或型号 :FZC-15Y | 片 | 78 |  |  |  |  |  |
| 57 | 跳线制作及安装 | 1. 电压等级 :110KV 2.跳线类型 :软跳线 | 单相 | 18 |  |  |  |  |  |
| 58 | 输电线路试运 |  | 回路 | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | 防鸟罩 |  | 个 | 42 |  |  |  |  |  |
| 60 | 防鸟刺 |  | 个 | 72 |  |  |  |  |  |
| 61 | 铝包带 |  | m | 208 |  |  |  |  |  |
| 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 导线拆除 |  | t | 1.2 |  |  |  |  |  |
| 63 | 自立塔拆除 |  | t | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 64 | 导线耐张金具绝缘子串 |  | 串 | 6 |  |  |  |  |  |
| 65 | 角钢塔拆除 |  | t | 20.7 |  |  |  |  |  |
| 66 | 导线拆除 | 1.型号、规格 :1*LGJ-300/25 | t | 7.27 |  |  |  |  |  |
| 67 | 导线耐张串 |  | 串 | 28 |  |  |  |  |  |
| 68 | 导线悬垂串 |  | 串 | 8 |  |  |  |  |  |
| 69 | 地线耐张串 |  | 串 | 4 |  |  |  |  |  |
| 70 | 地线悬垂串 |  | 串 | 2 |  |  |  |  |  |