一、项目概况

本项目为学校二期实训楼、酒店楼安防专项工程。

- 覆盖范围：实训楼全楼层、厨房、电梯、屋面周界；酒店客房走廊、厨房、电梯、地下室出入口、屋面、消控室；校内北门、地下室车库车牌出入口；各楼层弱电间、中心总机房、酒店分控消控室。

- 核心架构：一套综合安防管理平台统一管控实训楼、酒店所有安防设备，采用分级权限机制，区分实训楼管理员、酒店管理员、总管理员，各区域仅可查看、操作本区域设备，跨区域数据隔离。

- 配套保障：统一建设安防专用 UPS 不间断供电系统、各楼栋弱电配电、室外 / 室内强弱电管线、光纤主干、六类网线、POE 交换网络、前端供电设备。

- 存储标准：所有监控录像存储不少于 30 天，校门、车库出入口、配电等重点点位存储不低于 90 天。

二、验收前置条件

- 安防系统全部设备安装、布线、调试完成，无缺件、无未施工点位，设备型号、数量、参数与安防采购清单完全一致。

- 系统连续不间断试运行满 30 天，试运行期间摄像机、交换机、存储、报警主机、平台服务器、UPS 设备在线率≥99.9%，无批量离线、频繁宕机、录像丢失、报警失效问题。

- 承建方提交完整安防专项竣工资料（不含一卡通资料），含竣工图纸、设备合格证、检测报告、隐蔽工程记录、测试记录表、操作运维手册、平台部署文档等。

- 完成校方安保、机房运维人员专项培训，包含平台操作、存储运维、网络排查、UPS 日常巡检、故障处置，提供签字版培训记录。

- UPS、各楼层配电箱、防雷、接地、管线敷设全部完工，供电稳定，各弱电间安防设备供电不间断，断电切换功能正常。

- 无未整改施工缺陷、线路隐患、设备故障，隐蔽工程已完成中间验收。

三、验收依据

- 《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

- 《道路交通出入口控制系统》GA/T 1093

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

- 本项目安防采购清单、合同、施工图纸

- 常州市局属学校其他验收标准要求等

四、分项系统验收标准

（一）高清视频监控系统

1. 前端摄像机设备验收

- 点位核对：监控点位全部完工，枪机、半球、电梯机、防油污厨房机、周界声光警戒枪、室外全景鹰眼、室外球机、离岗检测半球数量、安装位置与清单完全匹配或与校方确认其他安装位置。

- 参数核验：所有主摄像机≥400 万像素，支持 H.265 编码、智能行为分析（越界、徘徊、物品遗留、人员聚集）；厨房防油污机型支持可拆卸清洗前盖；周界摄像机自带声光报警；电梯摄像机适配狭小空间、支持无线网桥传输。

- 音视频：带拾音点位音视频同步录制，无杂音、断录；拾音器布线规范，电源配套齐全。

- 安装与防护：室内外设备安装牢固，室外设备 IP67 防护，防雷接地；摄像机无逆光、遮挡，无监控盲区；电梯配套无线网桥成对部署，传输稳定无卡顿。

- 供电：全部采用 POE 交换机供电，室外立杆、楼顶支架、室外防水箱配套齐全，室外立杆含地笼浇筑、防雷模块。

2. 传输网络（安防专用交换机、光纤、网线）

- 设备：中心安防核心交换机、实训楼 POE 交换机、酒店汇聚及 POE 交换机、光模块、光纤跳线数量规格与清单一致。

- 链路：新增铜缆及光缆按图纸及校方要求敷设，楼栋间采用单模光纤主干，楼层六类非屏蔽双绞线至摄像机，线缆敷设穿 PVC/JDG 管，强弱电分离；室外线缆做防水保护，低烟无卤电源线到位。

- 网络隔离：安防网络独立，做好与一期安防网络系统对接，避免冲突；实训、酒店区域划分独立子网，配合平台权限实现数据隔离。

- 性能：单路 400 万摄像机稳定传输无丢包，全网平均时延＜10ms，交换机 CPU、内存长期负载低于 70%。

3. 中心及酒店分控显示系统

- 总控机房 15 块 46 寸拼接屏、酒店消控室 9 块 46 寸拼接屏、配套支架、高清解码器、监控主机、网络键盘、操作台、42U 机柜全部到位。

- 解码功能：解码器支持多路 400 万及以上视频同时解码，支持自由画面分割、预案轮巡、报警弹窗自动上墙；支持跨区域画面调取，但受账号权限限制。

- 操作：网络键盘可控制球机云台、切换画面。

4. 存储系统

- 4 台实训楼 NVR、3 台酒店 NVR、 8TB 企业硬盘按清单配齐。

- 录像策略：所有通道 24 小时不间断录像，常规点位保存 30 天，出入口、周界、配电、保存≥90 天；无丢帧、断录、文件损坏。

- 回放功能：支持按时间、通道、智能事件检索，支持倍速回放、抓图、录像下载、备份；录像文件加密不可随意篡改删除。

（二）入侵报警系统（实训楼 + 酒店）

- 设备核对：报警主机、LCD 键盘、声光警号、红外微波双鉴探测器、紧急按钮、脚踏报警、单防区模块数量与安防清单一致。

- 防区配置：按楼层、房间划分独立防区，区分 24 小时防区（配电、财务）、延时布防区；支持防拆、短路、遮挡故障报警。

- 联动功能：报警触发后平台弹窗、声音提醒，自动弹出对应区域监控画面、启动联动录像、抓拍图片；支持本地声光提示 + 平台双重告警。

- 记录：所有报警记录、布撤防日志长期存储，可按时间段、防区导出，日志不可删除篡改。

- 布线：报警信号线单独敷设，接入弱电间报警主机，UPS 后备供电保障断电报警可用。

（三）电子巡更系统

- 设备：巡更棒、楼层感应地址钮、姓名钮数量齐全，点位覆盖楼道、机房、屋面、地下车库等关键区域。

- 使用：巡更棒感应灵敏，存储记录完整，可上传安防管理平台；平台支持自定义巡更路线、班次、超时 / 漏巡告警。

- 报表：自动生成巡更完成统计报表，支持导出打印，异常巡更事件联动对应监控画面。

（四）车辆出入口管理系统（北门、酒店地下室）

- 硬件：车牌识别一体机、防砸雷达、出入口工作站、自助对讲终端、配套减速带、护栏、设备基础辅材全部完工。

- 识别性能：支持各类燃油、新能源车牌，识别率≥99.9%，识别响应＜0.3s；雷达防砸可靠，车辆未完全通过道闸不下落。

- 软件：车辆管理软件集成进综合安防平台，车辆进出抓拍、录像自动绑定记录；北门出入口车辆道闸支持接入校园现有车辆管理系统，支持同步车牌及人员组织；地下室支持扫码付费，支持对接当地智慧停车。

- 权限：总管理员可查看全部车道，酒店管理员仅可见地下室出入口。

（五）UPS 不间断供电及配电系统

- 设备：各楼层 PZ30 配电箱、机柜 PDU 全部按清单施工完成，并持续供电。

- 供电覆盖：UPS 为总控机房、酒店分控、各楼层弱电间安防交换机、NVR、报警主机、分控显示设备提供不间断后备电源；前端摄像机由 POE 交换机本地供电，交换机由 UPS 后端配电供给。

- 切换测试：市电断开后 UPS 无间断切换，满载续航满足设计要求；市电恢复自动切回，无设备重启宕机。

- 配电规范：强弱电管线分开，所有配电箱配备空开、防雷浪涌保护，接地系统达标；UPS 输入输出线缆低烟无卤，敷设规范。

（六）配套管线、立杆、防水设备箱工程

- 电源线、六类网线、单模光缆、光纤跳线、配线架、理线器、PVC/JDG 配管、室外防水箱、楼顶 / 道路监控立杆全部按图施工。

- 室外立杆含混凝土地笼、防雷；室外设备箱内置空开、浪涌；厨房、地下室潮湿区域设备防水等级达标。

- 所有隐蔽管线提供竣工走向图，穿墙、穿楼板封堵到位，消防区域管线满足防火要求。

五、综合安防管理平台（共用平台，分级权限）

- 硬件：综合管理平台服务器、国产数据库服务器由校方另行采购，施工单位需提供满足要求的软件管理平台、视频通道授权配齐，结合所选产品提供满足本项目的实际需要。

- 统一集成：平台集成本安防四大子系统（监控 / 报警 / 巡更 / 停车），。

- 分级权限核心要求

  - 超级管理员：全权限，可查看、配置实训楼 + 酒店全部设备、修改录像策略、联动规则、账号权限；

  - 实训楼管理员：仅可见实训楼所有监控、报警、巡更点位，无法访问酒店任何设备、录像、报警记录；

  - 酒店管理员：仅可见酒店、地下车库出入口设备，实训区域画面、报警、数据完全隔离；

  - 普通安保账号：仅支持实时预览、回放，无设备配置、参数修改权限。

- 平台核心功能 1）视频管理：实时预览、多画面分割、云台控制、录像检索下载、智能分析告警； 2）报警管理：入侵、视频遮挡、设备离线； 3）车辆管理：车库 / 北门进出记录、收费记录查询； 4）设备运维：自动监测摄像机、交换机、存储、UPS 在线状态，离线 / 故障实时推送告警； 5）电子地图：分层展示实训、酒店点位，点击一键调阅视频； 6）日志审计：登录、设备操作、报警、录像下载全部留存，日志不可删除；

- 跨系统联动 1）入侵报警→自动弹出对应监控、启动录像抓拍； 2）视频智能事件（周界翻越、逗留）→声光弹窗报警； 3）设备离线、UPS 故障、硬盘异常→平台告警；

- 性能要求：支持 50 人同时在线访问，100 路并发预览，多任务操作无卡顿、无系统崩溃。

六、整体系统性能验收

- 稳定性：72 小时满负荷连续运行，服务器、NVR、交换机、UPS 无宕机、无自动重启，无批量设备离线；

- 响应速度：画面切换、云台控制、报警弹窗响应≤1 秒，录像检索≤2 秒；

- 存储安全：硬盘故障可自动 RAID 重建，录像不中断；

- 供电可靠性：市电断电后 UPS 持续支撑全部安防弱电设备，保障至少 30 分钟以上后备运行；

- 网络安全：安防网独立隔离，无外网非法访问漏洞，账号密码具备复杂度校验、多次登录锁定机制。

七、竣工资料验收

承建方需提交纸质 + 电子双套资料，加盖单位公章：

- 安防项目竣工总报告、30 天试运行报告、全系统功能性能测试记录表；

- 安防设备材料进场报验、合格证、检测报告；

- 施工图纸、竣工图纸（监控点位图、报警点位、网络拓扑、UPS 配电图、管线走向图、立杆基础图）；

- 隐蔽工程验收记录（管线、立杆地笼、接地、室外防水）；

- 综合管理平台、NVR、交换机、UPS 操作与运维手册；

- 服务器操作系统、国产数据库、视频通道授权文件；

- 故障应急处置预案、运维培训签到记录；

- 工程量核对表、设备清单对照表。

八、验收流程与判定标准

（一）验收流程

- 承建单位完成安防全系统自检，提交安防专项验收申请及全套资料；

- 校方验收组先审核竣工资料，资料缺失 / 不合格限期补齐；

- 资料合格后开展现场逐项核验：设备数量点位→供电 UPS→网络→监控→报警→巡更→停车→平台权限与联动；

- 现场记录问题，形成整改清单，明确整改时限；

- 整改完成后复验，全部达标出具安防专项验收合格结论。

（二）验收合格判定

同时满足以下条件方可验收合格：

- 所有安防设备型号、数量、参数与采购清单完全一致，无减配、替换；

- 各子系统功能、存储时长、UPS 供电、分级权限隔离全部满足方案要求；

- 系统试运行稳定，无持续性故障、无监控盲区、无失效报警；

- 管线、配电、防雷接地施工规范，符合国标；

- 全套安防竣工资料完整、真实有效；

- 不存在影响安全使用的重大缺陷。

（三）不合格判定

出现下列任意情况不予通过：

- 核心监控、存储、UPS、报警主机缺配、参数不达标；

- 实训 / 酒店权限未隔离，一方可随意查看另一方全部监控、报警数据；

- 录像存储时长不满足 30/90 天要求，存在大面积丢录；

- UPS 无法支撑弱电间安防设备后备供电，配电存在安全隐患；

- 周界、配电等重点区域无有效监控 / 报警覆盖；

- 竣工资料缺失严重或存在虚假记录。