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第一章  投标邀请
受[连云港市海州区新坝镇人民政府]的委托，江苏建审工程项目管理有限公司就[新坝镇农村自来水提质升级工程-东片区水表采购项目（专门面向中小企业）]项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
新坝镇农村自来水提质升级工程-东片区水表采购项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月21日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc20316][bookmark: _Toc32717][bookmark: _Toc26126][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc7199][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320706-AJSL-G2026-0001；
项目名称：新坝镇农村自来水提质升级工程-东片区水表采购项目（专门面向中小企业）；
预算金额：130万元；
最高限价(如有)：人民币130万元，投标报价超出最高限价的按无效响应处理；
采购需求：物联网水表采购，预计采购DN15:4505个，DN32:8个，DN40:7个，DN50:8个，DN75:18个，DN100:18个，DN150:4个，DN200:4个，DN250:4个，DN300:2个，具体详见采购需求；
对项目需求、综合评分部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复；
合同履行期限：合同签订之日起30天内完成供货。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc22779][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc16976][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc16946][bookmark: _Toc6997]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（根据连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的申请人提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，详见采购文件第六章格式。）
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（根据连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的申请人提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，详见采购文件第六章格式。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；
[bookmark: _Hlk139531395][bookmark: _Hlk139531227]5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6.法律、行政法规规定的其他条件；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购〔2022〕45号，本项目专门面向中小企业采购，符合文件要求的供应商应提交《中小企业声明函》，并上传至电子响应文件中，详见采购文件。
（三）本项目的特定资格要求：
1.投标文件递交截止时间前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，以及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。     备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对供应商信用记录情况进行查询。
2.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。
[bookmark: _Toc16338][bookmark: _Toc28833][bookmark: _Toc29828][bookmark: _Toc29835]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc21396][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc13422][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc3576][bookmark: _Toc2952][bookmark: _Toc35393793]1.时间：2026年7月30日起至2026年8月6日（北京时间）。
2.获取方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
2.1潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：
供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
3.地点：江苏政府采购网。
4.售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收时间
投标文件接收截止时间：2026年8月21日09:00:00（北京时间）
2.开标时间与地点
开标时间：2026年8月21日09:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”系统 “开标大厅”
开标大厅网址：http://jszfcg.jsczt.cn/
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc12839][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc30073][bookmark: _Toc25214][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc11327][bookmark: _Toc24149][bookmark: _Toc11944][bookmark: _Toc17181]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc12090][bookmark: _Toc10855][bookmark: _Toc11778][bookmark: _Toc32552][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085]1.本次公开招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。  
七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：连云港市海州区新坝镇人民政府
地 址：海州区新坝镇
联系人：顾军
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：13961397846
2.采购代理机构信息
名  称：江苏建审工程项目管理有限公司
地　址：连云港市海州区兴亿达大厦东侧20楼
联系人：孙工
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：18652112802
3.项目联系方式
项目联系人：顾军
电      话：13961397846
[bookmark: _Toc1060][bookmark: _Toc17779][bookmark: _Toc30732][bookmark: _Toc21087]八、其他
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏建审工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3.本项目采用电子招标投标，请供应商严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由供应商自行承担。
4.供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc9737][bookmark: _Toc15404][bookmark: _Toc22758][bookmark: _Toc5406][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207]一、总则
1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“投标邀请”。
2. 采购预算
2.1 本项目的采购预算，详见第一章“投标邀请”。
3. 资金来源
3.1 “投标邀请”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第五章“项目需求”所列内容。
4. 采购方式
4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。
5. 合格的供应商
5.1 供应商应符合第一章“投标邀请”中规定的条件，否则投标无效。
5.2 供应商不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。 
5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
5.4 符合上述条件的供应商应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
6. 投标费用
6.1 不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。
6.2本次招标采购代理服务费及其他：
（1）按照苏招协[2022]002号文规定的70%收取费用；
（2）涉及本采购项目的其他费用，按相关规定执行。
以上费用最终中标通知书发出后30日内由采购人支付。
7. 质疑
7.1 质疑的提出
7.1.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
7.1.2供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、江苏建审工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。
7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
7.1.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“投标邀请”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
7.1.5 质疑函应当使用范本（详见格式）。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）招标文件(交易文件)下载回执函；
（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
7.2 质疑函的受理和答复
7.2.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑供应商提出的质疑函及相关材料提供给评审委员会协助答复，并将答复意见回复质疑供应商。必要时，可向被质疑供应商转发《质疑函》及相关材料。被质疑供应商应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。
7.3 质疑处理
7.3.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
7.3.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
7.3.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
7.3.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
7.3.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
7.3.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
8. 投诉
8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。
二、招标文件
9. 招标文件构成
9.1 要求提供的货物、招标过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为六章，各章的内容如下：
第一章  投标邀请
第二章  供应商须知
第三章  政府采购合同格式
第四章  项目需求
第五章  评标办法
第六章  投标文件格式
10. 招标文件的澄清或修改
10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
10.3 澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取资格预审文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。
三、投标文件的编制
11. 投标文件编写注意事项
11.1 供应商应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足原要求和条件的响应。
11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。
12. 投标的语言及计量单位
12.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。
12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标报价
13.1 投标报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：
（1）投标的货物总价；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）投标总价要求包含配合指导安装费用（主体安装由施工单位完成）。
13.2 供应商可就第五章“项目需求”中的某个分标货物内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标货物内容分别作完整唯一报价。
14. 投标货币
14.1 投标应以人民币报价。
15. 投标文件有效期
15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该供应商投标无效。
15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。
16. 投标保证金
本项目不收取投标保证金。
17. 投标文件制作工具
17.1 “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
18. 投标文件构成
供应商编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。
18.1 投标文件格式：
填写供应商名称、供应商地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。
18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）
（1）响应函：请按给定格式及要求填写。
（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。
（3）投标产品配置及分项报价表：请按第六章“投标文件格式”提供的“投标产品配置及分项报价表”格式及要求填写。
（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。
（5）资格审查材料：
投标单位基本信息、财务状况报告可以通过同步诚信库后挑选；税收证明、社保证明请上传依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“投标要求”“二、申请人的资格要求”。
（6）法定代表人授权委托书：请按给定格式及要求填写。
（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据供应商投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。
18.3 技术文件：
（1）技术标：可以但不限于技术方案、产品技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。
（2）技术规格偏离表：按第六章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据供应商投标的货物与“项目需求”相关技术规格要求的差异填写。
18.4评审因素所需材料：
如有，请按招标文件要求提供。
18.5 其他材料：
如有，请按招标文件要求提供。
19. 生成投标文件
19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定签章处逐一签字或盖章并加盖供应商公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。
19.3 投标文件制作工具生成内容相同、加密与未加密两个版本电子投标文件，加密版本用于提交上传，未加密版本用于特殊情况处理。
四、投标文件及样品的提交
20. 投标文件的上传、修改和撤回
20.1 供应商应当使用投标文件制作工具，生成加密电子投标文件一份，在规定的截止时间前上传，迟于截止时间的不予接收。
20.2 供应商在上传投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改或撤回，必须在规定的投标截止时间之前。
20.3 对电子投标文件的修改，供应商可以在投标截止时间前登录电子交易平台撤回文件，并上传新的投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。
20.4 供应商不得在投标截止时间后修改投标文件，也不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。
21. 提交投标样品截止时间和地点
21.1 采购项目需要提交样品的，供应商应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。
21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，供应商应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。
21.3本项目无需提交样品。
五、开标与评标
22. 开标
22.1 采购代理机构将在第一章“投标邀请”规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其委托代理人应准备身份证件和用于生成、加密和上传电子投标文件的CA数字证书参加开标会。
线下开标的，供应商必须按规定时间递交CA数字证书，超过截止时间的采购代理机构有权拒收，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
不见面交易的，供应商必须提前登录不见面开标大厅并在投标文件递交截止时间之前完成签到，如未按时加入开标会议并完成登录、签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，供应商将无法收到解密指令、疑义回复等实时内容，视为放弃投标（响应）和放弃对开标（开启）全过程提出疑义的权利，并承担由此导致的一切后果。
供应商未参加开标会的，视同认可开标结果。
22.2 开标程序：
（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
（2）供应商解密投标文件；
（3）唱标及勘误：唱标时将当众宣读每份电子投标文件中“开标一览表”的各项内容以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，唱标顺序按开标系统供应商先后顺序进行；
（4）宣布评标期间的有关事项；
（5）开标会议结束。
22.3 采购代理机构将做开标记录（包括供应商名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。
22.4 开标结束后，采购人依法对供应商的资格进行审查。
23. 评标
23.1 成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
23.2 评标的方式。本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
23.3 评标工作程序
（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
②要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
③对投标文件进行比较和评价；
④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；
⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
⑥编写评标报告。
（2）评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。
评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和见证方的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。
评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的供应商，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
（3）澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。供应商的澄清、说明或者补正采用书面形式，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清文件是投标文件的组成部分。供应商没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为供应商拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。
23.4 评标过程的保密
开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
25. 供应商有下列情况之一的，投标无效：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指供应商自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；
（7）供应商提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
26. 无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款：
（1）供应商未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）供应商不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）供应商的报价超过了采购预算或者最高限价的。
（7）评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件）。
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）供应商未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的投标文件相互混装。
26.3废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
26.4出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。
26.5政府采购异常低价审查：
强化政府采购异常低价审查
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.6无效投标条款和废标条款
本项目遵照执行《关于落实解决政府采购异常低价问题相关措施的通知》（连财购（2025）24号）文件；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
27. 评标原则、评标办法和特殊情况处理
27.1 评标原则
评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
27.2 评标办法
详见第五章“评标办法”。
27.3 现场开标特殊情况处理（采用不见面交易方式招标的本条款不适用）
因“开评标系统”自身故障，开标活动无法正常进行时，将使用投标文件备份U盘继续进行开标活动。
“开评标系统”自身故障是指非供应商原因造成所有供应商电子投标文件均无法解密的情形，部分投标文件无法解密的，不适用本条款。
对于不同载体的投标文件，开标、评标及认定顺序为电子投标文件、投标备份U盘，前项不能读取的可按后项评审。
六、中标结果
28. 中标人的确定
28.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。
28.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
29. 中标通知书
29.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。
29.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时，需提供陆份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
29.3 采购代理机构无义务向未中标供应商解释落标原因和退回投标文件。
30. 签订合同
30.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。
30.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。
31. 履约保证金
31.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
31.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
31.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
31.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
31.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第五章“合同专用条款表”。
七、其他事项
32. 解释权
32.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。
33. 有关事宜
33.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“投标邀请”。
八、政策功能
34.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。
34.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料： 
（1）供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式），本项目为货物采购，供应商提供的货物必须由中小企业制造。供应商提供的《中小企业声明函》须包含所投产品制造商为中小企业的相关内容，否则不享受中小企业扶持政策（或按无效投标处理）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
34.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35、支持绿色发展
35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
35.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
36.政府采购需求标准
36.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
37.采购本国产品的支持政策
37.1 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
37.6政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包。
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甲方：（买方）连云港市海州区新坝镇人民政府
乙方：（卖方）                        
甲、乙双方根据      年   月  日         项目（标段编号：       ）的采购结果，签订本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：
1.2 型号规格：
1.3 技术参数：
1.4 数量（单位）：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币。
（详见投标报价表）
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
六、履约保证函
6.1本项目成交通知书发出后、合同签订前，乙方须提交履约担保，担保金额为人民币______元（合同总金额 10%）。
乙方可自主选择以（自选其中之一）：
（1）资金划转类：银行电汇、网上银行转账；
（2）担保凭证类：支票、汇票、本票，或银行、融资担保公司、保险公司出具的电子履约保函（保险）。
甲方不得无故拒收合规电子履约保函（保险），不得指定、限定乙方选择开立保函的第三方机构；办理渠道参照苏财购〔2023〕150 号执行。
6.2若乙方以资金划转类（银行电汇、网银转账）形式缴纳履约保证金：待乙方全部合同义务履行完毕、项目最终验收合格且交付完整归档资料后，乙方提交书面退款申请，甲方在5 个工作日内，将保证金本金及缴存期间产生的银行同期活期存款利息，原路一次性退还至乙方缴款账户。
甲方不得以未结算项目款项为由扣押、延迟退还履约保证金。
若乙方提交电子履约保函（保险）：保函 / 保险保证期限届满后自动失效，甲方无需办理保证金退还手续。
6.3合同履行期间乙方出现违约情形的，甲方有权依据本合同违约责任相关条款，扣除全部或部分履约保证金用于弥补损失；若乙方违约给甲方造成的实际损失金额超出履约保证金总额的，甲方有权就超出部分向乙方另行追偿。
6.4因甲方自身原因逾期退还履约保证金的，甲方应承担相应违约责任，自逾期之日起，以未退还保证金为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付资金占用费。
七、质保期
7.1质保期        年（自验收合格之日起开始计算）质保期间，中标人免费承担维修、保养、安检、调换、系统维护等；质保期内对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用并在24小时内解决。
八、合同履行期限、交货方式及交货地点
8.1 合同履行期限：                    。
8.2 交货方式：甲方指定方式。
8.3 交货地点：甲方指定地点。
九、合同款支付
9.1 付款方式：
供货完成且经采购人验收合格后15日内付至供货价的100％。
注：支付货款时，乙方必须提供合同约定的正规发票。
9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身及货物配套的收费系统等的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。
10.3 测试要求：乙方安装后现场测试，提供测试报告，甲方验收签字确认。
十一、调试和验收
11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。
11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求及甲方操作人员能完全会使用操作方可，甲方才做最终验收。
11.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；安装调试费用由中标供应商负责。
11.5 对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，并出具验收报告，相关费用由甲乙双方协商解决。
十二、货物包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
13.5乙方标中、标后被发现存在借牌（挂靠）营业执照、违法分包的行为，将被取消投标或中标（候选人）资格、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失自行承担。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、争议解决
15.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地人民法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市海州区新坝镇人民政府  。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。
16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）供货清单和分项价格表
（2）技术规格
（3）乙方报价函的内容及其澄清内容
（4）其他与本合同相关的资料
（5）本合同适用的特殊条款
16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.4 本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲方执  份，乙方  份，采购人报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日
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第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。
1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），供应商必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。
2、说明：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第31条规定：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
本项目核心产品为  电子远传阀控水表  。
一、项目概况
新坝镇自来水提质升级工程施工已经招标人招标发包，现拟采购一批水表配套工程施工使用。
二、货物（标的）采购清单
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业
	安装环境
	备注

	1
	电子远传阀控水表
	DN15
	4505
	只
	工业
	地下
	电子/超声远传阀控水表含通讯模块、6 年通讯资费、软件平台服务等

	2
	电子远传水表
	DN32
	8
	只
	工业
	地下
	

	3
	电子远传水表
	DN40
	7
	只
	工业
	地下
	

	4
	电子远传水表
	DN50
	8
	只
	工业
	地下
	

	5
	超声远传水表
	DN75
	18
	只
	工业
	地下
	

	6
	超声远传水表
	DN100
	18
	只
	工业
	地下
	

	7
	超声远传水表
	DN150
	4
	只
	工业
	地下
	

	8
	超声远传水表
	DN200
	4
	只
	工业
	地下
	

	9
	超声远传水表
	DN250
	4
	只
	工业
	地下
	

	10
	超声远传水表
	DN300
	2
	只
	工业
	地下
	


三、货物（标的）技术参数及功能指标
物联网阀控水表、物联网远传超声水表
一、技术标准
《饮用冷水水表和热水水表》(GB/T778-2018)
《饮用冷水水表检定规程》JJG 162-2019
《饮用水冷水水表安全规则》CJ266
《非螺纹密封的管螺纹》GB/T 7307
《外壳防护等级(IP代码)》(GB 4208-2008)中的IP68要求
《电子远传水表》CJ/T 224-2012
《住宅远传抄表系统数据专线传输》CJ/T 188-2018
《铸造铜及铜合金》GB/T 1176-2013
《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》 CMA/WM778
《NB-IoT 水表自动抄表系统现场安装、验收与使用技术指南》TCMA SB 040-2019
注：除上述标准外，本项目同时执行国家或行业最新标准或规范。
2、 技术参数、特性、基本要求
（一）电子远传阀控水表：
★1.1基本要求：本次招标产品为电子远传阀控水表，各潜在供货商至少提供6年通讯资费；
★1.2 通过中华人民共和国工业和信息化部设备进网许可，设备名称为NB-IoT无线数据终端；
★1.3 取得国家工业和信息化部无线电发射设备型号核准证书，设备型号应体现NB无线传输，调制方式为BPSK或QPSK；
2、基表
2.1 湿式、旋翼多流束阀控基表；
▲2.2 表壳采用国标铜壳（ZcuZn40Pb2），阀体采用黄铜材质（铜含量≥58%），需提供CMA 检测报告。
▲2.3 水表所选用零部件应能承受零下（-25℃）低温气候，在此条件下不影响其计量性能、功能（提供CMA 检测报告）。
2.4 表壳及接管螺母为铜材质。且符合 CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》相关要求。 
2.5 阀轴需采取结构防护措施，确保密封不渗水且不影响电机工作；阀门采用定时动作设计，避免阀球生锈、抱死和杂质堵塞。
2.6 表内所有接触水的零部件应采用无毒、无污染、无生物活性的材料。
3、计量特性
3.1 水表的准确度等级为2级；
3.2 温度等级T50（T30) ；
3.3 压力等级MAP16(MAP10)；
3.4 压力损失等级△P63；
3.5 上游流场敏感度等级 U5，下游流场敏感度等级D3；
3.6 环境严酷度等级：B级；
3.7 电磁环境等级：E1；
▲3.8 外壳防护等级：IP68（提供CMA 检测报告）。
▲3.9 始动流量≤0.004m³/h,且准确度满足国标要求（提供CMA 检测报告）。
▲3.10动态功耗<40mA；待机电流<15μA（提供CMA 检测报告）。
4、水表材料要求
4.1 叶轮盒材质为ABS、叶轮材质为POM、叶轮轴材质为钨钢；表玻璃材质为钢化玻璃（CTG），厚度不低于6mm；
4.2 钟罩材质为不锈钢304（SUS304）；
▲4.3 所有接触水的零部件均采用无毒、无污染、无生物活性的材料，符合建设行业标准《饮用水冷水水表安全规则（CJ266-2008）》。整体水表的制造材料应抗内、外部腐蚀；提供近两年内具有CMA涉水安全检验报告。
4.4 标志：在水表表盘上按招标人要求印制相关字样和条形码，同时按照招标人要求制作不锈钢铭牌；
4.5 机械字轮位数：指示到 m3 的位数不小于 4 位，即满行度不小于9999m3；
5、电子部分要求
5.1电子部分和基表采用分体结构，实现基表与电子部分整体拆分、维修更换，更换电子部分不影响基表运行及最终读数，拆分快捷方便；
5.2内置电池：电池可独立更换，在上报频次为1次/日时，保证使用6年，电子部分6年保修；
5.3 数据上报成功率：＞99.9% ，差错率：为0；数据采集精度：精确到10L 位。
5.4 抗干扰：输入端加载频率为850MHz，功率为-16 dBm至10 dBm的连续波干扰信号，通讯模组仍能够正常工作；
5.5 服务器连接采用透传机制；
5.6 可通过云控平台实现信息查询、阀门控制、指令下发等功能；
5.7 采用电容触摸触发作为外部输入的监测及实现数据的实时上报按钮，无需物理按键；
5.8投标产品应具有光电接口，可通过光电接口进行参数设置、读取表内数据、状态等；
5.9 投标产品应具有触发上线指示灯，附着网络和数据传输能用不同的灯光提示；
6、数据上传功能要求
▲6.1 抄表成功率100%、准确率99.99%，且具有点数据冻结、日数据冻结、月数据冻结功能，远程可设；点数据冻结≥288个、日数据冻结≥96天、月数据冻结≥72个月（提供CMA 检测报告）；
6.2 兼容现场通过容式触发按键触发主动上线、设置自动上线、平台系统读取抄表模式；
6.3 自动上传数据时间可根据供水管理部门要求设定；
6.4 数据上传内容至少包含：仪表通讯地址、累积流量、通讯时间、阀门状态、磁干扰、故障代码、脉冲当量、电池电压、信号强度、设备参数、IMSI值、SNR值、PCI值等信息；
7、阀控要求
▲7.1 单表阀门开关时间≤30s，阀门寿命≥100000次；提供CMA阀门≥10万次磨损检测报告。
7.2 金属执行器齿轮，减速比不小于2400:1、扭力不小于3.2Nm；
7.3 阀门控制采用五线制到位检测，且具有防水保护措施；
7.4 阀门在3.6V供电电压，1.0Mpa的水压下可以可靠开关；
7.5 阀体采用铸造铅黄铜材质，阀球必须为不锈钢材质；
7.6 阀体的阀轴应采用必要的结构防护措施，确保阀轴密封，不渗水，不影响电机正常工作；
7.7 远程可控制阀门开关，多次触发触摸按键后主动上线，执行阀门控制操作。
8、接管、螺母要求，满足国标；
（二）、物联网远传超声水表：
1. 超声波水表口径和总尺寸：DN50-DN300水表以法兰连接。每一种超声波水表口径均相应有一组固定的总尺寸（水表的尺寸应符合GB/T 778-2018《饮用冷水水表和热水水表》标准的规定）；
2. 超声水表材质为球铁或不锈钢缩颈结构；
▲3. 具有反向计量功能，反向准确度等级等同于正向（提供CMA 检测报告）；
4.外形尺寸，应符合GB/T 778-2018 《饮用冷水水表和热水水表》国家标准要求；
5.超声波水表明示标识应采用激光刻录，保证永久不掉色、耐磨损；
6.超声波水表宜采用光敏传感器，完成显示菜单的切换，不接受磁棒或物理按键形式；
7.指示装置：水表应采用LCD液晶显示，分格显示，应具有明显的分格线，且用不同字母加数字方式显示不同的菜单项。用户菜单可显示累积流量、瞬时流量、电池电量、电压符号不足提醒及水表的工作状态、并且能在液晶屏上显示如电池电量不足、水表倒流、水表停走、用水量异常、水表空管等相应异常代码。正向累积流量显示最大值为99999999.9m³，反向流累积流量显示最大值为9999999.9m³最小值为0.1m³；
8.数据存储：可自动存储最少24个月的相关记录数据。断电或电量耗尽保护，掉电（失电）时水表自动保存累计读数及设定参数保存不变，数据永久保存，方便现场及时维护或更换。
9、参数要求
9.1 防护等级：IP68（提供CMA 检测报告）；
9.2压力损失：额定工作条件下的最大压力损失优于或等于0.04MPa；
9.3准确度等级为2级以上：最大允许误差：在水温0.1℃至30℃范围内，水表的最大允许误差在高区(Q2≤Q≤Q4)为±2%，低区（Q1≤Q<Q2）为±5%；
9.4测量范围
▲9.4.1 水表常用流量Q3 (m3/h)的数值应满足相关要求，Q3/Q1的比值为250；提供型式批准证书。
▲9.4.2 常用流量(Q3)与过载流量(Q4)的关系：Q4/Q3=1.25；提供型式批准证书。
▲9.4.3 分解流量(Q2)与最小流量(Q1)的关系：Q2/Q1=1.6；提供型式批准证书。
9.5水表具备双向分别独立计量，并且单向和双向可互调的测流功能，独立存储、分屏显示；
9.6 水表的温度等级优于或等于T30；
9.7 压力等级：MAP16；
9.8 气候环境等级：B级；
▲9.9 流动剖面敏感度等级：水表上、下游流场敏感度等级应满足U10、D5或U5、D3；提供型式批准证书。
9.10 超声波水表在电磁干扰条件下,不应丢失数据，符合国家GB/T 778-2018要求，电磁环境等级应达到E2级以上；
9.11 每5分钟数据冻结一次，每小时主动上传1次，此工况条件下，电池寿命不低于8年；
三、软件平台功能
1、平台至少包含以下功能：
★1.1 报装管理：区域划分管理、业主信息管理等，包括支持用户档案（户名、地址、表号）的批量导入/导出（Excel），支持更名/过户/销户，且必须保留完整的操作日志（提供软件截图或相关材料证明）
▲1.2 数据监测：数据查询、离线仪表统计、数据监控、电子地图、磁干扰；（提供软件截图或相关材料证明）数据查询中应至少包含：地址全称、仪表地址、累积流量、仪表时间、通讯时间、电池电压、磁干扰、故障代码、脉冲当量、上传间隔、上传时间、净流量、仪表状态、信号强度、IMSI值和PCI值；
★1.3 异常告警：至少包含流量异常、用水流量异常等；（提供软件截图或相关材料证明）
★1.4 用水量统计功能，至少包含：流量统计、日用量统计、月用量统计、时段用量统计，并依据用水量生成曲线图、柱状图；（提供软件截图或相关材料证明）
★1.5 系统应具有仪表日志、设备日志、指令查询功能；（提供软件截图或相关材料证明）
▲1.6 系统应具有正向累积流量、反向累积流量，查询功能。（提供软件截图或相关材料证明）
▲1.7产销差分析：能对比总表供水量与用户售水量，计算漏损率，并定位异常分区。
★1.8阀控：支持欠费自动/手动关阀、远程阀门控制。
2 、缴费
★2.1搭建PC端、微信服务号（公众号）等多渠道预付费/缴费场景，支持窗口现金、微信/支付宝扫码。用户可通过微信服务号（公众号）注册登录手机终端，查看用户使用相关信息（包含但不限于缴费、用量、余额等）（提供软件截图或相关材料证明）
★2.2计费模式：需同时支持单一水价和阶梯水价。
▲2.3欠费通知：欠费时，可以通过短信、微信等提醒。
四、供货要求
中标人提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。提供的产品应根据国家标准和规范进行设计和制造，并遵循招标文件的要求，其产品的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂产品。
五、售后服务要求
1、在质保期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。
★2、质保期：水表整机质保不少于 3 年，其中电池部分不少于6年。
质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换、系统维护等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
六、商务要求
1、国家及行业相关规范标准：本项目执行现行国家相关标准，无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。
2、合同履行期限：合同签订之日起30天内完成供货。
3、交付方式：采购人指定方式。
4、交付地点：采购人指定地点。
5、付款方式与履约保证金。
★5.1付款方式：
供货完成且经采购人验收合格后15日内付至供货价的100％。
注：支付货款时，乙方必须提供合同约定的正规发票。
5.2履约保证金：合同总金额 10%，详见第三章合同条款内容。
6、投标报价要求
投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、售后服务、各项有关规费和政策性规定费用及供应商确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用。
7、其他
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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一、评标方法：综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标办法。
二、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分=价格分+商务技术分。
综合评分法
	评审因素
	评审标准

	价格分（50分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×50分
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

	技术参数
（15分）
	技术参数响应评审基准分15分；标注▲项技术参数每有一项负偏离扣1.5分，扣完为止。
注：1.标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。2.功能相近，但名称、表述不完全一致的，由评委现场统一认定。

	企业认证（5分）
	供应商持有有效期内 GB/T19022（ISO10012）测量管理体系认证证书，得5分。
提供相关材料扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。

	防磁计量性能（5分）
	产品具备防外部磁场干扰功能，施加强磁环境下水表计量无漏计、误计，提供 CMA 检测报告佐证得5分，未提供不得分。

	业绩
（5分）
	供应商具有类似项目业绩的，每提供一个得2.5分，本项最高得5分。
提供中标通知书（直接发包的提供相关证明材料并加盖该项目采购人公章）、采购合同扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。

	实施方案
（5分）
	供应商提供的实施方案，包括但不限于供货进度计划、质量管控措施、到货验收方案、指导安装调试方案、项目交付保障等进行评分：
方案内容均完整、且内容符合本项目要求，总体方案合理、保障措施等切实可行，得5分；
方案内容基本完整、且内容基本符合本项目要求，总体方案较合理、相关措施等较可行，得3分；
方案内容不完整、且内容基本不符合本项目要求，总体方案一般、相关措施等一般，得1分；
未提供的不得分。

	培训方案
（5分）
	针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于培训内容、培训计划、培训方法、培训对象、培训团队配备等技术培训方案：
培训对象科学合理执行性强并区分运维人员、现场施工人员、管理人员制定课程，配备专业培训讲师，培训内容丰富，设置实操上机考核、培训结业测试机制等合理、详尽，能贴合用户使用需求，得5分；
培训对象区分简易，培训内容一般，方案较完整、较为详尽，符合用户基本使用需求，得3分；
培训方案详尽程度有缺漏，内容不详尽，得1分；
未提供的不得分。

	备品备件（5分）
	依据投标文件中备品备件是否齐全、供应是否及时、价格是否合理及后期使用、保养、维护成本等进行评价。
① 完整提供本项目水表全部易损件（叶轮、阀球、执行器、通讯模块、电池等）清单及含税单价；
② 承诺核心备件现货库存，48 小时内送达项目现场；
③ 明确质保期内备件免费更换、质保期满后备件采购优惠比例、长期供货保障年限；
内容齐全，清单完整无缺项，得5分。
提供备件清单报价，但缺失库存保障或长期供货承诺其中一项，得3分。
仅简单罗列备件名称，无价格、无库存及更换时效承诺，得1分。
未提供备品备件清单及价格；无任何备件保障相关阐述不得分。

	售后服务能力（5分）
	[bookmark: _GoBack]根据供应商提供的售后服务方案是否完整，内容包括但不限于故障响应时效、运维团队配置、驻场 / 巡检服务、备件抢修、违约赔付机制等情况。
① 故障响应：接到采购人报修通知2 小时内远程响应、4 小时内现场到达处置，书面承诺；
② 运维人员：配备专职水务物联网运维人员，附人员资质、本项目驻场服务计划；
③ 定期巡检：承诺每年不少于 2 次全片区水表巡检、计量精度复测、通讯信号排查；
④ 抢修保障：配备专用检测、维修工具，故障水表 24 小时内完成更换维修；
⑤ 违约赔付：明确逾期响应、供货、维修对应的违约金计算标准（如每日按合同额千分之 0.5 赔付）；
5项内容全部书面承诺完整，得5分。
满足 3-5 项核心服务条款，缺失 1-3 项内容，得 3 分。
仅满足 1-2 项服务条款，响应时效、巡检、赔付等关键内容缺失，得 1 分。
未提供售后服务方案；无明确响应、质保、赔付书面承诺不得分。


五、中标标准：
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。本项目选取 1家中标候选人。





[bookmark: _Toc18891][bookmark: _Toc12204][bookmark: _Toc3589][bookmark: _Toc3350]第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]
投  标  文  件






项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件及特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、投标分项报价表
十二、本国产品申明函
十三、技术要求响应及偏离表及证明文件
十四、商务要求响应及偏离表
十五、类似业绩
十六、开标一览表
十七、服务承诺、培训计划、人员安排及其他









一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。
财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。（须附证明材料）
主要专业技术能力有：   。（须附证明材料）

供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：







          
                           

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件及特定资格要求的证明文件（如有，请按要求提供）
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七、法人授权书
致：
本人           （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：           
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
委托代理人（签字/签章）：                                         
日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：
兹证明，
姓名：         性别：        年龄：         职务：          

系                   （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






供应商名称（加盖公章）：                
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           
法定代表人（单位负责人）联系方式：                       
日期：       年       月       日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。
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八、投标函
致：连云港市海州区新坝镇人民政府
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：

供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日



九、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（项目编号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖公章）：
                                    日  期：________年____月____日
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。
备注3：中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。
十、残疾人福利性单位声明函 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

            供应商全称（加盖公章）：
                
                       日  期：________年____月____日







十一、投标分项报价表
投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。（该部分供应商填写）



备注：1.投标报价采用总包方式，“投标总报价”应涵盖采购人在招标文件中所要求的所有工作内容。包含了全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、卸货费、现场保管费、运输保险费、成品保护费、安装费、调试费、项目集成及数据迁移服务、售后服务、各项有关规费和政策性规定费用及供应商确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
十二、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　                                        日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督
十三、技术要求响应及偏离表
按所响应产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投标产品的技术文件，供应商应在投标文件中单独提供技术文件。
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
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十四、商务要求响应及偏离表
请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表
	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
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十五、类似项目业绩一览表
项目名称：      项目编号：      分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

[bookmark: _Toc3159][bookmark: _Toc32402][bookmark: _Toc5862][bookmark: _Toc29325]十六、开标一览表
供应商全称（盖章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：                                  
	投标货物名称
	总价（小写）

	
	元

	核心产品
	



                                              日期：      年   月   日
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（请按招标文件要求提供的实施方案、培训方案、售后服务方案及其他要求编制，格式自定）










注：
1、本项目的资格评审及评标相关的证明文件均需提供原件扫描件上传至电子投标文件中，扫描件需齐全并能清晰辨认且在有效期内，提供的与评分相关的证明材料必须能清晰的表明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。
2、若标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标采购文件为准。
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质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
招标文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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