招 标 文 件

项目编号：JSZC-320903-HYGC-G2026-0008

项目名称：盐龙街道境内排涝站养护及市场化运行服务采购与电动钢式（闸）运行维护(二次)

盐城市盐都区人民政府盐龙街道办事处

2026年7月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同文本	19

第四章 项目需求	31

第五章 评审方法和评审标准	72

第六章 投标文件格式	77

- 第一章招标公告

项目概况

盐龙街道境内排涝站养护及市场化运行服务采购与电动钢式（闸）运行维护（二次）招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年7月30日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320903-HYGC-G2026-0008

2.项目名称：盐龙街道境内排涝站养护及市场化运行服务采购与电动钢式（闸）运行维护（二次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：139.800517万元

5.最高限价：135万元

6.采购需求：盐龙街道境内37座水工建筑物维修养护及市场化运行管理服务。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：服务期一年。本项目采取一次招标两年沿用，实行一年一考核一续签合同的办法。一年服务期结束后，如履约能力强、服务质量优，考核合格，经双方协商，可以续签下一年服务合同，续签不超过一次。如考核不合格，采购人将终止服务合同。

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

- 售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月30日上午9时00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市盐都区人民政府盐龙街道办事处

地    址：盐都区研创大厦四楼

联 系 人：胡女士

联系方式：0515-88638506

2.招标代理机构信息

名    称：江苏恒业工程管理咨询有限公司

地　　址：盐城市盐都区潘黄街道兆泉商务中心东三楼

联 系 人：孙先生

联系方式：15365769669

3.项目联系方式

联系方式：周女士

联系电话：13615155548

- 第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。（提醒：经办人在“江苏政府采购网”查询到中标结果后，再点击推送。招标文件定稿后该提醒删除）

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑以外其他事项的询问、质疑请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收单位为江苏恒业工程管理咨询有限公司招标代理部，联系地址：盐城市盐都区潘黄街道兆泉商务中心东三楼招标代理部，联系电话：15365769669。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

- 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（服务类）

项目名称：盐龙街道境内排涝站养护及市场化运行服务采购与电动钢式（闸）运行维护（二次）

项目编号：

甲方：（买方）盐城市盐都区人民政府盐龙街道办事处

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐龙街道境内排涝站养护及市场化运行服务采购与电动钢式（闸）运行维护（二次）公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

1.1 名称：盐龙街道境内排涝站养护及市场化运行服务采购与电动钢式（闸）运行维护

1.2服务期限：服务期一年，自2026年  月  日至2027年  月  日。具体管护期限服从甲方安排。本项目采取一次招标两年沿用，实行一年一考核一续签合同的办法。一年服务期结束后，如履约能力强、服务质量优，考核合格，经双方协商，可以续签下一年服务合同，续签不超过一次。乙方在合同期内通过甲方的季度考核，全年平均分达90分以上的，经甲方书面认可后可进行续签，续签不超过一次。全年考核平均分未达标的，甲方将终止服务合同，甲方可重新确定服务单位。考核办法由甲方制定。

二、适用法律、法规、规章和管理依据

2.1本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章为：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防汛条例》及水利部和江苏省的有关规定。

2.2合同适用的地方法规和规章为：《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省防洪条例》、《江苏省河道管理实施办法》、《泵站工程管理规程》、《水闸技术管理规程》及其它相关法律法规；有关项目批准文件和设计文件、本合同及甲方的招标文件和其它有关文件。

三、合同金额

3.1 本合同金额为：人民币（大写）         元整（￥         元）。本次报价包含（但不限于）以下全部费用，具体如下：设施设备日常运行所需人员的工资薪酬；人员相关社会保险费、意外伤害保险费、第三方责任险；运营过程中产生的各类材料费、设备购置及使用费、设备折旧费；设施设备日常运行维护费，以及设施及相关附属设备的保洁清理费；运营期间的材料损耗费、各类材料购置费；机械使用费（含施工用水、用电相关费用）；单项费用在1000元（含）以内的普通维修养护费；绿化日常维护及养护相关费用；闸站工程运行管理费、工程设备设施综合管理费；特种设备年度检验检测费用；安全管理相关费用（含安全巡查、安全防护等）；工作人员服装费、福利费、劳动保护用品费；各类劳务配合费用；现场施工围栏搭设、维护及拆除费用；垂直运输相关费用；工作人员加班费；为保持闸站正常运行所必需的河道清理费用；现场制度牌版面更新费、现场安保费、垃圾清运处置费；成品保护相关全部费用（含现状绿化、道路、建（构）筑物的保护，以及因施工、运营造成的破坏、修复、恢复等所有相关费用）；现场综合管理费；各类应缴税金；合理利润；不可预见费；以及保障闸站正常运营、完成相关工作所涉及的其他一切相关费用。本次报价为全包价，凡报价中出现漏项、少计项目的，均视为乙方自愿给予甲方的优惠，甲方不再另行追加任何相关费用。报价中已充分考虑各类市场风险、运营风险及政策性调整等所有潜在风险，最终结算时，除合同中明确约定可调整的项目外，一律不予额外结算。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（合同金额的10%，引用盐城信用办推行的第三方信用报告，3A的供应商免交履约保证金，2A的供应商按一半金额缴纳（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告））

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、服务费用支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款 支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整。）

8.1.2 尾款 支付时间：管理服务费用由甲方经考评后每半年支付一次，即下半年第一个月支付上半年应支付的管理服务费用（同时按预付款50%的比例扣回预付款）。甲方在收到发票后10个工作日内支付每半年的管理服务费。甲方每半年付清乙方的管理服务费用，不再负责乙方因此产生的债务或其他经济问题。

注：季度考核90分（合格）以上的，季度合同价款100%支付；80分-89分（基本合格）的，每低一分扣除当季服务费的1%；季度考核79分（不合格）以下的，采购人下发书面整改通知书，扣除当季度服务费的10%不予支付。出现两个季度考核不合格的，甲方有权解除合同，并扣除全部履约保证金，不承担任何违约责任。不服从甲方管护调度指令的，扣除不少于当季季度合同价的20%。

8.2本项目合同计税方法采用增值税一般计税方法，承包人须提供相应的增值税发票。本合同价款一律通过银行非现金结算，合同价款汇入企业基本账户。

8.3当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、甲、乙双方的责任

10.1甲方的义务和责任

10.1.1甲方应负责做好项目调度、运行的协调工作，为运行管理工作提供必要的工作环境和外部条件。

10.1.2甲方应按专用合同条款约定的时间、数量、方式，向乙方提供开展管理业务所需要的有关项目的技术资料。

10.1.3甲方应赋予管理机构一定的权限，以便乙方的日常管理工作的开展。

10.1.4甲方应当维护乙方在合同内开展工作的独立性。

10.1.5甲方应按合同条款规定支付项目管理酬金。如因非管理原因使项目运行管理工作量增加，甲方应接受乙方相应增加管理报酬的要求，并就工作量增加的报酬尽快签订补充协议。

10.2乙方的义务和责任

10.2.1乙方应在合同签订后10天内向甲方提交管理方案、管理内设机构以及委派的项目负责人和乙方主要人员的名单、简历。

10.2.2乙方应在管理合同生效后的3日内，派出乙方人员进驻维保现场。

10.2.3乙方应按照合同条款约定的管理范围和内容，在约定的时间内，按项目运行管理实施方案派出专业配套、符合资格条件的运行人员进驻管理现场，组建管理机构，进一步细化项目运行管理实施方案，并正常有序地开展运行管理工作，完成本合同所约定的运行管理任务，并承担相应的运行管理责任。

10.2.4在管理期限内，乙方可根据运行期、非运行期及项目实际情况和运行管理工作量的大小，经甲方同意的前提下，对乙方人员进行合理的调整。更换项目负责人（含技术负责人）、须书面报告甲方，并经甲方同意后，方可更换，同时应保持其他主要乙方人员的相对稳定。

10.2.5乙方应按照国家的有关规定，建立管理岗位责任制和运行管理规章制度。

10.2.6在管理期间，乙方人员必须遵守水利工程管理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效地开展运行管理服务，维护甲方的利益。

10.2.7现场乙方人员应及时到位，对项目的各部位进行熟悉。

10.2.8现场乙方人员必须采取有效的手段，做好项目运行管理阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证各种资料的完整性和准确性。

10.2.9乙方应认真做好《管理日记》，保持其及时性、完整性和连续性；及时向甲方提交管理工作月度、季度、年度报告及其它运行管理资料。每日的水情、工情、雨情的资料，并按规定收集、摘录、整理、汇总、上报。

10.2.10在本合同期限内或合同终止后，未征得甲方同意，乙方和所有乙方人员不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等资料；并应妥善做好甲方所提供的项目文件资料的保存、回收及保密工作。

10.2.11如因项目管理的需要，增加服务内容，乙方应就增加服务报酬与甲方协商并签订补充协议。

10.2.12在本合同约定的期限内，如因乙方和乙方人员违约或自身的过失造成项目事故或甲方的直接经济损失，乙方的过失造成甲方的直接经济损失，乙方负责恢复设施或赔偿甲方赔偿金，根据责任大小，赔偿金额直至经济损失的全部。

10.2.13乙方应遵守国家的法律、法规，处理好与周围居民的关系。

十一、违约责任

11.1甲方违约责任

11.1.1在合同生效后，甲方要求解除合同的，应向乙方支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

11.1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每日万分之四支付逾期付款违约金。

11.2乙方的违约责任

11.2.1乙方未按合同要求提供服务，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

11.2.2乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包、转包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理；乙方需要分包的都必须在投标文件中明确单位承担和承担单位的情况介绍。

11.2.3乙方应执行国家有关规定（如盐城市最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

11.2.4乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

11.2.5人员违约处理

1）项目管理部成员未经批准，擅自离开管理现场的违约责任：采购人有权按中标人项目管理部成员缺勤天数要求中标人承担违约金，违约金标准为人民币500元/天。

2）运行人员未经项目负责人批准，并通知采购人。未按考勤排班表要求值守，擅自离开管理现场，违约金标准为300元/天。

3）经采购人判定，中标人所委派的项目管理人员的管理能力和技术能力欠缺等原因未达到采购人要求，采购人有权要求中标人更换项目管理人员，中标人须进行书面解释和保证，并承担由此产生的损失，采购人有权追究其违约责任。

4）中标人擅自更换项目管理部成员的违约责任：不允许中标人擅自更换项目管理部成员，若发现中标人擅自更换项目管理部成员，中标人应承担相应的违约金，违约金标准为人民币10000元/次。由于中标人原因需要更换项目管理部成员时，必须经采购人批准，更换项目管理部成员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。

5）中标人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：采购人有权要求中标人根据运行管理的情况更换项目负责人，中标人必须立即执行。如果撤换通知书下达7天内，中标人仍拒不执行，则视为项目负责人空缺，按缺勤处理，中标人应承担相应的违约金。

6）其他运行人员根据岗位和工作要求统筹安排。严格按照值班考勤表，人员未经采购人同意不得任意更换，人员请假必须报项目负责人书面同意，并通知采购人。

7）中标人擅自更换运行人员的违约责任：由于中标人原因需要更换其他工作人员时，必须经采购人批准，更换人员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。未经同意擅自更换的，按违约处理，中标人应承担相应违约金，违约金标准为人民币2000元/人•次。

8）以上人员违约处理处罚在当季服务款中扣除。

十二、其他

12.1管理人员在运行管理业务范围内必须出外考察、培训的，其费用由乙方承担。

12.2在运行管理业务范围内，乙方如需另聘专家咨询或帮助，其费用由乙方承担；在管理范围之外的咨询和帮助，经甲方同意，费用则由甲方承担。

12.3在管理合同生效后，乙方应为现场的运行人员办理国家和江苏省规定的相关保险，其费用由乙方承担。

12.4除非合同另有规定，乙方将被视为已合理地尽可能地对所有影响本项目管理的事项和特殊困难充分了解，这些困难除已于合同文件中说明外并不全部包括在合同文件中，并已在投标报价中充分考虑。

十三、委托管理内容

13.1组织管理方面

13.1.1按照项目实际情况及甲方的具体要求，组织配备相应的项目负责人、技术骨干及其他人员，以满足本项目的安全运行管理需要；

13.1.2负责组织本项目运行人员的职业道德、技术业务等教育培训，运行操作人员必须持证上岗；开展设备管理等级评定，做好资料的归档和管理工作；做好项目管理范围内环境卫生，美化亮化。

13.2安全管理方面

13.2.1贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省河道管理条例》等有关法律、法规及上级主管部门的指示，做好依法管理，维护项目权益，保障项目运行的安全。

13.2.2建立并执行项目运行、设备养护、防火、安全用电等方面的安全管理制度，全面落实安全生产责任制，完善日常检查、隐患治理、事故防范、职工培训、安全投入等制度和工作程序。

13.3运行管理方面

13.3.1掌握水情、雨情、工情，做好防汛抗旱、改善水环境和其他服务工作；

13.3.2根据项目控制运用原则和上级主管部门的指令做好泵站、闸门的控制运用调度工作。推进项目管理精细化、常态化、标准化建设，各类台账记录整洁规范，人员持证上岗。完善项目巡查、定期检查工作制度；完善检查观测工作制度，开展项目垂直位移、测量，强化对项目观测资料整编工作；指导、制定项目管理规范化、精细化管理标准，及时开展设备管理等级评定；完善各类制度上墙、各类记录本，技术资料汇编印制。

13.3.3加强设备巡视检查，随时掌握设备状态，发现异常情况时提出处理方案并向业主汇报；

13.4委托管理要求

13.4.1人员配置要求

13.4.1.1应根据本项目管理的实际需要及甲方的有关要求，合理配置有丰富实践经验的项目负责人、技术负责人、运行人员。基本要求如下：

13.4.1.2项目负责人：从事过中型及以上泵站运行管理3年及以上工作经验。

13.4.1.3技术负责人：从事过中型及以上泵站运行管理技术负责人3年及以上工作经验。

13.4.1.4泵站运行人员必须满足运行需要不少于18人，至少有3人应具有高压电工作业证，至少有2人具有低压电工作业证。

13.4.2技术管理要求

13.4.2.1应参照《泵站工程管理规程》、《水闸技术管理规程》及电力等其它行业有关的部、省规范和标准，结合项目具体情况，制订本项目具体的技术管理细则。该细则需报甲方批准后执行。

13.4.2.2需加强对委托管理范围内项目设施、设备等的检查养护工作，实行定期检查制度，并及时将检查情况向业主汇报。

13.4.2.3乙方应组织技术人员认真学习本项目的管理细则和有关技术标准，熟悉项目情况，熟悉项目各部位结构，掌握控制运用、养护修理等管理业务，做好所管项目的技术管理工作。

13.4.2.4根据泵站等规范以及本项目设施、设备的实际情况和业主单位的有关要求，编制项目设施、设备运行管理、维护保养的工作计划，并向甲方及时上报合同外的备品备件采购计划、维修计划。

13.4.3运行管理基本要求(不限于以下要求)

13.4.3.1机电设备运行管理基本要求

(1) 按照《泵站工程管理规程》、《水闸技术管理规程》中有关规定定期对本项目相关设备进行检修保养及试验校核等工作，发现故障及时排除并分析原因，确保设备的完好和运行安全。

(2) 严格执行各类电气设备的运行、操作、检修规程，杜绝人为重大设备事故的发生。

(3) 高压设备巡视、操作、检修必须2人及以上，严格执行 “一人操作、一人监护”。进入高压室必须办理登记，维修必须执行工作票、操作票、停电、验电、接地、挂牌、装遮拦安全措施。

(4) 运行、检修等必须有台账记录。

(5) 编制主要设备维修计划上报业主。

13.4.3.2高低压电气设备养护要求

（1）严格遵守有关高低压电气设备运行、操作和检修规程中的有关规定。

（2）变压器、电压互感器、电流互感器、隔离开关、真空开关等电气设备及其开关柜外观清洁、无异常现象；各种开关、继电保护装置，触点良好，接头牢固；

（3）蓄电池按规定进行充放电试验，电压、容量正常，极板无变形；

（4）各种电力线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值；

13.3.3.3液压启闭机的养护要求

（1）设备应保持色标清晰，敷设牢固；液压油缸、管道封闭运行严密，不渗油；

（2）支架与基体联接应牢固，液压外露部位可设软防尘装置；

（3）调控装置及指示仪表应定期检验；

13.3.3.4其他管理要求

(1)安全、消防制度齐全及建立安全台账；定期开展安全活动做好记录；作业人员持证上岗；消防、安全用具齐全有效。

(2)严格执行动火、带电作业工作票制度。

(3)做好治安保卫工作，站内严禁饮酒、赌博及违纪违法活动，非乙方人员不得随意入内。

13.3.3.5资料收集与档案管理要求

(1)凡设备运行、维护、保养资料都应及时整理成册，交付甲方存档。有必要保存的原始数据记录整理后装订成册，交付甲方存档。

(2)设备技术资料为设备的随机资料、检修资料、试验资料。设备检修记录，变电所蓄电池充放电记录等应在工作结束后认真整理，编写总结，及时归档。运行值班记录、交接班记录等必须在下月月初整理，装订成册。年底将本年度所有的试验记录、运行记录、检修记录等装订成册，保证资料的完整性、正确性、规范性。

13.3.3.6乙方人员要求

1、要求现场配备人数：防汛部门启动应急响应期间（6月至10月）泵站操作人员（含带班人员）每班不少于10人以能确保满足泵站24小时保证不间断地运行的要求；非防汛部门启动应急响应期间三座中型泵站每班不少于 6 人，需保证泵站能随时安全开机的要求。防汛期间如需额外增加临时人员参加防汛排涝工作，响应甲方要求，相关费用由乙方承担。人员未及时到位的按照人员违约处理。

2、非汛期人员配备：乙方人员的配备应满足日常检查、安保、保洁、每月一次开机试运行以及对业主人员培训的需要。乙方根据实际情况还应及时调配后方技术支撑人员、特殊技术人员保证管理任务的完成。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方和乙方各执三份。

甲方：                                    乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

签订日期：    年    月   日

- 项目需求

项目属性：服务类项目。

一、技术要求

（一）服务内容

委托管理的范围：37座水工建筑物（含12座排涝站，流量见下表）维修养护及市场化运行管理服务等。（但不仅限于以上涉及范围）

| 序号 | 名称 | 闸门类型 | 建设年代 | 运行状况 | 启闭方式 | 流量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔庄南闸 | 直升钢闸门 | 2018 | 良好 | 电动 |  |
| 2 | 荣华闸 | 直升钢闸门 | 2018 | 良好 | 电动 |  |
| 3 | 黄刘公墓闸 | 直升钢闸门 | 2018 | 良好 | 电动 |  |
| 4 | 乘庄闸 | 直升钢闸门 | 2022 | 良好 | 电动 |  |
| 5 | 蟒北河闸 | 直升钢闸门 | 2018 | 良好 | 电动 |  |
| 6 | 蟒南河闸 | 直升钢闸门 | 2018 | 良好 | 电动 |  |
| 7 | 君臣港河闸 | 直升钢闸门 | 2018 | 良好 | 电动 |  |
| 8 | 蔡徐一组闸 | 直升钢闸门 | 2018 | 良好 | 电动 |  |
| 9 | 先锋河闸 | 直升钢闸门 | 2018 | 良好 | 电动 |  |
| 10 | 李梅界河闸 | 升卧钢闸门 | 2016 | 良好 | 电动 |  |
| 11 | 前港河闸 | 升卧钢闸门 | 2016 | 良好 | 电动 |  |
| 12 | 先锋河闸 | 升卧钢闸门 | 2016 | 良好 | 电动 |  |
| 13 | 新徐庄沟河闸 | 升卧钢闸门 | 2016 | 良好 | 电动 |  |
| 14 | 幸福河闸 | 升卧钢闸门 | 2016 | 良好 | 电动 |  |
| 15 | 吴舍庄沟河闸 | 升卧钢闸门 | 2016 | 良好 | 电动 |  |
| 16 | 薛港河闸 | 升卧钢闸门 | 2016 | 良好 | 电动 |  |
| 17 | 样板河闸 | 直升钢闸门 | 2015 | 良好 | 电动 |  |
| 18 | 君臣港闸 | 升卧钢闸门 | 2016 | 良好 | 电动 |  |
| 19 | 向阳河闸 | 升卧钢闸门 | 2016 | 良好 | 电动 |  |
| 20 | 周游沟闸 | 升卧钢闸门 | 2016 | 良好 | 电动 |  |
| 21 | 北夏粉丝厂闸 | 直升钢闸门 | 2018 | 良好 | 电动 |  |
| 22 | 砖瓦三厂闸 | 直升钢闸门 | 2018 | 良好 | 电动 |  |
| 23 | 风水沟闸 | 直升钢闸门 | 2018 | 良好 | 电动 |  |
| 24 | 健仁闸 | 直升钢闸门 | 2022 | 良好 | 电动 |  |
| 25 | 野黄闸站 | 直升钢闸门 | 2015 | 良好 | 电动 |  |
| 26 | 六支河闸排涝站 | 直升钢闸门 | 2009 | 良好 | 电动 | 8 |
| 27 | 野黄闸排涝站 | 直升钢闸门 | 2018 | 良好 | 电动 | 4 |
| 28 | 八支河排涝站 | 直升钢闸门 | 2013 | 良好 | 电动 | 8 |
| 29 | 丁晏排涝站 | 直升钢闸门 | 2022 | 良好 | 电动 | 6 |
| 30 | 马西河排涝站 | 直升钢闸门 | 2012 | 良好 | 电动 | 8 |
| 31 | 马中河排涝站 | 直升钢闸门 | 2015 | 良好 | 电动 | 20 |
| 32 | 翻身河排涝站 | 直升钢闸门 | 2017 | 良好 | 电动 | 16 |
| 33 | 创新河排涝站 | 直升钢闸门 | 2013 | 良好 | 电动 | 8 |
| 34 | 样板河排涝站 | 直升钢闸门 | 2012 | 良好 | 电动 | 8 |
| 35 | 第一沟排涝站 | 直升钢闸门 | 2011 | 良好 | 电动 | 8 |
| 36 | 薛港河排涝站 | 直升钢闸门 | 2014 | 良好 | 电动 | 8 |
| 37 | 友谊河排涝站 | 直升钢闸门 | 2021 | 良好 | 电动 | 20 |

1.1根据本项目具体情况，需至少配备人员20人；项目负责人1名；技术负责人1名；运行维护人员18人（其中具有高压电工3人、低压电工2人）。不具备住宿条件的泵站，至邻近泵站值班。项目部组织成立一个由2人组成的泵站流动运行班，负责平日里没有人员值守泵站的每日巡查、日常运行工作，以及在其他泵站需要人员支援时随时投入支援。

1.1.1要求现场配备人数：防汛部门启动应急响应期间（6月至10月）泵站操作人员（含带班人员）每班不少于10人以能确保满足泵站24小时保证不间断地运行的要求；非防汛部门启动应急响应期间三座中型泵站每班不少于 6 人，需保证泵站能随时安全开机的要求。防汛期间如需额外增加临时人员参加防汛排涝工作，响应采购人要求，相关费用由供应商承担。人员未及时到位的按照人员违约处理。

1.1.2非汛期人员配备：供应商人员的配备应满足日常检查、安保、保洁、每月一次开机试运行以及对业主人员培训的需要。供应商根据实际情况还应及时调配后方技术支撑人员、特殊技术人员保证管理任务的完成。

1.1.3巡查及管理人员职责

1.1.3.1水利设施维护管理

(1)设施、设备的日常保养与维修，保证设备能够正常运行。

(2)设施设备委托运行维护的检查与考核。

(3)维修养护有关资料的收集、整理、归档。

1.1.3.2巡查

1.检查分为日常检查、定期检查、特别检查。根据管理需要和工况变化情况也可提出专项检查。

(1)日常检查：非汛期每周1次，汛期每天1次。

(2)定期检查：每年汛前、汛中、汛后各开展 1 次全面检查。

(3)特别检查：台风、暴雨、暴潮、突发性事件后立即开展。

2.巡查记录及时整理、对比分析、归档备查。

1.1.3.3防汛值班

(1)实时掌握雨量、水位、流量等水雨情信息。

(2)严格执行调度指令，做好信息传递、值班记录与闭环反馈。

1.1.3.4档案管理

- (1)负责巡查、运行、检修、观测等资料收集、整编、保管、借阅、归档。

(2)落实档案电子化、保密管理及台账规范化。

（二）项目要求

2.1人员要求

最低人员配置要求表：

| 序号 | 岗位类型 | 技能/职称要求 | 最低配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 55 周岁以下，大中型泵（闸）站运行管理≥3 年 | 1名（专职） | 全面负责运行与技术管理 |
| 2 | 技术负责人 | 55 周岁以下，大中型泵（闸）站运行管理≥3 年 | 1名 | 负责技术方案、检修、安全 |
| 3 | 维护岗 （电工） | 具有维修工作经验，其中具有高压电工特种作业证3人（未达法定退休年龄），低压电工特种作业证2人。 | 5名（可兼任运行） | 倒闸操作、带电作业、高/低配巡视检查保养、电气维修等技术工作。 |
| 4 | 运行管理岗位 |  | 13名 | 负责闸门、启闭机、水泵等机电设备保养维修；通信、视频监控等巡查维护工作；值班、巡视检查、运行操作、台账记录。 |
| 合计 |  |  | ≥20名 | 非主汛期时运行人员数量最低要求（总数≥20人） |
| 备注： |  |  | 除项目负责人，其他技术人员可参与日常运行操作轮班。 |  |

(1)项目负责人及技术负责人每月出勤不少于22天。每日在岗≥8 小时，接到指令30 分钟内到达现场。项目负责人在工作时间离开管理现场时，应事先报批，必须妥善安排运行工作交接。

(2)项目管理部成员不得擅自离开工作岗位，人员更换调配需书面申请，且经采购人书面同意后，方可更换。项目管理部成员离开盐城大市区需提前报备。

(3)投标人须具有固定服务场所，配有较强的专业技术队伍，能提供优质快捷的技术支持服务；

(4)要求所有人员岗位职责分工明确，每座泵站须安排固定的养护运行人员，明确人员数量且制定详细的人员排班表。所有人员为本企业正规用工，项目负责人年龄未达法定退休年龄，符合《中华人民共和国劳动法》用工规定。

(5)在本项目合同到期前，采购人对中标单位按照相关考核办法进行年终考核。

(6)人员违约处理

1）项目管理部成员未经批准，擅自离开管理现场的违约责任：采购人有权按中标人项目管理部成员缺勤天数要求中标人承担违约金，违约金标准为人民币500元/天。

2）运行人员未经项目负责人批准，并通知采购人。未按考勤排班表要求值守，擅自离开管理现场，违约金标准为300元/天。

3）经采购人判定，中标人所委派的项目管理人员的管理能力和技术能力欠缺等原因未达到采购人要求，采购人有权要求中标人更换项目管理人员，中标人须进行书面解释和保证，并承担由此产生的损失，采购人有权追究其违约责任。

4）中标人擅自更换项目管理部成员的违约责任：不允许中标人擅自更换项目管理部成员，若发现中标人擅自更换项目管理部成员，中标人应承担相应的违约金，违约金标准为人民币10000元/次。由于中标人原因需要更换项目管理部成员时，必须经采购人批准，更换项目管理部成员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。

5）中标人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：采购人有权要求中标人根据运行管理的情况更换项目负责人，中标人必须立即执行。如果撤换通知书下达7天内，中标人仍拒不执行，则视为项目负责人空缺，按缺勤处理，中标人应承担相应的违约金。

6）其他运行人员根据岗位和工作要求统筹安排。严格按照值班考勤表，人员未经采购人同意不得任意更换，人员请假必须报项目负责人书面同意，并通知采购人。

7）中标人擅自更换运行人员的违约责任：由于中标人原因需要更换其他工作人员时，必须经采购人批准，更换人员时，对更换人员的资格条件等要求不能低于被更换人员。未经同意擅自更换的，按违约处理，中标人应承担相应违约金，违约金标准为人民币2000元/人•次。

8）以上人员违约处理处罚在当季服务款中扣除。

2.2组织管理方面

(1)按照项目实际情况及采购人的具体要求，组织配备相应的项目负责人、技术骨干及其他管理人员，以满足本项目的安全运行管理需要；

(2)负责组织本项目运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作，设施项目运行操作人员必须持证上岗；

(3)建立各项管理规章制度，版面更新，做好资料的归档和管理工作；

(4)做好项目管理范围内环境卫生。

2.3安全管理方面

(1)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省河道管理条例》等有关法律、法规及上级主管部门的指示，做好依法管理，维护项目权益，保障项目安全。

(2)落实防汛抢险组织和岗位责任制，制订防汛应急预案，确保汛期各项措施全部到位。

(3)建立并执行项目运行、设备维修养护、防火、安全用电和安全保卫等方面的安全管理制度。

(4)严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求，接受甲方对安全生产工作的指导。

(5)坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度。

(6)供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

(7)供应商参加维保的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、登高架设作业、焊接等特殊工作的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

(8)加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

(9)对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

(10)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。技术负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(11)所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(12)施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(13)建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

2.4运行管理方面

(1)掌握水情、雨情、工情，做好防汛抗旱、改善水环境和其他服务工作；

(2)根据项目控制运用原则和上级主管部门的指令做好泵（闸）的控制运用调度工作，并保证项目的正常运行；

(3)对泵（闸）进行定期的检查和观测，做好记录并及时分析研究，随时掌握泵（闸）状态,发现异常情况时提出处理方案并向业主汇报；

(4)对泵（闸）进行日常养护维修，确保项目安全完整；

2.5运行管理及维修养护要求

(1)总体要求：符合国家及水利部相关文件规定要求。

(2)普通维修养护是为保持设备正常运行状态，对设备进行的日常性、预防性和恢复性的维护工作，通常工作量较小、技术难度较低，可在短时间内完成。本维修养护项目包含汛前各闸的钢丝绳的润滑保养、日常维修养护、启闭机维修养护（含配件更换）、机电设备维修养护（含配件更换）、物料动力消耗、止水更换、闸门防腐、自动化控制系统维护、绝缘工具更新等内容，还包括《定额标准》规定标准项目外的机电设备维修养护配件更换、辅助设备维修养护配件更换、检修闸门维修养护、自动控制设施运行维护、自备发电机组维修养护等项目。

（3）每年不少于两次对各泵（闸）站制度牌的版面进行更新，费用由供应商承担。

2.6设备配置要求

(1)维修保养工具由供应商自带。

(2)维修保养期间需要的耗材(包括：润滑油脂、常用紧固件、清洗用油、电线、扎带、零星修补用油漆涂料、室内室外照明灯具等)均由成交供应商配备，材料符合闸站技术管理要求，由采购人审核后使用。

（三）技术要求

一）技术规范

3.1总则

3.1.1为确保盐龙境内水工建筑物的正常运作，供应商应对养护及维修范围内的所有水利设施及其附属设施（含建筑物）进行经常性、及时性、周期性和预防性的维修保养，保证盐龙境内水工建筑物的正常使用功能。

3.2养护及维修管理应符合下列要求：

3.2.1除了发生不可抗力的事件外，在任何情况下应保持水利设施的畅通，水利设施处于完好的技术状态。

3.2.2通过巡视等方法及时地掌握信息，做出预测，采取必要的预防性措施，同时做好巡视记录，供业主备查。

3.2.3在盐龙街道境内水工建筑物用地范围内，作业人员必须着标志服，夜间为反光标志服。

3.3技术管理要求

3.3.1供应商应参照《泵站工程管理规程》、《水闸技术管理规程》及电力等其它行业有关的部、省规范和标准，结合项目具体情况，制订本项目具体的技术管理细则。

3.3.2供应商应根据该项目运行要求、涉及相应片区的水量分配要求及控制运行原则等，制定该项目的控制运用方案和调度制度。中标后，该方案及制度需报采购人批准后执行。

3.3.3供应商应根据相关行业规范和标准以及自身拥有的管理经验，结合本项目的情况和要求，提供以下各项管理制度（不限于以下所列制度），主要包括：

(1)管理人员岗位责任制；

(2)请示报告和工作总结制度；

(3)非汛期调水与汛期调水工作制度；

(4)项目运行管理制度（项目管理部制度、运行值班与交接班制度等）

(5)项目检查和观测制度（项目经常、定期、特别检查制度；项目观测制度）；

(6)设备管理与检修制度（设备缺陷管理制度、设备维护保养制度、设备维护保养验收制度、微机管理制度等）

(7)运行规程（操作票、工作票、口头命令制度；强电设备巡视要求；主要设备运行操作规程等）；

(8)设备养护检修规程和验收标准（主泵机组、闸门、启闭机、高低压电气设备、变压器、自动监控系统、砼建筑物等）；

(9)安全管理制度（包括安全网络工作制度、电气设备维修保养安全制度、液压站管理制度、事故处理制度、消防器具管理制度）；

(10)有关设备试验规程（机电保护校验工作条例、仪表校验工作条例、试验质量监督制度、电气设备维修验收标准）；

(11)资料归档与管理制度；

(12)职工教育与培训制度；

(13)危险品管理制度；

(14)环境保护制度。

3.3.4供应商需加强对委托管理范围内项目设施、设备等的检查养护工作，实行定期检查制度，并及时将检查情况向业主汇报。

3.3.5供应商应组织技术管理人员认真学习本项目的管理细则和有关技术标准，熟悉项目规划、设计、施工等情况，熟悉项目各部位结构，掌握控制运用、检查观测、养护修理等管理业务，做好所管项目的技术管理工作。

3.3.6供应商应建立《项目大事记》，对管理中发生的重大技术问题，应详细记录并归入技术档案。

3.3.7根据泵站、水闸等规范以及本项目设施、设备的实际情况和业主单位的有关要求，编制项目设施、设备检查、观测、维护保养、安检以及日常管理的工作计划。

3.4养护

3.4.1闸门养护

闸门的养护分一般性养护与专门性养护。一般性养护有清理检查养护与观测调整、清淤养护、专门性养护有门叶、行走支承及导向装置、止水、预埋件、吊耳、锁定装置等的养护。

3.4.1.1一般性养护

(1)清理检查：闸门门体上不得有泥沙、污垢和附着水生物等杂物，如有应及时予以清除；

(2)观测调整：闸门运行时，观察闸门运行状况和有无倾斜跑偏现象。

如有应与启闭机配合调整纠偏。双吊点闸门的两侧钢丝绳长度应调整一致，侧轮与两侧轨道间隙大体相同；

(3)清淤：应定期对闸首进行开闸冲淤，或利用高压水枪在闸室范围内进行局部清淤。

3.4.1.2专门性养护

(1)门叶的养护：经常清除门叶上的污垢、杂物，保持门叶涂层的完好和清洁；

(2)闸门行走支承及导向装置的养护：定时向闸门主轮及闸门吊耳轴销等部位注入润滑油；

(3)闸门止水装置的养护：止水橡皮应紧密贴合于止水座上, 否则应予调整。对于没有润滑装置的闸门，启闭前对干燥的橡皮应注水润滑；

(4)闸门预埋件的养护：闸门预埋件应做好暴露部位非滑动面的保护措施，保持与基体联结牢固，表面平整、定期冲洗，闸门的预埋件的非摩擦面每年一次油漆保养，主轨的工作面应光滑平整，且保持在同一垂直面上；

(5)闸门吊耳的养护： 吊耳应牢固可靠，轴销应经常注油保持润滑；

(6)闸门锁定装置的养护： 闸门锁定装置必须安全可靠，操作方便，动作灵活，两侧锁定必须受力均匀。

3.4.2土工建筑物

(1)河床有少量淤积时,可利用开闸排水冲淤,有条件的可结合松土冲淤，不影响项目功能的淤积可不予清除。

(2)岸墙、翼墙、防汛墙后填土区应无积水，排水沟应畅通。雨后如有积水，应及时设法排除。

3.4.3 混凝土建筑物

(1)泵站水闸底板上、闸门槽、门槛范围内的淤泥砂石、杂物应定期清除。（不含电动闸）

(2)建筑物上的进水孔、排水孔、通气孔等均应保持畅通，桥面排水孔的泄水应防止沿板和梁漫流。

(3)禁止在混凝土表面张贴广告、宣传品，发现后应及时予以清除。

(4)应保持混凝土表面清洁，如发现有青苔、杂草、污垢、油污等应予清除。

3.4.4启闭机房、控制室

(1)应保持屋面排水畅通，泛水、天沟、水落管等应完好且通畅，屋面上防水层、隔热保温层应完好。屋面应经常清扫。

(2)内外墙涂层或贴面应完好，无起壳、脱落、裂缝、渗水等现象，内外墙面应定期清扫，以保持清洁、美观。

(3)门窗应清洁无破损，门窗配件应无缺损。应定期清洁门窗。门窗玻璃如有破损、配件如有缺损，应及时更换或维修。

(4)地面及楼地面应保持清洁无缺损、裂缝，无乱堆放杂物现象。应经常清扫或拖洗楼地面。

3.4.5启闭机的养护

3.4.5.1卷扬启闭机

(1)保持启闭机工况良好，运行安全、平稳，无异常响声、振动与异味；

(2)保持防护罩、机体表面清洁与油漆涂层良好，检查启闭机驱动部分，及时紧固螺栓

及加注润滑油。机架与各零部件应完好，无裂纹、变形、焊缝开裂及机架位移等现象；

(3)闸门定位应正确，闸门开度与指示应一致。每年一次校验闸门开度指示器，应显示准确；

(4)制动器应经常养护，制动轮表面应保持清洁，无油垢及垃圾杂物。

检查并适时调整电磁铁行程、制动片间隙与接触面积，确保制动可靠。液压式制动器密封应良好，无渗油现象；

(5)减速箱应无漏油现象，箱内油量正常、油质良好，轴承润滑应正常；

(6)检查起吊部分，钢丝绳应保持油脂涂层良好、松紧适度，在卷筒上固定应牢固，排列应整齐。不得有爬绳、偏档、咬边等现象。动、定滑轮转动应灵活；

(7)钢丝绳养护每半年一次。必须先清除钢丝绳上污物，用机油清洗后涂抹专用的润滑油脂。钢丝绳日常抹油每月一次。钢丝绳的检验与报废参照《起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废》(GB/T 5972-2023)的规定执行：断丝超标、直径减小>7%、锈蚀严重、变形、绳芯损坏立即报废；建立钢丝绳检查-更换-报废台账。

(8)调整双吊点闸门两侧钢丝绳，确保闸门水平与两侧搁门器搁门同步，防止闸门倾斜；

3.4.5.2液压启闭机

(1)检查与养护的周期，每月不少于一次；

(2)供油管、排油管和泄压管的油漆应保持良好，色标应清晰，敷设应牢固；

(3)油缸支架与基体承接应牢固，活塞杆防尘保护装置完好；

(4)液压缸的密封垫片和油管接头、阀件以及油箱、管路应无泄漏、渗油现象。油箱内油量正常、油色清纯；

(5)缸体、端盖、活塞杆、支承、轴套及油泵等零件应无损伤或裂纹，缸口应无油垢及灰尘。活塞杆伸缩平稳；

(6)液压泵站的主泵出油量及压力应达到设计要求，运行应平稳，无异常噪声及振动；

(7)液压阀动作应灵活、准确可靠，压力表指示准确。节流阀、压力阀调节应正常；

(8)闸门限位开关安装位置应准确，固定应牢靠，动作应灵活。液压缸超行程卸载保护装置应可靠、有效。

3.4.6电气设备养护

3.4.6.1油浸式变压器日常养护，应符合下列规定：

(1)每季度至少一次清扫变压器间及变压器，保持变压器间通风良好及变压器外壳各部件清洁；

(2)检查油浸式变压器无渗漏油现象，储油柜油位应保持与温度相对应。如油位过低应及时添加经电气试验合格的变压器油；

(3)冷却器风扇运转应正常，各冷却器温度应相近；

(4)变压器套管外壳无破损、无裂纹、无放电闪烙痕迹；

(5)变压器内部声响应正常，不得有较严重的异声；

(6)吸湿器应完好，吸湿剂受潮后应及时作烘燥处理或调换，油杯中应保持一定的油位；

(7)安全气道及防爆玻璃膜应完好无损；

(8)分接开关分接位置应与外电源相适应，一般不超过该运行分接电压的 5%；

(9)气体继电器内应无气体；

(10)变压器间土建应“四防一通”，贮排油设施良好，灭火器材齐。

3.4.6.2干式变压器的日常养护，应符合下列规定：

(1)做好日常清洁保养工作，保持干式变压器外部清洁；

(2)每季度至少一次对变压器间及变压器外罩清扫，保持通风良好；

(3)在潮湿天气检查干式变压器绕组表面不得有凝露水滴产生，否则要采取措施排除潮气；

(4)检查引出线联接螺栓应牢固，无松动；

(5)检查干式变压器绕组不得有裂纹与闪烙痕迹；

(6)检查干式变压器的温控装置，其工作应正常；

(7)二年一次温控器装置送厂进行检测与标定，以保证精确度与可靠性；

(8)干式变压器如在规定的范围内超载运行，应巡视检查相应的散热风扇的启动与运行必须正常；

(9)每两年一次对散热风扇进行维修保养。

3.4.6.3高压母排的日常养护，应符合下列规定：

(1)做好支持绝缘子、套管、保护网罩及母排等的日常清洁工作，应清洁无积尘；

(2)检查母排螺栓应紧固无松动，铝质母排检查接头处不应有严重的氧化层，否则应清除，母排温度不得超过 60ºC。

3.4.6.4高压熔断器、隔离开关及负荷开关的日常养护，应符合下列规定：

(1)做好日常清洁保养工作，清扫瓷件表面灰尘，擦清片、触头和触指上的油污；

(2)清扫操作机构和转动部分，并添加适量的润滑油；

(3)检查所有的联接螺栓应紧固无松动。

3.4.6.5高压油断路器、真空断路器的日常维修养护，应符合下列规定：

(1)做好日常清洁保养工作，绝缘子、套管外表保持清洁，无积尘；

(2)检查套管、绝缘拉杆和拉杆绝缘子，应完好无损、无裂纹及无零件脱落现象；

(3)检查与母排联接处，应紧固无松动，无过热、变色及熔化现象；

(4)检查所有的紧固件，应紧固无松动；

(5)做好断路器机械部分与操作机构的润滑工作，在操作过程中无卡涩、呆滞现象，电磁操作机构的分、合闸线圈无过热现象，弹簧操作机构动作应灵活、准确；

(6)做好断路器脱扣机构的清洁保养与润滑工作，脱扣机构动作应灵活、可靠；

(7)检查油断路器的油位指示、油色应正常，无渗漏油现象；

(8)检查真空断路器的真空灭弧室，应无漏气现象。真空断路器的真空灭弧室漏气或损坏后严禁投入；

(9)油断路器发生短路跳闸后，检测是否达标，如不达标应做解体检查并更换绝缘油。

3.4.6.6六氟化硫断路器、接触器及负荷开关的日常养护，应符合下列规定：

(1)做好日常清洗保养工作，绝缘壳体外表应清洁、无积尘；

(2)做好机械活动部分的润滑工作；

(3)每班应巡视检查六氟化硫气体的压力指示与气体密度继电器的工作情况，必须正常；

(4)检查紧固件，应紧固无松动；

(5)保持工作现场通风良好，通风装置应保持运行良好，工作现场六氟化硫气体浓度应低于 1000ppm。

3.4.6.7互感器的日常养护，应符合下列规定：

(1)做好互感器的日常清洁保养工作，保持互感器套管清洁无积尘；

(2)巡视互感器，其电压、电流指示应正常；

(3)检查互感器二次侧及铁芯、接地必须可靠；

(4)检查互感器一、二次接线应紧固无松动，无过热现象；

(5)检查电压互感器的熔断器架与熔断器接触应良好，无氧化过热现象。二次侧不得短路，不允许超过其最大容量运行；

(6)检查电流互感器二次侧不得开路，不允许过负荷运行。

3.4.6.8低压配电装置的日常养护，应符合下列规定：

(1)每月至少一次清扫与检查低压配电装置；

(2)检查低压配电装置的联接螺栓，应紧固无松动；

(3)做好闸开关、自动空气断路器与交流接触器传动机构的润滑工作，应动作灵活，无卡涩现象，三相同步性良好；

(4)检查熔断器、闸开关、自动空气断路器与交流接触器，接触部分与触头应接触紧密，无烧毛及过热现象；

(5)及时修整烧毛的触头，清除灭弧罩内铜粒子；

(6)检查线圈的绝缘和温升，应符合产品要求；

(7)检查与维护计量表计，清除灰尘与接线端子的氧化尘。

3.4.6.9其他日常养护

(1)水泵：定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换、补充填料等。

(2)电动机：定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、绝缘检测与干燥、补充过滤润滑油、试验配合等。

(3)开关柜、箱：定期检查调试、清洁、除锈、油漆，开关、指示灯、熔丝、接触器、限位开关等易损件处理与更换，绝缘检测与处理、碳刷磨损更换、接线松动处理、试验配合等。

(4)直流系统：直流系统定期检查，清洁、除锈、油漆，各类仪表定期校验、易损件更换、接线松动处理、绝缘检查与处理、蓄电池充放电等。

(5)变压器：定期检查,外壳清洁、除锈、油漆、焊补,试验配合。

(6)母线、电缆：定期检查,清洁、除锈、油漆,试验配合等。

(7)隔离刀闸：隔离刀闸定期检查，清洁、除锈、油漆，易损件更换、接线松动处理、绝缘检查与处理、试验配合等。

(8)水系统：定期检查,少量部件维修,清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整,漏油处理,更换、补充润滑油,更换、补充填料，压力表计校验、配合、试运转等。

(9)拍门：定期检查清洗、局部修补、除锈、油漆、止水密封更换、缓冲装置调整等。

(10)清污机：定期检查清理,少量部件焊补,各部位清洁、除锈、油漆、转动部件加油、试运转等。

(11)拦污栅：定期检查清理,少量部件焊补,各部位清洁、除锈、油漆、转动部件加油、试运转等。

(12)起重设备：定期年检并提供检测报告，少量部件维修，钢丝绳清洗、除锈、抹黄油并用胶皮捆扎保护等。电动机清洁、除锈、绝缘检测与处理、更换、补充润滑油，控制、动力线路维护、老化处理、检测配合、试运转等。

(13)钢丝绳养护（水上）：钢丝绳清洗、除锈、抹黄油并用胶皮捆扎保护等。

(14)设备表面防腐养护：各类设备表面局部人工除锈、刷防锈漆，重新刷面漆一次。

(15)拦河设施养护：拦船设施防盗、钢丝绳紧固等，并加强巡查。

(16)送变配电装置设备系统调试：自动开关或断路器、隔离开关、互感器、常规保护装置、电气控制、测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统调试及整组联动试验。

(17)低压电动机调试（带过流保护）：低压电磁控制电动机、开关断路器、常规保护装置、电缆及一、二回路的调试

(18)母线系统调试：母线耐压试验、接触电阻测量、母线绝缘监视装置、避雷器、电容器调试、绝缘电阻、耐压试验及一、二次回路的调试。

(19)低压电动机：电动机、开关断路器、常规保护装置、电缆及一、二次回的调试。

3.4.7.10清污设备养护

3.4.7.10.1格栅的日常养护，应符合下列规定：

(1)及时清除格栅片上的垃圾及污物，垃圾由甲方提供堆放场所，供应商负责清运到位。

(2)及时冲洗格栅平台，保持环境清洁；

(3)检查格栅片，如有松动、变形与腐蚀，则应及时整修。

3.4.7.10.2格栅清污机的日常养护，应符合下列规定：

(1)每班应对格栅清污机进行清扫，保持设备与环境的清洁卫生；

(2)经常检查减速箱、液压箱的工作状况，应运行平稳、无异常响声、无渗漏油现象；

(3)经常检查传动机构、钢丝绳、链条、链板工作状况，应润滑良好，动作灵活，钢丝绳在卷筒上固定牢固、绕圈符合设计要求，链条链板松紧正常；

(4)经常检查各种轴承，应润滑良好，温度正常；

(5) 经常检查齿耙运行状况。齿耙与格栅片的啮合应良好，不应有较大的摩擦，塑料或尼龙齿耙应无较多的折断，刮板运行良好并能有效刮除垃圾；

(6)检查各种紧固件，应无松动；

(7)停机后应及时做好清扫保养工作，对活动机构、钢丝绳、轴承等适时加注润滑油脂；

(8)不经常使用的格栅清污机，每周至少运行一次；

(9)定期清除格栅清污机底部淤泥。

3.4.7.11保洁要求

保洁区域（泵闸站、水闸构建筑物及周围地面、道路）的设备、地面、墙面、楼梯、扶手、玻璃、走廊等干净，无垃圾、积灰、污渍、手印。定期开展消毒活动。垃圾外运包含在投标费用中，采购人不再另行支付。

3.4.7.12绿化养护（养护面积约6500平方米）

(1)应做好泵（闸）区范围内的林木(草)防护工作, 积极进行绿化, 充分开发利用水土资源。

(2)应保持无占绿、毁绿现象，草坪、乔木、灌木等植物应无霉污、病枝、虫害、枯枝、烂头、枝体倾斜、叶面破损等现象。

(3)绿篱、球形植物、攀绿植物应按时中耕施肥，做好整地除草、修剪剥芽、整形修剪、防腐除害、加土扶正、清除枯枝、树坛切边、环境清理、灌溉排水及设施维护等工作。

(4)花境、花坛、造型植物应按时深耕翻土、整地施肥，做好清理杂物、放样栽种、浇水排涝、清除枯叶、缺株补植、修枝整形、防腐除害、环境清理、设施维护等工作。

(5)草坪应按时整地镇压、 轧草修边、草屑清除、排除杂草、空秃补植、加土施肥、灌溉排水、防腐除害、环境清理、设施维护等。

注：采购人将现状绿化移交给投标人养护管理，供应商需观察天气干旱情况注意增加浇水养护频次，保证苗木和地被植物成活，养护技术标准按《盐城市市区绿化养护管理技术标准》执行，质量要求按《盐城市市区绿化养护管理质量等级标准》中二级标准执行。确保养护地段绿化带内环境整洁、树木95%以上成活率，灌木修剪匀称高度整齐，乔木主干分支点以下无侧枝。养护期内，因供应商原因不能按本项目约定的养护标准或因供应商管护不到位导致苗木和地被植物死亡未及时自行补种到位或未按采购人要求履行养护职责的，每发生一次向采购人支付2000元的违约金，给采购人造成损失的，供应商应当赔偿采购人因此而遭受的实际损失。

3.5 维修

3.5.1闸门维修

3.5.1.1闸门的维修应符合下列要求：

(1)当止水橡皮出现磨损、变形或止水橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时，应予更换。更换后的止水装置应达到原设计的止水要求；

(2)止水压板螺栓、螺母应完好齐全，止水压板螺栓、螺母锈蚀严重的，应予更换；

(3)止水木腐蚀、损坏时，应予更换；

(4)刚性止水在闭门状态应支承可靠、止水严密，挡板出现焊缝脱落现象，应予补焊，填料缺失时，应填满符合原设计要求的环氧砂浆。

(5)钢闸门门叶及其梁系结构发生局部变形、扭曲、下垂时，应核算其强度和稳定性，并及时矫形、补强或更换。发生裂缝或焊缝开裂，应及时补强或补焊。

(6)钢门体的局部构件锈蚀严重的，应加固或更换。

(7)闸门的连接紧固件如有松动、缺失时，应分别予以紧固、更换、补全。焊缝脱落、开裂锈损，应及时补焊。

(8)闸门行走支承装置的零部件出现下列情况时应及时更换：

1）轴和轴套出现裂纹、压陷、变形、磨损严重；

2）滚轮出现裂纹、磨损严重或锈死不转；

3）主轨道变形、断裂、磨损严重。

(9)吊耳、吊座出现变形、裂纹或锈损严重时应予更换，更换的零部件规格和安装质量应符合原设计要求。

3.5.2启闭机的维修

3.5.2.1卷扬式启闭机

(1)结合汛前、汛后定期检查，每年四次。汛前检查为确保安全度汛，汛后检查为制订修复计划提供依据。维修周期为每年一次；

(2)检查卷筒绳槽，磨损深度不应超过 2mm，否则应重新车槽，但应保证壁厚不小于规定值。卷筒磨损后如露出沙眼或气孔，应补焊修复；卷筒或卷筒轴不得出现裂纹，否则应及时更换；

(3)滑轮应转动灵活，如有裂纹应及时更换，滑轮槽径向磨损超过钢丝绳直径 25%，轮槽壁磨损超过原厚度 10%时均应更换；

(4)检查滑动轴承的轴瓦、轴颈如有划痕或拉毛时，应修刮平滑。轴瓦间隙、接触承压面及接触斑点不符合要求时，应进行刮研或更换轴瓦，滚动轴承磨损严重、游隙超标或有剥蚀及破碎，均必须及时更换；

(5)检查传动齿轮，其啮合应良好。运行时应平稳无冲击振动和较大的噪声，齿面应无裂纹、过量磨损、剥蚀、胶合等损伤，否则均应及时更换；

(6)适时调整与维修制动装置，确保动作灵活，制动可靠。制动装置应符合下列要求：

1）制动轮、闸瓦表面应光洁，无不均匀磨损。如有砂眼与裂纹，则必须进行整修或更换；

2）制动轮与闸瓦的接触面积不应小于闸瓦总面积的 80%，闸瓦磨损超过厚度的 1/2 或制动轮壁厚磨损超过 2/3 时均必须更换；

3）制动弹簧变形或失去制动力矩时，必须更换；

4）制动装置维修后，其技术参数应符合《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》（DC/T5019-94）的有关规定。

(7)卷扬式启闭机维修后，应做整机调试及闸门的联动试运行，反复启闭闸门不少于 3次，其工作均应正常。

3.5.2.2液压式启闭机

(1)检查与维修周期同卷扬式启闭机；

(2)液压油每年过滤及化验一次，油质与油量应符合要求，油箱每年清洗一次。过滤装置按产品要求定期清洗或更换；

(3)检查与维修油泵及油管系统，应无渗漏油现象；

(4)检查油缸组件，活塞杆如有轻微锈蚀、划痕、毛刺，则应修平磨光，如有单面压磨痕迹，则应分析原因后进行处理。 活塞环及油封如有较大磨损或老化变形时，则必须及时更换；

(5)油管及附件如有裂纹、砂眼、焊缝脱落及漏油时，则必须及时修理或更换。修理前应先将管内油液排净后方可进行补焊，严禁在未排净油液的管路上进行补焊；

(6)维修后应做注油渗漏试验，要求保持 12h 无渗漏现象；

(7)油缸解体维修后，必须做耐压试验。试验压力应按设计要求，上、下端盖法兰及缸壁不得有渗漏油现象；

(8)液压系统维修时，必须确保管路系统内的清洁，不得有铁屑、杂物掉入内部。否则必须清除干净；

(9)液压系统维修后，必须排除液压系统内的空气，然后做压力与密封性试验，试验压力为工作压力的 1.25 倍，并保持 30min 系统无任何渗漏。然后做整机调试以及与闸门的联动试运行，反复启闭闸门 3 次，其工作均应正常，油缸在持住闸门状态下能良好自锁，闸门的下沉量不超过 5mm/h；

(10)各种阀件每年维修一次，确保操作灵活、准确、无渗漏。安全阀在每年汛期前必须校验；

3.6调水排涝运行管理基本要求(不限于以下要求)

3.6.1机电设备运行管理基本要求

(1)认真执行例保和润滑五定制度，要求机电设备机貌清洁，无渗油、无渗水、无积尘、无锈斑，状况良好，运行正常。

(2) 按照《泵站工程管理规程》、《水闸技术管理规程》中有关规定定期对本项目相关设备进行检修保养及试验校核等工作，发现故障及时排除并分析原因，确保设备的完好和运行安全。

(3)严格执行各类电气设备的运行、操作、检修规程，做好电气设备的预防性试验及安全用具的检测工作，杜绝人为重大设备事故的发生。

(4) 至少二人以上具备高压操作证人员才能进入高低压室巡检，如需进行维修，按工作需要填写工作票，且检修时必须有专职的监护人专职监护。

(5)运行、检修等必须有台账记录。

(6)编制主要设备维修计划上报业主。

3.6.2建构筑物及相关设施运行管理基本要求

(1)做好管理范围内所有建（构）筑物的除尘、保洁等, 做到窗明几净，无积尘，无积水，围墙、道路、闸室及附属建筑墙屋面大面积剥落、裂缝、渗漏，道路坍塌，及时向业主报告。

(2)对相关外露装置如保护接地装置注意做好保养工作；避雷装置和绝缘装置需要定期巡检和测试，并做好记录。

(3)保证管理区域内的照明器具工作正常，保持完好。

(4)设备、设施、管道、栏杆色标准确，油漆完好，无严重锈蚀。

(5)水位计完好有效，经常清洗水标尺。

(6)负责零星设备设施零部件更换工作。

(7)做好闸站环境卫生工作，做到场地整洁，物品堆放整齐到位。

3.6.3机泵主要设备管理、养护要求

(1)清洁：每天对主机泵进行清理，机泵外壳保持无尘、无污、无锈，表面清洁。

(2)润滑：检查电机温度是否正常，无渗漏现象。

(3)检查水泵外盖无渗水现象

(4)运行巡视检查

1）运行监视数据准确可靠，运行记录完好。机组无报警。

2）机泵运行后，应无异声和异味，电动机电压、电流在额定值内，温升和轴承的最高温度应符合规范要求，测温和综合检测系统准确可靠。

3.6.4高低压电气设备养护要求

（1）严格遵守有关高低压电气设备运行、操作和检修规程中的有关规定，做好电气设备的维修和试验以及电气测量仪表校验工作；高压设备每年一次预防性试验。

（2）变压器、电压互感器、电流互感器、隔离开关、真空开关等电气设备及其开关柜外观清洁、无异常现象；各种开关、继电保护装置，触点良好，接头牢固；

（3）各种电力线路均应防止漏电、短路、断路、虚连等现象，定期测量导线绝缘电阻值；

（4）指示仪表、接地系统及避雷器等均应按供电部门有关规定定期检验；

（5）高压设备巡视、操作、检修必须2人及以上，严格执行 “一人操作、一人监护”。进入高压室必须办理登记，维修必须执行工作票、操作票、停电、验电、接地、挂牌、装遮栏安全措施。

3.6.5闸门门叶养护要求

(1)闸门门体无影响安全的变形、锈蚀，无焊缝开裂、螺栓及铆钉松动；支承行走机构运转灵活；止水装置完好，门槽、门槛无损坏。

(2)闸门表面外观整洁，附着的水生物、泥沙、污垢、杂物等应定期清除，闸门的联接紧固件应保持牢固。

(3)运转部位的加油设施应保持完好、畅通，并定期加油，确保运转部位润滑可靠。

(4)钢闸门防腐蚀应符合《水工金属结构防腐蚀技术规范》的规定，可采用涂装涂料和喷涂金属等措施进行维护修补，业主提供防腐材料。

(5)钢闸门使用过程中，对表面涂膜(包括金属涂层表面封闭涂层)定期检查，发现水上部分剥落、鼓泡、龟裂、明显粉化等老化现象时，应重做防腐涂层。

(6)闸门止水装置密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象；止水橡皮出现严重的磨损、变形、自然老化现象或漏水量超过规定值的应更换；止水压板严重锈蚀时应更换；压板螺栓、螺母不齐全时应补全。

(7)每周开启一次闸底板冲淤泵，检查运行情况。

3.6.6拦污栅管理要求

(1)清洁：机架、电机外表、电气控制箱每周一次。

(2)润滑

| 润滑部位 | 润滑剂 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 轴承座 | 钙基润滑油 | 1次/月 |
| 滑转动部位 | 钙基润滑油 | 2次/月 |

做好润滑记录

(3)检查

1）拦污栅每周起吊清理一次；

2）每半年应检查一次所有紧固件是否松动，如有松动应及时拧紧；

(4)定期维护保养：定期检查钢丝绳松紧度、滚子的润滑程度和钢丝断丝情况等。

3.6.7控制系统管理要求

(1)投入运行的设备均应有专职维护人员，建立完善的岗位责任制。建立完善的交接班制度。在处理事故、进行重要的测试或操作时，不得进行交接班。

(2)值班人员必须经过专业培训及考试合格方可上岗。

(3)定期对该设备进行巡视，检查测试和记录，发现情况及时处理，并负责设备的维修，应建立分管设备的账、卡。

(4)应设专人负责软件的运行维护管理工作。软件负责人员要定期检查分析软件，运行的稳定性和各种功能的运行情况，发现问题及时诊断处理，并做详细记录。

(5)建立运行日志和设备缺陷测试数据等记录簿，每月作运行统计和分析。

(6)运行发生故障后，应认真检查控制系统对故障的反应是否正确，详细记录并作出结论。

(7)测试仪表及变送器是保证控制系统测量精度的重要设备，运行中的测量仪表及变送器必须严格按照有关标准维护检修并按“计量法”规定定期检测。

(8)未经调度自动化专业人员同意，不得在远动设备及可能影响其运行的二次回路上工作和操作。

(9)历史数据应定期备份并存档。修改前后的软件必须进行备份，并做好修改记录。

3.6.8其他管理要求

(1)安全、消防制度齐全及建立安全台账；定期开展安全活动做好记录；作业人员持证上岗；消防、安全用具齐全有效。

(2)严格执行下井、动火、带电作业工作票制度。

(3)做好治安保卫工作，站内严禁饮酒、赌博及违纪违法活动，非管理人员不得随意入内。

3.6.9项目观测工作要求（中型泵站）：

(1)按照《水利工程观测规程》DB32/T1713-2011的规定对闸进行项目的观测工作；

(2)垂直位移，每年观测一次；上、下游引河河床变形观测，每年汛后观测一次；主厂房伸缩缝检测每月一次；并及时记录、整理，每年进行一次整编。

(4)观测中发现异常现象，视情况加测，并及时报业主单位，研究解决办法，加测资料亦同时整理上报。

3.6.10基础沉降工作要求：

3.6.10.1观测设施维保

(1)负责对水工建筑物基础沉降观测点、基准点、工作基点进行日常维护，确保标识清晰、埋设牢固、无遮挡、无损坏、无锈蚀。

(2)发现观测点松动、破损、丢失、偏移或被掩埋、遮挡的，应在24 小时内修复、补设或重新埋设，并重新测定初始高程，做好记录。

(3)对观测点保护装置、警示标识、围护结构定期检查维修，确保测量作业安全、通畅。

3.6.10.2观测实施与维保质量要求

(1)严格按照二等水准测量规范开展水工建筑物基础沉降观测，遵循固定人员、固定仪器、固定路线、固定测站原则。

(2)按约定频次（常规汛前、汛后各 1 次，关键部位可加密）完成基础沉降观测，不得擅自减测、漏测、停测。

(3)遇水位骤变、暴雨洪水、地震、周边施工、结构异常等情况，须及时加密观测。

3.6.10.3数据与资料维保

(1)及时计算基础沉降量、累计沉降量、沉降速率，绘制沉降曲线，确保数据真实、准确、完整，不得伪造、篡改。

(2)建立观测档案，完整保存：观测方案、仪器证书、原始记录、计算资料、沉降曲线、分析报告、维保记录。

(3)按要求定期向采购人提交沉降观测报告及维保台账。

3.6.10.4异常情况处置

(1)发现基础沉降速率过快、不均匀沉降超标、沉降突变等异常情况，立即复核确认，及时书面上报采购人。

(2)同步加密观测，配合分析原因，提出处理建议，并做好全过程跟踪观测与记录。

3.6.10.5维保责任

(1)中标人对基础沉降观测系统完好性、观测成果真实性、维保及时性全权负责。

(2)因维保不到位、观测不规范、资料缺失等造成的一切后果，由中标人承担。

3.7资料收集与档案管理要求

3.7.1技术资料存档要求

(1)凡项目建设的各种资料，设备运行、维护、保养资料都应及时整理成册，交付业主存档。有必要保存的原始数据记录整理后装订成册，交付业主存档。

(2)每年项目观测整编资料及时整理归档。

(3)设备技术资料为设备的随机资料、检修资料、试验资料。设备检修记录，变电所蓄电池充放电记录等应在工作结束后认真整理，编写总结，及时归档。运行值班记录、交接班记录等必须在下月月初整理，装订成册。年底将本年度所有的试验记录、运行记录、检修记录等装订成册，保证资料的完整性、正确性、规范性。

3.7.2技术档案管理要求

(1)技术资料应分类、装订成册，按规定编号，存放在专用的资料柜橱内；资料柜橱应置于通风干燥处，防潮、防腐蚀、防霉、防有害生物和防污染，同时应有防火、防盗等设施。

(2)项目基本资料永久保存，规程规范可保存现行的，其它资料应长期保存。

(3)已过保管期的资料档案，必须经过业主或其上级主管部门鉴定，确认可销毁的造册签字，指定专人销毁。

(4)技术档案应专人管理，人员变动时应按目录移交资料，并在清单上签字，同时得到单位领导认可，不得随意带走或散失。

(5)承包单位必须自觉接受业主及上级主管部门对档案管理工作的检查指导。承包期结束后，必须将全部资料移交业主。

3.8维修养护计划要求

3.8.1汛前（1-5月）工作计划

3.8.1.1天气寒冷要做好保暖防冻工作。

3.8.1.2春节来临前要加强安全教育工作，合理安排节日值班和防盗工作。

3.8.1.3加强管护服务及考核检查力度，防止脱岗等现象发生。

3.8.1.4本季天气干旱时，做好消防工作，检查消防器材应完好。

3.8.1.5三月底前，必须全面完成汛前设备设施的检修维护保养工作，准备接受业主以及上级主管部门组织的汛前检查。

3.8.1.6设备维护保养必须严格执行有关条例，做好设备清洁、润滑、紧固、油漆等工作，检查厂房建筑物等有无漏雨、积水等现象，若有及时处理。

3.8.1.7所有设备保养均应在断电条件下进行，做好二级隔离，应有完备的手续（包括停电申请）。

3.8.1.8设备保养后应有记录，并有保养人和验收人的签字，资料应齐全、完整。

3.8.1.9加强对职工的技术培训，提高业务技能。

3.8.2汛期（6-10月）工作计划

3.8.2.1由于进入梅雨季节，闸站应做好自身电气设备的绝缘工作，以及要做好防触电事故工作。

3.8.2.2设备发生小故障应及时处理；当发生大的故障时，及时上报业主，并立即分析原因，制定抢修方案及处理意见。

3.8.2.3高温季节要加强对变配电间的巡视，确保变配电间通风良好，防止高温造成设备故障。

3.8.2.4做好设备例保工作。

3.8.3汛后（11-12月）工作计划

3.8.3.1对所有设备进行维护、保养工作。

3.8.3.2对电气设备、电气安全用具进行预防性试验。

3.8.3.3对河道、设备、设施、水下部分进行检查。

3.8.3.4做好观测资料、水情报表等资料的汇编工作。

3.8.3.5做好年终各项总结工作及来年的工作安排。

3.8.3.6做好有关准备工作，接受业主组织的年度项目管理目标考核。

3.9管护单位管理原则

3.9.1在接到中标通知书至采购人正式委托管理前,供应商必须完成以下工作(但不限于以下工作)

3.9.1.1完成机构设置、岗位设置和人员配置

3.9.1.2完成管理人员上岗培训工作

3.9.1.3完成招标采购文件中要求，以及配合采购人完成有关制度、规程、技术管理细则、项目运行方案和调度原则等的修订完善等工作。

3.9.2本项目确定中标人后，由采购人和中标人签订管理合同，中标人未经业主同意不得分包、转包，一经发现，采购人有权终止合同，由此给采购人造成的一切经济损失均由中标人承担。

3.9.3中标人在投标书中承诺并经采购人认可的项目负责人、技术负责人，未经采购人同意，中标人不得擅自调换和撤离。对中标人中不称职的工作人员，采购人有权要求中标人对其进行处理和撤换，中标人必须无条件执行。

3.9.4中标人应遵守招标文件和项目承包合同中的有关规定和承诺，自觉接受业主的检查、监督、管理工作，履行应尽职责。发现中标人有不符合有关规定或未全面响应有关招标文件以及相关合同内容的，由采购人发出整改通知，中标人应无条件接受，并做到及时整改。若发现管理工作不能满足采购人的管理要求和标准的，采购人可依据招标文件及合同中规定的考核办法对中标人进行处罚。

3.9.5中标人应对其员工加强安全教育，并对员工的人身安全负全部责任。如因中标人原因如违反操作规程、不负责任、现场人员处理不及时等造成项目设备设施损坏缺失以及人员伤害，则由中标人承担由此引起的一切责任和经济损失。在业主和中标人对事故责任无法统一的时候，则由上一级水行政主管部门组织有关专家对事故性质进行鉴定，以明确事故责任。

3.9.6当发生一般故障时，中标人必须组织力量及时修复，如发生事故时，应及时向业主反映，并制定相应处理措施，争取在最短时间内恢复项目正常运行。如发生不配合业主工作，故意拖延故障（事故）修复时间，因此造成影响和损失的，全部由中标人负责承担。

3.10中标人应向采购人提供的信息和文件

3.10.1定期上报的信息

3.10.1.1 管理月报

每月28日前，向采购人提交当月《管理月报》，主要内容：

⑴ 管理事务概述：包括项目位置、项目主要特征及合同履行情况简介。

⑵ 大事记。

⑶ 项目运行情况及项目运行资料。

⑷ 本月主要管理工作：包括现场管理机构织框图、资源投入、重要管理活动。

⑸ 管理人员情况:包括劳动力动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

⑹ 安全和环境保护。

⑺ 项目声像资料。

⑻ 需要提请发包人注意的事项。

⑼ 其他有关事项

3.10.1.2 汛前、汛后项目检查报告

每年的5月28日、11月28日前，完成并向采购人提交所管项目定期检查报告。检查报告主要内容：

⑴ 项目概要（含设计指标、设计效益）。

⑵ 项目运用概要（含项目运用原则、运用情况等）。

⑶ 检查情况综述。

⑷ 检查发现的主要问题及处理意见。

⑸ 度汛措施（防汛抢险组织落实情况、度汛物资准备情况、防汛岁修项目完成情况）

3.10.1.3 年度管理工作总结

每年的12月15日前完成并提交采购人。内容包括：

⑴ 项目运行管理情况综述

⑵ 履行合同情况

⑶ 项目运行管理

⑷ 项目存在问题

⑸ 建议和意见

3.10.2不定期的管理工作报告

⑴ 关于降低运行费用、提高项目效益的建议。

⑵关于项目运行管理工作的总结。

⑶ 项目维修、设备大修总结

3.10.3日常管理文件

(1)项目管理日记及项目大事记。

(2)运行管理协调会议纪要文件。

(3)采购人通知、指令等。

(4)运行管理记录、设备操作记录。

(5)项目观测资料（含水文测报资料）

(6)日常巡视检查记录。

(7)其他管理业务往来文件。

(8)管理人的请示、报告。

3.11养护用房（地）

养护用房（地）由中标人自行解决，即养护用房（地）报价计入报价中。

3.12防汛防台要求

成立防汛领导小组，负责汛期的防汛防台工作，建立通讯网络，落实抢险小组，添置必需的防汛防台器材，制定抢险预案。一旦启动防汛预警时，中标人必须安排人员值班，并及时收听气象报告，组织人员外出巡查，并做好巡查记录，准备好防汛装备，听从招标单位调遣，参加临时抢排和险情处理。

3.13社会职能工作

（1）遇突发事件或自然灾害，承包单位必须服从招标单位的指挥和安排；

（2）协助调查、解决来信来访，并根据招标单位的要求，及时认真进行处理；

（3）完成业主交办的其他任务。

（四）核心运行管理指标

4.1泵站主机组、电气设备、闸门启闭机完好率均不低于98%，开机成功率不低于 99%，汛期设备可用率100%。

4.2故障响应30分钟内到场，一般故障4小时内修复，重大故障1小时内上报并制定处置方案。

4.3严格执行两票三制，运行记录完整率 100%，缺陷处置闭环率 100%。

4.4维修质量符合设计及规范要求，关键部位质保期不少于3个月，验收合格闭环。

（五）水闸、泵站维护供应商人员职责

5.1严格按照调度指令安排运行，不得接受其他任何单位或个人的运行要求。值班人员未经许可不得擅自投入闸、泵运行操作。

5.2严格按照控制水位和运行控制方案进行闸泵启闭操作，闸泵启闭操作必须严格按照操作手册相关规定执行。

5.3防汛期间，要严格控制上游水位，及时了解天气预报。当上游水位超过限值时，要及时降低上游水位；当降雨、台风预报对我市有影响时，要及时采取预排措施；当预报有暴雨时，开启泵组设施，全力降低河道水位。

5.4值班人员要执行交接班制度，交班人员必须在交班完毕后统一离开工作岗位，并填写交接班运行记录表、水位观测记录表、天气预报记录表。

5.5机组操作有手动、自动两种方式，在机组和监视系统正常时，优先采用自动操作、自动调控方式。

5.6值班人员在运行检查中发现异常运行情况要及时向技术负责岗汇报，技术负责岗要组织处理并详细记录在运行日志上。对重大缺陷或严重情况要及时向上级领导汇报。

二、季度考核管理办法

总分100分，按季度考核、与服务费支付挂钩；85分及以上为合格，85分以下按比例扣付服务费，60分以下采购人有权启动违约约谈直至终止合同。

一、总则

1.本办法依据项目技术条款、国家及江苏省水利工程运行管理规范制定。

2.考核对象：中标服务单位。

3.考核频次：每季度 1 次，结合日常巡查、月度检查、专项督查综合评分。

4.考核结果作为服务费支付、履约评价、续聘资格的唯一依据。

二、季度考核评分表

| 序号 | 一级指标 | 二级考核项目 | 分值 | 考核内容与评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 | 项目负责人与技术负责人履职 | 6 | 1.项目负责人、技术负责人具备 3 年以上大中型泵闸管理经验，汛期每月出勤≥22 天；缺1天扣 0.5 分；无法牵头制定方案、组织指挥不力扣2–6 分。 |
|  |  | 班组长履职 | 4 | 2.班组长能带班运行、检修，汛期出勤≥22 天；缺1天扣 0.5 分；带班不到位、处置不力每次扣1分。 |
|  |  | 运行值守人员配置 | 6 | 3.汛期（6–10 月）每班操作人员≥10 人；非汛期中型站每班≥6人、其他站≥1人；每缺1人 / 次扣 0.5 分。 |
|  |  | 持证上岗与规范操作 | 4 | 4.每班配备高压电工、低压电工、特种作业持证人员；缺证上岗每次扣 0.5 分；无证操作特种设备每次扣 2 分。 |
| 小计 |  |  | 20分 |  |
| 2 | 机电设备维护 | 高低压室、中控室日检 | 8 | 1.柜体清洁、密封完好、指示正确；仪表准确、缺陷及时上报；不合格每项扣 1 分。 |
|  |  | 闸门、拍门、水泵维护 | 8 | 2.拍门启闭灵活、无卡阻；故障未处置扩损扣 2 分。 3.机组清洁、无异响；扩损每台次扣 2 分。 |
|  |  | 行车、起重、钢丝绳管理 | 6 | 4.行车制动可靠、清洁完好；制动失灵扣 2 分。 5.钢丝绳按 GB/T 5972-2023 检查保养，不合格扣 2 分。 |
|  |  | 月度试运行与巡检 | 6 | 6.非汛期泵组、闸门、技术供水泵每月试运行 1 次；未执行扣 2 分；记录不全扣 1 分。 |
|  |  | 水位监测与日常巡查 | 4 | 7.每日巡检内外河水位、集水井、设备；缺巡、漏记每次扣 0.5 分。 |
|  |  | 调度指令执行时效 | 4 | 8.接到开停机指令30 分钟内完成操作；超时每次扣 2 分。 |
|  |  | 应急照明、监控系统运维 | 4 | 9.应急照明完好；监控画面清晰、系统无异常告警；缺陷未报修每项扣 1 分。 |
| 小计 |  |  | 40分 |  |
| 3 | 运行管理 | 制度与规程执行 | 7 | 1.严格执行 “两票三制”、操作规程；违章每次扣 2 分。 |
|  |  | 台账记录真实完整 | 7 | 2.运行、巡检、检修、观测记录齐全准确；虚假数据每处扣 2 分，不规范扣 1 分。 |
|  |  | 问题整改闭环 | 6 | 3.业主下达整改通知按期完成；未整改、超期每次扣 2 分。 |
| 小计 |  |  | 20分 |  |
| 4 | 安全文明生产 | 安全生产与责任事故 | 8 | 1.无安全责任事故。发生人员重伤及以上扣 10 分；一般安全事故扣 5 分；人为设备损坏：1–5 万扣 1 分，5–10 万扣 3 分，10 万以上扣 5 分。 |
|  |  | 值班纪律 | 4 | 2.无脱岗、睡岗、酒后上岗、打牌等违纪；违者每次扣 0.5 分。 |
|  |  | 站容站貌与环境卫生 | 4 | 3.中控室墙面、地面、门窗整洁，无积尘、蛛网、异味；不合格每次扣 0.5 分。 |
|  |  | 设备定置管理 | 4 | 4. 设备无杂物堆放、无油污、无乱拉乱接；不合格每次扣 0.5 分。 |
| 小计 |  |  | 20分 |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

三、考核结果应用

1.90–100分（合格）：全额支付季度服务费。

2.80–89分（基本合格）：每低1分，扣除当季服务费的1%。

3.79分以下（不合格）：扣除当季服务费的10%；采购人下发书面整改通知书。连续两季度低于79分，采购人有权单方解除合同，并扣除全部履约保证金，不承担任何违约责任。

4.不服从甲方管护调度指令的，扣除不少于当季季度合同价的20%。

四、一票否决项

发生以下任一情形，本季度直接按 60 分以下处理，情节严重立即终止合同：

1.发生人员死亡、重伤或重大设备责任事故。

2.汛期擅自脱岗、拒执调度指令，造成涝情、险情扩大。

3.伪造巡查、检修、观测、试验数据。

4.擅自更换项目负责人、技术负责人。

5.无证从事高压操作、起重作业等特种作业。

6.同一问题累计3 次整改不到位。

五、考核组织与程序

1.采购人成立考核小组，每季度末组织现场检查。

2.结合日常巡查记录、调度指令执行、台账资料、故障处置情况综合评分。

3.双方签字确认评分结果；异议在 3 个工作日内复核。

4.考核结果作为季度支付、年度评价、合同续签依据。

六、附 则

1.本办法由采购人负责解释。

2.本办法与合同、技术条款具有同等效力。

### 三、商务要求

### 一.服务期与服务地点

### 1.1服务期一年。具体管护期限服从甲方安排。本项目采取一次招标两年沿用，实行一年一考核一续签合同的办法。一年服务期结束后，如履约能力强、服务质量优，考核合格，经双方协商，可以续签下一年服务合同，续签不超过一次。乙方在合同期内通过甲方的季度考核，全年平均分达90分以上的，经甲方书面认可后可进行续签，续签不超过一次。全年考核平均分未达标的，甲方将终止服务合同，甲方可重新确定服务单位。考核办法由甲方制定。

### 1.2服务地点：盐都区盐龙街道境内

- 二.合同款项支付

- 2.1合同款项的支付方式及进度安排

- 2.1.1 预付款  支付时间：合同签订后，采购人收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整。）

- 2.1.2 尾款 支付时间：管理服务费用由甲方经考评后每半年支付一次，即下半年第一个月支付上半年应支付的管理服务费用（同时按预付款50%的比例扣回预付款）。甲方在收到发票后10个工作日内支付每半年的管理服务费。甲方每半年付清乙方的管理服务费用，不再负责乙方因此产生的债务或其他经济问题。

- 三.履约考核

- 采购人成立考核小组，每季度末组织现场检查。投标人季度考核90分（合格）以上的，季度合同价款100%支付；80分-89分（基本合格）的，每低一分扣除当季服务费的1%；季度考核79分（不合格）以下的，采购人下发书面整改通知书，扣除当季度服务费的10%不予支付。出现两个季度考核不合格的，采购人有权解除合同，并扣除全部履约保证金，不承担任何违约责任。不服从采购人管护调度指令的，扣除不少于当季季度合同价的20%。

- 四.报价要求

- 本次报价包含（但不限于）以下全部费用，具体如下：设施设备日常运行所需人员的工资薪酬；人员相关社会保险费、意外伤害保险费、第三方责任险；运营过程中产生的各类材料费、设备购置及使用费、设备折旧费；设施设备日常运行维护费，以及设施及相关附属设备的保洁清理费；运营期间的材料损耗费、各类材料购置费；机械使用费（含施工用水、用电相关费用）；单项费用在1000元（含）以内的普通维修养护费；绿化日常维护及养护相关费用；闸站工程运行管理费、工程设备设施综合管理费；特种设备年度检验检测费用；安全管理相关费用（含安全巡查、安全防护等）；工作人员服装费、福利费、劳动保护用品费；各类劳务配合费用；现场施工围栏搭设、维护及拆除费用；垂直运输相关费用；工作人员加班费；为保持闸站正常运行所必需的河道清理费用；现场制度牌版面更新费、现场安保费、垃圾清运处置费；成品保护相关全部费用（含现状绿化、道路、建（构）筑物的保护，以及因施工、运营造成的破坏、修复、恢复等所有相关费用）；现场综合管理费；各类应缴税金；合理利润；不可预见费；以及保障闸站正常运营、完成相关工作所涉及的其他一切相关费用。本次报价为全包价，凡报价中出现漏项、少计项目的，均视为乙方自愿给予甲方的优惠，甲方不再另行追加任何相关费用。报价中已充分考虑各类市场风险、运营风险及政策性调整等所有潜在风险，最终结算时，除合同中明确约定可调整的项目外，一律不予额外结算。

- 五.其他要求

所有招标要求条款投标供应商均必须如实反映响应或偏离情况，如投标单位虚假响应招标文件要求，则一切后果由投标供应商自行承担。招标单位保留追究法律责任的权利。

- 四、技术方案

投标人须依据自身实际状况与对本项目全方位的理解，精心编制技术方案。该技术方案至少涵盖项目理解与总体设计、项目技术方案、项目安全方案、项目实施方案、售后服务方案这五大核心板块。内容清晰、全面、合理、可靠且结构完整，能切实贴合并超越项目需求的方案将更具优势。制订相应的方案至少包含以下内容:

一）项目概况

方案至少包含：

1.项目基本信息

本项目为盐龙街道区域内 37 座水工建筑物市场化运行维护管理项目，包含12 座排涝泵站，其中按设计流量判定中型泵站 3 座（翻身河 16m³/s、马中河 20m³/s、友谊河 20m³/s），其余为小型泵站与水闸类建筑物。项目采用政府购买服务、市场化专业运维模式，服务周期内全面承担工程运行、养护、维修、防汛、观测、保洁、绿化及档案管理等工作。

2.核心服务内容

2.1泵站、水闸 24 小时运行值守与调度指令执行；

2.2机电设备、金属结构、辅助系统日常保养与维修；

2.3水工建筑物检查、养护、维修及隐患消险；

2.4站区环境卫生保洁、垃圾清运与绿化二级养护；

2.5中型泵站工程观测、沉降监测与资料整编；

2.6汛期防汛防台、应急抢险、值班与信息报送；

2.7运行台账、检修记录、试验资料、观测档案电子化管理；

2.8每月管理月报、汛前 / 汛后检查报告、年度管理总结。

3.项目管理总目标

3.1安全目标：实现人身伤亡事故0 发生、重大设备责任事故0 发生、防汛责任事故0 发生；

3.2运行目标：设备开机成功率≥99%，主要设备完好率≥98%，汛期可用率 100%；

3.3响应目标：故障接报 30 分钟内人员到场，一般故障 4 小时内修复处置；

3.4管理目标：制度健全、操作规范、台账完整、考核达标、履约优良。

4.执行标准与依据

严格执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《江苏省水利工程管理条例》《江苏省河道管理条例》；遵照《泵站工程管理规程》《水闸技术管理规程》《水工金属结构防腐蚀技术规范》（SL/T 105-2025）、《起重机钢丝绳检验报废标准》（GB/T 5972-2023）、《水利工程观测规程》（DB32/T 1713-2011）及盐城市区绿化养护二级标准。

5.总体管理架构

实行项目部统一管理、定岗定责、分片包干、24 小时值班模式，采用 “固定值守 + 流动巡查 + 应急抢险” 三位一体运行机制，确保所有建筑物全覆盖、无死角、全天候管控。

二）运行管理方案

方案至少包含：

1.运行管理总则与制度体系

坚持 “安全第一、预防为主、统一调度、规范操作” 原则，建立并严格执行14 项核心管理制度：岗位责任制、交接班制度、巡回检查制度、设备缺陷管理制度、操作票 / 工作票制度、运行值班制度、防汛值班制度、设备保养制度、检修验收制度、安全管理制度、档案管理制度、培训制度、危险品管理制度、环境卫生制度。

2.调度运行管理

2.1严格执行采购人调度指令，接到开停机指令 30 分钟内完成操作；

2.2按控制水位运行，汛期做到提前预排、遇涝强排、台风戒备、高水位严控；

2.3操作执行 “一人操作、一人监护”，全过程记录，闭环反馈。

3.日常巡检管理

3.1日常检查：非汛期每周 1 次，汛期每日 1 次；

3.2定期检查：汛前、汛中、汛后各开展 1 次全面检查；

3.3特别检查：暴雨、台风、高潮位、突发事件后立即检查；

3.4巡检覆盖机电、结构、安全、环境、监测设施，发现问题立即登记、上报、处置、销号。

4.设备试运行管理

4.1非汛期：主机泵、闸门、技术供水泵每月试运行 1 次；

4.2汛期：备用设备每日检查，确保随时可启动投运。

5.工程观测管理（中型泵站强制）

5.1垂直位移观测：每年 1 次；

5.2上下游引河河床变形观测：每年汛后 1 次；

5.3主厂房伸缩缝检测：每月 1 次；

5.4观测点完好维护，损坏 24 小时内修复，异常立即加密观测并上报。

6.值班值守管理

6.1汛期（6—10 月）：每班操作人员≥10 人，24 小时不间断运行；

6.2非汛期：中型泵站每班≥6 人，其他站点每班≥1 人；

6.3项目负责人每月出勤≥22 天，接到指令 30 分钟内到达现场；

6.4严格执行考勤、请假、离岗报备、人员更换审批制度。

7.资料与档案管理

7.1运行日志、巡检、检修、试验、观测、调度记录真实、完整、规范；

7.2每月 28 日前提交管理月报，5 月 / 11 月提交汛前 / 汛后检查报告；

7.3资料电子化归档、定期备份、保密管理，合同期满完整移交。

三）机电设备维护保养措施

方案至少包含：

1.维护总方针

执行“清洁、润滑、紧固、调整、防腐、试验”十二字方针，以预防性养护为主，做到应修必修、修必修好，小缺陷不过班、大缺陷不过天，确保汛期设备不停机。

2.高低压电气设备维护

2.1变压器（油浸 / 干式）：定期清扫、测温、检查油位、绝缘、通风、渗漏；

2.2高压开关柜、互感器、避雷器、母线：清扫、紧固、测温、防腐；

2.3低压配电装置、接触器、开关、仪表：校验、除尘、紧固、易损件更换；

2.4电缆、接地装置、避雷系统：定期检测、紧固、防腐，确保可靠；

2.5高压设备每 2 年 1 次预防性试验，安全工器具每年检验。

3.主机泵与电动机维护

3.1每日清洁、除锈、防腐，保持机貌整洁；

3.2定期检测绝缘、振动、噪声、温度，异常及时处置；

3.3轴承按期加注润滑油，及时处理渗漏油；

3.4填料 / 机械密封定期检查更换，控制滴水标准；

3.5电机受潮及时干燥，确保绝缘合格。

4.启闭机维护

4.1卷扬式启闭机：制动可靠、减速箱无渗漏、钢丝绳排列整齐、开度指示准确；

4.2液压式启闭机：无渗漏、油质合格、压力正常、限位有效、自锁可靠；

4.3双吊点同步调整，确保闸门水平、无倾斜、无卡阻。

5.钢丝绳专项养护

5.1每日巡查，每月清洗，每半年全面养护；

5.2严格执行 GB/T 5972-2023 报废标准，断丝、锈蚀、变形、直径减小超标立即更换；

5.3润滑到位、外包保护，建立检查 — 保养 — 更换台账。

6.辅助设备维护

6.1技术供水泵、排水泵、清污机、拦污栅、拍门：定期试运行、清污、润滑；

6.2行车（起重设备）：按期年检、制动可靠、限位有效、持证操作；

6.3应急照明、UPS 电源：每日检查，故障立即更换修复。

四）水工建筑物维护措施

方案至少包含：

1.闸门及门槽维护

1.1门叶清洁、防腐完好，无变形、无裂缝、无锈蚀脱层；

1.2止水橡皮密封严密，老化、破损、漏水及时更换；

1.3行走轮、轴销定期润滑，运转灵活；

1.4门槽定期清淤、冲淤，无杂物卡阻。

2.混凝土建筑物维护

2.1底板、闸墩、岸墙、桥面定期保洁，清除青苔、杂草、污垢；

2.2裂缝、渗水、露筋、剥落、剥蚀及时处置修复；

2.3排水孔、通气孔、进水孔保持畅通，无堵塞；

2.4禁止张贴、涂画、违章搭建，保持外观完好。

3.土工 / 石工建筑物维护

3.1砌石坡面清洁，勾缝脱落及时修复；

3.2反滤、导渗、减压井、排水沟定期疏通，保持畅通；

3.3岸墙、翼墙后无积水、无塌陷、无冲刷坑；

3.4合理运用开闸冲淤，保障河道通畅。

4.启闭机房、控制室、管理房维护

4.1屋面无渗漏、排水畅通、泛水完好；

4.2内外墙面完好、无起壳、无脱落、无渗水；

4.3门窗、玻璃、五金配件完好，清洁明亮；

4.4地面整洁、无杂物、无积水、无破损。

5.水工金属结构防腐

5.1严格执行 SL/T 105-2025 防腐蚀规范；

5.2锈蚀部位人工 / 机械除锈，涂刷防锈漆 + 面漆；

5.3水上、水下部位分级养护，确保防腐效果与年限。

6.站区环境与绿化养护

6.1站区全域保洁，无垃圾、无杂草、无积水、无卫生死角；

6.2垃圾及时清运，定期消毒；

6.3绿化执行盐城市区二级养护标准，成活率≥95%，修剪规范、无病枯枝。

五）技术保障措施

方案至少包含：

1.技术管理体系

技术管理体系实行技术负责人负责制，全面负责技术方案、检修工艺、安全措施、观测分析、人员培训；编制运行规程、检修规程、安全操作规程；所有维修作业实行方案先审批、后施工。

2.人员技术保障

2.1项目负责人、技术负责人具备3 年及以上大中型泵站管理经验；

2.2配置高压电工 3 名、低压电工 2 名，全部持证上岗；

2.3运行、维修、特种作业人员定期培训、考核合格上岗；

2.4组建后方技术支撑团队，快速处置疑难故障。

3.标准规范保障

所有作业严格遵循国家、水利部、江苏省现行有效标准；维修工艺、质量验收、试验流程规范化；汛前、汛后、春秋季开展全面检测并形成技术报告。

4.备品备件保障

建立易损件、关键件储备库，包含接触器、开关、轴承、密封、电缆、保险等；中型泵站重点备件现场存放，确保 4 小时内可更换；定期盘点、补充、检验，保证随时可用。

5.工器具与检测保障

配备专用维修工具、检测仪表、安全工器具、应急装备；仪器仪表按期校验，安全工器具按期试验，合格后方可使用；检修、试验、检测记录完整可追溯。

六）组织机构配置

方案至少包含：

1.项目组织架构

项目负责人 1 名（专职）、技术负责人 1 名、运行维护人员 18 名（高压电工 3名、低压电工 2名）

2.人员资质与配置要求

年龄、持证、从业经验、社保、用工合规。总人数≥20人，可根据需要增配

3.岗位职责明细

3.1项目负责人：全面管理、调度、考核、应急指挥

3.2技术负责人：技术、检修、试验、观测、培训

3.3运行岗：值班、巡检、操作、记录、调度执行

3.4维修岗：保养、检修、缺陷处理、试验

3.5保洁 / 绿化：环境、卫生、绿化养护

3.6流动班：无驻站泵站巡查、应急支援、跨站调度

4.值守与人员管理

4.汛期 / 非汛期严格按人数到岗值守；

4.2项目负责人、技术负责人每月出勤≥22 天，30 分钟到场响应；

4.3实行固定排班、考勤登记、请假审批、人员更换须采购人书面同意；

4.4考核与违约处罚按合同执行，与服务费直接挂钩。

七）应急措施及预案

方案至少包含：

1.应急组织体系

应急组织体系成立防汛防台应急领导小组，下设应急抢险队、通讯联络组、安全保障组、后勤供给组，明确指挥权限、上报流程、部门联动机制。

2.应急预案体系

2.1防汛排涝应急处置预案；

2.2主机泵 / 闸门突发故障应急预案；

2.3电气事故、触电、火灾应急预案；

2.4人身伤害、溺水、高空坠落应急预案；

2.5极端天气（台风、暴雨、雷电）应急预案；

3.应急响应原则与流程

遵循快速响应、先保安全、再抢设备、后复运行原则；执行接报→15 分钟口头上报→1 小时书面上报→现场处置→复核验收→复盘整改全流程闭环。

4.重点险情处置措施

4.1主机泵突然停机：立即停机断电、检查原因、上报、启用备用流程；

4.2闸门卡阻 / 无法启闭：停止操作、释放应力、安全监护、专项抢修；

4.3电气短路 / 漏电 / 弧光：立即停电、验电、接地、设置警示、抢修；

4.4超水位 / 暴雨预警：提前预排、全力抢排、加密巡查、加强监测；

4.5钢丝绳断裂 / 制动失效：立即停机锁定、撤离危险区、更换部件、验收合格方可投运；

5.应急演练与联动

每年组织不少于2 次应急演练；与采购人、水利、供电、属地村居建立联动协同机制。

6.事后处置与整改

突发事件后开展原因调查、责任认定、损失统计；制定整改措施、完善预案、全员警示教育，杜绝同类问题重复发生，全过程资料归档备查。

## 五、团队能力

投标人需为本项目配备项目组并提供维保及市场化运行服务，人员不得少于20人，其中含项目负责人1名、技术负责人1名、运行维护人员不少于18人。

（1）项目负责人具有泵（闸）站运行管理3年及以上管理经验、具备水利类相关中级及以上或具备电工技师及以上职称的优先；

（2）项目技术负责人具有泵（闸）站运行管理3年及以上管理经验、具备水利类相关中级及以上或具备电工技师及以上职称的优先；

（3）项目组成员（不含项目负责人）具有高压电工证、低压电工证的优先。

## 六、业绩

## 为了确保项目的顺利实施，投标人及投标人项目负责人须具有类似项目的相关承接经验，投标人及投标人项目负责人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似本项目服务内容的泵站运行管理或运行保障或技术支持或建筑物施工等业绩的优先。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分 因素 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一）价格部分（10分） | 价格 | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标单位的投标报价)*10（四舍五入，小数点保留两位）。 |
| （二）技术方案（60分） | 项目概况 | 5 | 投标人根据第四章项目需求第四条第一款中“项目概况”要求，提供充分理解本项目服务需求，并提供阐述清晰、响应全面、结构完整的项目概况方案。 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得4分，对比项目需求有缺陷的得3分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应采购需求要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为有缺陷。具体由评审委员会评审。 |
|  | 运行管理方案 | 10 | 投标人根据第四章项目需求第四条第二款中“运行管理方案”要求，提供充分理解本项目服务需求，并提供阐述清晰、响应全面、结构完整的运行管理方案。 方案优于项目需求的得10分，符合项目需求的得9分，对比项目需求有缺陷的得8分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为有缺陷。具体由评审委员会评审。 |
|  | 机电设备维护保养措施 | 10 | 投标人根据第四章项目需求第四条第三款中“机电设备维护保养措施”要求，提供充分理解本项目服务需求，并提供阐述清晰、响应全面、结构完整的机电设备维护保养措施。 方案优于项目需求的得10分，符合项目需求的得9分，对比项目需求有缺陷的得8分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为有缺陷。具体由评审委员会评审。 |
|  | 水工建筑维护措施 | 10 | 投标人根据第四章项目需求第四条第四款中“水工建筑维护措施”要求，提供充分理解本项目服务需求，并提供阐述清晰、响应全面、结构完整的水工建筑维护措施。 方案优于项目需求的得10分，符合项目需求的得9分，对比项目需求有缺陷的得8分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为有缺陷。具体由评审委员会评审。 |
|  | 技术保障措施 | 10 | 投标人根据第四章项目需求第四条第五款中“技术保障措施”要求，提供充分理解本项目服务需求，并提供阐述清晰、响应全面、结构完整的技术保障措施。 方案优于项目需求的得10分，符合项目需求的得9分，对比项目需求有缺陷的得8分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为有缺陷。具体由评审委员会评审。 |
|  | 组织机构配置 | 5 | 投标人根据第四章项目需求第四条第六款中“组织机构配置”要求，提供充分理解本项目服务需求，并提供阐述清晰、响应全面、结构完整的组织机构配置。 方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得4分，对比项目需求有缺陷的得3分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为有缺陷。具体由评审委员会评审。 |
|  | 应急措施及预案 | 10 | 投标人根据第四章项目需求第四条第七款中“应急措施及预案”要求，提供充分理解本项目服务需求，并提供阐述清晰、响应全面、结构完整的应急措施及预案。 方案优于项目需求的得10分，符合项目需求的得9分，对比项目需求有缺陷的得8分，不符合或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为有缺陷。具体由评审委员会评审。 |
| （三）项目团队人员资质（10分） | 人员资质 | 10 | 拟投入本项目的项目组成员中： 1、项目负责人具有泵（闸）站运行管理3年及以上管理经验的得1分；具备水利类相关中级及以上或具备电工技师及以上职称的得1分。本项最高得2分。 2、项目技术负责人具有泵（闸）站运行管理3年及以上管理经验的得1分；具备水利类相关中级及以上或具备电工技师及以上职称的得1分。本项最高得2分。 3、项目组成员（含项目负责人）具有高压电工证的，每提供1人得1分，最多得3分；具有低压电工证的，每提供1人得1.5分，最多得3分。本项最高得6分。（以上人员证书不重复计分） 注：①管理经验的证明材料包含不限于：个人工作简历（泵站管理岗位）或劳动合同或业绩证明或岗位证明/任职文件或承诺书（格式自拟）等。上述证明材料以原件扫描件计分；②以上所有人员需提供相关证书原件扫描件及自投标截止之日当月向前1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（符合采购文件年龄要求的退休人员提供相关证明材料）。 |
| （四）投标单位履约能力（10分） | 类似项目业绩 | 10 | 根据投标人提供同类项目业绩情况进行评分: 1、投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有类似本项目服务内容的泵站运行管理或运行保障或技术支持或建筑物施工等业绩的，提供一个业绩得基本分2分，每多提供一个业绩加2分，本项最高得8分。 2、投标人项目负责人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），具有类似本项目服务内容的泵站运行管理或运行保障或技术支持或建筑物施工等工作业绩的，得2分，本项最高得2分。 注：需提供合同关键页扫描件（合同关键页包括但不限于合同首页、合同签订日期页、双方盖章页等关键页）作为得分依据；未提供或评标委员会无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| （五）承诺书（10分） | 安全管理承诺书 | 10 | 按照招标文件格式要求提供安全管理承诺书的得10分，不提供不得分。（格式见附件） |

- 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

## 投标人成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

## 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

## 六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

## 七、法人授权书

## 八、投标函

## 九、中小企业声明函

## 十、残疾人福利性单位声明函

## 十一、 关于符合本国产品标准的声明函

## 十二、联合体协议

## 十三、投标分项报价表

## 十四、技术要求响应及偏离表

## 十五、商务要求响应及偏离表

## 十六、开标一览表

## 十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

## 十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：       。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法 记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：               （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320903-HYGC-G2026-0008号        采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：         （手机）

授权单位名称：      （加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：盐城市盐都区人民政府盐龙街道办事处

根据贵方的JSZC-320903-HYGC-G2026-0008号招标文件，正式授权下述签字人

(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市盐都区人民政府盐龙街道办事处组织的    ，采购编号为JSZC-320903-HYGC-G2026-0008的   （项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的采购文件编号为JSZC-320903-HYGC-G2026-0008的   采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、 关于符合本国产品标准的声明函（无需提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

十三、投标分项报价表（格式）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括招标人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：/

投标总报价：

小写： （人民币：元）

报价（大写）： 金额大写

日期：    年   月   日

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

（详见评标办法部分的要求）

安全管理承诺书

招标人：盐城市盐都区人民政府盐龙街道办事处

为在服务合同的实施过程中创造安全、高效的运行环境，切实搞好本项目的安全管理工作，我单位郑重承诺如下：

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行服务合同及招标文件采购需求中的有关安全要求，接受招标人对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。

4．我单位在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其他人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．我单位必须参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工作的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全人员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．我单位组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，将按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、如因我单位违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。并由我单位承担所有安全事故责任及费用。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。