## 1.1表-02 建设项目汇总表(南京地铁招标专用)
建设项目汇总表
工程名称：江苏省高淳监狱以水灭火维修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 安装工程 |  | 0.00
2 | 土建部分 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年7月2日
表-02

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 马鞍山林区消防 |  | 0.00
2 | 木竹山林区消防 |  | 0.00
3 | 九龙山林区消防 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年7月2日
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：马鞍山林区消防 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 47710.90
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.10 取水泵房及蓄水池 |  |  |  | 1
|  | C.10 给排水工程 |  |  |  | 1
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:立式多级消防泵 2.规格:Q=20L/S，H=150m，N=55kW 3.材质:不锈钢 4.:一用一备（含配套阀门） 5.:含电机检查接线 |  | 台 | 2
2 | 030109009001 | 真空泵 | 1.名称:真空泵 2.规格:2bv2071 3.材质:不锈钢 4.:配套电机P=3kW |  | 台 | 2
3 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 |  | 具 | 4
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:JD745X-6-DN100，PN10 |  | 个 | 2
5 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:Z45T-10，DN100，PN10 |  | 个 | 1
6 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:Z45T-10，DN150，PN10 |  | 个 | 4
7 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动闸阀 2.规格、压力等级:Z45T-10，DN100，PN10 3.:电动阀门控制箱由工艺厂家配套提供 |  | 个 | 2
8 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩接头 2.规格、压力等级:DN150，PN10 |  | 个 | 3
9 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100 |  | 支 | 1
10 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 1
11 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.材质:Q235 2.规格:D159*4 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 |  | m | 30
12 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:立式多级消防泵 2.规格:Q=20L/S，H=30m，N=11kW 3.材质:不锈钢 4.:一用一备（含配套阀门） |  | 台 | 2
13 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:缓闭式止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100，PN16 |  | 个 | 2
14 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100，PN16 |  | 个 | 7
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
15 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动闸阀 2.规格、压力等级:DN100，PN16 3.:电动阀门控制箱由工艺厂家配套提供 4.:可远程控制 |  | 个 | 2
16 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩器 2.规格、压力等级:DN100，PN16 |  | 个 | 4
17 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100 3.:双向计量 |  | 支 | 2
18 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:D108*4.5 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 |  | m | 30
19 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:山顶箱泵一体化 2.:含100T不锈钢水箱、稳压泵、配套控制箱、控制系统等 3.:详见设计图纸 4.:不锈钢水箱外侧喷刷哑光油漆 |  | 台 | 1
|  | C.4 电气工程 |  |  |  | 1
20 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:取水泵房控制箱AC1 2.型号:本控制箱由水泵厂家配套提供 3.基础形式、材质、规格:基础槽钢制作安装 4.接线端子材质、规格:6mm2以下 5.安装方式:落地安装，箱底距地0.3米 6.:含PLC系统，包含：CPU模块、电源模块、DI模块、DO模块、AI模块、以太网通讯模块、PLC编程软件、SCADA控制系统等配置 7.:详见设计图纸 |  | 台 | 1
21 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AP配电箱 2.接线端子材质、规格:2.5mm2以下 3.安装方式:距地1.4米 4.:详见设计图纸 |  | 台 | 1
22 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:室外配电箱 2.型号:APA,APB 3.安装方式:落地安装 4.:含基础及接地 5.:详见设计图纸 |  | 台 | 2
23 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YV22-0.6/1kV-4x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:埋地穿管敷设 |  | m | 820
24 | 040205001002 | 电力井 | 1.:尺寸、做法详见图纸 2.:含盖板 |  | 座 | 12
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PE110 3.配置形式:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 4.:含挖填土方 |  | m | 810
26 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YV22-0.6/1kV-4x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 10
27 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 8
28 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 10
29 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 8
30 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:JHS-3*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 10
31 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-10*1.5 3.:含控制电缆头 |  | m | 10
32 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-6*1.5 3.:含控制电缆头 |  | m | 10
33 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-3*1.5 3.:含控制电缆头 |  | m | 10
34 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 4
35 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 2
36 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头（中间头） 2.规格:120mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 4
37 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:节能工矿灯 2.规格:1*40W~220V |  | 套 | 4
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
38 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.规格:220V,1X36W,吸顶 |  | 套 | 4
39 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联暗开关 2.规格:250V 10A，带夜光显示 3.安装方式:距地1.4米 |  | 个 | 1
40 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型嵌装单相插座 2.规格:220V，10A，二、三眼各一 3.安装方式:距地0.3米 |  | 个 | 2
41 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVR-2.5 |  | m | 100
42 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BYJ-2.5 |  | m | 60
43 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 15
44 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 20
45 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 50
46 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 50
47 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.规格:-25*4镀锌扁钢 |  | m | 60
48 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-25*4镀锌扁钢 |  | m | 20
49 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:利用柱内对角线上两根φ16以上通长主筋作为防雷引下线，上与接闪带焊接，下与地板内作为接地体的主筋焊接，共4处 |  | m | 16
50 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.规格:利用建筑物基础内钢筋作接地体 |  | m | 21
51 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位联结端子箱 2.规格:ME-A 240*40*4 |  | 台 | 4
52 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-40*4不锈钢扁钢 |  | m | 70
53 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:不锈钢角钢 2.规格:50*5*2.5m |  | 根 | 12
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
54 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:配电系统调试 |  | 系统 | 1
55 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 系统 | 1
56 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按规范要求 3.:含管沟土方 |  | m3 | 150
57 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.:原土夯填 |  | m3 | 150
58 | 010102001001 | 挖一般石方 | 1.:投标单位根据施工现场情况自行考虑 |  | m3 | 30
59 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:投标单位根据施工现场情况自行考虑 |  | m3 | 30
60 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.:尺寸、做法详见图纸 2.:含盖板 |  | m | 20
61 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.:尺寸、做法详见图纸 2.:含盖板 |  | 座 | 2
|  | C.9 室外管道 |  |  |  | 1
62 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管De160 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.:承压要求不低于1.6MPa 7.:含管件 8.:埋地敷设，含挖填土及中粗砂基础等，具体做法详见图纸，过路管道考虑C25混凝土包封 |  | m | 420
63 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管De160 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.:承压要求不低于1.6MPa 7.:含管件,螺纹锚杆及管箍 8.:架空敷设，含管道支墩（镇墩）、防锈卡箍、保温及外保护层等，具体做法详见图纸 |  | m | 390
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
64 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管De110 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.:承压要求不低于1.6MPa 7.:含管件 8.:埋地敷设，含挖填土及中粗砂基础等，具体做法详见图纸 |  | m | 405
65 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管De110 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.:承压要求不低于1.6MPa 7.:含管件,螺纹锚杆及管箍 8.:架空敷设，含管道支墩、保温及外保护层等，具体做法详见图纸 |  | m | 400
66 | 031002003001 | 套管 | 1.:刚性防水套管DN150 |  | 个 | 2
67 | 031002003002 | 套管 | 1.:刚性防水套管DN100 |  | 个 | 5
68 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式智能消火栓 2.型号、规格:SS100/65 3.附件材质、规格:配套闸阀、弯头及三通等 4.:PN16，详13S201-15 5.:智能消火栓技术要求详见图纸 |  | 套 | 3
69 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式普通消火栓 2.型号、规格:SS100/65 3.附件材质、规格:配套闸阀、弯头及三通等 4.:PN16，详13S201-15 |  | 套 | 6
70 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.:消火栓井 2.:φ1200，砖砌 3.:详07MS101-2-14 |  | 座 | 9
71 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.:阀门井 2.:φ1200，砖砌 3.:详07MS101-2-14 4.:含闸阀(手动)DN100 |  | 座 | 5
72 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.:排气阀井 2.:φ1200，砖砌 3.:详07MS101-2-14 4.:含闸阀(手动)DN50，排气阀DN50，三通DN100×50等 |  | 座 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
73 | 030501013001 | 森防边缘计算网关 | 1.名称:森防边缘计算网关 2.:1)支持全双工多信道物联网;2)7-36V宽电压直流供电;3)8个独立接收信道,一个独立发送信道;4)最大发射功率27dBm,接收灵敏度142dBm;6)工业级产品设计,IP67防水。5)支持4G数据回传;6)有电源条件,支持使用220V电源;7)无电源条件,支持使用太阳能供电,太阳能电池规格5.5V/1.5W。 |  | 台 | 1
74 | 030503001001 | 管道防冻系统 | 1.名称:管道防冻系统 2.功能:由无线阀门控制器、电动阀、太阳能供电组成。当温度达到设置冰冻温度时,自动打开阀门让管道里的保持流动状态防止冻结。温度继续下降达到临界温 度时,增加阀门开启程度排空管道内的水流,防止冻结损坏管网。 a.无线阀门控制器参数:1)支持到位信号检测,防止电机运动超限位;2)支持SubG频段无线通信,发射功率不低于20dBm,空旷传输距离不低于 3KM;3)支持场景组合功能;4)支持双路最大2.2A独立直流电机控制;5)低至250uA待机电流,适用低功耗场景;6)支持现场手动操作功能;7)太 阳能供电。 b.电动阀参数:1)型号:DN15;2)可控制开启大小;3)太阳能供电。 c.太阳能供电参数:1)室外供电采用太阳能供电,电压12V;太阳能板功率100W,额定电压12V,太阳能电池100AH,工作温度-40℃ - 85摄氏度 。 |  | 系统 | 1
75 | 030503001002 | 远程水泵控制系统 | 1.名称:远程水泵控制系统 2.功能:由无线水泵控制器组成,参数如下:1)远程控制及监控水泵的启停; 2)水泵控制异常实时上报;3)隔离抗强干扰;4)空旷传输距离可达3-5KM。 |  | 系统 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
76 | 030503001003 | 远程阀门控制系统 | 1.名称:远程阀门控制系统 2.功能:由无线阀门控制器、电动阀组成。 a.无线阀门控制器参数:1)支持到位信号检测,防止电机运动超限位;2)支持SubG频段无线通信,发射功率不低于20dBm,空旷传输距离不低于 3KM;3)支持场景组合功能;4)支持双路最大2.2A独立直流电机控制;5)低至250uA待机电流,适用低功耗场景;6)支持现场手动操作功能;7)市 电供电或太阳能供电。 b.电动阀参数:1)型号:DN100;2)市电供电或太阳能供电。 |  | 系统 | 2
77 | 030503001004 | 水位实时检测系统 | 1.名称:水位实时检测系统 2.功能:由无线水位监测仪组成,参数如下: 1)安装到蓄水池的压力传感器,实时监测取水点内液位信息并通过无线通信模组上报; 2)液位超出(高于或者低于)设定范围时实时上报异常状态;3)低 功耗支持电池供电;4)空旷传输距离可达3-5KM;5)传感器支持IP68防水;6)内置12000mAh大容量锂离子电池,电压3.7V。 |  | 系统 | 1
78 | 030607006001 | 信息采集单元 | 1.名称:信息采集单元 2.:参数: 1)同时支持管压与水温度实时监测;2)压力监测精度不低于0.5%;3)响应时间可配置,支持最小1s的响应时间;4)支持 IP68防水;5)支持SubG频段无线通信,发射功率不低于20dBm,空旷传输距离不低于3KM;6)参数支持无线查询和配置 ;7)内置一次性电池,容量不低于19000mAh,使用寿命不低于5年;8)工作温度范围:-40℃~+85℃。9)支持与水泵联动。 |  | 套 | 4
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
79 | 030501013002 | 智能化管理平台 | 1.名称:智能化管理平台 2.:软件系统a.技术参数: 1)支持多账号创建,并针对不同账号分配不同的角色以及权限,授权不同项目权限;2)根据客户不同账号的需求,创建多个自定义角 色,绑定权限点。做到精确权限控制;3)追溯账号在平台上操作的所有操作日志, 包含账号登录日志;4)基于linux内核, 支持 MQTT、TCP、UDP等多种协议。此外,支持多种协议同时存在,可以针对不同项目实现多种不同协议接入;5)支持点位历史 数据查看,支持数据导出,可导出设备、历史数据等;6)同时支持电脑端和安卓手机端查看与控制;7)结合设备GPS位置显示设备 数据,将设备映射到地图(高德)上,方便直观看到客户的数据,支持巡检与地图展示,支持点位状态实时展示;8) 根据传感器模型配 置指标告警规则, 触发规则可以通过微信或者短信(定制) 触发设备告警;9)平台类型为web;开发语言java vue;接口链接 api;10)服务器采用云服务器形式。 b.功能: 1)通过多级联动的设备控制,可在线检测设备运行状态,远程操控水泵自动启停,实现整个工程的全自动化运行;2)通过平台数据,可 实时掌握每个取水口的水压,水流量及位置信息;3)水体数据,智能化设备采集的数据均上传平台,实现远程监测及设备的远程告警 ;4)将森林分布区的水资源、引水上山设施的信息进行数据融合,搭建高淳监狱智能化管理平台,完善森林防火的智能化引水上山体 系。 c.互联: 可以接入高淳区监控预警平台,实现统一管理,快捷切换页面,导航至火源附近消防设施,快速应对突发火情。 |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
80 | 030901010001 | 微型消防站 | 1.:微型消防站 2.:a、技术参数:1、不锈钢微型消防柜1420*800*450mm(高*宽*深);2、配置消防水带300米(枪头一个、转接头1个 )(1)材 质:涤纶长丝/涤纶长丝聚氨酯(2)枪头和转接头能搭配水带和消 火栓、水泵使用;(3)柜内安置灭火弹、消防斧和消防扫帚。 b、技术要求:1、支持密码锁;2、支持GPS定位、电子地图导航;3、智能应急响应系统,云端实时联动,可自行接入高淳监狱智 能化管理平台,并于中标后五日内搭建软件测试平台。 |  | 套 | 2
81 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:视频监控系统 2.:视频监控系统通过网络将采集到的视频数据实时传输至后台监控管理中心。管理人员可以在管理中心的大屏幕上直观地查看各个监控点的画面,也可以通过智能化管理平台随时随地远程查看。同时,系统具备视频存储功能,能够保存一定时长的历史视频,方便后续查看和分析。 |  | 套 | 2
82 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.:硬化道路拆除及恢复 2.:做法详见图纸 3.:原道路混凝土面层200毫米厚 |  | m2 | 200
83 | 040205004001 | 标志桩 | 1.名称：标志桩安装 2.规格：标识桩为成品采用塑料材质,警示标识为白底红字 3.做法详见设计图纸 |  | 根 | 15
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：马鞍山林区消防 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 47710.90 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：马鞍山林区消防 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 47710.90
合 计 |  |  | 47710.90 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：马鞍山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月2日
表-13

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：木竹山林区消防 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 13213.96
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.10 取水泵房 |  |  |  | 1
|  | C.10 给排水工程 |  |  |  | 1
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:立式多级消防泵 2.规格:Q=20L/S，H=100m，N=30kW 3.材质:不锈钢 4.:一用一备（含配套阀门） 5.:含电机检查接线 |  | 台 | 2
2 | 030109009001 | 真空泵 | 1.名称:真空泵 2.规格:2bv2071 3.材质:不锈钢 4.:配套电机P=3kW 5.:含电机检查接线 |  | 台 | 2
3 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 |  | 具 | 2
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:JD745X-6-DN150，PN10 |  | 个 | 2
5 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:Z45T-10，DN150，PN10 |  | 个 | 3
6 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动闸阀 2.规格、压力等级:Z45T-10，DN150，PN10 3.:电动阀门控制箱由工艺厂家配套提供 |  | 个 | 2
7 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩接头 2.规格、压力等级:DN150，PN10 |  | 个 | 3
8 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN150 |  | 支 | 1
9 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 1
10 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.材质:Q235 2.规格:D159*4 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 |  | m | 10
|  | C.4 电气工程 |  |  |  | 1
11 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:取水泵房控制箱AC1 2.型号:本控制箱由水泵厂家配套提供 3.基础形式、材质、规格:基础槽钢制作安装 4.接线端子材质、规格:6mm2以下 5.安装方式:落地安装，箱底距地0.3米 6.:含PLC系统，包含：CPU模块、电源模块、DI模块、DO模块、AI模块、以太网通讯模块、PLC编程软件、SCADA控制系统等配置 |  | 台 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AP配电箱 2.接线端子材质、规格:2.5mm2以下 3.安装方式:距地1.4米 |  | 台 | 1
13 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿钢管埋地敷设 |  | m | 30
14 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YV22-0.6/1kV-4x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 10
15 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 8
16 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 10
17 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 8
18 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:JHS-3*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 10
19 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-10*1.5 3.:含控制电缆头 |  | m | 10
20 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-6*1.5 3.:含控制电缆头 |  | m | 10
21 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-3*1.5 3.:含控制电缆头 |  | m | 10
22 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 2
23 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 4
24 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:节能工矿灯 2.规格:1*40W~220V |  | 套 | 4
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.规格:220V,1X36W,吸顶 |  | 套 | 4
26 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联暗开关 2.规格:250V 10A，带夜光显示 3.安装方式:距地1.4米 |  | 个 | 1
27 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型嵌装单相插座 2.规格:220V，10A，二、三眼各一 3.安装方式:距地0.3米 |  | 个 | 2
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVR-2.5 |  | m | 100
29 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BYJ-2.5 |  | m | 60
30 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 15
31 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 20
32 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 50
33 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 50
34 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.规格:-25*4镀锌扁钢 |  | m | 60
35 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-25*4镀锌扁钢 |  | m | 20
36 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:利用柱内对角线上两根φ16以上通长主筋作为防雷引下线，上与接闪带焊接，下与地板内作为接地体的主筋焊接，共4处 |  | m | 16
37 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.规格:利用建筑物基础内钢筋作接地体 |  | m | 21
38 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位联结端子箱 2.规格:ME-A 240*40*4 |  | 台 | 4
39 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-40*4不锈钢扁钢 |  | m | 100
40 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:不锈钢角钢 2.规格:50*5*2.5m |  | 根 | 14
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
41 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:配电系统调试 |  | 系统 | 1
42 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 系统 | 1
43 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按规范要求 3.:含管沟土方 |  | m3 | 100
44 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.:原土夯填 |  | m3 | 100
45 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.:尺寸、做法详见图纸 2.:含盖板 |  | m | 10
46 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.:尺寸、做法详见图纸 2.:含盖板 |  | 座 | 2
|  | C.9 室外管道 |  |  |  | 1
47 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管De110 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.:承压要求不低于1.6MPa 7.:含管件 8.:埋地敷设，含挖填土及中粗砂基础等，具体做法详见图纸 |  | m | 340
48 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管De110 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.:承压要求不低于1.6MPa 7.:含管件,螺纹锚杆及管箍 8.:架空敷设，含管道支墩、保温及外保护层等，具体做法详见图纸 |  | m | 340
49 | 031002003001 | 套管 | 1.:刚性防水套管DN100 |  | 个 | 2
50 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式智能消火栓 2.型号、规格:SS100/65 3.附件材质、规格:配套闸阀、弯头及三通等 4.:PN16，详13S201-15 5.:智能消火栓技术要求详见图纸 |  | 套 | 3
51 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.:消火栓井 2.:φ1200，砖砌 3.:详07MS101-2-14 |  | 座 | 3
52 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.:阀门井 2.:φ1200，砖砌 3.:详07MS101-2-14 4.:含闸阀(手动)DN100 |  | 座 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
53 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.:排气阀井 2.:φ1200，砖砌 3.:详07MS101-2-14 4.:含闸阀(手动)DN50，排气阀DN50，三通DN100×50等 |  | 座 | 1
54 | 030501013001 | 森防边缘计算网关 | 1.名称:森防边缘计算网关 2.:1)支持全双工多信道物联网;2)7-36V宽电压直流供电;3)8个独立接收信道,一个独立发送信道;4)最大发射功率27dBm,接收灵敏度142dBm;6)工业级产品设计,IP67防水。5)支持4G数据回传;6)有电源条件,支持使用220V电源;7)无电源条件,支持使用太阳能供电,太阳能电池规格5.5V/1.5W。 |  | 台 | 1
55 | 030503001002 | 远程水泵控制系统 | 1.名称:远程水泵控制系统 2.功能:由无线水泵控制器组成,参数如下:1)远程控制及监控水泵的启停; 2)水泵控制异常实时上报;3)隔离抗强干扰;4)空旷传输距离可达3-5KM。 |  | 系统 | 1
56 | 030503001003 | 远程阀门控制系统 | 1.名称:远程阀门控制系统 2.功能:由无线阀门控制器、电动阀组成。 a.无线阀门控制器参数:1)支持到位信号检测,防止电机运动超限位;2)支持SubG频段无线通信,发射功率不低于20dBm,空旷传输距离不低于 3KM;3)支持场景组合功能;4)支持双路最大2.2A独立直流电机控制;5)低至250uA待机电流,适用低功耗场景;6)支持现场手动操作功能;7)市 电供电或太阳能供电。 b.电动阀参数:1)型号:DN100;2)市电供电或太阳能供电。 |  | 系统 | 2
57 | 030503001004 | 水位实时检测系统 | 1.名称:水位实时检测系统 2.功能:由无线水位监测仪组成,参数如下: 1)安装到蓄水池的压力传感器,实时监测取水点内液位信息并通过无线通信模组上报; 2)液位超出(高于或者低于)设定范围时实时上报异常状态;3)低 功耗支持电池供电;4)空旷传输距离可达3-5KM;5)传感器支持IP68防水;6)内置12000mAh大容量锂离子电池,电压3.7V。 |  | 系统 | 2
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
58 | 030607006001 | 信息采集单元 | 1.名称:信息采集单元 2.:参数: 1)同时支持管压与水温度实时监测;2)压力监测精度不低于0.5%;3)响应时间可配置,支持最小1s的响应时间;4)支持 IP68防水;5)支持SubG频段无线通信,发射功率不低于20dBm,空旷传输距离不低于3KM;6)参数支持无线查询和配置 ;7)内置一次性电池,容量不低于19000mAh,使用寿命不低于5年;8)工作温度范围:-40℃~+85℃。9)支持与水泵联动。 |  | 套 | 2
59 | 030901010001 | 微型消防站 | 1.:微型消防站 2.:a、技术参数:1、不锈钢微型消防柜1420*800*450mm(高*宽*深);2、配置消防水带300米(枪头一个、转接头1个 )(1)材 质:涤纶长丝/涤纶长丝聚氨酯(2)枪头和转接头能搭配水带和消 火栓、水泵使用;(3)柜内安置灭火弹、消防斧和消防扫帚。 b、技术要求:1、支持密码锁;2、支持GPS定位、电子地图导航;3、智能应急响应系统,云端实时联动,可自行接入高淳监狱智 能化管理平台,并于中标后五日内搭建软件测试平台。 |  | 套 | 2
60 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:视频监控系统 2.:视频监控系统通过网络将采集到的视频数据实时传输至后台监控管理中心。管理人员可以在管理中心的大屏幕上直观地查看各个监控点的画面,也可以通过智能化管理平台随时随地远程查看。同时,系统具备视频存储功能,能够保存一定时长的历史视频,方便后续查看和分析。 |  | 套 | 2
61 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.:硬化道路拆除及恢复 2.:做法详见图纸 3.:原道路混凝土面层200毫米厚 |  | m2 | 30
62 | 040205004001 | 标志桩 | 1.名称：标志桩安装 2.规格：标识桩为成品采用塑料材质,警示标识为白底红字 3.做法详见设计图纸 |  | 根 | 5
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山林区消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山林区消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山林区消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：木竹山林区消防 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 13213.96 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：木竹山林区消防 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 13213.96
合 计 |  |  | 13213.96 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12-1

## 4.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：木竹山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月2日
表-13

## 5.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：九龙山林区消防 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 50482.47
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.10 取水泵房及蓄水池 |  |  |  | 1
|  | C.10 给排水工程 |  |  |  | 1
1 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:立式多级消防泵 2.规格:Q=20L/S，H=155m，N=55kW 3.材质:不锈钢 4.:一用一备（含配套阀门） 5.:含电机检查接线 |  | 台 | 2
2 | 030109009001 | 真空泵 | 1.名称:真空泵 2.规格:2bv2071 3.材质:不锈钢 4.:配套电机P=3kW 5.:含电机检查接线 |  | 台 | 2
3 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 |  | 具 | 4
4 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:JD745X-6-DN150，PN10 |  | 个 | 2
5 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动闸阀 2.规格、压力等级:Z45T-10，DN150，PN10 |  | 个 | 3
6 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动闸阀 2.规格、压力等级:Z45T-10，DN150，PN10 3.:电动阀门控制箱由工艺厂家配套提供 |  | 个 | 2
7 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩接头 2.规格、压力等级:DN150，PN10 |  | 个 | 3
8 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN150 |  | 支 | 1
9 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 1
10 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.材质:Q235 2.规格:D159*4 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 |  | m | 10
11 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.名称:立式多级消防泵 2.规格:Q=20L/S，H=30m，N=11kW 3.材质:不锈钢 4.:一用一备（含配套阀门） 5.:含电机检查接线 |  | 台 | 2
12 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:缓闭式止回阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100，PN16 |  | 个 | 2
13 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:手动闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100，PN16 |  | 个 | 7
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
14 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电动闸阀 2.规格、压力等级:DN100，PN16 3.:电动阀门控制箱由工艺厂家配套提供 4.:可远程控制 |  | 个 | 2
15 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:伸缩器 2.规格、压力等级:DN100，PN16 |  | 个 | 4
16 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100 3.:双向计量 |  | 支 | 2
17 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:D108*4.5 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 |  | m | 30
18 | 031006015001 | 水箱 | 1.材质、类型:山顶箱泵一体化 2.:含100T不锈钢水箱、稳压泵、配套控制箱、控制系统等 3.:详见设计图纸 4.:不锈钢水箱外侧喷刷哑光油漆 |  | 台 | 1
|  | C.4 电气工程 |  |  |  | 1
19 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:取水泵房控制箱AC1 2.型号:本控制箱由水泵厂家配套提供 3.基础形式、材质、规格:基础槽钢制作安装 4.接线端子材质、规格:6mm2以下 5.安装方式:落地安装，箱底距地0.3米 6.:含PLC系统，包含：CPU模块、电源模块、DI模块、DO模块、AI模块、以太网通讯模块、PLC编程软件、SCADA控制系统等配置 |  | 台 | 1
20 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AP配电箱 2.接线端子材质、规格:2.5mm2以下 3.安装方式:距地1.4米 |  | 台 | 1
21 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:室外配电箱 2.型号:APA,APB 3.安装方式:落地安装 4.:含基础及接地 5.:详见设计图纸 |  | 台 | 2
22 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YV22-0.6/1kV-4x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:埋地穿管敷设 |  | m | 800
23 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PE110 3.配置形式:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 4.:含挖填土方 |  | m | 790
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 040205001002 | 电力井 | 1.:尺寸、做法详见图纸 2.:含盖板 |  | 座 | 10
25 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-3*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿钢管埋地敷设 |  | m | 30
26 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YV22-0.6/1kV-4x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 10
27 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 8
28 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 10
29 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 8
30 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:JHS-3*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 10
31 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-10*1.5 3.:含控制电缆头 |  | m | 10
32 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-6*1.5 3.:含控制电缆头 |  | m | 10
33 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-3*1.5 3.:含控制电缆头 |  | m | 10
34 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 2
35 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 6
36 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头（中间头） 2.规格:35mm2 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 4
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:节能工矿灯 2.规格:1*40W~220V |  | 套 | 4
38 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯 2.规格:220V,1X36W,吸顶 |  | 套 | 4
39 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联暗开关 2.规格:250V 10A，带夜光显示 3.安装方式:距地1.4米 |  | 个 | 1
40 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型嵌装单相插座 2.规格:220V，10A，二、三眼各一 3.安装方式:距地0.3米 |  | 个 | 2
41 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVR-2.5 |  | m | 100
42 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BYJ-2.5 |  | m | 60
43 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100 4.配置形式:埋地敷设 |  | m | 15
44 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG50 3.配置形式:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 20
45 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 50
46 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:结合现场实际情况，综合考虑，结算不做调整 |  | m | 50
47 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.规格:-25*4镀锌扁钢 |  | m | 60
48 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-25*4镀锌扁钢 |  | m | 20
49 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.规格:利用柱内对角线上两根φ16以上通长主筋作为防雷引下线，上与接闪带焊接，下与地板内作为接地体的主筋焊接，共4处 |  | m | 16
50 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:均压环 2.规格:利用建筑物基础内钢筋作接地体 |  | m | 21
51 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位联结端子箱 2.规格:ME-A 240*40*4 |  | 台 | 4
52 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.规格:-40*4不锈钢扁钢 |  | m | 70
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
53 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:不锈钢角钢 2.规格:50*5*2.5m |  | 根 | 12
54 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:配电系统调试 |  | 系统 | 1
55 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 |  | 系统 | 1
56 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按规范要求 3.:含管沟土方 |  | m3 | 150
57 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.:原土夯填 |  | m3 | 150
58 | 010102001001 | 挖一般石方 | 1.:投标单位根据施工现场情况自行考虑 |  | m3 | 30
59 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:投标单位根据施工现场情况自行考虑 |  | m3 | 30
60 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.:尺寸、做法详见图纸 2.:含盖板 |  | m | 20
61 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.:尺寸、做法详见图纸 2.:含盖板 |  | 座 | 2
|  | C.9 室外管道 |  |  |  | 1
62 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管De110 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.:承压要求不低于1.6MPa 7.:含管件 8.:埋地敷设，含挖填土及中粗砂基础等，具体做法详见图纸 |  | m | 1335
63 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合塑料管De110 4.连接形式:电熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.:承压要求不低于1.6MPa 7.:含管件,螺纹锚杆及管箍 8.:架空敷设，含管道支墩、保温及外保护层等，具体做法详见图纸 |  | m | 1330
64 | 031002003002 | 套管 | 1.:刚性防水套管DN100 |  | 个 | 5
65 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式智能消火栓 2.型号、规格:SS100/65 3.附件材质、规格:配套闸阀、弯头及三通等 4.:PN16，详13S201-15 5.:智能消火栓技术要求详见图纸 |  | 套 | 7
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
66 | 030901011002 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式普通消火栓 2.型号、规格:SS100/65 3.附件材质、规格:配套闸阀、弯头及三通等 4.:PN16，详13S201-15 |  | 套 | 6
67 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.:消火栓井 2.:φ1200，砖砌 3.:详07MS101-2-14 |  | 座 | 13
68 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.:阀门井 2.:φ1200，砖砌 3.:详07MS101-2-14 4.:含闸阀(手动)DN100 |  | 座 | 6
69 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.:排气阀井 2.:φ1200，砖砌 3.:详07MS101-2-14 4.:含闸阀(手动)DN50，排气阀DN50，三通DN100×50等 |  | 座 | 1
70 | 030501013001 | 森防边缘计算网关 | 1.名称:森防边缘计算网关 2.:1)支持全双工多信道物联网;2)7-36V宽电压直流供电;3)8个独立接收信道,一个独立发送信道;4)最大发射功率27dBm,接收灵敏度142dBm;6)工业级产品设计,IP67防水。5)支持4G数据回传;6)有电源条件,支持使用220V电源;7)无电源条件,支持使用太阳能供电,太阳能电池规格5.5V/1.5W。 |  | 台 | 2
71 | 030503001001 | 管道防冻系统 | 1.名称:管道防冻系统 2.功能:由无线阀门控制器、电动阀、太阳能供电组成。当温度达到设置冰冻温度时,自动打开阀门让管道里的保持流动状态防止冻结。温度继续下降达到临界温 度时,增加阀门开启程度排空管道内的水流,防止冻结损坏管网。 a.无线阀门控制器参数:1)支持到位信号检测,防止电机运动超限位;2)支持SubG频段无线通信,发射功率不低于20dBm,空旷传输距离不低于 3KM;3)支持场景组合功能;4)支持双路最大2.2A独立直流电机控制;5)低至250uA待机电流,适用低功耗场景;6)支持现场手动操作功能;7)太 阳能供电。 b.电动阀参数:1)型号:DN15;2)可控制开启大小;3)太阳能供电。 c.太阳能供电参数:1)室外供电采用太阳能供电,电压12V;太阳能板功率100W,额定电压12V,太阳能电池100AH,工作温度-40℃ - 85摄氏度 。 |  | 系统 | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
72 | 030503001002 | 远程水泵控制系统 | 1.名称:远程水泵控制系统 2.功能:由无线水泵控制器组成,参数如下:1)远程控制及监控水泵的启停; 2)水泵控制异常实时上报;3)隔离抗强干扰;4)空旷传输距离可达3-5KM。 |  | 系统 | 2
73 | 030503001003 | 远程阀门控制系统 | 1.名称:远程阀门控制系统 2.功能:由无线阀门控制器、电动阀组成。 a.无线阀门控制器参数:1)支持到位信号检测,防止电机运动超限位;2)支持SubG频段无线通信,发射功率不低于20dBm,空旷传输距离不低于 3KM;3)支持场景组合功能;4)支持双路最大2.2A独立直流电机控制;5)低至250uA待机电流,适用低功耗场景;6)支持现场手动操作功能;7)市 电供电或太阳能供电。 b.电动阀参数:1)型号:DN100;2)市电供电或太阳能供电。 |  | 系统 | 2
74 | 030503001004 | 水位实时检测系统 | 1.名称:水位实时检测系统 2.功能:由无线水位监测仪组成,参数如下: 1)安装到蓄水池的压力传感器,实时监测取水点内液位信息并通过无线通信模组上报; 2)液位超出(高于或者低于)设定范围时实时上报异常状态;3)低 功耗支持电池供电;4)空旷传输距离可达3-5KM;5)传感器支持IP68防水;6)内置12000mAh大容量锂离子电池,电压3.7V。 |  | 系统 | 1
75 | 030607006001 | 信息采集单元 | 1.名称:信息采集单元 2.:参数: 1)同时支持管压与水温度实时监测;2)压力监测精度不低于0.5%;3)响应时间可配置,支持最小1s的响应时间;4)支持 IP68防水;5)支持SubG频段无线通信,发射功率不低于20dBm,空旷传输距离不低于3KM;6)参数支持无线查询和配置 ;7)内置一次性电池,容量不低于19000mAh,使用寿命不低于5年;8)工作温度范围:-40℃~+85℃。9)支持与水泵联动。 |  | 套 | 7
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
76 | 030901010001 | 微型消防站 | 1.:微型消防站 2.:a、技术参数:1、不锈钢微型消防柜1420*800*450mm(高*宽*深);2、配置消防水带300米(枪头一个、转接头1个 )(1)材 质:涤纶长丝/涤纶长丝聚氨酯(2)枪头和转接头能搭配水带和消 火栓、水泵使用;(3)柜内安置灭火弹、消防斧和消防扫帚。 b、技术要求:1、支持密码锁;2、支持GPS定位、电子地图导航;3、智能应急响应系统,云端实时联动,可自行接入高淳监狱智 能化管理平台,并于中标后五日内搭建软件测试平台。 |  | 套 | 2
77 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:视频监控系统 2.:视频监控系统通过网络将采集到的视频数据实时传输至后台监控管理中心。管理人员可以在管理中心的大屏幕上直观地查看各个监控点的画面,也可以通过智能化管理平台随时随地远程查看。同时,系统具备视频存储功能,能够保存一定时长的历史视频,方便后续查看和分析。 |  | 套 | 2
78 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.:硬化道路拆除及恢复 2.:做法详见图纸 3.:原道路混凝土面层200毫米厚 |  | m2 | 30
79 | 040205004001 | 标志桩 | 1.名称：标志桩安装 2.规格：标识桩为成品采用塑料材质,警示标识为白底红字 3.做法详见设计图纸 |  | 根 | 15
分部分项合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山林区消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山林区消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山林区消防 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.04～0.08%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：九龙山林区消防 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 50482.47 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：九龙山林区消防 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 50482.47
合 计 |  |  | 50482.47 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12-1

## 5.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：九龙山林区消防 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月2日
表-13

## 6.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：土建部分 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 马鞍山取水泵房土建 |  | 0.00
2 | 马鞍山取水头部 |  | 0.00
3 | 马鞍山蓄水池 |  | 0.00
4 | 九龙山取水头部 |  | 0.00
5 | 九龙山蓄水池 |  | 0.00
6 | 九龙山片区零星维修等 |  | 0.00
7 | 木竹山片区零星维修等 |  | 0.00
8 | 木竹山取水头部 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年7月2日
表-03

## 7.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：马鞍山取水泵房土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 3838.49
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-04

## 7.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山取水泵房土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见设计图纸及地勘报告 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑 |  | m2 | 16
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见设计图纸及地勘报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.弃土运距:投标单位根据施工现场情况自行考虑 |  | m3 | 69.3
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计图纸要求，分层回填碾压密实,分层铺填厚度不宜大于250mm,压实系数不应小于0.97 2.填方材料品种:自行考虑 3.填方粒径要求:自行考虑 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 59.06
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:投标单位根据施工现场情况自行考虑 |  | m3 | 10.24
5 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:综合，由投标人根据地勘报告并勘察现场实际情况 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 |  | m3 | 100
6 | 040103002001 | 余方弃置（淤泥、流砂） | 1.废弃料品种:根据现场实际情况，综合考虑 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3.其他:含淤泥翻挖、倒运等全部费用 |  | m3 | 100
|  | A.2 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  | 1
7 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.:分层换填1:1级配碎石,其最大粒径不宜大于100mm,分层厚度350-500mm,总换填层厚度不小于1.0米。 2.:具体详见设计图纸 |  | m3 | 23.04
|  | A.3.1 打桩 |  |  |  | 1
8 | 010202003001 | 圆木桩 | 1.:直径150-200的优质松木桩,桩长不小于3.0米 2.:具体详见设计图纸 |  | m | 48
|  | A.4 砌筑工程 |  |  |  | 1
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.墙体类型:外墙 2.:混凝土多孔砖,导热系数较小的专用砂浆砌筑 |  | m3 | 5.81
10 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.墙体类型:砖基础 2.:200厚MU15混凝土多孔砖,Mb7.5混合砂浆砌筑 |  | m3 | 1.6
|  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 1
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.7
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山取水泵房土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
12 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 8.83
13 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.08
14 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.77
15 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.1
16 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.:含雨棚板 |  | m3 | 3.78
17 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.19
18 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.27
19 | 010505007001 | 挑檐板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.44
20 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.08
21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋 2.钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 0.01
22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，Φ12以内 2.钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 0.018
23 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ12以内 2.:钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 1.374
24 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ25以内 2.:钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 0.946
25 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.接头种类：电渣压力焊 |  | 个 | 32
|  | A.8 门窗工程 |  |  |  | 1
26 | 010802004001 | 防盗门 | 1.:钢质防盗门 2.:技术参数满足设计及规范要求 3.:成品含五金、油漆，门框（套）、锁、闭门器等 4.:工作内容包含安装、灌浆等 |  | m2 | 0.48
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金窗 2.:技术参数满足设计及规范要求，详见设计图纸 3.:包含运输、安装等费用 |  | m2 | 5.04
|  | A.9 屋面及防水工程 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山取水泵房土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
28 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.:4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.:2.0厚JS-Ⅱ防水涂料 |  | m2 | 16.95
29 | 010902003001 | 屋面 | 1.:无光蓝灰色平瓦 2.:挂瓦条30X25(H),中距按瓦材规格 3.:顺水条25X25(H),中距500,固定用φ4长60水泥钉@600 4.:40厚C20细石混凝土持钉层,内配φ4@150钢筋网与屋面板预埋10钢筋头绑牢) 5.:4.0厚SBS改性沥青防水卷材(另列) 6.:2.0厚JS-Ⅱ防水涂料（另列） 7.:15厚1:3水泥砂浆找平层 8.:钢筋混凝土屋面板,预埋双股12号镀锌低碳钢丝@600x900,绑扎顺水条 |  | m2 | 16.95
30 | 010903002001 | 外墙防水 | 1.:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)+1.5厚JS-Ⅱ防水涂料 |  | m2 | 52.48
31 | 010902003002 | 雨棚顶 | 1.:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂 2.:C15细石混凝土找坡1% |  | m2 | 2.88
32 | 010902003003 | 檐沟 | 1.:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂 2.:C15细石混凝土找坡1% |  | m2 | 17.2
|  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  | 1
33 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.:20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2.:界面剂1道 3.:80厚C20混凝土垫层抹平收光,(软土地基不应小于150厚) 4.:200厚碎石垫层压实 5.:素土夯实 |  | m2 | 12.96
|  | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  | 1
34 | 011201001001 | 内墙 | 1.:刷(喷)内墙无机防霉涂料(A级)(一底二度)（另列） 2.:3厚耐水腻子分遍找平（另列） 3.:8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 4.:界面剂一道甩毛 |  | m2 | 45
35 | 011201001002 | 外墙 | 1.:真石漆饰面层（另列） 2.:刮外墙防水腻子2遍抹光（另列） 3.:5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)+1.5厚JS-Ⅱ防水涂料（另列） 4.:10厚1:3水泥砂浆找平层 5.:刷界面处理剂一道 |  | m2 | 52.48
|  | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 1
36 | 011406001001 | 涂料天棚 | 1.:现浇钢筋混凝土楼板,表面清理 2.:成品白色外墙腻子两遍,阴角处下挂30mm 3.:白色无机防霉涂料二遍 |  | m2 | 13.62
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山取水泵房土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
37 | 011406001002 | 涂料内墙 | 1.:刷(喷)内墙无机防霉涂料(A级)(一底二度) 2.:3厚耐水腻子分遍找平 |  | m2 | 45
38 | 011201001003 | 外墙 | 1.:真石漆饰面层（另列） 2.:刮外墙防水腻子2遍抹光 |  | m2 | 52.48
|  | A.15 其他装饰工程 |  |  |  | 1
39 | 040201022001 | 排水沟 | 1.:200X200排水沟做法参见07J306-P7-1 |  | m | 3.6
40 | 010507001001 | 散水 | 1.:散水做法参见23J909-散2 |  | m2 | 11.28
分部分项合计
41 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.:投标人根据设计及规范要求，结合其施工方案自行考虑进行报价。 |  | m2 | 16
42 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.:矩形柱模板 |  | m2 | 36.92
43 | 011702003001 | 构造柱 | 1.:构造柱模板 |  | m2 | 3
44 | 011702014001 | 有梁板 | 1.:有梁板模板 |  | m2 | 30.51
45 | 011702008001 | 圈梁 | 1.:圈梁模板 |  | m2 | 1.58
46 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.:矩形梁模板 |  | m2 | 0.87
47 | 011702001001 | 基础 | 1.:基础模板 |  | m2 | 19.86
48 | 011702005001 | 基础梁 | 1.:基础梁模板 |  | m2 | 21.26
49 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.:雨棚模板 |  | m2 | 36
50 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.:投标人根据设计及规范要求，结合其施工方案自行考虑进行报价 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08

## 7.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山取水泵房土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山取水泵房土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山取水泵房土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11

## 7.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：马鞍山取水泵房土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 3838.49 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12

## 7.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：马鞍山取水泵房土建 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 3838.49
合 计 |  |  | 3838.49 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12-1

## 7.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：马鞍山取水泵房土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月2日
表-13

## 8.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：马鞍山取水头部 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 1854.86
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-04

## 8.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山取水头部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:综合，由投标人根据地勘报告并勘察现场实际情况 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 |  | m3 | 10
2 | 040103002001 | 余方弃置（淤泥、流砂） | 1.废弃料品种:根据现场实际情况，综合考虑 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3.其他:含淤泥翻挖、倒运等全部费用 |  | m3 | 7
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及施工验收规范 2.填方材料品种:块石回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 5.其他:分层夯实 |  | m3 | 3
|  | A.2 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  | 1
4 | 010201001001 | 碎石垫层 | 1.:300厚碎石垫层 2.:具体详见设计图纸 |  | m3 | 2.05
5 | 010201001002 | 换填垫层 | 1.:分层换填1:1级配碎石,其最大粒径不宜大于100mm,分层厚度350-500mm,总换填层厚度不小于1.0米。 2.:具体详见设计图纸 |  | m3 | 4.8
|  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 1
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.5
7 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.47
8 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.29
9 | 010505003001 | 平板 | 1.:预制平板 2.:具体详见设计图纸 |  | m3 | 0.08
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，Φ12以内 2.钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 0.011
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ12以内 2.:钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 1.577
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ25以内 2.:钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 0.234
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山取水头部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 取水管包封 |  |  |  | 1
13 | 030413004001 | 管道包封 | 1.:取水管包封 2.:具体详见设计图纸 |  | m | 100
分部分项合计
14 | 011702001001 | 基础 | 1.:基础模板 |  | m2 | 2.94
15 | 011702011001 | 直形墙 | 1.:直行墙模板 |  | m2 | 59.78
16 | 011702016001 | 平板 | 1.:平板模板 |  | m2 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08

## 8.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山取水头部 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山取水头部 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山取水头部 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11

## 8.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：马鞍山取水头部 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1854.86 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12

## 8.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：马鞍山取水头部 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 1854.86
合 计 |  |  | 1854.86 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12-1

## 8.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：马鞍山取水头部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月2日
表-13

## 9.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：马鞍山蓄水池 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 1628.67
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-04

## 9.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山蓄水池 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 蓄水池泵房设备基础 |  |  |  | 1
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见设计图纸及地勘报告 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑 |  | m2 | 64.75
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见设计图纸及地勘报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.弃土运距:投标单位根据施工现场情况自行考虑 |  | m3 | 42.08
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计图纸要求，分层回填碾压密实,分层铺填厚度不宜大于250mm,压实系数不应小于0.97 2.填方材料品种:自行考虑 3.填方粒径要求:自行考虑 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 9.3
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:投标单位根据施工现场情况自行考虑 |  | m3 | 32.78
5 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 6.88
6 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 25.9
7 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ12以内 2.:钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 2.491
分部分项合计
8 | 011702001001 | 基础 | 1.:基础模板 |  | m2 | 13.47
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08

## 9.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山蓄水池 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山蓄水池 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：马鞍山蓄水池 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11

## 9.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：马鞍山蓄水池 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1628.67 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12

## 9.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：马鞍山蓄水池 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 1628.67
合 计 |  |  | 1628.67 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12-1

## 9.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：马鞍山蓄水池 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月2日
表-13

## 10.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：九龙山取水头部 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 1854.86
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-04

## 10.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山取水头部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:综合，由投标人根据地勘报告并勘察现场实际情况 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 |  | m3 | 10
2 | 040103002001 | 余方弃置（淤泥、流砂） | 1.废弃料品种:根据现场实际情况，综合考虑 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3.其他:含淤泥翻挖、倒运等全部费用 |  | m3 | 7
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及施工验收规范 2.填方材料品种:块石回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 5.其他:分层夯实 |  | m3 | 3
|  | A.2 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  | 1
4 | 010201001001 | 碎石垫层 | 1.:300厚碎石垫层 2.:具体详见设计图纸 |  | m3 | 2.05
5 | 010201001002 | 换填垫层 | 1.:分层换填1:1级配碎石,其最大粒径不宜大于100mm,分层厚度350-500mm,总换填层厚度不小于1.0米。 2.:具体详见设计图纸 |  | m3 | 4.8
|  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 1
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.5
7 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.47
8 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.29
9 | 010505003001 | 平板 | 1.:预制平板 2.:具体详见设计图纸 |  | m3 | 0.08
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，Φ12以内 2.钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 0.011
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ12以内 2.:钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 1.577
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ25以内 2.:钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 0.234
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山取水头部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 取水管包封 |  |  |  | 1
13 | 030413004001 | 管道包封 | 1.:取水管包封 2.:具体详见设计图纸 |  | m | 100
分部分项合计
14 | 011702001001 | 基础 | 1.:基础模板 |  | m2 | 2.94
15 | 011702011001 | 直形墙 | 1.:直行墙模板 |  | m2 | 59.78
16 | 011702016001 | 平板 | 1.:平板模板 |  | m2 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08

## 10.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山取水头部 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山取水头部 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山取水头部 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11

## 10.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：九龙山取水头部 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1854.86 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12

## 10.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：九龙山取水头部 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 1854.86
合 计 |  |  | 1854.86 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12-1

## 10.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：九龙山取水头部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月2日
表-13

## 11.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：九龙山蓄水池 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 1628.67
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-04

## 11.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山蓄水池 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 蓄水池泵房设备基础 |  |  |  | 1
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:详见设计图纸及地勘报告 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑 |  | m2 | 64.75
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:详见设计图纸及地勘报告 2.挖土深度:详见设计图纸 3.弃土运距:投标单位根据施工现场情况自行考虑 |  | m3 | 42.08
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计图纸要求，分层回填碾压密实,分层铺填厚度不宜大于250mm,压实系数不应小于0.97 2.填方材料品种:自行考虑 3.填方粒径要求:自行考虑 4.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 9.3
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:投标单位根据施工现场情况自行考虑 |  | m3 | 32.78
5 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 6.88
6 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 25.9
7 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ12以内 2.:钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 2.491
分部分项合计
8 | 011702001001 | 基础 | 1.:基础模板 |  | m2 | 13.47
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08

## 11.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山蓄水池 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山蓄水池 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山蓄水池 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11

## 11.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：九龙山蓄水池 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1628.67 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12

## 11.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：九龙山蓄水池 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 1628.67
合 计 |  |  | 1628.67 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12-1

## 11.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：九龙山蓄水池 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月2日
表-13

## 12.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：九龙山片区零星维修等 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 582.05
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-04

## 12.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山片区零星维修等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011501001001 | 房屋零星维修 | 1.:泵房零星维修 2.:满足图纸及招标人的改造需求，结算不调整 |  | 项 | 1
2 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:综合，由投标人根据地勘报告并勘察现场实际情况 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 |  | m3 | 100
3 | 040103002001 | 余方弃置（淤泥、流砂） | 1.废弃料品种:根据现场实际情况，综合考虑 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3.其他:含淤泥翻挖、倒运等全部费用 |  | m3 | 100
分部分项合计
4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.:投标人根据设计及规范要求，结合其施工方案自行考虑进行报价 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08

## 12.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山片区零星维修等 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山片区零星维修等 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：九龙山片区零星维修等 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11

## 12.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：九龙山片区零星维修等 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 582.05 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12

## 12.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：九龙山片区零星维修等 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 582.05
合 计 |  |  | 582.05 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12-1

## 12.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：九龙山片区零星维修等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月2日
表-13

## 13.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：木竹山片区零星维修等 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 732.05
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-04

## 13.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山片区零星维修等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011501001001 | 房屋零星维修 | 1.:取水泵房零星维修 2.:满足图纸及招标人的改造需求，结算不调整 |  | 项 | 1
2 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:综合，由投标人根据地勘报告并勘察现场实际情况 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 |  | m3 | 100
3 | 040103002001 | 余方弃置（淤泥、流砂） | 1.废弃料品种:根据现场实际情况，综合考虑 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3.其他:含淤泥翻挖、倒运等全部费用 |  | m3 | 100
4 | 011501001002 | 蓄水池零星维修 | 1.:原有要蓄水池零星维修 2.:满足图纸及招标人的改造需求，结算不调整 |  | 项 | 1
分部分项合计
5 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.:投标人根据设计及规范要求，结合其施工方案自行考虑进行报价 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08

## 13.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山片区零星维修等 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山片区零星维修等 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山片区零星维修等 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11

## 13.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：木竹山片区零星维修等 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 732.05 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12

## 13.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：木竹山片区零星维修等 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 732.05
合 计 |  |  | 732.05 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12-1

## 13.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：木竹山片区零星维修等 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月2日
表-13

## 14.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：木竹山取水头部 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 1854.86
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-04

## 14.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山取水头部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 土石方工程 |  |  |  | 1
1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:综合，由投标人根据地勘报告并勘察现场实际情况 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 |  | m3 | 10
2 | 040103002001 | 余方弃置（淤泥、流砂） | 1.废弃料品种:根据现场实际情况，综合考虑 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 3.其他:含淤泥翻挖、倒运等全部费用 |  | m3 | 7
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及施工验收规范 2.填方材料品种:块石回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑决定报价 5.其他:分层夯实 |  | m3 | 3
|  | A.2 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  | 1
4 | 010201001001 | 碎石垫层 | 1.:300厚碎石垫层 2.:具体详见设计图纸 |  | m3 | 2.05
5 | 010201001002 | 换填垫层 | 1.:分层换填1:1级配碎石,其最大粒径不宜大于100mm,分层厚度350-500mm,总换填层厚度不小于1.0米。 2.:具体详见设计图纸 |  | m3 | 4.8
|  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 1
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.5
7 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.47
8 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.29
9 | 010505003001 | 平板 | 1.:预制平板 2.:具体详见设计图纸 |  | m3 | 0.08
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300，Φ12以内 2.钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 0.011
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ12以内 2.:钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 1.577
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400，Φ25以内 2.:钢筋的材质及力学性能应满足设计及规范要求 |  | t | 0.234
本页小计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山取水头部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 取水管包封 |  |  |  | 1
13 | 030413004001 | 管道包封 | 1.:取水管包封 2.:具体详见设计图纸 |  | m | 100
分部分项合计
14 | 011702001001 | 基础 | 1.:基础模板 |  | m2 | 2.94
15 | 011702011001 | 直形墙 | 1.:直行墙模板 |  | m2 | 59.78
16 | 011702016001 | 平板 | 1.:平板模板 |  | m2 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
未来软件编制 | [6 empty] | 2026年7月2日
表-08

## 14.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山取水头部 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 3.1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.31
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.2%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山取水头部 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1～2.3%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：木竹山取水头部 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.4%
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.08～0.15%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-11

## 14.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：木竹山取水头部 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1854.86 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12

## 14.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：木竹山取水头部 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 1854.86
合 计 |  |  | 1854.86 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年7月2日
表-12-1

## 14.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：木竹山取水头部 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2026年7月2日
表-13