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第一章 投标邀请
	项目概况
南通市海门区正余镇人民政府采购双烈村蔬菜集散中心冷库设备项目JSZC-320614-NTCJ-X2026-0011 采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026-07-14 09:00（北京时间）前递交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320614-NTCJ-X2026-0011
项目名称：南通市海门区正余镇人民政府采购双烈村蔬菜集散中心冷库设备项目 
采购方式：询价 
预算金额：144.425万元  
最高限价（如有）：144.425万元。投标报价超过最高限价的为无效响应文件 
采购需求：详见本询价文件第四章 
合同履行期限：详见采购需求 
本项目（是/否）接受联合体：否 
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件）；
2.询价响应函（格式见附件） ；
3.法人授权委托书（格式见附件）；
4.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（3） 本项目的特定资格要求：响应供应商自2023年1月1日(以合同签订日期为准)以来承担过冷库供货及安装项目业绩（提供有效的业绩合同扫描件）。
三、获取采购文件
时间：2026-07-09至2026-07-13，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外） 
地点：江苏政府采购网 
方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在采购文件有效获取期内及时下载获取。 
售价：0.00元 
四、响应文件提交
截止时间：2026-07-14 09:00 
地点：江苏政府采购网苏采云系统
五、开启
时间：2026-07-14 09:00 
地点：南通市海门区瑞江路苏城大厦7楼南通城建开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章(具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。
如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
2.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。
3.本次招标不收取投标保证金。
4.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801；0519-86722806；0513-59001950；
5.供应商因自身系统环境、操作熟练程度等原因导致报名、开评标过程出现问题，相应责任由供应商自行承担。
6.开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人联系方式
单位名称：南通市海门区正余镇人民政府
单位地址：南通市海门区正余镇人民路66号
联系人：张先生   联系电话：13921640630
2.代理机构联系方式
单位名称：南通城建工程项目管理有限公司
单位地址：南通市海门区瑞江路苏城大厦7楼
联系人：顾女士  联系电话：13921662537 
3.软件技术支持：0519-86722801；0519-86722806；0513-59001950；


第二部分  供应商须知
一、总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.采购方式
本次采购采取询价方式，本询价文件仅适用于询价公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2.合格的响应供应商
2.1满足询价公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本询价文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3.适用法律
本次询价采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4.响应费用
4.1 供应商承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次询价采购，采购人及代理机构不收取标书工本费。
4.3本项目采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费应包含（分摊）在投标报价中，但不单独列出。代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的80%计取，低于3000元的按照3000元收取。成交供应商在签订合同前向采购代理机构支付。
5.询价文件的约束力
响应供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本询价文件的规定和约束。
6.询价文件的解释
本询价文件仅适用于本次询价采购，项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。
7.报价要求
7.1询价为一次性报价，响应供应商应一次性报出不得更改的价格。供应商的报价应包括但不限于人工、社保、各类保险、全部货物及辅材、产品制造、机械费、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训使用、运输、装卸、搬运、保管、检验检测、包装、优化设计、安装、调试、运行、保修期内维保服务、配合费、利润、税金、管理费、安全措施费、验收费、售后服务、垃圾清运、技术咨询费以及材料价格涨跌和政策性调整等风险，及服务使用中产生的各类费用，全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用。供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险，合同期内价格不作调整。
供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。
7.2采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商不得在供货期间提出任何增加费用的要求。请各供应商在报价时充分考虑各种因素。
7.3异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.询价小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1 项至第4 项情形的，询价小组应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
询价小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为询价小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。询价小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及询价小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
二、询价文件
1.询价文件的构成
1.1 询价文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）文本合同
（4）项目需求
（5）响应文件（格式）
请响应供应商仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
1.2响应供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按询价文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对询价文件做出实质性响应，否则其风险由响应供应商自行承担。
2.询价文件的澄清
任何要求对询价文件进行澄清的响应供应商，应在响应截止期3日前按询价采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的询价文件进行必要的澄清或修改。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]3.询价文件的修改
3.1在响应截止时间前，采购人或采购代理机构可以对询价文件进行修改。
3.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应截止日期和开标日期。
3.3 询价文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为询价文件的组成部分，并对响应供应商具有约束力，请供应商及时关注网站公告信息。
3.4在投标响应截止日期前，采购人对询价文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取询价文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。
三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]1.响应文件的语言及度量衡单位
1.1 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]2.响应文件构成
2.1响应供应商应按“第五章 响应文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标(响应)文件格式目录要求的内容编写响应文件。
2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的询价文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的询价文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]3.响应有效期
响应有效期为询价文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。
4.响应有效期的延长
在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向响应供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。响应供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的响应供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件的递交
1.响应文件的递交
1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。
1.2上传响应文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，导致评审差错的，责任由供应商自负。
2.响应文件截止日期
2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的响应文件提交截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
2.2 采购人可以按照规定，通过修改询价文件酌情延长响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]3.响应文件的拒收
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]采购人拒绝接收在其规定的响应截止时间后上传的任何响应文件。未在规定的响应截止时间内上传响应文件电子文档的，询价小组将视其放弃参与本项目采购活动。
4.响应文件的修改
4.1 在响应文件提交截止时间之后，响应供应商不得对其响应文件作任何修改。
4.2 在响应文件提交截止时间至询价文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，响应供应商不得撤回其响应。
五、询价采购程序
1.询价小组
1.1 响应文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构立即组织询价小组进行评审。
1.2 询价小组由政府采购评审专家和采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
1.3询价小组应当按照客观、公正、审慎的原则评审响应供应商的响应文件。
2.响应的澄清
2.1询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。询价小组并非对每个供应商都作澄清要求。
2.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，询价小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
2.3 接到询价小组澄清、说明和更正要求的供应商，应当按照要求在规定时间内做出澄清、说明或更正。未按要求响应的，视为放弃澄清、说明或更正权利，询价小组将依据其原始响应文件进行评审；对于其响应文件中存在的问题，将按不利于该供应商的原则处理；若该问题影响响应有效性，询价小组可据此认定其响应无效，相关风险和不利后果由供应商自行承担。
3.对响应文件的初审
3.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。
（1）资格性检查：依据法律法规和询价文件的规定，询价小组对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。
询价小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备询价资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
资格性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。
（2）符合性检查：依据询价文件的规定，询价小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的响应供应商作无效响应处理。
（3）未通过资格审查或符合性审查的供应商，将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
3.2询价小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）响应文件中询价报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以询价报价表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价报价表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
3.3询价小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
3.4本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的响应报价。响应供应商或其授权委托人必须对所有项目分别报单价，并合计总价。询价小组有权将未按规定填写的报价视为无效响应。
3.5询价小组允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何响应供应商相应的名次排列。
3.6多家供应商提供的核心产品为同一品牌且同一型号的，按一家供应商计算。评审时，以其中通过资格审查、符合性审查且报价总价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；报价总价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，询价文件未规定的，采取随机抽取方式确定。其他同品牌同型号供应商的响应文件无效。
非单一产品采购项目，询价文件中将载明其中的核心产品。多家响应供应商提供的核心产品为同一品牌且同一型号的，按前款规定处理。
3.7响应供应商在询价采购活动全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人、采购代理机构及询价小组联系。
4.无效响应及废标情形
4.1无效投标条款
4.1.1 响应供应商在规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
4.1.2 响应供应商未按照询价文件要求上传电子响应文件的,或上传的文件打不开的；
4.1.3同一响应供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
4.1.4响应供应商不具备询价文件中规定资格要求的。
4.1.5响应供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
4.1.6未通过资格性、符合性审查的；
 4.1.7不符合询价文件中规定的其他实质性要求和条件的。
4.1.8 响应供应商被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
4.1.9 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
4.1.10按照询价文件规定启动异常低价审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
4.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
4.1.12响应文件未按照询价文件要求加盖电子签章。
4.1.13不同响应供应商MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的。
4.1.14其他法律、法规及本询价文件规定的属无效投标的情形。
4.2废标条款：
4.2.1符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的。
4.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
4.2.3因重大变故，采购任务取消的。
4.2.4询价小组认定询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
4.2.5 因系统故障原因造成开标不成功的。
4.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
4.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对询价文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、成交原则
1.确定成交单位
1.1询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
采购人按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。
1.2成交结果公告
采购人或采购代理机构将在江苏政府采购网发布成交公告，公告期限为1个工作日。
公告成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
成交供应商在成交后须将装订好的纸质响应文件（三份，系统中打印）通过邮寄的方式（不接受到付）寄至南通城建工程项目管理有限公司（邮寄地址：南通市海门区苏城大厦7楼，顾女士，13921662537），并在成交通知书规定期限内和采购人签订合同。
7、 政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
8.本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
9.政府采购中实施本国产品标准及相关政策
本项目对采购本国产品给予政策支持：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5） 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（6）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（7）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
八、若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（3）属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被询价小组发现的；
（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的；
（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（6）如有涉及对采购文件实质性内容的隐瞒、欺诈或违法违规行为的。
有下列情形之一的，视为响应供应商串通响应，响应无效：
（1）不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同响应供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
（3）不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同响应供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（5）不同响应供应商的响应文件相互混装。
九、质疑处理
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
5. 以下情形的质疑不予受理
5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
十、授予合同
1.签订合同
1.1成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后，按成交通知书规定的时间及时签订合同。
1.2本询价文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，成交供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得随意采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照询价采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
3.1根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
十一、验收与付款
1.采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。
2.款项由采购单位根据合同约定，按相关支付规定直接支付。
第三章 文本合同（格式）
政府采购合同（货物）（合同参考格式，以最终签订版为准）
采购单位:                          （以下简称“甲方”）
成交供应商:                           （以下简称“乙方”）
根据                            招标结果、甲方采购文件的要求及乙方投标文件的承诺，依据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿和诚实信用的原则,订立如下合同：
1、 货物清单：详见合同附件；
二、合同金额：人民币（大写）：          ；（小写）：          元。
本项目合同价包括为本项目履行期间所包含的一切费用，包括但不限于人工、社保、各类保险、全部货物及辅材、产品制造、机械费、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训使用、运输、装卸、搬运、保管、检验检测、包装、优化设计、安装、调试、运行、保修期内维保服务、配合费、利润、税金、管理费、安全措施费、验收费、售后服务、垃圾清运、技术咨询费以及材料价格涨跌和政策性调整等风险，及服务使用中产生的各类费用，全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用。乙方应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险，合同期内价格不作调整。乙方已充分考虑项目实施期间的市场价格波动、政策调整、人工材料涨价等全部风险因素，合同价款为固定包干价，除甲方书面同意的变更外，乙方不得以任何理由要求调增合同价款。
三、项目实施时间和地点
1.项目实施时间：    日历天内完成交货、安装、调试，实际开工日期以甲方通知的日期为准。乙方应在接到甲方开工通知后3日内进场施工。乙方逾期进场的，每逾期一日，按签约合同价的0.03%向甲方支付违约金。甲方未发出开工通知的，乙方不得擅自进场。
2.项目实施地点：乙方须根据甲方指定地点、时间安装到位，确保正常使用。
四、质量要求
1、所有产品（包括零部件）必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能要求，达到国家或行业规定的标准。实行生产许可证制度的产品，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
2、乙方所采购的材料、设备均须为符合相关国家及行业标准的全新原厂合格产品。采购前，乙方须将拟采购的材料设备的品牌、产地、技术参数等相关资料报甲方确认，经同意后方可采购。否则，甲方有权拒收，由此产生的后果与损失由乙方承担。经甲方确认的品牌、产地、技术参数等不得擅自变更。如确需变更，乙方应提前10日书面说明理由并提供替代方案，经甲方书面同意后方可变更。擅自变更的，甲方有权拒收并要求乙方无偿更换为甲方确认的品牌及型号，同时每发生一次乙方向甲方支付5000元违约金。
3、乙方对其所供全部货物负责解决出厂试验、交付、安装、调试及运行初期因材料或制造不合格引起的所有供货质量问题。
4、严禁“三无”产品和低劣材料进场。如发现不合格材料，甲方有权拒绝使用，并责令乙方停工、返工，相关一切损失由乙方承担。甲方的验收视为初步验收，后续使用过程中因乙方使用不合格材料引起的一切后果（如基础下沉、保温失效、制冷故障、电气安全隐患等），仍由乙方承担。
5、乙方必须将本项目的整套技术资料（包括但不限于：基础施工说明、设备说明书、检测报告、使用手册、合格证、保修卡等）及其他相关技术资料（均须有中文解释）交给甲方。乙方须无条件配合，否则甲方有权不组织验收。
6、采购清单中未列明但为保证本项目冷库正常运行所必须的所有费用（包括但不限于辅材、人工、机械、措施等），由乙方综合考虑在合同价中，甲方不再另行支付（甲方另作要求的除外）。
五、安装调试要求 ：
1、所有货物（含零部件）均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的包装措施。凡由于包装不良造成的损失及由此产生的费用，均由乙方承担。
2、安装、调试是合同的一部分，由乙方负责完成。乙方须确保冷库的基础、库体保温、制冷设备、电气自控等部分安装调试工作协调统一，达到完整运营标准。
①乙方应设有安装调试负责人，负责所供货物（设备）的安装调试，并派出技术人员负责技术指导、质量监督，安装调试现场测试，安装调试质量检查认可等。 
②安装工作包括货物就位、货物安装及调试在内的全部现场作业。安装的相关工作人员应具有从事过与项目相关安装的工作经历，且具备对应特种作业操作资格（如涉及电气、焊接、制冷压力容器操作等，在安装前向甲方提供特种操作证，持证上岗），不得违章作业和违规操作，确保安全。
③安装内容及有关要求应按照国家有关标准、技术规范执行，并符合冷库工程相关强制性规范要求。
④安装过程必须自觉接受甲方和相关部门的监管监督，保证安全施工，并能处置和解决项目实施过程中的各类应急问题。 
⑤乙方须服从甲方的安排，按冷库完整运营标准统筹深化，全面考虑以下全部工作：图纸及技术标准、系统联动安装与调试、配套辅材、收口衔接、验收配合等全部工作，确保项目整体完整、功能齐全、验收合格并交付使用。
六、质保、售后服务要求：
1、质保期限：项目要求整体质保至少2年（自项目验收合格之日起开始计算），全国联保，本项目所有货物必须提供至少2年全免费质保及终身免费上门与技术支持售后服务（如果货物原厂承诺的保修期高于2年的，则按原厂承诺的执行）。
2、售后服务要求：
（1）质保期内，产品因设计、材质、制造、装配生产缺陷而导致的质量故障及非因甲方人为因素而出现的质量问题，乙方须负责进行免费修理或更换。质保期外，乙方应提供终身技术支持、技术咨询免费、上门维修人工费免费。如需更换零部件，乙方应按该零部件的厂家出厂成本价（需提供进货发票或有效凭证） 提供，不得加价；更换前，乙方须将报价及成本证明材料报甲方书面确认，经同意后方可实施更换。
（2）在质保期内，设备出现故障处理须20分钟响应，90分钟内到达现场，需要返厂维修，应在7日内完成维修和更换，并负责将库内物品进行临时冷冻处置，临时冷冻处置所产生的设备租赁、转运、保管等全部费用由乙方承担，临时冷冻期间物品的保管责任由乙方承担，因乙方原因导致物品损坏或变质的，乙方按市场价全额赔偿。乙方在移交设备后，需要提供相应的售后服务承诺书，并形成售后保障体系。做到定期走访用户，征求意见，做好用户反馈信息的分析处理工作，最大限度满足用户要求。乙方未在90分钟内到达现场或未在7日内完成维修更换的，每逾期一日，向甲方支付2000元违约金。因乙方未及时履行维修义务导致库内物品损坏变质的，除按市场价全额赔偿外，另按物品价值的30%支付惩罚性赔偿金。
七、项目验收要求
由乙方向甲方提出书面验收申请，甲方在收到乙方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组对乙方所供货物及相关产品等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，甲方将向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后7日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，甲方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。同一问题整改两次仍不合格的，甲方有权就不合格部分退货，乙方按退货部分价款的30%支付违约金，且甲方有权委托第三方实施整改，费用由乙方承担。
甲方保留在例行送检之外随机抽检及送检货物的权利，乙方承担全部检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求乙方支付因此造成的所有损失。破拆部件由乙方负责补齐且甲方不支付任何补偿费用。验收过程中产生的所有检测、运输、拆装及恢复等费用均由乙方承担。
八、结算方式和期限
本项目无预付款，冷库基础及库板完成后付至合同价的40%，设备安装调试完成并验收合格后付至合同价款的80%，审计结束后付至审计审定价的97%，余款待质保期满后一次性付清。
以上付款均不计息。每次付款以乙方开具等额发票交甲方财务审核入账为支付条件。乙方逾期提供发票的，甲方付款期限相应顺延，且乙方不得以此为由暂停或拖延施工。乙方收取合同款应首先确保工人工资 100%足额发放。 乙方拖欠工人工资导致工人上访、围堵、停工等事件的，每发生一次，乙方向甲方支付签约合同价5%的违约金，甲方有权从应付合同款或履约保证金中直接扣除用于支付工人工资。
乙方应接受并积极配合结算审计，最终结算以审计单位及审计局最终确定的审计为准，乙方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，乙方承担全部审计费用。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。乙方应承担的审计费及违约金由甲方在支付乙方款项时直接扣除。
九、履约保证金
1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%（金额：      元），乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在所有项目验收合格且质保期满后一次性无息退还履约保证金。
2、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。扣除履约保证金不影响甲方继续依据本合同条款主张违约金和赔偿损失的权利。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另行补齐。
c.如达不到本合同约定的验收标准或发生安全事故的，履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位。
十、税金
1.根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
2.在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
十一、技术规格
提交货物的技术规格若技术规格中无相应说明，则以最新颁布的相应国家标准及规范为准，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。
十二、转包或分包
1.本项目不得转包。
2.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围内的任何内容分包给第三方。即使甲方同意分包，乙方仍应对分包方的行为及质量向甲方承担全部责任。
3.如有转包或未经同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，乙方须向甲方支付签约合同价 20% 的违约金，且履约保证金不予退还。乙方另须赔偿甲方因此遭受的全部损失（含另行采购的差价损失）。
十三、违约责任
任何一方违约，均需按照下列约定向对方支付违约金。
1.甲方无正当理由拒绝接收符合合同约定的货物的，应按照拒收货物部分货款总值的20%向乙方支付违约金。
2.乙方明确表示或以行为表明不能交货，或逾期交货超过15日的，甲方有权单方解除合同，同时履约保证金不予退还。乙方除按照不能交货部分货款总值的20%向甲方支付违约金外，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于甲方另行采购产生的额外费用、停工损失、向第三方支付的违约金/赔偿金等）。
3.每逾期一日，乙方应按逾期交付货物部分总值的0.05%向甲方支付违约金。逾期超过15日的，按本条第2款执行。
4.乙方交付货物质量不符合约定的，甲方有权拒收并要求乙方在5日内更换或维修。更换或维修后仍不符合约定的，甲方有权退货并要求乙方支付该批次货物价款20%的违约金。造成甲方损失的，乙方应全额赔偿。
5.乙方违反安装调试要求的，每发生一次，应向甲方支付1000元违约金。造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任，且履约保证金不予退还。
6.乙方违反质保及售后服务要求的，每发生一次，应向甲方支付2000元违约金。累计发生3次以上的，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担。
7.乙方无正当理由拒绝配合验收或拖延整改的，每逾期一日，向甲方支付1000元违约金，逾期超过7日的，甲方有权视为验收不合格并解除合同。
8.乙方确认其已具备履行本合同所必须的全部资质条件，包括但不限于本项目要求的制冷设备安装资质、特种作业资质等，若乙方不具备对应资质或提供虚假资质证明，甲方有权单方解除合同，乙方须向甲方支付签约合同价20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
8.1 乙方未经甲方书面同意擅自停工或拖延施工的，每停工一日，按签约合同价的0.03%向甲方支付违约金，累计停工超过5日的，甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退还，乙方另须赔偿甲方全部损失（含另行采购的差价损失）。
8.2 乙方拖欠施工人员工资、供应商货款或其他费用，导致发生讨薪、上访、围堵施工现场等事件的，每发生一次，乙方向甲方支付签约合同价5%的违约金，甲方有权从应付合同款或履约保证金中直接扣除用于解决相关纠纷，且甲方有权单方解除合同。乙方须全额赔偿因此给甲方造成的名誉损失及其他一切损失。
9.同时发生多种违约情形的，违约金可累计计算。甲方有权从未支付的合同款中直接扣除违约金，合同款不足以支付的，乙方应另行支付差额部分。
10.甲方解除合同的，自书面通知送达乙方时合同解除。乙方有异议的，可向项目所在地人民法院起诉。
十四、知识产权与保密
乙方保证其提供的所有货物及相关技术资料不会侵犯任何第三方的知识产权。如发生任何第三方提出侵权指控，乙方须自费处理全部纠纷，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿款等）。
本合同项下涉及的设备技术文档、图纸、设计方案、说明书及其他相关技术资料的知识产权归属于甲方所有，乙方仅享有署名权。未经甲方书面同意，乙方不得将上述技术资料用于本合同之外的任何目的。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、资料等提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。否则甲方有权要求乙方支付签约合同价20%的违约金，并赔偿全部损失。
十五、解决合同争议的方式
本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：
（一）提交 南通 仲裁委员会仲裁。（二）依法向 项目所在地人民法院 起诉。在争议解决期间，除争议事项外，合同其他部分仍应继续履行。甲方提起诉讼的，乙方需承担甲方为主张权利支付的案件受理费、保全保函费、保全费、律师费等。
十六、合同的组成部分
本协议书中的词句和用语按照汉语的通常意思予以解释，仍有歧义的，按照有利于甲方的表达进行解释，乙方对此无异议。各组成文件内容不一致或存在矛盾的，甲方有权选择最有利于甲方的文件条款作为解释依据。下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。下列文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。
1. 本合同条款及其附件；
2. 成交通知书；
3. 本项目的采购文件、乙方的投标文件及其澄清、承诺文件、本项目相关的设计图纸及其他资料；
4.双方在合同履行过程中签署的补充协议、会议纪要、往来函件等。
5.甲乙双方其它按规定约定事宜。 
十七、项目负责人及团队
乙方确定         为本项目的项目负责人，未经甲方书面同意不得更换。项目负责人及核心技术人员应保证投入足够的工作时间，确保项目按期保质完成。如项目负责人因不可抗力或客观原因确需更换的，乙方应提前5个工作日书面说明理由，并提供不低于原负责人资质的人员接替，经甲方书面同意后方可更换。
如乙方未经甲方书面同意擅自更换项目负责人或核心技术人员的，每发生一人次，乙方应向甲方支付签约合同价5%的违约金，且甲方有权要求乙方在5个工作日内恢复原人员到位。逾期未恢复的，甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退还。
十八、安全责任
乙方须做好各方面安全工作，确保车辆、人员及设备等各项安全。乙方必须严格按照本行业所涉及的各项法律法规及技术规范执行，并为所有人员、车辆等足额购买相应的保险。一旦发生任何安全、伤亡等责任事故，一切经济和法律责任由乙方负全责。如因保险、医保、工资、工伤等问题与员工发生纠纷，由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。若该事故造成甲方财产损失或导致甲方被第三方主张权利承担责任的，乙方应全额赔偿甲方因此遭受的全部损失。
乙方负责所有施工安全警示标志、标识，包括但不限于夜间发光警示装置等，乙方严格按要求做好安全防护措施，防止事故的发生。
乙方应文明施工，安全施工，遵守国家有关环境保护的有关要求，接受甲方和有关部门的检查，如被处罚产生的罚款由乙方全部自行承担。
十九、合同生效及其他
1、本合同由甲、乙双方签订并加盖公章（同时双方应加盖骑缝章），经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。
2、本合同未尽事宜，由甲方和乙方双方协商并签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）                  
法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：            
联系人：                             联系人：                        
联系电话：                           联系电话：                      
年   月    日                          年   月    日

注：此合同样本仅作参考，甲乙双方可根据采购项目的实际情况进行修改。

附件1：廉政合同
附件2：《货物清单及技术参数》







附件1
廉政合同
为进一步加强本项目实施过程中的廉政建设，特订立如下合同。
一、甲、乙双方的权利和义务
1、甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2、甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3、甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。
4、甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。
5、甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
6、甲乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、违约责任
1、甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2、本合同一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份。

甲方单位（盖章）：                 乙方单位（盖章）：

代表人（签字）：                    代表人（签字）：

            年 月 日


第四章 项目需求
一、技术要求 
（一）采购内容：                
	序号
	冷库系统
	配置功能方案

	1
	库体保温结构
	① 墙顶部分保温结构（速冻间）：150MM厚双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板，库板类型：手工挂钩板，阻燃性能：B1级，彩钢面板厚度≥0.4MM；速冻间尺寸；15mx8mx5m ② 墙顶部分保温结构（冷冻间）：150MM厚双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板，库板类型：手工挂钩板，阻燃性能：B1级，彩钢面板厚度≥0.4MM；冷冻间间尺寸；15mx8mx5m（ 两间）③墙顶部分保温结构（冷藏间）：120MM厚双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板，库板类型：手工挂钩板，阻燃性能：B1级，彩钢面板厚度≥0.4MM；冷藏间尺寸；15mx8mx5m（ 两间）④地面保温；速冻间+冷冻间铺设150MMXPS厚挤塑板，冷藏间铺设12MMXPS挤塑板.

	2
	制冷降温设备
	① 室外制冷主机（速冻间）：螺杆并联蒸发机组，压缩机形式：半封闭螺杆制冷压缩机，数量：1套，制冷剂：R507A；室外制冷主机（冷冻间）：风冷活塞制冷机组，压缩机形式：半封闭活塞制冷压缩机，数量：2套，制冷剂：R507A.室外制冷主机（冷藏间）：风冷活塞制冷机组，压缩机形式：半封闭活塞制冷压缩机，数量：2套，制冷剂：R507A
② 库内末端蒸发器：吊顶式冷风机。


采购清单：
	序号
	产品名称
	参数要求
	单位
	数量

	A
	库体保温部分

	1
	双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板
	150MM；机制插接板，阻燃性能：B1级，彩钢面板厚度≥0.4MM，聚氨酯发泡密度38～42kg/m³
	平方
	1091.4

	2
	双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板
	120MM；机制插接板，阻燃性能：B1级，彩钢面板厚度≥0.4MM，聚氨酯发泡密度38～42kg/m³
	平方
	727.6

	3
	手动平移式冷库门
	2200*2400*150MM；铝合金导轨+门框伴热带，发泡材料阻燃：B1 级
	扇
	5

	4
	离心式风幕机
	配套门尺寸；离心式风幕机，宽度≥2400mm
	扇
	5

	5
	防潮隔汽膜
	防潮隔汽膜，厚度≥0.1mm
	平方
	1200

	6
	库体保温安装辅料
	配套；密封硅胶、发泡剂、AB料、包角条、紧固件等；辅材；
	项
	1

	7
	XPS挤塑板-地面保温
	错缝铺设3层，总厚度150MM（速冻+冷冻）或120MM（冷藏），阻燃性能：B1级，抗压强度：≥300KPa
	平方
	82.2

	B
	制冷设备部分

	1
	蒸发式冷凝两并联螺杆机组-室外制冷主机（速冻间）—核心产品
	1.核心压缩机选用半封闭螺杆制冷压缩机；                                 2.蒸发温度-40℃，冷凝温度35℃；                                    3.制冷量≥139kw，输入功率≤135kw；                                4.噪音≤75dB；                                                  5.完全满足冷库实际使用要求。
	套
	1

	2
	箱式活塞风冷冷凝机组（冷冻）
	1.核心压缩机选用半封闭活塞制冷压缩机；
2.室外用箱式顶出风型机箱，外形美观，安全防护；                                       3.蒸发温度-28℃，冷凝温度45℃；                                    4.制冷量≥13.96kw 输入功率≤8.92kw。
	套
	2

	3
	箱式活塞风冷冷凝机组（保鲜）
	1.核心压缩机选用半封闭活塞制冷压缩机；
2.室外用箱式顶出风型机箱，外形美观，安全防护；                                          3.蒸发温度-10℃，冷凝温度45℃；                                         4.制冷量≥33.1kw 输入功率≤13.56kw。
	套
	2

	4
	蒸发式冷凝器
	散热量≥870KW；品牌冷凝器，结构合理
	套
	1

	5
	吊顶式冷风机-库内末端蒸发器
	电化霜，配合螺杆机机组使用（用于速冻）
	套
	4

	6
	吊顶式冷风机-库内末端蒸发器
	电加热化霜，配合活塞机使用（保鲜使用）
	套
	4

	7
	吊顶式冷风机-库内末端蒸发器
	电加热化霜，配合活塞机使用（冷冻使用）
	套
	4

	8
	热力膨胀阀
	铜阀，外平衡式，配合速冻使用
	只
	4

	9
	热力膨胀阀
	铜阀，外平衡式，配合冷冻和保鲜
	只
	8

	10
	供液电磁阀
	
	只
	4

	11
	制冷系统连接管道-供液
	供液；酸洗无缝钢管，管壁厚度≥2.0mm
	套
	1

	12
	制冷系统连接管道-回气
	回气；酸洗无缝钢管，管壁厚度≥2.0mm
	套
	1

	13
	制冷系统连接管道-供液
	供液；R410专用铜管
	套
	4

	14
	制冷系统连接管道-回气
	回气；R410专用铜管
	套
	4

	15
	制冷系统连接管道-保温
	B1级橡塑保温棉，管壁厚度≥30mm
	套
	1

	16
	冷冻油
	适用所用压缩机或者螺杆机要求,≥10L/桶
	桶
	4

	17
	制冷剂
	R507A；一次性钢瓶封装，≥10公斤/桶
	桶
	130

	18
	管道焊接辅料
	国标；氧气、乙炔、氮气、焊料、助焊剂、连接头等；辅材；
	项
	1

	19
	风机、管道支吊架
	国标；钢制三角架、丝杆、螺母、辅料、紧固件等；辅材；
	项
	1

	20
	冷凝排水管及辅料
	国标；PVC，接至库外冷凝排水口；辅材；
	项
	1

	C
	电气自控部分

	1
	智能制冷运行控制柜
	品牌交流接触器+空开，主机、冷风机、冷凝器、电控柜必须为同一品牌整装出厂。
	套
	4

	2
	电线电缆及线槽辅料
	国标；桥架、PVC阻燃线槽、软管、线管、接线盒、管件等；辅材；
	项
	1

	D
	土建部分

	1
	φ12钢筋+C30混凝土
	φ12 网格15x15 厚度15cm C30混凝土浇筑
	平方
	600


备注：上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效投标。主机、冷风机、冷凝器、电控柜必须为同一品牌整装出厂。
投标报价包括为本项目履行期间所包含的一切费用，包括但不限于人工、社保、各类保险、全部货物及辅材、产品制造、机械费、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训使用、运输、装卸、搬运、保管、检验检测、包装、优化设计、安装、调试、运行、保修期内维保服务、配合费、利润、税金、管理费、安全措施费、验收费、售后服务、垃圾清运、技术咨询费以及材料价格涨跌和政策性调整等风险，及服务使用中产生的各类费用，全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用。乙方应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险，合同期内价格不作调整。乙方已充分考虑项目实施期间的市场价格波动、政策调整、人工材料涨价等全部风险因素。
（二）安装调试要求 ：
1、所有货物（含零部件）均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的包装措施。凡由于包装不良造成的损失及由此产生的费用，均由供应商承担。
2、安装、调试是合同的一部分，由供应商负责完成。供应商须确保冷库的基础、库体保温、制冷设备、电气自控等各部分安装调试工作协调统一，达到完整运营标准。
①供应商应设有安装调试负责人，负责所供货物（设备）的安装调试，并派出技术人员负责技术指导、质量监督，安装调试现场测试，安装调试质量检查认可等。 
②安装工作包括货物就位、货物安装及调试在内的全部现场作业。安装的相关工作人员应具有从事过与项目相关安装的工作经历，且具备对应特种作业操作资格（如涉及电气、焊接、制冷压力容器操作等，在安装前向采购人提供特种操作证，持证上岗），不得违章作业和违规操作，确保安全。
③安装内容及有关要求应按照国家有关标准、技术规范执行，并符合冷库工程相关强制性规范要求。
④安装过程必须自觉接受采购人和相关部门的监管监督，保证安全施工，并能处置和解决项目实施过程中的各类应急问题。 
⑤供应商须服从采购单位的安排，按冷库完整运营标准统筹深化，全面考虑以下全部工作：图纸及技术标准、系统联动安装与调试、配套辅材、收口衔接、验收配合等全部工作，确保项目整体完整、功能齐全、验收合格并交付使用，所有缺项、漏项、配套必需工作均含在报价内。
（三）质量要求：
1、所有产品（包括零部件）必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能要求，达到国家或行业规定的标准。实行生产许可证制度的产品，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。
2、采购前，供应商须将拟采购的材料设备的品牌、产地、技术参数等相关资料报采购人确认，经同意后方可采购。否则，采购人有权拒收，由此产生的后果与损失由供应商承担。
3、供应商对其所供全部货物负责解决出厂试验、交付、安装、调试及运行初期因材料或制造不合格引起的所有供货质量问题。
4、严禁“三无”产品和低劣材料进场。如发现不合格材料，采购人有权拒绝使用，并责令乙方停工、返工，相关一切损失由供应商承担。采购人的验收视为初步验收，后续使用过程中因供应商使用不合格材料引起的一切后果（如基础下沉、保温失效、制冷故障、电气安全隐患等），仍由供应商承担。
5、供应商必须将本项目的整套技术资料（包括但不限于：基础施工说明、设备说明书、第三方检测报告、认证证书、使用手册、合格证、保修卡等）及其他相关技术资料（均须有中文解释）交给采购人。供应商须无条件配合，否则采购人有权不组织验收。
6、采购清单中未列明但为保证本项目冷库正常运行所必须的所有费用（包括但不限于辅材、人工、机械、措施等），由投标供应商综合考虑在投标报价中，采购人不再另行支付（采购人另作要求的除外）。
三、商务要求
（一）项目实施时间、地点：
1、项目实施时间：60日历天内完成交货、安装、调试，实际开工日期以甲方通知的日期为准。
2、项目实施地点：根据采购人指定地点、时间安装到位，确保正常使用。
（二）质保、售后服务要求：
1、质保期限：项目要求整体质保至少2年（自项目验收合格之日起开始计算），本项目所有货物必须提供至少2年全免费质保及终身免费上门与技术支持售后服务（如果货物原厂承诺的保修期高于2年的，则按原厂承诺的执行）。
2、售后服务要求：
（1）质保期内，产品因设计、材质、制造、装配生产缺陷而导致的质量故障及非因采购人人为因素而出现的质量问题，供应商须负责进行免费修理或更换。质保期外，供应商应提供终身技术支持、技术咨询免费、上门维修人工费免费。如需更换零部件，供应商应按该零部件的厂家出厂成本价（需提供进货发票或有效凭证） 提供，不得加价；更换前，供应商须将报价及成本证明材料报采购人书面确认，经同意后方可实施更换。
（2）在质保期内，设备出现故障处理须20分钟响应，90分钟内到达现场，需要返厂维修，应在7日内完成维修和更换，并负责将库内物品进行临时冷冻处置，临时冷冻处置所产生的设备租赁、转运、保管等全部费用由供应商承担，临时冷冻期间物品的保管责任由供应商承担，因乙方原因导致物品损坏或变质的，供应商按市场价全额赔偿。供应商在移交设备后，需要提供相应的售后服务承诺书，并形成售后保障体系。做到定期走访用户，征求意见，做好用户反馈信息的分析处理工作，最大限度满足用户要求。
（三）付款方式：
本项目无预付款，冷库基础及库板完成付至合同价的40%，设备安装调试完成并验收合格后付至合同价款的80%，审计结束后付至审计审定价的97%，余款待质保期满后一次性付清。
以上付款均不计息。每次付款以乙方开具等额发票交甲方财务审核入账为支付条件。乙方逾期提供发票的，甲方付款期限相应顺延，且乙方不得以此为由暂停或拖延施工。乙方收取合同款应首先确保工人工资 100%足额发放。 
四、项目验收要求
由供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组对供应商所供货物及相关产品等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，采购单位将向供应商签发整改通知书。供应商在收到整改通知书后7日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。
采购单位保留在例行送检之外随机抽检及送检货物的权利，供应商承担全部检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求供应商支付因此造成的所有损失。破拆部件由供应商负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。验收过程中产生的所有检测、运输、拆装及恢复等费用均由供应商承担。
五、其它相关说明：
1、投标人应自行踏勘现场，对现场情况和影响的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本项目应采取的措施方案,作出自己的判断结论和估价。根据现场情况考虑相应的投标报价，任何忽视、猜测、或误解项目情况而导致的成本增加等申请一律不予认可，成交后和签订合同时及实施过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加项目造价的要求。现场踏勘费用、风险由投标供应商自行承担。
2、供应商应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由供应商自行承担。
3、供应商须在设备正式运行前安排专人前往采购人指定地点做好设备使用维护等相关培训工作。未按时完成培训导致设备无法正常投入使用的，由供应商承担相应责任。
六、履约保证金：
本项目履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位指定账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书、履约保证金缴纳凭证与采购单位签订合同。否则视为自动放弃成交资格。 
七、本项目不接受进口产品投标。
八、项目属性:货物类。
九、本项目核心产品：蒸发式冷凝两并联螺杆机组-室外制冷主机（速冻间）。
    十、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板
	工业

	2
	手动平移式冷库门
	工业

	3
	离心式风幕机
	工业

	4
	防潮隔汽膜
	工业

	5
	XPS挤塑板-地面保温
	工业

	6
	蒸发式冷凝两并联螺杆机组-室外制冷主机（速冻间）
	工业

	7
	箱式活塞风冷冷凝机组（冷冻）
	工业

	8
	箱式活塞风冷冷凝机组（保鲜）
	工业

	9
	蒸发式冷凝器
	工业

	10
	吊顶式冷风机-库内末端蒸发器
	工业

	11
	热力膨胀阀
	工业

	12
	供液电磁阀
	工业

	13
	制冷系统连接管道
	工业

	14
	冷冻油
	工业

	15
	制冷剂
	工业

	16
	智能制冷运行控制柜
	工业



第五章 响应文件（格式）
一、基本目录
1.询价报价表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.其他需要提交的证明材料（如有）
二、资格审查内容
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件3）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。
4.询价响应函（格式见附件4）
5.法人授权委托书（格式见附件5）
注：如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效响应处理。
三、符合性审查内容
[bookmark: _GoBack]1.项目技术要求偏离表（格式见附件8）
四、价格扣除证明文件
1.中小企业声明函（格式见附件6）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件7）
3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件9） 
附件1  
询价报价表
项目编号：项目编号 
货币单位：人民币元
 
	项目名称
	报价项目品牌规格型号
	总价（小写）
	备注

	项目名称 
	详见投标文件
	 
	 

	总价（大写）：金额大写 


本次报价为总价，大小写不一致以大写为准。
 
供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期： 年 月 日
 



附件2 
 分项报价明细表
投标人（盖章）：                                        金额单位：元
	序号
	产品名称
	型号规格
	品牌
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	1
	双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板（150MM）
	
	
	1091.4
	平方
	
	
	

	2
	双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板（120MM）
	
	
	727.6
	平方
	
	
	

	3
	手动平移式冷库门
	
	
	5
	扇
	
	
	

	4
	离心式风幕机
	
	
	5
	扇
	
	
	

	5
	防潮隔汽膜
	
	
	1200
	平方
	
	
	

	6
	库体保温安装辅料
	
	
	1
	项
	
	
	

	7
	XPS挤塑板-地面保温
	
	
	82.2
	平方
	
	
	

	8
	蒸发式冷凝两并联螺杆机组-室外制冷主机（速冻间）—核心产品
	
	
	1
	套
	
	
	

	9
	箱式活塞风冷冷凝机组（冷冻）
	
	
	2
	套
	
	
	

	10
	箱式活塞风冷冷凝机组（保鲜）
	
	
	2
	套
	
	
	

	11
	蒸发式冷凝器
	
	
	1
	套
	
	
	

	12
	吊顶式冷风机-库内末端蒸发器
	
	
	4
	套
	
	
	

	13
	吊顶式冷风机-库内末端蒸发器
	
	
	4
	套
	
	
	

	14
	吊顶式冷风机-库内末端蒸发器
	
	
	4
	套
	
	
	

	15
	热力膨胀阀
	
	
	4
	只
	
	
	

	16
	热力膨胀阀
	
	
	8
	只
	
	
	

	17
	供液电磁阀
	
	
	4
	只
	
	
	

	18
	制冷系统连接管道-供液
	
	
	1
	套
	
	
	

	19
	制冷系统连接管道-回气
	
	
	1
	套
	
	
	

	20
	制冷系统连接管道-供液
	
	
	4
	套
	
	
	

	21
	制冷系统连接管道-回气
	
	
	4
	套
	
	
	

	22
	制冷系统连接管道-保温
	
	
	1
	套
	
	
	

	23
	冷冻油
	
	
	4
	桶
	
	
	

	24
	制冷剂
	
	
	130
	桶
	
	
	

	25
	管道焊接辅料
	
	
	1
	项
	
	
	

	26
	风机、管道支吊架
	
	
	1
	项
	
	
	

	27
	冷凝排水管及辅料
	
	
	1
	项
	
	
	

	28
	智能制冷运行控制柜
	
	
	4
	套
	
	
	

	29
	电线电缆及线槽辅料
	
	
	1
	项
	
	
	

	30
	φ12钢筋+C30混凝土
	
	
	600
	平方
	
	
	

	合计
	人民币大写               （￥            元）

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为      %。


注：1. 供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。
2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随成交公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.“分项报价明细表”中“合计”数额应当与“询价报价表”中“投标总价”数额一致。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.供应商须认真填写本报价明细表，尤其注意核心产品【产品型号、品牌】的准确填写。


附件3

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加                 （项目名称），               （项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


                       供应商全称（加盖电子公章）：
    
    日期：       年______月______日


附件4
询价响应函
致：                       （招标人名称）：
根据贵方的                      （项目编号：          ）询价文件，正式授权下述签字人       (被授权人姓名)代表我方                   （供应商的名称），全权处理本次项目询价的有关事宜。
据此函，            (被授权人姓名)兹宣布同意如下：
1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交,我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.我方与本询价有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：

供应商全称：（加盖电子公章）

日期：       年______月______日

附件5                       
法人授权委托书

本人        （姓名）系                  （授权单位名称）的法定代表人，现委托         （姓名）（身份证号            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目名称：              项目，项目编号：                 ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于       年     月     日起生效。代理人无转委托权。
代理人(被授权人):          。联系方式（手机号码）：              。      
附：法定代表人和被授权人有效期内的身份证正反面电子件。
	


	



	
	



供应商全称（加盖电子公章）：
法定代表人签字或盖电子章：
日期：       年______月______日


附件6 
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南通市海门区正余镇人民政府的南通市海门区正余镇人民政府采购双烈村蔬菜集散中心冷库设备项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1. 双面彩钢聚氨酯夹芯冷库板，属于工业行业；制造商为         （企业名称），从业人员	   人，营业收入为	  万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 手动平移式冷库门 ，属于 工业 行业；制造商为         （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 离心式风幕机 ，属于 工业 行业；制造商为         （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 防潮隔汽膜 ，属于 工业 行业；制造商为         （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
5. XPS挤塑板-地面保温 ，属于 工业 行业；制造商为           （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
6.蒸发式冷凝两并联螺杆机组-室外制冷主机（速冻间），属于 工业 行业；制造商为              （企业名称），从业人员	    人，营业收入为	   万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
7.箱式活塞风冷冷凝机组（冷冻），属于工业行业；制造商为         （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
8.箱式活塞风冷冷凝机组（保鲜），属于工业行业；制造商为         （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
9. 蒸发式冷凝器 ，属于 工业 行业；制造商为         （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
10.吊顶式冷风机-库内末端蒸发器，属于工业行业；制造商为         （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
11. 热力膨胀阀  ，属于 工业 行业；制造商为         （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
12. 供液电磁阀  ，属于 工业 行业；制造商为         （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
13. 制冷系统连接管道，属于 工业 行业；制造商为         （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
14. 冷冻油 ，属于 工业 行业；制造商为         （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
15. 制冷剂  ，属于 工业 行业；制造商为         （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
16.智能制冷运行控制柜，属于 工业 行业；制造商为         （企业名称），从业人员	  人，营业收入为	  万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。 
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 
3.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。 
4.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行填写制造商的企业规模类型。
5.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
工业。 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。
其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；
从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；
从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

附件7
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的项目编号为          的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



                        供应商全称（盖章）：
             日  期：

附件8
项目技术要求偏离表

	序号
	询价文件要求
	响应情况
	符合或正/负偏离
	备注

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：_____年____月____日

注：（1）供应商应对照询价需求的相关要求，将自身响应的偏离情况（与投标邀请不一致的地方）详细填入上表，并注明“符合或正/负偏离”；若未填写上表表格中的内容，视为完全响应本询价文件要求；
（2）询价需求中若有要求提供相关证明材料的，请在本表备注栏自行添加或另行附上。
 （3）本表须由法定代表人或授权代表签字并加盖投标单位公章方为有效，并对内容的真实性、完整性负责。


附件9
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
3.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
4.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
5.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                 
                  日期：　   年　  月　  日  
       
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用删除线划除的地方无需填写。


附件10
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件11
办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：
欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！
政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。
贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
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