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[bookmark: _Toc160457372]第一章  磋商邀请
[bookmark: OLE_LINK19]受江苏省皂河抽水站 的委托，江苏宏邦工程管理咨询有限公司就皂河站配电设备智能化改造工程 (JSZC-320000-JSHB-C2026-0003)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
项目概况
皂河站配电设备智能化改造工程竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网自行免费下载磋商文件，并于2026年08月12日09时30分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc160457373][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320000-JSHB-C2026-0003           
2.项目名称：皂河站配电设备智能化改造工程
3.预算金额：203万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为1948935元（其中皂河站高压开关柜改造633595元；皂河站低压开关柜改造816569元；皂河站辅机控制系统改造498771元）。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]5.采购需求：皂河站配电设备智能化改造工程，本次主要内容为皂河站高压开关柜改造、皂河站低压开关柜改造、皂河站辅机控制系统改造，详细内容见本磋商文件第四章采购需求部分。
6.合同履行期限：60日历天。
7.本项目不接受联合体参与磋商。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc160457374][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；
2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。    
信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
[bookmark: _Toc160457375]（二）本项目的特定资格要求
1.供应商具有有效的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质；且在投标文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，该资质动态监管结果不处于不合格状态。
2.拟选派项目负责人（项目经理）资质等级：具有机电安装工程专业注册建造师二级及以上注册建造师资格；同时具有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）；
3.供应商具备安全生产条件，并取得有效的安全生产许可证；
4.供应商拟选派的项目负责人（项目经理）必须为本单位人员，提供磋商前6个月内本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料；
5. 供应商拟派项目负责人（项目经理）须无在建工程。
（三）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（四）本项目不接受联合体竞标。
（五）符合相关法律、法规、规章、政府规范性文件规定的其他条件。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关竞标均无效。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc160457376][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
2.地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网
3.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”-“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
四、响应文件提交
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc160457377][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _GoBack]截止时间：2026-08-12  9:30 （北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、开启
时间：2026-08-12  9:30 （北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
六、公告期限
[bookmark: _Toc160457378][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。采购公告发布媒体：江苏省骆运水利工程管理处官网、江苏省政府采购网等财政部门指定的媒体。
七、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc160457379][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]1. “CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。
2.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]3.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。
八、本次磋商联系方式
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
名 称：江苏省皂河抽水站
地址：江苏省宿迁市湖滨新区皂河镇境内
联 系 人：苗旭
联系方式：17826569345
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc160457380]名称：江苏宏邦工程管理咨询有限公司
地址：宿迁市宿城区凯琳瑞百货大楼10楼
联系人：董田田
联系方式：0527-88858966、18360131381
九、其他
1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省骆运水利工程管理处官网、江苏省政府采购网”等平台更正公告。
2.本次磋商不收取磋商保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc160457381][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc160457382][bookmark: _Toc120614214]
第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575154]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第3种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	竞标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交响应文件截止之日起算）

	3
	响应文件份数
	1.提交加密电子响应文件1份。
2.中标后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件3份，未加密电子响应文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见竞争性磋商文件第五章。
评标委员会依据竞争性磋商文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	确定成交人
	按以下第1种方式确定成交人：
1.采购人按规定在磋商小组推荐的竞标候选人中确定成交人；

	8
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d]本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2   种方式确定：
[bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079]1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。

	9
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。



一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的供应商
2.1 满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2具体方式及标准为：采购人按计价格（2002）1980号文标准向采购代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过转账等方式。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc160457383]二、磋商文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528]8、磋商文件的澄清和修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。
8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。
8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc160457384][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287]10、响应文件构成
10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、已标价的工程量清单、响应偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。
10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网、江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网、江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。
10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件3份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、已标价的工程量清单
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报已标价的工程量清单。
12.1.1报价方式：①采用工程量清单计价。②供应商根据采购人人提供的要求和工程量清单计算工程项目的单价、合价。每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填写的单价或合价的工程量清单项目，采购人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。
12.1.2报价编制的参考依据：①依据采购单位提供的采购需求、工程量清单；② 国家及地方有关政策法规。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：磋商文件所确定的招标范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料设备、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金及政策性文件规定费用、检测、档案整理及移交等完成本项目所涉及到的一切相关费用。供应商应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、拆除加固工作是否完成、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素，并将之考虑计入报价中。报价应根据竞争性磋商文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工组织设计，自行了解市场价格，并考虑风险因素，进行自主报价。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
/
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc160457385][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。
19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]20、响应文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc160457386][bookmark: _Toc16938545]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]23、磋商小组
23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。
26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.3.11响应文件中已标价工程量清单与竞争性磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
26.3.12响应文件的已标价工程量清单与竞争性磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
26.3.13如本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购，非中小企业参与本项目磋商的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第五章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
27.3.5评委会认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.3.6因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.4异常低价审查
（依据财库（2026）2号关于推动解决政府采购异常低价问题的通知）
27.4.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
27.4.2启动异常低价投标(响应)审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
27.4.3磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27.4.4异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc160457387]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；
（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。
28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1提供虚假材料谋取成交的。
28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.4.7将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：采购人或其委托的采购代理机构
联系电话：详见采购公告
通讯地址：详见采购公告
29.5以下情形的质疑不予受理
29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc160457388][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236]七、授予合同
[bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237]31.签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：      /       ；
2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.5履约保证金
按照以下第  （2） 方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金金额：合同价款的10%； 
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第 c  种方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》(苏财购﹝2023﹞150号)。
32、标的物的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，采购人自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456]按照以下工程类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
（1）货物类项目
预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EBf1f8b954f7504a2cb44cef25707c76a6]进度款：            /                         。
（2）服务类项目
[bookmark: EBe373fd05aa034cc3a1a41aadf8509e01]预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付； 
[bookmark: EB5e42c1c1be704ecfa15d9f8f317e8f12]进度款：            /                         。
（3） [bookmark: EB11398ec6946f4019bc4c35221e27b04f]工程类项目
[bookmark: OLE_LINK1]预付款：合同签订后，承包人向发包人提供合同价30%的预付款保函后，发包人支付合同价的30%作为预付款; 
进度款：工程竣工验收合格后，承包人付合同价款的3%至发包人账户作为质保金后，发包人付至合同价款的100%，质保金待质保期（2年）满后返还（无息）。 
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账等方式。
付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用。
36、补充救济条款：采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。
[bookmark: _Toc160457389]
第三章  合同文本
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc160457393][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]
皂河站配电设备智能化改造工程





[bookmark: bookmark269]施 工 合 同




[bookmark: OLE_LINK34]工程地点：宿迁市湖滨新区皂河镇境内
发 包 人：江苏省皂河抽水站 
承 包 人：                 
签订日期：      年    月   日



第一部分协议书
发包人：江苏省皂河抽水站
承包人：                
发包人承包人双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就 皂河站配电设备智能化改造工程，经发包人承包人双方友好协商签订以下合同：
一、工程概况
1.1工程名称：皂河站配电设备智能化改造工程
1.2工程地点：宿迁市湖滨新区皂河镇境内
1.3主要工程项目和内容：皂河站配电设备智能化改造工程，本次主要内容为皂河站高压开关柜改造、皂河站低压开关柜改造、皂河站辅机控制系统改造项目。
1.4资金来源：财政资金。
二、合同工期
2.1 工期：60日历天
2.2开工日期为：2026年  月  日（以发包人开工令为准）。
三、质量标准
质量要求：合格；工程必须一次性验收达到合格。提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。  
四、合同价款
4.1合同价为：人民币（大写）：               (小写)：                
1. 付款方式
合同签订后，承包人向发包人提供合同价30%的预付款保函后，发包人支付合同价的30%作为预付款; 工程竣工验收合格后，承包人付合同价款的3%至发包人账户作为质保金后，发包人付至合同价款的100%，质保金待质保期（2年）满后返还（无息）。 
六、组成本合同的文件包括：是合同不可分割的组成部分，与合同具有同样的法律效力。
6.1合同协议书；
6.2合同专用条款；
6.3合同通用条款；
6.4采购文件及补遗书及澄清答疑文件；
6.5响应文件；
6.6竞标人竞标响应时所作的申明、承诺、澄清及答复资料等；
6.7国家及行业规范标准、有关技术文件；
6.8施工图纸；
6.9工程报价单及预算书；
6.10经双方确认的工程量清单；
6.11投标报价；
合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本合同书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量的保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
10.1合同订立时间：2026年   月    日。
10.2合同订立地点：              。
10.3本合同双方约定双方签字盖章后生效。
10.4本合同一式伍份，发包人方执叁份，承包人方执贰份。

发包人：（盖章）                        承包人： （盖章）
法定代表人：                            法定代表人：
（或授权签约人）：                      （或授权签约人）：
电话：                                  电话：
地址：                                  地址：
开户银行：                              开户银行：
账号：                                  账号：

第二部分  通用条款
按建设工程施工合同（GF-2017-0201）通用条款执行
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
1.合同文件及解释顺序
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。合同文件组成及解释顺序：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)本合同专用条款；(5)本合同通用条款；(6)标准规范及有关技术文件；(7).图纸；(8)招标文件及答疑文书、工程量清单；(9)工程报价单及预算书；（10）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.语言文字和适用法律、标准及规范
2.1本合同除使用汉语外，还使用∕语言文字。
2.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》等以及江苏省现行相关法律法规。
2.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：（1）与工程相关的现行图集、施工说明；（2）现行国家施工规范及验收标准。
发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，凡涉及到的相关技术标准、规范均由承包人自备。
3.图纸
发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订合同后叁天内提供施工图纸贰套；
发包人对图纸的保密要求: 施工图纸要求承包人保密，保密费用承包人自行承担。
二、双方一般权利和义务
4.工程师
发包人派驻的工程师
姓名:                   
职务:现场代表         
职权:（1）工程变更、经济签证、工程延误、暂定价材料验收批准等。对该工程质量、进度、投资、安全进行控制以及合同管理、信息管理中明确的相关工作；（2）监督检查承包人执行合同情况；（3）发出经发包人同意的工程指令；（4）对支付工程款进行审核等。
5.项目经理
姓名:             
职务:项目经理  
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责。
关于项目经理在施工现场的时间要求：每周在工地工作时间不低于3个工作日，特殊情况下需离开时应取得发包人的同意。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人支付3万元违约金。
[bookmark: _Toc256000125][bookmark: _Toc256000076]承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人支付10万元的违约金。
6.发包人工作
6.1发包人应按约定的时间和要求及完成以下工作:
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成时间:施工期间厂区正常运行；现场具备施工条件，承包人在踏勘现场时确认，场地不利因素，施工降效等因素承包人已在投标报价时充分考虑，发包人不再因此支付任何费用。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水电接口已提供至施工现场，其位置承包人在踏勘现场时确认，水电在场内接线一切费用包含在总报价中，发包人不再另外支付。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：主要公共道路开通，施工区道路由承包人承担。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前5天提供。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由承包人协助发包人办理，不能影响开工。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前现场交验，承包人负责做好保护工作。施工过程中若水准基点出现遗失或损坏，承包人应立即汇报工程师，重新布点的费用由承包人承担。
（7）图纸会审和设计交底时间：双方约定时间。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款。
（9）双方约定发包人做的其他工作：  /
（10）发包人委托承包人办理的工作：按发包人的布置要求，承包人有配合与该工程建设有关工作的义务，包括协助办理有关施工所需证件、批件等手续。
7.承包人工作
7.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:∕；
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前5天内提供切实可行的进度表以及相对应的人机配置情况、材料供应情况；
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在施工前，必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，施工期间，所造成的一切安全责任均由承包人负责；
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施和要求：∕；
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
承包人自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理等手续，不得影响施工工期，并严格按城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工；
（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：
工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方对成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责；
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人自行负责承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用；
（8）施工场地清洁卫生的要求：施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。工程竣工验收后5日内，承包人需自行拆除临时设施及附属物，完成所有的人、材、机全部退场，并将其运出施工现场，放置于合适的场所。所发生的费用由承包人自行承担；
（9）施工过程中承包人应服从现场统一管理，做到安全、文明、有序施工，一切安全责任自行负责；
（10）施工过程中，承包人应主动与上、下工序相关单位进行协调对接，避免产生矛盾，做到有序科学衔接，配合其他相关单位，费用已在投标报价中考虑发包人不再另行支付；
（11）双方约定承包人应做的其他工作：a安排足够的工程管理人员，各工种合格的技术人员和工人，按劳动管理部门的要求，特种施工人员必须持有上岗证；b开工前向建设方提供月进度计划和月完成工程量报表；c保证工地的管理井然有序，无打架斗殴等不良现象；d加强卫生管理，无传染病、食物中毒等现象；e其他事项双方约定；
（12） 承包人管理人员
承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在项目进场前，向发包人提交施工项目管理机构及施工现场管理人员情况表，经发包人确认后，施工过程中严格按照已确认的施工项目负责人部人员进行配备。如施工过程中根据施工进度情况发包人要求增加人员配备或进行人员更换，承包人应及时配合发包人予以完善，项目管理机构及施工现场管理人员配备不得少于管理部门及发包人要求。承包人派到现场的施工班组，必须无条件配合安全文明施工标准化要求，否则发包人有权要求承包人对相关班组进行清退，如承包人拒绝，视为违约，处罚违约金5万元整。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员不称职造成工程质量、安全管理、进度管理、文明管理明显无法达到原定计划标准时，发包人有权要求承包人在7日内撤换或调整其认为不称职的主要施工管理人员，承包人无正当理由拒绝撤换该主要施工管理人员的，自承包人接收发包人书面通知之日起，每延迟更换一天，应当向发包人支付1万元/人的违约金，直至将主要施工管理人员按照招标文件及本合同要求的称职人员之日止。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人有权终止合同，并追究由此给发包人造成的一切损失。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付3万元的违约金。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人同意后方可离开。
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付5万元的违约金。
三、施工组织设计和工期
8.进度计划
8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:
开工前5天以书面形式向发包人提交施工组织设计和进度计划，经发包人审核同意后的施工组织设计作为施工中发包人进行监督受理的依据；
工程师确认的时间:送达后7日历天内。
9、工期延误
9.1合同工期按承包人中标工期执行，如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，详见第21.2条款。
9.2双方约定工期顺延的其他情况:
若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商。
（1）不可抗力（战争以及地震、水灾、暴风雪等严重自然灾害）；
（2）因发包人设计变更在结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；
（3）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的；
（4）政府行为：政府强制要求停工（非承包人原因引起，如全市性的安全整顿，要求建设工地停工等）。
9.3承包人不得以任何理由停工，包括由于变更引起价格改变，发生分歧等，如有争议应协商解决，如因停工造成工期延误，承包人承担违约责任。
四、质量与验收
质量要求：符合合格标准。
工程必须一次性验收达到合格。因承包人原因达不到合同约定质量要求，除合同价5%的违约金外，承包人必须保证整改后工程质量达到合格标准，由于承包人原因出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人负责。
10.隐蔽工程和中间验收
10.1双方约定中间验收部位: 按规定有必要进行验收的分部。
10.2验收前承包人首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前24小时通知发包人，并提供相关资料。不论发包人是否参与验收，当发包人或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收时，承包人必须配合工作且在检验后重新覆盖，若验收合格，发包人承担此项费用，并相应顺延工期，若验收不合格，承包人承担所有损失，且工期不顺延。
10.3达不到约定条件的部分，发包人一经发现，可要求承包人返工，承包人应按发包人的要求返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定条件的，发包人承担经济损失，工期相应顺延。
10.4发包人发现工程质量问题，可下达停工令，承包人在3天内提出书面整改措施，经报项目发包人代表审批同意后，实施整改达到合格，由此所产生的工期延误和整改费用，由承包人承担，否则发包人有权停止拨付工程款。
10.5验收时间：除管理处、设计院等其他部门参加验收，承包人需提前72小时书面报告以便及时联系和安排外，其余均提前24小时即可。
11工程试车
11.1试车费用的承担:安排相关的技术人员无条件配合联合试车工作。
五、安全文明施工要求
（1）承包人对现场作业和现有施工方法的安全承担全部责任，执行通用条款第20条规定，并赔偿因承包人责任给发包人造成的一切损失；
（2）承包人应采取控制措施使施工现场达到市环保和政府其它部门对建筑工地的要求，避免伤害或妨碍公众及周围环境。如因妨碍或伤害造成的行政处罚等其它赔偿均由承包人承担；
（3）承包人负责现场保卫和管理；
（4）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受行业的安全检查和监督，并针对该工程特点,采取一切必要的安全防护措施，消除事故隐患，承担施工中的全部安全责任及费用（包括承包人和承包人原因造成的第三方）；
（5）施工单位进场后必须签署《建设工程安全责任协议书》，不得影响发包人单位正常工作运行，并达到安全文明工地要求；
（6）严格遵守施工现场总平面的规划，服从发包人统一指挥，发包人将组织定期检查，对于出现的问题，发包人有权要求总包单位进行整改，否则视承包人为违约；
（7）若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔；
六、合同价款与支付
12.合同价款及调整
12.1本合同价款采用固定单价方式确定。
（1）采用固定单价合同， 
综合单价包含的风险范围：承包人已根据企业自身情况并充分考虑技术风险、管理风险、材料价格和施工机械使用费(风险调整范围内的)的市场风险自主报价。
（2）风险范围以外合同价款调整方法：
12.1由设计变更或发包人要求变动的内容引起的工程量清单已有项目的工程量的增加和减少，其相应综合单价不变，工程量据实增减，其措施项目费用同时进行相应调整；若该部分项工程量变更超过15%，则综合单价由承包人、发包人另行商定。
12.2由于设计变更或发包人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，如发生了清单中没有相同的工作内容时，由承包人执行工程量清单、工程预算书编制依据提出相应综合单价，同时按投标报价时的优惠幅度（即招标人控制价与中标人报价的差额跟招标人控制价的比值）进行让利，经发包人认可后作为结算的依据。
12.3如清单项目中工作内容，实际施工中并未发生，应在“报价明细表”中相应的扣减该部分工作内容所含综合单价后形成的新的综合单价作为结算综合单价。
12.4承包人依据竞争性磋商文件、工程量清单、施工现场情况等资料并自行考虑包括以上各种风险因素在内的所有风险后进行投标报价，一旦中标，投标报价综合单价将不会得到调整（工程变更、发包人要求变动的内容、合同约定内容除外）。
13.工程预付款、发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:  / 
14.工程量确认
14.1承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间:承包人应在每周例会前向发包人现场工程师提供本月完成工程量情况。
15.工程款(进度款)支付：合同签订后，承包人向发包人提供合同价30%的预付款保函后，发包人支付合同价的30%作为预付款; 工程竣工验收合格后，承包人付合同价款的3%至发包人账户作为质保金后，发包人付至合同价款的100%，质保金待质保期（2年）满后返还（无息）。 
七、材料设备供应
16.发包人供应材料设备：
16.1发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
（1）材料设备单价与一览表不符:   /  
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：承包人有权拒收；
（3）到货地点与一览表不符：发包人运至规定的供货地点，承包人应予积极配合；
（4）供货数量与一览表不符：发包人补足；
（5）到货时间与一览表不符；
开工前承包人须书面通知发包人，因发包人原因延迟供货的，可以延期；如承包人未在开工前书面通知的，发包人不承担相应责任。
16.2发包人供应材料设备的结算方法:/
17．承包人采购材料设备
17.1购材料设备的约定：
（1）承包人采购的材料设备，必须在发包人认可的产品质量等级及价格范围内，承包人应按约定和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人进场材料的样品必须经发包人验收认可，经验收合格的材料方可批量进场（样品由发包人封存，承包人必须保证施工中材料设备质量与样品一致），否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备到货前24小时通知发包人验收。
（2）设备与采购标准不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（3）承包人采购的全部材料和设备在使用前，承包人应当根据国家有关法律、法规、工程建设强制性标准，按发包人要求，对建设工程的材料、构配件、设备，以及工程实体质量、使用功能等进行见证取样检验或试验。所有上述建设工程质量检测（初试及复试）的全部费用，均由承包人承担，不合格的不得使用。
（4）除国家有关法律、法规、工程建设强制性标准规定之外，如发包人或工程师对其材料和设备有异议的，承包人需无条件配合检测。若材料或设备检测合格，检测费由发包人承担。若材料或设备检测不合格，检测费由承包人承担，并配合进行复检，复检费用也由承包人承担。
（5）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。工程师发现承包人采购并使用不符合标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（6）由承包人供应的材料、设备其品牌、生产厂家、质量等级等均需与投标书相同，除因市场无供应外，需提前5天书面申请和递交替换材料和资料，在得到发包人的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也得到发包人的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。
（7）承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标书相同时，其质量及质保资料均需发包人的认可后方能供货，发包人对该部分材料质量具有检查监督权利，对材料的使用具有否决权，如遇到材料涨价，承包人不能以降低材料品质、档次来抵消风险，也不能要求由发包人供应。
（8）由承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标书不同时，必须得到发包人的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也必须得到发包人的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。
（9）当发包人要求对强制性检测要求范围外的材料进行检测时，承包人应按照要求进行检测，检测试验合格由发包人承担费用，测试不合格的检测费用由承包人承担。承包人承担的检验费用包括：承包人采取新工艺或特殊施工措施造成的检验、试验费用 不在“由发包人承担检验试验费用”之列的其它检验试验费。
（10）需送检的材料必须检验合格后方能投入使用。
（11）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题、有毒、污染等不符合环保、安全、卫生要求的，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。
（12）如需发包人认定质价后购买的材料，或者必须代换材料时，承包人必须提前10天书面报告，经发包人批准后实施，否则一切后果均由承包人自己负责。
八、工程变更
（1）工程变更通知是合同及施工设计图纸的补充和完善，承包人不得拒绝，不能因变更延误工期。
（2）由于工程设计变更导致本合同工程量增减变化时，是对合同价款增减调整的依据，承包人不能因变更提出不合理的造价要求，造价变化按上述约定执行，结算审核时按实调整。
（3）承包人不得以设计变更或工程量的变化为理由，解除或修改合同对其规定的责任和义务。
（4）施工中承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失由承包人承担，延误的工期不予顺延。
18.竣工验收
18.1.承包人负责工程验收，并有义务参加配合相关单位验收工作。
18.2.工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供竣工验收报告。
18.3.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人接到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
18.4.承包人提供竣工图的约定：竣工验收后三十日内承包人提供自己绘制的与实物相符并符合要求的竣工图叁套,竣工资料三套（原件资料）其中一套原件交城建档案馆，并确保资料准确，否则每迟一天，每日向发包人支付违约金500元。
19.竣工结算
19.1工程竣工验收合格后60天内承包人向发包人提供完整的工程结算资料。由发包人接收（一式两份）。结算资料提交应按时完成，否则每迟一天，除每日向发包人支付违约金500元，工程款相应延期支付。
19.2发包人收到竣工结算资料后，由发包人进行审查确认后送给有关造价咨询部门进行工程价款的审核。
20、工程保修
20.1工程保修内容及期限按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令2000年第279号）等有关规定执行,保修金预留的比例为工程结算价的3%。
20.2工程保修期在工程竣工验收合格之日起计算。
20.3在承包人对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，承包人应相应延长维修或更换部分的质量保证期。维修或更换部分的质保期从维修或更换合格之日起重新计算。
20.4承包人有责任和义务及时进行承包工程的维修工作，若不能及时履行保修约定，发包人可以委托他人修理，其相应维修费用在保修预留金中扣除，扣完为止。如预留金不够支付因质量问题返修的费用，承包人应补全所缺部分的返修费用。
九、违约、索赔和争议
21.违约
21.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:    /    
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:    /  
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:   /   
双方约定的发包人其他违约责任:执行合同约定、招标文件
21.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:
（1）延误工期。在十天内（含十天）的承包人按1000元/天赔偿，逾期在20天内（含20天）的承包人按2000元/天赔偿，逾期在30天（含30天）的承包人按5000元/天赔偿，如竣工时间超过合同工期一个月以上，发包人有权终止合同，承包人除按本工程结算价的5%支付违约金外，还应赔偿因工期违约给发包人造成的损失。
21.3本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:
因承包人原因达不到约定的质量标准，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的质量标准并承担所有发生的费用，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。
21.4双方约定的承包人其他违约责任:
21.4.1.遵守政府和发包人对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
21.4.2承包人在施工过程中，项目经理及主要施工人员应与投标文件中相一致，如承包人擅自变换项目经理及主要施工人员，发包人有权终止合同，承包人无条件退场且工程款不予结算，项目经理必须长驻施工现场，负责该项目施工，如需离开施工现场，必须向发包人请假，在征得发包人同意后，才能离开现场，未经批准离开现场，一经发现按每天1000元进行处罚，处罚款上不封顶，结算时在工程款中扣除，如发现项目经理三次擅自离开现场，发包人有权终止合同，承包人无条件退场且工程款不予支付并扣除履约保证金，同时报相应的建设主管部门处理。
21.4.3承包人应服从发包人的制度、会议、通知等形式的管理，以整个项目全局为重，除履行合同义务外应积极配合发包人及其他参建单位完成项目目标。
21.4.4由于承包人原因无故连续停工一周，且又未向发包人书面说明原因并取得发包人书面认可，发包人有权终止合同，承包人将承担一切损失。
21.4.5承包人擅自将工程全部或其中的一部分转包或违法分包给其它单位，发包人有权终止合同，并没收履约保证金，由此造成的一切损失由承包人承担。
21.4.6施工期间由于承包人原因出现重大质量问题，且又无法弥补，给发包人造成重大损失，发包人有权终止合同，承包人负责赔偿发包人由此造成的一切损失。
21.4.7承包人使用劣质材料，无论使用量多少，一经发现，发包人有权终止合同，承包人除承担责任和赔偿损失外，并无条件退出施工现场。
22.争议
22.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)请有关建设行政主管部门调解;
(2)调解不成，双方约定向发包人所在地人民法院提起诉讼。
十、其他
23.工程分包
本工程不允许转包和违法分包。
24.不可抗力
24.1双方关于不可抗力的约定:执行通用条款
25.担保
25.1本工程双方约定担保事项如下:
25.2发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:   / 
25.3承包人向发包人提供履约担保,担保方式为: 承包人提供履约担保的金额及期限：承包人应在签订施工合同前向发包人缴纳合同价款的10%履约保证金。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行形式缴纳履约保证金的，退回承包人存款账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；履约保证金退还时间：发包人收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
26.合同份数
26.1双方约定在合同份数：
本合同伍份，其中正本叁份，副本贰份。发包人方执叁份，承包人方执贰份。
27.其他
（1）承包人应加强工作人员的管理，禁止承包人以各种手段腐蚀、贿赂发包人单位工作人员，如有违反，发包人将停止履行合同，将诚信档案记录的工作人员违规不良行为纳入违约行为，并追究承包人违约责任；
（2）承包人应按《建筑工程安全管理条例》以及国家、省市有关规定安全施工对于存在的安全隐患应及时整改到位。安全责任由承包人自行承担。承包人应按照国家和省市的有关规定文明施工。接受发包人及有关部门的管理、检查和监督，并有义务与施工现场各单位协调配合。
 (3）在工程竣工后在进行竣工验收前，对施工范围内进行打扫和清理，达到发包人提出的清洁要求，如达不到上述要求发包人将委托其他单位进行清理，其费用由承包人承担；
（4）在工程未交付前，承包人负责做好成品保护，如有损坏应负责维修，直至合格，其维修看护费用由承包人承担。
（5）在施工期间，承包人在施工中应做好环境保护及环境安全的防护，部分区域需封闭施工，相关费用视为包含在投标报价中，不再另行支付；
（6）各个施工环节，需发包人施工质量管理员现场验收确认后方可进行下一环节施工；
（7）施工期间，将对承包人实行考核，考核结果与奖惩挂钩。如承包人不加强管理造成施工场地混乱，又不服从发包人管理，以致影响工程质量和进度，经发包人三次警告，仍然整改不到位发包人有权终止合同，承包人应无条件退出施工现场并将承担一切损失；
（8）承包人擅自将工程全部或其中的一部分转包或违法分包给其他单位，发包人有权终止合同，并没收履约保证金，由此造成的一切损失由承包人承担；
（9）施工方对施工材料运送要统筹考虑,不得影响厂区内的道路交通,对施工场地周边的道路、树木、建筑等设施做好保护；












附件1 
工程质量保修书

发包人：江苏省皂河抽水站
承包人：
发包人承包人双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对项目签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
1、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下：凡属承包人加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。
二、质量保修期
1、质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
本工程质量保修期为2年，从工程竣工验收合格之日起，2年内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由承包人负责免费维修和更换。
2、在承包人对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，承包人应相应延长维修或更换部分的质量保证期。
3、质量保证期内因发包人原因或自然灾害而造成的损坏，承包人不承担保修责任，但承包人有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由发包人承担。
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用年限内，承包人要确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的3%。本工程双方约定的工程质量保修金的金额为人民币（大写）：
五、质量保修金的退还
发包人在质量保修期满后21天内，将剩余保修金（不计利息）返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：       /       。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。



发包人：（盖章）                       承包人：（盖章）
法定代表人：                            法定代表人：
（或授权签约人）：                      （或授权签约人）：
日期：2026年  月  日                    日期：2026年  月  日










附件2：施工单位安全施工承诺书

本单位郑重承诺：在_皂河站配电设备智能化改造工程_工程施工过程中，严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等法律法规规章、规范标准和各项规定。
建立健全各项安全生产管理体系和安全生产管理责任制，按要求设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员，落实各项安全生产管理制度，保证安全文明施工措施费的投入和使用，编制、审核及实施施工组织设计和专项施工方案，制定和实施安全生产教育培训计划，开展安全生产检查和落实事故隐患整改措施，确保工程建设施工过程中安全生产，依法承担和落实建设工程安全生产主体责任。切实履行总承包单位对施工现场的安全生产负总责的法定义务，决不以包代管，决不违法分包、转包和挂靠，确保工程质量和施工安全。
单位法定代表人_         授权为本工程项目经理。
承诺期内，若违反上述承诺内容，本企业和承诺人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。
	法定代表人（签名）
	
	承诺日期
	

	联系方式
	

	项目经理（签名）
	
	承诺日期
	

	联系方式
	


（单位公章）



[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]第四章  采购需求
项目属性：工程类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
本项目不接受进口产品。
[bookmark: _Toc31680][bookmark: _Toc1822]一、项目概况
[bookmark: _Toc867][bookmark: _Toc13347]（一）项目名称：皂河站配电设备智能化改造工程
（二）采购方式：竞争性磋商
[bookmark: _Toc21691][bookmark: _Toc2344]（三）最高限价：1948935元（其中皂河站高压开关柜改造633595元；皂河站低压开关柜改造816569元；皂河站辅机控制系统改造498771元）。
（四）工期：60日历天（具体时间以项目开工报告时间为准）
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]（五）主要内容：皂河站配电设备智能化改造工程，本次主要内容为皂河站高压开关柜改造、皂河站低压开关柜改造、皂河站辅机控制系统改造。
[bookmark: _Toc28279][bookmark: _Toc25504]（六）缺陷责任期：2年。
[bookmark: _Toc12952][bookmark: _Toc32201][bookmark: _Toc16653][bookmark: _Toc18603]（七）质量要求：合格。
（八）付款方式：
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]预付款：合同签订后，承包人向发包人提供合同价30%的预付款保函后，发包人支付合同价的30%作为预付款; 
进度款：工程竣工验收合格后，承包人付合同价款的3%至发包人账户作为质保金后，发包人付至合同价款的100%，质保金待质保期（2年）满后返还（无息）。 
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账等方式。
付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用。
二、工程背景及目标
[bookmark: OLE_LINK11]皂河抽水站位于江苏省宿迁市宿豫区皂河镇境内，主要任务是将刘老涧梯级泵站抽送的北调水抽入骆马湖，实现向骆马湖送水175m³/s的目标，并结合邳洪河和黄墩湖地区排涝。皂河抽水站装设6HL-70立式全调节导叶式混流泵2台套，水泵设计扬程4.78m，设计流量100m³/s，叶轮直径5.70m，转速75r/min，配用TL7000-80/7400型立式同步电动机，单机额定容量7000kW，电机额定电压10kV，总装机容量14000kW。皂河抽水站采用钟形进水流道，双螺旋蜗壳式出水室，平直管出水流道，采用快速闸门断流。
皂河抽水站现有高压开关柜、辅机控制系统及低压配电设备，分别历经多年及2010—2011年改造后的超十五年连续运行，普遍存在设备老化严重、技术性能落后、智能化管控功能缺失等共性问题，已难以适应当前泵站安全、高效、智能化运行的要求，并给工程长期稳定运行埋下安全隐患。
（一）具体问题表现如下：
1、高压开关柜方面，现有设备不具备远程操作、在线监测、故障诊断及状态评估功能，断路器无法电动摇进/摇出，缺乏对触头温度、局放、绝缘等关键参数的实时监测，也无法与泵站智能管控系统进行数据交互与协同控制，存在操作繁琐、运维成本高、故障响应滞后等突出问题，严重制约了泵站自动化、智能化水平的提升。
2、辅机控制系统方面，目前仅供水系统可实现远程控制，气、油、排水等相关设备仍局限于就地操作，无远程控制及智能在线监测装置，无法满足辅机系统集中管控和智慧运行的需要。
3、低压开关柜方面，设备老化且智能化水平偏低，面对日益增多的极端恶劣天气，供电可靠性和高强度运行保障能力存在不足，安全隐患不容忽视。
（二）改造目标与措施：
为消除安全隐患、提升设备健康管理水平，并积极响应水利厅建设智能泵站的部署要求，我站拟实施系统性智能化改造：
1、高压部分：拆除原有6台高压开关柜，更换为具备一键顺控、电动底盘车、电动接地开关、在线监测、视频可视化及智能保护终端等功能的新型KYN28-12智能高压开关柜，实现对断路器机械特性、电气特性、温度、局放、绝缘状态的实时监测与健康管理，数据可就地数字化显示并上传至智能泵站系统。
2、辅机部分：实施辅机自动化升级改造，实现全部辅机动力控制柜远程操控，增设设备在线状态监测功能，并将辅机运行数据统一接入泵站智能管控平台。
3、低压部分：利用智能设备，实现电参数和温度在线监测与诊断、终端设备监控塑壳断路器、远程控制、故障监测、电能计量和分析等功能。
三、工程维修部位及内容
（一）分项目一：皂河站高压开关柜改造
1.维修部位：皂河站10kV高压开关柜。
2.维修内容：更换皂河站6台10kV高压开关柜（拆除原有6台高开柜及其附属设备，安装6台智能高开柜）
（二）分项目二：皂河站低压开关柜改造
1.维修部位：皂河站低压开关柜。
2.维修内容：更换智能低压开关柜12台（拆除原有12台低开柜及其附属设备，安装12台智能低开柜）。
（三）分项目三：皂河站辅机控制系统改造
1.维修部位：皂河站厂房联轴层辅机动力箱。
[bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc22019]2.维修内容： 
（1）拆除原有滤水器控制柜、厂房通风控制柜、水泵层动力柜、排水泵动力箱、空压机动力柜；
（2）安装新的1#辅机动力箱、2#辅机动力箱、供排水泵动力箱、空压机动力箱、检修动力箱；
（3）对新安装的动力箱进行功能调试。

[bookmark: _Toc24078]四、工程量清单
	[bookmark: _Hlk233817482][bookmark: _Toc13732]序号
	分项工程名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	分项目一：皂河站高压开关柜改造

	1
	进线开关柜
	KYN28-12，含电流、电压保护；含拆安
	台
	1
	具体组件配置详见附件高压开关柜配置清单

	2
	1#主机开关柜
	KYN28-12，含主机纵差、横差保护及电机尾端互感器；含拆安
	台
	1
	

	3
	2#主机开关柜
	KYN28-12，含主机纵差、横差保护；含拆安
	台
	1
	

	4
	母线设备柜
	KYN28-12，含智能管理终端系统；含拆安
	台
	1
	

	5
	1#站变柜
	KYN28-12，含电流、电压保护；含拆安
	台
	1
	

	6
	2#站变柜
	KYN28-12，含电流、电压保护；含拆安
	台
	1
	

	7
	调试
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]此项为接入自动化系统调试（含试验）
	项
	1
	

	分项目二：皂河站低压开关柜改造

	1
	1#励磁动力柜
	MNS，含安装拆除
	台
	1
	具体组件配置详见附件低压开关柜配置清单

	2
	供排水泵动力柜
	MNS，含安装拆除
	台
	1
	

	3
	1#站变进线柜
	MNS，含安装拆除
	台
	1
	

	4
	智能管理终端
	屏幕可通过外部信号唤醒，≥21.5英寸；14核20线程 14nm制造工艺，内存≥4G，硬盘≥8G且可扩展，清晰度≥1080P
	台
	1
	

	5
	所变进线柜
	MNS，含安装拆除
	台
	1
	

	6
	1#辅机动力柜
	MNS，含安装拆除
	台
	1
	

	7
	高压油泵动力柜
	MNS，含安装拆除
	台
	1
	

	8
	2#辅机动力柜
	MNS，含安装拆除
	台
	1
	

	9
	厂房动力柜
	MNS，含安装拆除
	台
	1
	

	10
	照明柜
	MNS，含安装拆除
	台
	1
	

	11
	2#站变进线柜
	MNS，含安装拆除
	台
	1
	

	12
	冷水机组动力柜
	MNS，含安装拆除
	台
	1
	

	13
	2#励磁动力柜
	MNS，含安装拆除
	台
	1
	

	14
	调试
	此项为接入自动化系统及调试，包括且不限于实现柜子电气数据、警报等信息传输存储及通过与已有上位机实现远控（包含画面绘制及程序编辑；含试验）
	项
	1
	

	分项目三：皂河站辅机控制系统改造

	1
	1#辅机动力箱
	XL-21，含拆除安装
	台
	1
	具体组件配置详见附件辅机动力箱配置清单

	2
	2#辅机动力箱
	XL-21，含拆除安装
	台
	1
	

	3
	供排水泵动力箱
	XL-21，含拆除安装
	台
	1
	

	4
	空压机动力箱
	XL-21，含拆除安装
	台
	1
	

	5
	检修动力箱
	XL-21，含拆除安装
	台
	1
	

	6
	智能管理终端
	支持10点触摸，触摸速度＜3ms，高效稳定，支持多点手势，尺寸≥20英寸，具备全部项目的数据总览；可实现遥信、遥测、遥控功能；实时显示设备运行状态和参数；具备报警管理功能。
	项
	1
	

	7
	供排水泵动力箱电缆
	YJV-4×120、含原电缆老旧需更换，含电缆敷设
	米
	120
	

	8
	二次电缆
	KVVP-10×1.5、用于空气围带二次线缆的布设，含电缆敷设
	米
	100
	

	10
	电缆桥架
	不锈钢600×200、304不锈钢，厚度≥1.5mm，原桥架部分损坏变形需更换
	米
	60
	

	11
	调试
	此项为集成空气围带控制以及接入自动化系统调试（包含原有PLC保留融合；空气围带补气、放气控制；与智能管理终端、上位机通讯测试；含试验）
	项
	1
	



[bookmark: _Toc11784][bookmark: _Toc11139]五、项目实施方案及技术要求
（一）皂河站高压开关柜改造
1、质量管理
1.1质量管理责任制
结合工程的特点和施工现场情况，建立现场质量制度和质量保证体系，编制工程项目质量保证计划，在工程建设过程中认真贯彻执行国家《建设工程质量管理条例》，从而使工程目标和措施得到保证。
建设单位：实行项目负责人质量负责制，建立健全工程质量检测责任制，建立完整的质量管理体系和质量管理组织网络，明确质量管理的负责人，根据工程施工进度计划，对其进行监督和指导，对重点、隐蔽工程的全方位检查和指导，确保工程质量。进场原材料及各种成品、半成品须经发包人检查，合格后方可使用。承包人应向发包人提交所用产品、材料的合格证。发包人有权随时对工程的所有部位及其任何一项工艺和工程设备进行检查和检验。施工过程中，技术负责人跟班旁站，加强与承包方、技术人员以及现场质量验收人员的沟通，确保工程顺利完工。对维修项目的施工材料、施工工艺和工程质量按国家和行业颁布的技术标准和规程规定的技术要求进行检查和验收。
施工单位：加强工程施工全程质量监管，项目负责人和技术负责人应全程跟踪，实行技术、质量双向承包责任制，推行工程质量保修回访制度，工程在保修期内出现质量问题应及时维修。 
1.2质量检查内容及评定方法
本工程主要参照《水利工程施工质量检验与评定规范》《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB/T 3906）《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》（GB/T 11022）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ 147）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150）DB32/T2334.4-2013《水利工程施工质量检验与评定规范 第4部分：电气设备与自动化》等对施工质量进行检查；主要检查评定内容为：
（1）智能开关柜由KYN28-12型高压开关柜及附属设备组成。高压开关柜柜体采用优质敷铝锌薄钢板，面板厚度不小于2.5mm，柜体钢板厚度不小于2.0mm，防护等级IP4X，母线室、开关室、电缆室、低压控制小室进行金属全分隔，并具有各自独立的过压释放通道。
（2）高压开关柜内真空断路器采用整体浇注固封极柱式，配弹簧操作机构，操作电源及分合闸控制为直流220V，断路器分闸操作电压为65%~110%额定电压之间，合闸操作电压为85%~110%额定电压之间，低于30%额定电压操作时应不得动作。断路器触臂配套无线测温传感器，配套电动底盘车，实现远方电动摇进/摇出及视频监视，并可在智能终端控制上采用语音方式操控断路器的分合状态。断路器在线监测功能包括分合闸线圈电流-时间曲线、储能电机电流-时间曲线、电动底盘车电机电流-时间曲线，附带设备故障自检功能。
（3）接地开关为电动快速接地开关，柜前操作，具有机械联锁及与智能终端联锁功能，防止误操作，并可在智能终端控制上采用语音方式操控接地刀的分合状态。
（4）智能终端采用彩色触摸液晶显示屏（不小于16寸），支持人体红外感应，具备一次回路模拟图显示、带电显示、带电闭锁、主接线设备状态、接地开关位置、弹簧储能指示、局放监测数据、温度监测数据等实时显示功能。智能终端集成保护功能，支持IEC60870-5-103及MODBUS通信规约，具有电压、电流、功率、谐波测量，电流三段、低电压、过电压、电动机差动速断、比率差动、过负荷、零序过流、横差保护、负序过负荷、失磁、失步、频率保护、复压过流等保护功能，并具备故障录波、BDS对时、本地/远方分合闸控制、参数修改及软件升级远方操作等功能。
（5）每台高压柜设局放监测装置一套，采用特高频（UHF）技术，检测频带300MHz～1.5GHz，动态范围≥60dB，检测灵敏度5pC，非接触式全向监测半径20米，可与智能终端通信进行数据存储及显示。
（6）进线柜、主机柜、站变柜设绝缘在线监测装置一套，测试范围1 MΩ～15000 MΩ，测试电压DC2500V，采用真空继电器高压隔离，可实现绝缘电阻全自动测量及结果曲线查询，与智能终端通信上传数据。
（7）在主电机尾端对原有电流互感器进行改造，拆除电机尾端原电流互感器，重新加装4只600/5A 5P30/5P30的电流互感器，并实现横差、纵差保护功能。
（8）高压开关柜实现“运行、热备用、冷备用、检修”四种状态的一键顺控及防误闭锁，手车活门及接地开关位置变位时自动切换至视频监视界面。柜内配备视频摄像头（具备红外夜视功能），在手车或接地开关状态变化时自动录像，并在智能终端及调度端显示器上展示。
（9）智能开关柜一二次融合，实现综合保护测控与在线监测诊断的融合。系统后台具备视频联动、分级报警与事件记录、设备状态智能诊断（温升、机构异常、局放异常等）、断路器机械特性监测数据历史趋势分析及检修建议生成、断路器电气特性监测数据展示与比对、设备健康指数模型等功能。
（10）开关柜拆除与安装过程应符合以下质量要求：拆前全面勘查并形成《外接线核对清单》，一次线、二次线均实施双重标记及防潮保护；拆除后线缆悬挂于绝缘支架，严禁拖地。新柜安装时拼柜间隙均匀（不大于2mm），主母线搭接面清洁搪锡，涂抹导电膏，不锈钢螺栓紧固，接触电阻≤50μΩ。外接线恢复按标记逐根核对，电流互感器回路严禁开路，电压回路相序正确，通信线屏蔽层单端接地。施工区域硬质围栏封闭，与带电设备保持安全距离。
（11）交接试验项目包括但不限于：测量绝缘电阻；每相导电回路电阻；交流耐压试验；断路器分合闸时间、同期性、弹跳时间；测量分合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻；断路器分合闸最低动作电压；互感器绕组绝缘电阻、直流电阻、极性、变比、励磁特性；避雷器直流参考电压及泄漏电流；过电压保护器放电电压；仪表精度校验等。保护调试使用继电保护测试仪模拟故障，验证动作正确性及录波功能，保护动作断路器联动跳闸校验。一键顺控调试验证各状态转换联锁可靠性。后台系统对接后核对遥测、遥信、遥控、遥调数据格式及点号，确保视频联动正常，连续带负荷试运行保护动作正确率100%，数据采集完整性≥99.9%，通信无丢包。
（12）工厂检查应包括：视觉检查（设备质量、结构、防护等级、涂层）；所有手动及电动功能的机械操作（手车、导轨、插头、门板、接地开关等）；控制、保护、监测设备的电气操作；模拟操作及自动试验；熔断器型式及额定值检查；工频耐压和直流耐压试验。型式试验报告应提供买方复查确认。
（13）验收交付时须提交《项目验收报告》、设计图纸（含变更）、设备合格证、检测报告、外接线恢复确认单、调试报告、录波数据、后台通信点表、操作手册、机械特性及电气特性基准值报告。
1.3施工质量控制措施
要求施工单位采用“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”PDCA循环的工作方法，不断改进过程控制，保证工程施工质量。
质量标准：工程质量要求达到国家及行业施工验收规范合格标准。
（1）要求施工所采购原材料具有产品合格证、质量检验报告，必要时需对所采购原材料进行见证复试，合格后方可用于本工程。
（2）在工程开工前要求施工单位编制合理可行的施工组织设计。
（3）按各工序施工质量检验评定标准制定相应的质量保证技术措施，配备具有丰富施工经验的管理人员和技术人员，明确各阶段的检验、试验、测量及验收工作。
（4）为保证施工质量，完成各工序后应及时报验，待验收合格后，方可进行下一步工序。
2、安全管理
2.1安全管理责任制
坚持“安全第一、预防为主”的方针，依靠科学管理和技术进步，制定安全生产、文明施工的管理规定，认真履行相应职责，保障人身安全和工程安全，以确定工程施工的正常进行和工程质量的完善。工程施工中，我们配备了专职的安全员负责本工程的施工。
施工单位：设立工程施工现场专职安全员，具体负责工程的日常安全管理工作；协同技术负责人层层落实安全生产工作，加大硬件投入，确保生产安全和促进现场文明施工。
2.2现场安全设施和措施
施工现场设立规范的安全管理“五牌一图”，及时设置施工警示牌和安全防范标示牌，落实专人管理，明确安全责任;与外来施工单位签订合同的同时签订安全告知书及安全承诺书，需临时用电的施工单位签订临时用电协议。
施工过程中，严格遵守《电业安全规程》的相关规定，停、送电必须填写操作票和工作票，办理相关安全手续。供电线路设置三级漏电保护，电工用电严格执行安全用电自检、漏电保护器的调试、接地电阻测试等制度，确保用电安全。
施工过程中，及时发放个人劳动防护用品，进场人员佩戴安全帽，登高作业必须佩戴安全带。
3、档案管理
3.1档案管理责任制
工程实施过程中形成的各类档案是项目实施过程的真实记录，是工程质量的有效见证；所形成的档案资料由档案室集中管理，做到收集齐全，制度健全，管理科学，保密安全，提供利用，积极为工程管理工作服务。由分管副所长领导档案工作，档案室配备专职管理人员，全面负责对各类档案收集整理和归档工作。档案管理人员定期对档案进行检查，发现破损、霉变或字迹模糊，要及时采取措施进行技术处理；档案管理人员变动时，要做好档案的移交工作，认真履行交接手续。
3.2档案收集、整理
对工程中所有发生的相关资料及时进行整理和汇总，由专人负责档案管理工作，严格按照省厅文件要求做好维修工程项目管理卡，以备验收。坚持项目档案工作与项目建设同步进行，切实做到“四同步”：下达工程计划任务与提出文件材料归档要求同步；检查计划进度与检查文件材料形成情况同步；工程竣工验收与验收工程竣工档案同步；工程款支付与申请材料同步。
3.3档案归档和移交
工程验收后及时将资料按《科学技术档案案卷构成的一般要求》和水利厅《江苏省水利厅基本建设项目（工程）档案资料管理规定》要求进行归档；管理所档案室留存一份，报处工管科一份。
4、项目实施
4.1项目设计
4.1.1技术准备
施工前全面勘查配电室，逐柜核对高压柜一次主接线、安装基础、电缆走向，重点核查原有外接一次电缆（进线、出线、母排）的规格型号、相序标识，以及原有外接二次电缆（控制、信号、遥测、遥信、通信）的回路编号、芯线定义及端子排位置，形成《外接线核对清单》。

4.1.2设备出厂预制
新柜装配在工厂内完成。10kV高压开关柜采用KYN28-12型中置式开关柜（进线柜1000×1700×2300，其他柜800×1500×2300mm）。工厂内完成智能真空断路器（整体浇注固封极柱式，配弹簧操作机构，含电动底盘车、6点无线测温）、智能终端（16寸彩色触摸液晶显示屏，集成保护测控及在线监测功能）、电动接地开关、局放监测装置（特高频UHF技术）、绝缘在线监测装置、视频摄像头（900线，红外夜视）、温湿度传感器、智能除湿器（冷凝式）等组件的安装接线，并完成单体通电测试、机械特性与电气特性波形采集调试、一键顺控逻辑验证及保护功能模拟试验。出厂前需经发包人、监理人、设计方赴厂验收，确认合格并取得监理人批准后方可包装运输。
4.1.3物资准备
准备阻燃型热缩号码管、不锈钢扎带、防水标签纸、彩色标识带（黄、绿、红对应ABC相）等线缆标记材料；准备母排连接用导电膏、搪锡工具、扭矩扳手（按标准力矩执行）、继电保护测试仪、绝缘电阻测试仪等安装与调试工具；同时准备防潮帆布、热缩帽、绝缘胶带、尼龙扎带、临时绝缘支架等拆除与防护用品，以及硬质围栏、安全警示标识等安全设施。
4.2施工方案
4.2.1施工条件：本项目施工地点在皂河站厂房高压室内。为施工安全，施工前需做好安全组织措施及安全技术措施、办理施工安全交底工作。在施工期间需注意噪声和环境卫生等工作，做到文明施工。
4.2.2施工内容
（1）旧柜拆除与外接线保留工艺
停电与核查：办理停电工作票，执行停电、验电、挂接地线，确认三相电压为零。施工前全面勘查配电室，逐柜核对高压柜一次主接线、安装基础、电缆走向，重点核查原有外接一次电缆（进线、出线、母排）的规格型号、相序标识，以及原有外接二次电缆（控制、信号、遥测、遥信、通信）的回路编号、芯线定义及端子排位置，形成《外接线核对清单》。逐柜对照《外接线核对清单》再次核查一次、二次外接线，确认无误后方可标记拆除。
一次线标记与拆除：对连接旧柜的母排、进线电缆、出线电缆进行标记。母排采用不锈钢扎带悬挂防水标签，注明电压等级、段别及相序；电缆采用彩色标识带缠绕（黄绿红对应ABC相），并在电缆头悬挂标签注明电缆编号、对侧柜号及相序。拆除时先拆电缆头连接螺栓，再拆母排连接螺栓；拆除后的母排用防潮帆布包裹，电缆头用热缩帽或绝缘胶带密封，防止受潮。
二次线标记与拆除：对全部外接二次电缆实施双重标记。第一重在电缆本体：套入阻燃热缩号码管，打印“回路编号-对侧柜号-功能”。第二重在电缆头：每根芯线套热缩号码管标识线号，电缆头整体悬挂防水标签注明回路名称、端子排位置及芯线对照表；通信线缆额外标注协议类型及IP地址。拆除时先拆二次线，使用专用退线工具从端子排退出，避免损伤芯线；拆除后逐根整理，采用尼龙扎带捆扎，悬挂于临时绝缘支架上，严禁拖地、挤压或受潮。
旧柜移出与场地清理：外接线全部拆除并妥善悬挂后，拆除旧柜固定螺栓，使用简易式叉车配合地面倾斜面移出配电室。清理基础槽钢及预埋件，检查水平度，偏差超标处采用垫铁调整，确保新柜就位条件。
（2）新柜就位、拼柜与接线恢复
拼柜与母排连接：拆除柜间运输防护板，连接柜间螺栓，调整间隙均匀且不大于2mm。主母线按原系统相序连接，搭接面清洁、搪锡处理，涂抹导电膏，采用不锈钢螺栓紧固，扭矩扳手按标准力矩执行，接触电阻≤50μΩ。母线穿墙套管及触头盒检查洁净度，防止局放隐患。连接完成后核对相序标识正确，柜间绝缘隔板安装到位。
原有外接线恢复：按照拆除时的标记逐根恢复。一次线恢复时核对相序，电缆头检查密封状态，必要时重新制作；母排连接核对相序标记，确保与原系统一致；恢复后检查连接点紧固力矩，抽测接触电阻。二次线恢复时对照新柜二次原理图，逐芯核对端子排编号及芯线定义，确保与原设计一致；电流互感器回路注意极性正确、严禁开路；电压回路注意相序及地线可靠连接；控制回路注意分合闸线圈极性；通信回路注意屏蔽层单端接地。端子排压接采用扭矩扳手，压接部位涂抹抗氧化剂。每恢复一根电缆，做到恢复一根、核对一根、确认一根。
通信线恢复至新柜双以太网接口，核对IP地址、子网掩码、网关参数，确保与原有网络规划一致。柜间通过通信端口级联，最终接入站端通信管理机并上传至上位机系统。
（3）系统调试与原有后台对接
本次改造应与皂河一站原有智能泵站系统进行对接。新柜虽在工厂完成装配及单体测试，但现场拼柜后的整体性能验证、保护功能调试、一键顺控逻辑确认以及与原有系统的数据融合，均需通过精细调试实现。
单体功能验证：拼柜及接线完成后逐柜通电检查。智能保护终端上电自检，触摸屏显示正常；电动底盘车电动推进/抽出，验证“工作位”与“试验位”定位精准、机械联锁可靠；电动接地开关分合闸，验证与断路器的闭锁逻辑；温湿度传感器及加热器/除湿机自动启停验证；无线测温传感器通信验证，检查断路器触头6点及出线电缆头温度数据；局放监测装置施加标准脉冲信号验证告警阈值；视频监控调整角度覆盖断路器活门及接地开关，检查红外夜视；机械特性监测模块验证行程、速度采集精度；电气特性监测模块验证线圈电流、电机电流波形采集。
保护功能调试：依据现有定值及图纸录入保护定值。10kV进线柜配置二段式电流保护；主机柜配置差动速断、比率差动、过负荷、失步等电动机专用保护；站变柜配置过流、过负荷、零序及变压器温度保护。使用继电保护测试仪模拟各类故障信号，验证各保护动作正确性，重点测试差动速断动作时间、失磁保护灵敏度。模拟保护动作及断路器操作，验证录波功能。
一键顺控与防误闭锁调试：对配置电动底盘车及电动接地开关的柜体进行一键顺控调试。依次执行“运行→热备用→冷备用→检修”及反向转换，检查各状态下底盘车、接地开关、断路器的动作顺序及电气/机械联锁可靠性，确保不出现带负荷拉底盘车、带接地线合闸等误操作。顺控过程录制视频与电机电流曲线。
原有后台系统对接：将新柜接入皂河站智能泵站系统通信网络，实现数据上传与指令下发。核对遥测量（电压、电流、功率、温度、局放量、机械特性参数、电气特性参数）、遥信量（开关状态、底盘车位置、接地开关状态、柜门状态）、遥控量（断路器分合闸、底盘车进退、接地开关分合）、遥调量（保护定值区切换）的数据格式、点号配置、品质描述，确保与原有系统兼容。后台监控画面确保图标样式、颜色配置、布局风格、报警分级规则与原有系统协调统一。验证遥控操作时视频画面自动切换至对应柜体画面；某柜接地开关变位时视频自动弹出置顶。完成整站系统联调后，进行连续带负荷试运行，保护动作正确率须达100%，数据采集完整性≥99.9%，通信无丢包，视频系统运行可靠。
4.2.3施工管理
旧柜拆除阶段：确认停电、验电、接地后方可开工。拆除二次线时严防电流互感器回路开路产生高压；拆除一次线时注意残余电荷释放。拆除后的线缆悬挂于绝缘支架，严禁拖地或接触地面金属构件。旧柜吊运时防止碰撞运行设备或损伤基础。
拼柜与接线阶段：母排连接时严禁徒手触摸导电面；恢复二次线时对照原理图逐芯核对，防止误接导致保护误动或拒动；通信线恢复时严禁带电插拔光纤头。施工区域采用硬质围栏封闭，与带电设备保持安全距离，悬挂“止步，高压危险”警示标识。
调试阶段：电动底盘车或断路器遥控操作时现场设专人监护，操作前通过视频监控确认设备状态，操作后通过遥信返校确认位置。保护传动试验前断开跳闸出口压板，防止误跳运行设备。机械特性及电气特性监测模块调试时，注意传感器安装位置，避免影响断路器正常动作。
4.2.4验收交付
分阶段验收：拼柜接线验收检查柜体垂直度、母排接触电阻、相序标识、线缆恢复正确率及标识清晰度；单体功能验收验证终端显示、电动机构定位、联锁逻辑、传感器精度、视频清晰度动作时间、机械特性监测精度、电气特性波形质量；系统功能验收验证一键顺控、后台四遥对接、视频联动联动、机械/电气特性数据上传及72小时试运行数据。
资料移交与培训：验收通过后编制《项目验收报告》，移交设计图纸（含变更）、设备合格证、检测报告、外接线恢复确认单、调试报告、录波数据、后台通信点表、操作手册、机械特性基准值报告、电气特性基准值报告等。对运行人员进行专项培训，内容包括智能终端就地操作、后台监控界面操作、一键顺控流程、常见故障处理、视频系统使用动作处置、机械特性/电气特性数据查看及异常判断，确保熟练掌握改造后的系统操作。
4.3项目实施前的准备工作
为使项目顺利实施，保证施工进度、质量，在项目实施前，我单位已对各个项目进行了方案细化，根据机组运行情况，初步拟定了检修日期，现场水、电及道路均能满足施工要求。
4.4技术创新
智能化改造后，高压开关柜除具备以往保护、操控、高压带电监测等功能外，具备以下功能：
（1）成套柜在线监测功能，包括：柜内各室温度、加热器、风扇和柜门状态的在线监测；断路器接插端温度在线监测；柜内局放在线监测；电动接地开关，断路器分合闸状态信号、电流在线监测；绝缘在线监测。
（2）成套可视化功能，包括柜内物理状态与参数的可视化、远视化。
（3）成套柜内自诊断功能：断路器对自身的运行工况进行在线监测与诊断，实现对设备由周期性检修转变为状态检修或预测性检修，降低事故发生率和减少运维成本；柜内智能保护终端对除断路器之外的电动接地开关、带电传感器、柜门锁、加热器、风扇以及柜面元件等配套电器进行在线检测与诊断，发现异常时自动上报后台并给出维护建议。
（4）智能保护终端的录波功能：保护终端在继电保护发生时应记录继电保护发生时间和保护内容、定值、动作值及保护前后电压、电流曲线（录波）；通过保护终端进行操作时应记录操作发生时间和电压、电流、频率等及设备动作前后电压、电流曲线（录波）；保护终端检测出设备分合状态变位时记录变位发生时间和动作内容、定值、动作值及变位前后电压、电流曲线（录波）。
（5）智能保护终端的屏保与人机界面功能：保护终端具有人体红外感应，在人员靠近时显示屏点亮显示，离开后延时熄灭。
5. 项目进度
项目工程总工期为60日历天。工程完工后报请江苏省骆运水利工程管理处对工程进行验收。
6. 施工期间对工程运行的影响及采取的措施
本项目施工需停电施工、工程无法投入运行，需结合年度调水计划安排在非调水期实施，并在9月份完成全部施工，不影响10月份调水运行。
（二）皂河站低压开关柜改造
1、质量管理
1.1质量管理责任制
结合工程的特点和施工现场情况，建立现场质量制度和质量保证体系，编制工程项目质量保证计划，在工程建设过程中认真贯彻执行国家《建设工程质量管理条例》，从而使工程目标和措施得到保证。
建设单位：实行项目负责人质量负责制，建立健全工程质量检测责任制，建立完整的质量管理体系和质量管理组织网络，明确质量管理的负责人，根据工程施工进度计划，对其进行监督和指导，对重点、隐蔽工程的全方位检查和指导，确保工程质量。进场原材料及各种成品、半成品须经发包人检查，合格后方可使用。承包人应向发包人提交所用产品、材料的合格证。发包人有权随时对工程的所有部位及其任何一项工艺和工程设备进行检查和检验。施工过程中，技术负责人跟班旁站，加强与承包方、技术人员以及现场质量验收人员的沟通，确保工程顺利完工。对维修项目的施工材料、施工工艺和工程质量按国家和行业颁布的技术标准和规程规定的技术要求进行检查和验收。
施工单位：加强工程施工过程质量监管，项目负责人和技术负责人应全程跟踪，实行技术、质量双向承包责任制，推行工程质量保修回访制度，工程在保修期内出现质量问题应及时维修。 
1.2质量检查内容及评定方法
本工程主要参照GB 50268-2008《电力工程施工及质量验收规范》、GB/T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》、DB32/T2334.4-2013《水利工程施工质量检验与评定规范 第4部分：电气设备与自动化》等对施工质量进行检查；主要检查评定内容为：
（1）低压开关柜采用智能化成套开关柜：
①智能电子装置对各回路电参数、温度进行在线检测与诊断。
②根据系统组网要求，使单个柜体或元器件、整组柜体连成整个系统，具备四遥功能，柜顶设UPS交流小母线供智能终端、网关、交换机等设备使用；采用有线方式通信时，每柜内设有网络通信连接端口，柜体之间的通信应通过通信端口连接。
③按照低压配电系统智能化要求选择合适的元器件，如塑壳断路器，可以选用带通信接口的断路器，也可以选用普通塑壳断路器，通过配置适当的传感器、通信模块等智能终端设备实现对塑壳断路器的监控。
④柜体配置独立的空间作为通信电缆通道，控制信号线应远离主回路或大电流母线；独立空间也用于安装如网关、交换机等组网设备，以及其他通信接口器件、连接端子、电源模块等。
⑤运行控制，现地和远方控制操作，接收并执行远程控制命令分合闸，设置防误操作联锁装置。
⑥运行监测，各回路电流、电压、功率、功率因数、谐波、电度等电参数采集，断路器合/分状态及抽屉工作/试验位置状态信号采集。
⑦温度监测，各回路开关触头温度监测、桩头温度监测、母排温度监测，温度异常时推送告警，结合温度-电流策略，诊断分析异常原因并给出运维指导。
⑧电气火灾剩余电流的监测，各回路的漏电流、相电流和温度监测，展示其报警状态。
⑨故障监测，各回路发生过压、欠压、缺相、过流、短路、失压停电、越级跳闸等故障时，均产生SOE记录并推送告警。
⑩故障记录和显示，除超温外其他和电流电压相关的事件同时触发故障记录，可读取故障事件报文和故障显示。
⑪电能计量和分析，各回路电量采集和能耗分析。
⑫电能质量分析，各回路谐波数据采集和统计分析。
（2）柜型：开关柜的基本框架为MNS组合装配式结构，外形尺寸：宽×深×高为 800×800×2200 mm。柜内设隔室，装置内零部件尺寸、隔室尺寸等实行模数化。内部塑料部件应采用已通过ISO 14001国际环保认证的阻燃材料生产的产品。柜内应有明确功能分区，应配置标准的安装板、隔板、前面板以及预制进出线连接与之配合，开关柜应是优质敷铝锌薄钢板与支架结构，以铆钉及螺丝拼合成坚固的整体。其中面板厚度不小于2.5mm，柜体敷铝锌钢板厚度不小于2.0mm。电路发生短路时应具有防串弧功能。低压柜内各元器件参数详见附图，设备选型与招标附图有异议之处，以本文件条款件为准。
（3）功能单元：所有的设备应具有可靠的安全措施以防止意外及设备损坏。各功能单元应适合所需的电压、电流、开断容量及短路容量，并结合所需的操作辅件、联锁装置。低压断路器按IEC 947/2的要求设计与制造并符合每台低压柜的操作要求。
（4）低压柜壳体涂层：低压开关柜均采用环氧树脂粉末静电喷涂，颜色由买方确定，应符合相应的技术规定要求。
（5）低压柜内动力线：低压开关柜各功能单元间的相互连接，动力线应采用铜母排，特殊单元需用电缆，每个装置的额定电流、额定电压需满足最大故障条件。
（6）导体
①母排系统：应全封闭在低压开关柜的分舱内，母排绝缘符合开关柜的工作电压。母排采用刚性硬拉高导电电解铜，母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。母排连接应确保有效的导电和牢固地连接，不同金属的连接处应防止腐蚀。母排表面采用热缩导管和环氧树脂板等加强措施，并加装绝缘板固定，使母排形成整体。母排开孔应在制造厂内预先钻好，钻孔光洁无毛口，母排的夹紧螺栓应采用高拉伸的不锈钢螺栓。母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能，以适应机械及电气的要求。母排的排列应便于电缆连接，检查及维修。为便于发展，母排终端应钻孔，并支撑。
②电缆：电缆仅用于低压开关柜内动力线，电缆应是聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电的多股铜芯线，能耐高温并符合GB/T12706有关标准。电缆应整齐地排列和牢固地支撑以承受指定的故障条件。
③中性和接地母排：提供满足系统要求的中性和接地铜母排，上述母排要预先钻孔便于连接。
④标识：在低压开关柜内的动力线采用相色识别，颜色可以是连续的或以有规律的间隔及动力线两端漆50mm宽的色带。
⑤低压柜辅助导线：连接控制、保护及仪表设备的小线，电流回路导线截面不小于2.5mm2的多股铜导线，其他回路导线截面不小于2.5mm2的多股铜导线，绝缘等级为0.6kV。柜内小线应整齐地排列夹紧。所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处具有持久标记，应符合IEC 446标准。
每一功能单元或组件的柜内外导线必须在端子排上连接、柜内留有25％以上的备用端子，每根导线将固定在专用的端子上。柜体应留有通长通信线缆敷设的通道，并配合自动化人员进行敷设。
（7）智能低压断路器：
智能低压断路器（含框架、塑壳、微型断路器）的性能、功能及技术参数详见技术规格书；所投设备须确保其硬件接口、通信协议及智能化功能完全满足本工程泵站智能管控平台的接入要求。
①框架断路器（本体或借助辅助元件满足下列要求）：
具有电流速断、长延时、短延时、接地保护功能、过载长延时保护、短路短延时保护、短路瞬时保护、接地故障保护、电流不平衡保护功能，欠压、过压和电压不平衡保护，相序保护，需用功率保护，负载监控、MCR及越限跳闸、故障记忆、热记忆、自诊断、故障指示、触头磨损指示、故障波形捕捉与显示等功能；
采用LCD液晶柜门显示模块，屏幕可通过外部信号唤醒，界面显示电流、电压、频率、功率、电量、功率因数等电参量及报警信息，可测量三相电流、中性极电流、接地电流、电流不平衡率、电压不平衡率、相序检测、功率测量、谐波分析、波形捕捉、触头温度监测、电能测量等,可通过网关等设备将电量参数、开关状态及报警信息上传至监控系统；
额定工作电压AC400V时，Ics=100%Icu=Icw≥66kA/1s。
框架断路器机械寿命≥25000 ，电气寿命≥8000。
内置电动操作机构，可远程、就地控制分合；
配置RS485接口、具备蓝牙、4G通讯方式可选，通信功能采用MODBUS-RTU协议。实现遥信、遥测、遥调、遥控等功能；监控系统可以对框架断路器进行分合控制。
②塑壳断路器（本体或借助辅助元件满足下列要求）：
额定电流250A以下电气寿命不低于10000次，机械寿命不低于20000次。额定电流250以上电气寿命不低于8000次，机械寿命不低于20000次；分断能力Icu≥70KA；Ics≥50KA；
电子脱扣器具有LSI保护功能，过载长延时保护电流整定值设定范围 Ir =（0.4～1.0）× In 范围内连续可调，精度±10%；过载长延时保护动作时间设定范围 Tr = 8 ～960s；短延时电流整定值：Isd = （2 ～ 10）* Ir范围内连续可调，精度±15%；瞬时保护整定值： Ii = 3～（12）* In 范围内连续可调，精度±20%；过欠压保护功能，精度±2%；缺相保护功能，精度±2%。过载预警电流值默认为1.0lr,设定范围（0.5~ 1.5 lr，调整步长0.1lr。精度±10%；过载预警延时设定范围为1 ~ 300s，调整步长1s。
须具有测量功能，可测量电压(精度±0.5%)、电流(精度±0.5%)、有功功率(精度±1%)、无功功率(精度±1%)、视在功率(精度±1%)、功率因数(精度±1%)、频率(精度±1%).
配装LCD液晶柜门显示模块，屏幕可通过外部信号唤醒，能液晶显示断路器的分合闸状态、故障、报警、操作记录及查询电流、电压、功率、功率因数等功能；
具有10次跳闸故障存储，以及统计功能（30日电压、电流最大/最小值记录，80次保护功能投退事件记录、10次闸位变化事件记录、10次告警事件记录、2~31次谐波监测、电量统计、运行统计、时间功能）。
具有通讯功能，通讯型电动操作机构能够与上位机通讯实现“四遥”；基于标准Mudbus-RTU协议、配置RS485通讯接口。内置温度检测，可实时显示桩头、触头温度。
③小型断路器（本体或借助辅助元件满足下列要求）：
具有短路、过载、过压、欠压、过温、缺相、漏电等保护功能，实时监测漏电电流、电流、电压、功率、频率、温度、电量、寿命等。
本地手动操作合闸/远程电动合闸，集成一体化数据采集模块，有包括：温升、短路、过载、过欠压等异常状态的预警上报。
配置RS485通信接口，实现遥信、遥测、遥调、遥控等功能；监控系统可以对断路器进行分合控制。
④双电源自动转换开关：
采用一体化结构的PC级产品，两工位结构,励磁驱动机构，触头转换时间≤100ms，使用类别AC-33iB。绝缘电压为1000V，冲击耐受电压8kV。额定限制短路电流≥120(kA)，额定短时耐受电流Icw≥25kA/0.06s。额定短路接通能力Icm≥52.5kA,电气寿命≥6000次,机械寿命≥10000次.
内置控制器一体化安装,具备RS485通讯可与上位机通信。具有独立灭弧系统，能迅速熄灭电弧。 可电动和手动操作，并带可卸式手动操作手柄，以便应急时使用。 具有电气/机械双重互锁功能；切换速度快，且切换动作可设置延时0~30s，具备失压检测、过压、欠压、缺相检测、主电源三相、备电源单相检测及通讯功能。具有市电-市电切换以及市电-发电机切换，且具备自投自复，自投不自复选择。
内置控制器LED灯可显示电源和本体投入状态以及手自动.具备外接扩展位置反馈干接触点，发电机启停控制干接触点,方便用户在外设置信号指示装置
（8）控制与保护开关
具LED显示屏，配合通讯模块具有远程控制和就地控制功能，具有反时限、定时限和瞬时三段保护，以及断相、不平衡、接地、堵转、启动超时、报警等功能；通讯模块应采用小母线取电；
具有RS-485通讯接口（modbus RTU规约），与监控系统联网。
（9）智能终端管理系统
低压系统共设1套智能终端，拟安装于1#站变主变进线柜内。
具备PC系统处理、触控屏显示控制功能；
触摸屏采用投射式电容屏，屏幕可通过外部信号唤醒，支持10点触摸，触摸速度小于3ms，高效稳定，支持多点手势，尺寸不小于21.5英寸；
扩充性好：配置灵活，可扩充安装客户需求的各种功能配件；
操作系统兼容性强，兼容国产操作系统；固件可升级；
芯片不低于英特尔I5，内存不小于4G，硬盘不小于8G且可扩展，清晰度不小于1080P，核显，集成1000M自适应网卡；
内置智能配电管理系统：具备全部项目的数据总览；针对接入智能配电管理系统的设备可实现资产的管理；可实现数据概览、配电系统图（或电气设备三维建模图实现控制、监测等功能）、电力监测、环境监测；具备异常报警汇总和系统日志等功能。系统采用B/S架构，应实现自动采集与监视、运行状态监视、报警、历史运行数据管理；可实现遥信、遥测、遥控功能，本次不涉及遥调，将来如接有变频调节设备，也可实现遥调。数据通讯和采集功能，智能控制内置定时配置。环境监测可接入温湿度数据；具备人机界面显示，电力系统标准的图形画面；实时显示设备运行状态和参数；支持本地逻辑编程；具备报警管理功能，趋势和曲线分析功能，数据库管理功能，设备运行报表功能，系统安全功能，电能质量监测功能，能源分析展示功能。中标人负责智能终端的界面开发、部署、系统调试以及与上位机开发的通讯，并提供点表信息；提供调试完备后的系统镜像备份，具备运行数据的定期备份功能。
（10）低压浪涌保护器性能参数不低于设计图中要求，并采用同品牌专用后备保护装置，具体参数及规格型号参照设计图纸。
1.3施工质量控制措施
要求施工单位采用“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”PDCA循环的工作方法，不断改进过程控制，保证工程施工质量。
质量标准：工程质量要求达到国家及行业施工验收规范合格标准。
（1）要求施工所采购原材料具有产品合格证、质量检验报告，必要时需对所采购原材料进行见证复试，合格后方可用于本工程。
（2）在工程开工前要求施工单位编制合理可行的施工组织设计。
（3）按各工序施工质量检验评定标准制定相应的质量保证技术措施，配备具有丰富施工经验的管理人员和技术人员，明确各阶段的检验、试验、测量及验收工作。
（4）为保证施工质量，完成各项工序后应及时报验，待验收合格后，方可进行下一步工序。
2、安全管理
2.1安全管理责任制
坚持“安全第一、预防为主”和贯彻“质量第一”的方针，依靠科学管理和技术进步，制定安全生产、文明施工的管理规定，认真履行相应职责，保障人身安全和工程安全，以确定工程施工的正常进行和工程质量的完善。工程施工中，我们配备了专职的安全员负责本工程的施工。
施工单位：设立工程施工现场专职安全员，具体负责工程的日常安全管理工作；协同技术负责人层层落实安全生产工作，加大硬件投入，确保生产安全和促进现场文明施工。
2.2现场安全设施和措施
施工现场设立规范的安全管理“五牌一图”，及时设置施工警示牌和安全防范标识牌，落实专人管理，明确安全责任;与外来施工单位签订合同的同时签订安全告知书及安全承诺书，需临时用电的施工单位签订临时用电协议。
施工过程中，严格遵守《电业安全规程》的相关规定，停、送电必须填写操作票和工作票，办理相关安全手续。供电线路设置三级漏电保护，电工用电严格执行安全用电自检、漏电保护器的调试、接地电阻测试等制度，确保用电安全。
施工过程中，及时发放个人劳动防护用品，进场人员佩戴安全帽，登高作业必须佩戴安全带。
3、档案管理
3.1档案管理责任制
工程实施过程中形成的各类档案是项目实施过程的真实记录，是工程质量的有效见证；所形成的档案资料由档案室集中管理，做到收集齐全，制度健全，管理科学，保密安全，提供利用，积极为工程管理工作服务。由分管副所长领导档案工作，档案室配备专职管理人员，全面负责对各类档案收集整理和归档工作。档案管理人员定期对档案进行检查，发现破损、霉变或字迹模糊，要及时采取措施进行技术处理；档案管理人员变动时，要做好档案的移交工作，认真履行交接手续。
3.2档案收集、整理
对工程中所有发生的相关资料及时进行整理和汇总，由专人负责档案管理工作，严格按照省厅文件要求做好维修工程项目管理卡，以备验收。坚持项目档案工作与项目建设同步进行，切实做到“四同步”：下达工程计划任务与提出文件材料归档要求同步；检查计划进度与检查文件材料形成情况同步；工程竣工验收与验收工程竣工档案同步；工程款支付与申请材料同步。
3.3档案归档和移交
工程验收后及时将资料按《科学技术档案案卷构成的一般要求》和水利厅《江苏省水利厅基本建设项目（工程）档案资料管理规定》要求进行归档；管理所档案室留存一份，报处工管科一份。
4.项目实施
4.1项目设计
4.1.1技术准备
施工前全面勘查低压室，核对主接线、安装基础、电缆走向，重点核查原有外接一次电缆（进线、出线、母排）的规格型号、相序标识，审核核对电气主接线设计图、电气设备平面布置图、二次接线图、端子图等，如需新增电缆确认型号并确定电缆走线位置。

低压系统图（一）

低压系统图（二）
4.1.2设备出厂预制
新柜装配在工厂完成。采用MNS组合装配式结构，外形尺寸：宽×深×高为 800×800×2200 mm。工厂内完成智能开关柜接线，并完成制造期间和出厂试验试验报告，并出具出厂检验报告（应有出厂时对设备的外观主要尺寸检验，出厂试验记录及历次会议纪要）、设备安装使用说明书（设备装配剖视总图，电气一次、二次接线图、端子图以及端子引线图；设备安装方法及安装精度要求；设备的调试大纲及注意事项；设备常遇故障的排除及维修；各主要产品、元器件的合格证、使用说明书及接线图），装箱单（培训手册及培训计划），在我方负责人检查通过后方可签收。
4.1.3物资准备
准备阻燃型热缩号码管、不锈钢扎带、防水标签纸、彩色标识带等线缆标记材料；准备母排连接用导电膏、搪锡工具、扭矩扳手、继电保护测试仪等。
4.2施工方案
4.2.1施工条件：本项目施工地点在皂河抽水站院内。为施工安全，施工前需做好安全组织措施及安全技术措施、办理施工安全交底工作。在施工期间需注意噪声和环境卫生等工作，做到文明施工。
4.2.2施工内容
（1）开关柜拆除
施工前全面勘查低压室，逐柜核对低压柜一次主接线、安装基础、电缆走向，重点核查原有外接一次电缆（进线、出线、母排）的规格型号、相序标识，以及原有外接二次电缆（控制、信号、遥测、遥信、通信）的回路编号、芯线定义及端子排位置，形成《外接线核对清单》。
一次线标记与拆除：对连接旧柜的母排、进线电缆、出线电缆进行标记。电缆采用彩色标识带缠绕（黄绿红对应ABC相），并在电缆头悬挂标签注明电缆编号、对侧柜号及相序。拆除时先拆电缆头连接螺栓，再拆母排连接螺栓；。
二次线标记与拆除：对全部外接二次电缆实施双重标记。第一重在电缆本体：套入阻燃热缩号码管，打印“回路编号-对侧柜号-功能”。第二重在电缆头：每根芯线套热缩号码管标识线号，电缆头整体悬挂防水标签注明回路名称、端子排位置及芯线对照表；通信线缆额外标注协议类型及IP地址。拆除时先拆二次线，使用专用退线工具从端子排退出，避免损伤芯线；拆除后逐根整理，采用尼龙扎带捆扎，悬挂于临时绝缘支架上，严禁拖地、挤压或受潮。
旧柜移出与场地清理：外接线全部拆除并妥善悬挂后，拆除旧柜固定螺栓，按实际情况采取合理方案移出低压室。清理基础槽钢及预埋件，检查水平度，偏差超标处采用垫铁调整，确保新柜就位条件。
（2）开关柜安装
拼柜与母排连接：拆除柜间运输防护板，连接柜间螺栓，调整间隙均匀且不大于2mm。主母线按原系统相序连接，搭接面清洁、搪锡处理，涂抹导电膏，采用不锈钢螺栓紧固，扭矩扳手按标准力矩执行，接触电阻≤50μΩ。母线穿墙套管及触头盒检查洁净度，防止局放隐患。连接完成后核对相序标识正确，柜间绝缘隔板安装到位。
原有外接线恢复：按照拆除时的标记逐根恢复。一次线恢复时核对相序，电缆头检查密封状态，必要时重新制作；母排连接核对相序标记，确保与原系统一致；恢复后检查连接点紧固力矩，抽测接触电阻。二次线恢复时对照新柜二次原理图，逐芯核对端子排编号及芯线定义，确保与原设计一致；电流互感器回路注意极性正确、严禁开路；电压回路注意相序及N线可靠连接；控制回路注意分合闸线圈极性；通信回路注意屏蔽层单端接地。端子排压接采用扭矩扳手，压接部位涂抹抗氧化剂。每恢复一根电缆，做到恢复一根、核对一根、确认一根。
通信线恢复至新柜双以太网接口，核对IP地址、子网掩码、网关参数，确保与原有网络规划一致。柜间通过通信端口级联，最终接入站端通信管理机并上传至上位机系统。
（3）开关柜试验 
①低压柜电气设备交接试验主要项目：
测量绝缘电阻；低压断路器、脱扣器定值整定（瞬时、长延时、热过载等）；交流耐压试验；相位检查等。
②柜内互感器交接试验主要包括下列项目：
测量绕组的绝缘电阻；交流耐压试验；测量绕组的直流电阻；接线组别和极性试验；变比和误差测试；互感器励磁特性曲线测试。
③综合保护器交接试验主要项目
测量绝缘电阻；‌工频耐压试验，试验时采取保护措施（如拔出CPU、通信板等敏感插件）；‌模拟量采集精度校验（零漂与刻度）；保护功能逻辑校验；关量输入/输出（DI/DO）检查；整组传动试验。
④柜电气仪表进行精度校验，变差检验等试验。
⑤保护定制校验
（4）系统调试
单体功能验证：拼柜及接线完成后逐柜通电检查。智能保护终端上电自检，触摸屏显示正常；电动底盘车电动推进/抽出，验证“工作位”与“试验位”定位精准、机械联锁可靠；机械特性监测模块验证行程、速度采集精度；电气特性监测模块验证线圈电流、电机电流波形采集。
后台系统对接：将新柜接入皂河站智能泵站系统通信网络，数据上传与指令下发。核对遥测量（电压、电流、温度、机械特性参数、电气特性参数）、遥信量（开关状态、底盘车位置、柜门状态）、遥控量（断路器分合闸、底盘车进退、接地开关分合）的数据格式、点号配置、品质描述。后台监控画面确保图标样式、颜色配置、布局风格、报警分级规则统一。验证遥控操作时视频画面自动切换至对应柜体画面。完成整站系统联调后，进行连续带负荷试运行，保护动作正确率须达100%，数据采集完整性≥99.9%，通信无丢包，视频系统运行可靠。
4.2.3安全保障措施
旧柜拆除阶段：确认停电、验电、接地后方可开工。拆除二次线时严防电流互感器回路开路产生高压；拆除一次线时注意残余电荷释放。拆除后的线缆悬挂于绝缘支架，严禁拖地或接触地面金属构件。旧柜吊运时防止碰撞运行设备或损伤基础。
拼柜与接线阶段：母排连接时严禁徒手触摸导电面；恢复二次线时对照原理图逐芯核对，防止误接导致误动或拒动；通信线恢复时严禁带电插拔光纤头。施工区域采用硬质围栏封闭，与带电设备保持安全距离，悬挂“当心触电”警示标识。
调试阶段：电动底盘车或断路器遥控操作时现场设专人监护，操作前通过视频监控确认设备状态，操作后通过遥信返校确认位置。机械特性及电气特性监测模块调试时，注意传感器安装位置，避免影响断路器正常动作。
4.2.4验收交付
分阶段验收：拼柜接线验收检查柜体垂直度、母排接触电阻、相序标识、线缆恢复正确率及标识清晰度；单体功能验收验证终端显示、电动机构定位、传感器精度、视频清晰度动作时间、机械特性监测精度、电气特性波形质量；系统功能验收验证一键顺控、后台四遥对接、机械/电气特性数据上传及72小时试运行数据。
资料移交与培训：验收通过后编制《项目验收报告》，移交设计图纸（含变更）、设备合格证、检测报告、外接线恢复确认单、调试报告、录波数据、后台通信点表、操作手册、机械特性基准值报告、电气特性基准值报告等。对运行人员进行专项培训，内容包括智能终端就地操作、后台监控界面操作、一键顺控流程、常见故障处理、机械特性/电气特性数据查看及异常判断，确保熟练掌握改造后的系统操作。
项目交付时，须提交完整的项目成果，包括但不限于（如有）：全部源代码（含完整注释）、系统部署包、数据库脚本、软件设计说明书、接口说明文档、用户操作手册、系统运维手册及项目验收所需的全套技术文档。所有交付物须为原始可编辑格式，不得以任何形式（包括但不限于代码加密、代码混淆、仅提供编译后文件、封装为不可编辑格式等）对交付内容进行处理。
交付后提供不少于1年免费运维服务，建立7×24小时应急响应机制，核心部件24小时内直达配送，平均故障修复时间控制在2小时以内，确保皂河泵站低压系统长期安全稳定运行。
4.3项目实施前的准备工作
为使项目顺利实施，保证施工进度、质量，在项目实施前，我单位已对各个项目进行了方案细化，根据机组运行情况，初步拟定了检修日期，现场水、电及道路均能满足施工要求。
4.4技术创新
智能化改造后，低压开关柜除具备以往操控等功能外，具备以下功能：
4.4.1运行监测，各回路电流、电压、功率、功率因数、谐波、电度等电参数采集，断路器合/分状态及抽屉工作/试验位置状态信号采集。
4.4.2温度监测，各回路开关触头温度监测、母排温度监测，温度异常时推送告警，结合温度-电流策略，诊断分析异常原因并给出运维指导。
4.4.3连成整个系统，具备四遥功能，柜顶设UPS交流小母线供智能终端、网关、交换机等。
4.4.4通过配置适当的传感器、通信模块等智能终端设备实现对塑壳断路器的监控。
4.4.5柜体配置独立的空间作为通信电缆通道，控制信号线应远离主回路或大电流母线；独立空间也用于安装如网关、交换机等组网设备，以及其他通信接口器件、连接端子、电源模块等。
4.4.6电气火灾剩余电流的监测，各回路的漏电流、相电流和温度监测，展示其报警状态。
4.4.7故障监测，各回路发生过压、欠压、缺相、过流、短路、失压停电、越级跳闸等故障时，均产生SOE记录并推送告警。
4.4.8故障记录和显示，除超温外其他和电流电压相关的事件同时触发故障记录，可读取故障事件报文和故障显示。
4.4.9电能计量和质量分析，各回路电量采集和能耗分析，谐波数据采集和统计分析。
5.项目进度
项目工程总工期为60日历天。工程完工后报请江苏省骆运水利工程管理处对工程进行验收。
6.施工期间对工程运行的影响及采取的措施
本项目施工需停电施工、工程无法投入运行，需结合年度调水计划安排在非调水期实施，并在9月份完成全部施工，不影响10月份调水运行。
（三）皂河站辅机控制系统改造
1、质量管理
1.1质量管理责任制
结合工程的特点和施工现场情况，建立现场质量制度和质量保证体系，编制工程项目质量保证计划，在工程建设过程中认真贯彻执行国家《建设工程质量管理条例》，从而使工程目标和措施得到保证。
建设单位：实行项目负责人质量负责制，建立健全工程质量检测责任制，建立完整的质量管理体系和质量管理组织网络，明确质量管理的负责人，根据工程施工进度计划，对其进行监督和指导，对重点、隐蔽工程的全方位检查和指导，确保工程质量。进场原材料及各种成品、半成品须经发包人检查，合格后方可使用。承包人应向发包人提交所用产品、材料的合格证。发包人有权随时对工程的所有部位及其任何一项工艺和工程设备进行检查和检验。施工过程中，技术负责人跟班旁站，加强与承包方、技术人员以及现场质量验收人员的沟通，确保工程顺利完工。对维修项目的施工材料、施工工艺和工程质量按国家和行业颁布的技术标准和规程规定的技术要求进行检查和验收。
施工单位：加强工程施工全过程质量监管，项目负责人和技术负责人应全程跟踪，实行技术、质量双向承包责任制，推行工程质量保修回访制度，工程在保修期内出现质量问题应及时维修。
1.2质量检查内容及评定方法
本工程主要参照GB/T7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》、GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 、GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》、GB4208《外壳防护等级》、GB/T14048.1《低压开关设备和控制设备总则》、IEC439《低压开关设备和控制设备成套装置》、IEC947《低压开关设备和控制设备》DB32/T2334.4-2013《水利工程施工质量检验与评定规范 第4部分：电气设备与自动化》等对施工质量进行检查，主要检查评定内容为：
（1）辅机动力箱采用智能化成套开关柜，逐台检查：
①电气交接试验符合要求。
②整定试验、定值校验、系统调试：整定参数符合设计要求，整组试验动作正确。
③仪表校验：符合设计及产品技术要求。
④通信功能正常。
⑤带电部分对地及相间距离符合要求。
⑥接地牢固、可靠。
⑦动力箱外观：无变形及漆面受损；漆色符合设计色标要求；基础槽钢防腐完好。
⑧基础槽钢安装：直线偏差、水平偏差、位置偏差及平行度偏差符合要求；基础槽钢平面宜高出地面10mm。
⑨柜体安装：垂直偏差、柜顶高差、柜面偏差、柜间接缝偏差、柜体与建筑物的距离符合要求；柜体固定牢固，柜间连接紧密；柜内安全隔板完整牢固，门锁齐全、开关灵活；辅助开关动作准确，接触可靠；柜底孔洞封堵严密。
⑩选用的电器元件、箱体等有出厂检测报告、合格证。
（2）箱型
动力箱为智能化动力箱，型号为XL-21型，采用冷轧钢板弯制焊接制成，落地式靠墙安装，动力箱尺寸高*宽*深为1700*600*450mm。箱体钢板厚度不低于1.2mm，门板钢板厚度不低于1.5mm。门上装有电参数显示仪表、按钮、信号灯等。门打开后全部电器敞露，便于检修维护。进出线采用电缆，箱底用封板（带敲落孔）封闭，以防小动物进入。在箱内装有防潮装置，提供用于湿度控制的恒温空间加热器，以防止箱内出现冷凝水。箱体采用环氧树脂粉末静电喷涂，应符合相应的技术规定要求。靠墙安装的柜体须采用板前接线，柜后不操作。
（3）功能单元
所有的设备应具有可靠的安全措施以防止意外及设备损坏。各功能单元应适合所需的电压、电流、开断容量及短路容量，并结合所需的操作辅件、联锁装置。出厂检验、安装调试等资料齐全。
（4）动力箱内动力线
箱内动力线应采用铜母排，每个装置的额定电流、额定电压需满足最大故障条件。
（5）导体
①母排系统：母排采用刚性硬拉高导电电解铜，母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。母排连接应确保有效的导电和牢固地连接，不同金属的连接处应防止腐蚀。母排表面采用热缩导管和环氧树脂板等加强措施，并加装绝缘板固定，使母排形成整体。母排开孔应在制造厂内预先钻好，钻孔光洁无毛口，母排的夹紧螺栓应采用高拉伸的不锈钢螺栓。母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其它材料应有合格的性能，以适应机械及电气的要求。母排的排列应便于电缆连接，检查及维修。为便于发展，母排终端应钻孔，并支撑。
②电缆：电缆仅用于箱内动力线，电缆应是聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套高导电的多股铜芯线，能耐高温并符合GB/T12706有关标准。电缆应整齐地排列和牢固地支撑以承受指定的故障条件。
③中性和接地母排：提供满足系统要求的中性和接地铜母排，上述母排要预先钻孔便于连接。
④标识：在低压开关柜内的动力线采用相色识别，选用五指黑管封分叉，内线热缩彩管附线芯区分相色。
⑤辅助导线：连接控制、保护及仪表设备的小线，电流回路导线截面不小于2.5mm2的多股铜导线，其他回路导线截面不小于2.5mm2的多股铜导线，绝缘等级为0.6kV。柜内小线应整齐地排列夹紧。所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处具有持久标记，应符合IEC446标准。
箱内外小线必须在端子排上连接、柜内留有25％以上的备用端子，每根导线将固定在专用的端子上。箱内应留有通长通信线缆敷设的通道，并配合自动化人员进行敷设。
（6）智能低压断路器
①设备型号、规格、性能参数符合设计和合同要求；
②设备的技术文件和出厂检验、开箱检验等资料齐全；
③操动试验合格，动作准确、可靠、无卡阻；分闸、合闸指示正确；辅助开关动作准确可靠；
④保护功能符合要求，交接试验合格；
⑤通信功能符合要求。
（7）控制与保护开关
具LED显示屏，配合通讯模块具有远程控制和就地控制功能，具有反时限、定时限和瞬时三段保护，以及断相、不平衡、接地、堵转、启动超时、报警等功能；通讯模块应采用进线取电；
具有RS-485通讯接口（Mudbus-RTU规约），与监控系统联网。
（8）设备控制的集成
现有空气围带及液压减载装置设有控制器，本次工程需将其整合至辅机动力箱内，通过其通信口联至辅机智能管理系统并上传至上位机。动力及控制线缆的敷设包含在本次报价中。
（9）智能终端管理系统
①设备型号、规格、性能参数、安装位置符合设计和合同要求；
②设备的技术文件和出厂检验、开箱检验等资料齐全；
③通信功能符合要求。
1.3施工质量控制措施
要求施工单位采用“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”PDCA循环的工作方法，不断改进过程控制，保证工程施工质量。
质量标准：工程质量要求达到国家及行业施工验收规范合格标准。
（1）要求施工所采购原材料具有产品合格证、质量检验报告，必要时需对所采购原材料进行见证复试，合格后方可用于本工程。
（2）在工程开工前要求施工单位编制合理可行的施工组织设计。
（3）按各工序施工质量检验评定标准制定相应的质量保证技术措施，配备具有丰富施工经验的管理人员和技术人员，明确各阶段的检验、试验、测量及验收工作。
（4）为保证施工质量，完成各项工序后应及时报验，待验收合格后，方可进行下一步工序。
2、安全管理
2.1安全管理责任制
坚持“安全第一、预防为主”和贯彻“质量第一”的方针，依靠科学管理和技术进步，制定安全生产、文明施工的管理规定，认真履行相应职责，保障人身安全和工程安全，以确定工程施工的正常进行和工程质量的完善。工程施工中，我们配备了专职的安全员负责本工程的施工。
施工单位：设立工程施工现场专职安全员，具体负责工程的日常安全管理工作；协同技术负责人层层落实安全生产工作，加大硬件投入，确保生产安全和促进现场文明施工。
2.2现场安全设施和措施
施工现场设立规范的安全管理“五牌一图”，及时设置施工警示牌和安全防范标识牌，落实专人管理，明确安全责任;与外来施工单位签订合同的同时签订安全告知书及安全承诺书，需临时用电的施工单位签订临时用电协议。
施工过程中，严格遵守《电业安全规程》的相关规定，停、送电必须填写操作票和工作票，办理相关安全手续。供电线路设置三级漏电保护，电工用电严格执行安全用电自检、漏电保护器的调试、接地电阻测试等制度，确保用电安全。
施工过程中，及时发放个人劳动防护用品，进场人员佩戴安全帽，登高作业必须佩戴安全带。
3、档案管理
3.1档案管理责任制
工程实施过程中形成的各类档案是项目实施过程的真实记录，是工程质量的有效见证；所形成的档案资料由档案室集中管理，做到收集齐全，制度健全，管理科学，保密安全，提供利用，积极为工程管理工作服务。由分管副所长领导档案工作，档案室配备专职管理人员，全面负责对各类档案收集整理和归档工作。档案管理人员定期对档案进行检查，发现破损、霉变或字迹模糊，要及时采取措施进行技术处理；档案管理人员变动时，要做好档案的移交工作，认真履行交接手续。
3.2档案收集、整理
对工程中所有发生的相关资料及时进行整理和汇总，由专人负责档案管理工作，严格按照省厅文件要求做好维修工程项目管理卡，以备验收。坚持项目档案工作与项目建设同步进行，切实做到“四同步”：下达工程计划任务与提出文件材料归档要求同步；检查计划进度与检查文件材料形成情况同步；工程竣工验收与验收工程竣工档案同步；工程款支付与申请材料同步。
3.3档案归档和移交
工程验收后及时将资料按《科学技术档案案卷构成的一般要求》和水利厅《江苏省水利厅基本建设项目（工程）档案资料管理规定》要求进行归档；管理所档案室留存一份，报处工管科一份。
4. 项目实施
4.1项目设计
4.1.1技术准备
施工前全面勘查辅机动力箱，逐柜核对各动力柜一次主接线、安装基础、电缆走向，重点核查原有外接一次电缆（进线、出线、母排）的规格型号、相序标识，以及原有外接二次电缆（控制、信号、遥测、遥信、通信）的回路编号、芯线定义及端子排位置，形成《外接线核对清单》。
4.1.2设备出厂预制
新箱装配在工厂完成。型号为XL-21型，采用冷轧钢板弯制焊接制成，落地式靠墙安装，动力箱尺寸高*宽*深为1700*600*450mm。箱体钢板厚度不低于1.2mm，门板钢板厚度不低于1.5mm。工厂内完成智能开关柜接线，并完成断路器的电气交接试验、柜内互感器交接试验、控制保护开关交接试验、低压柜电气设备交接试验等，并出具报告，在我方负责人检查通过后方可签收。
（1）智能低压断路器设计要求（本体或者通过辅助元件实现功能都可行）
①塑壳断路器：
额定电流250A以下电气寿命不低于10000次，机械寿命不低于20000次。额定电流250以上电气寿命不低于8000次，机械寿命不低于20000次；分断能力Icu≥70KA；Ics≥50KA；
智能型塑壳断路器须具有LCD液晶显示+LED指示灯的电子脱扣器，LED灯指示合闸、故障、通讯状态，DC12V辅助电源接口，具有LSI保护功能，过载长延时保护电流整定值设定范围 Ir =（0.4～1.0）× In 范围内连续可调；短延时电流整定值：Isd = （2 ～ 10）* Ir范围内连续可调；瞬时保护整定值： Ii = （3～12）* In 范围内连续可调；同时具有过欠压保护功能、缺相保护、过载预报警功能。
智能型塑壳断路器须具有测量功能，可测量电压(精度±0.5%)、电流(精度±0.5%)、有功功率(精度±1%)、无功功率(精度±1%)、视在功率(精度±1%)、功率因数(精度±1%)、频率(精度±1%)。
智能型塑壳断路器可加装LCD液晶柜门显示模块，能液晶显示断路器的分合闸状态、故障、报警、操作记录及查询电流、电压、功率、功率因数等功能；
智能型塑壳断路器具有不少于10次跳闸故障存储，以及统计功能（不少于30日电压、电流最大/最小值记录，80次保护功能投退时间记录、10次闸位变化事件记录、10次告警事件记录、2~31次谐波监测、电量统计、运行统计、时间功能）。
智能型塑壳断路器具有通讯功能，配备通讯型电动操作机构，无需外置附件，能够与上位机通讯实现“四遥”；基于标准Mudbus-RTU协议、配置RS485通讯接口。内置温度检测，可实时显示触头温度。
②小型断路器：
具有短路、过载、过压、欠压、过温、缺相、漏电等保护功能，实时监测漏电电流、电流、电压、功率、频率、温度、电量、寿命等。分断能力Icu≥6kA
内置AC-DC电源模块，独立交流220V供电，无需外置电源模块，本地手动操作合闸/远程电动合闸，集成一体化数据采集模块，有包括：温升、短路、过载、过欠压等异常状态的预警上报。
配置RS485通信接口，实现遥信、遥测、遥调、遥控等功能；监控系统可以对断路器进行分合控制。
（2）智能终端管理系统设计要求
辅机动力箱系统共设1套智能终端，安装于1#辅机动力箱内。
具备PC系统处理、触控屏显示控制功能；
触摸屏采用投射式电容屏，支持10点触摸，触摸速度小于3ms，高效稳定，支持多点手势，尺寸不小于20英寸；
扩充性好：配置灵活，可扩充安装客户需求的各种功能配件；
操作系统兼容性强，兼容国产操作系统；固件可升级；
芯片不低于英特尔I5，内存不小于4G，硬盘不小于8G且可扩展，清晰度不小于1080P，核显，集成1000M自适应网卡；
内置智能配电管理系统：具备全部项目的数据总览；可实现资产的管理如配电室管理、区域管理、设备管理；可实现数据概览、配电系统图（或电气设备三维建模图实现控制、监测等功能）、电力监测、环境监测；具备异常报警汇总和系统日志等功能。系统采用B/S架构，应实现自动采集与监视、运行状态监视、报警、历史运行数据管理；可实现遥信、遥测、遥控功能，本次不涉及遥调，将来如接有变频调节设备，也可实现遥调。数据通讯和采集功能，智能控制内置定时配置。环境监测可接入视频、防盗、灾害、环境参数等数据；具备人机界面显示，电力系统标准的图形画面；实时显示设备运行状态和参数；支持本地逻辑编程；具备报警管理功能，趋势和曲线分析功能，数据库管理功能，设备运行报表功能，系统安全功能，电能质量监测功能，能源分析展示功能。中标人负责智能终端的界面开发、部署、系统调试以及与上位机开发的通讯，并提供点表信息；提供调试完备后的系统镜像备份，具备运行数据的定期备份功能。
（3）液晶触摸屏技术性能指标应不低于以下要求：
液晶显示触摸屏不小于15.6英寸，分辨率1920×1080；电容式多点触控，不大于3ms延时；屏表面物理钢化莫氏硬度不小于7级防爆玻璃。
亮度不小于400cd/m2，触摸寿命大于500万次，LED背光灯寿命大于25000小时。屏幕可通过外部信号进行唤醒。
4.1.3物资准备
准备阻燃型热缩号码管、不锈钢扎带、防水标签纸、彩色标识带等线缆标记材料；准备母排连接用导电膏、搪锡工具、扭矩扳手、继电保护测试仪等。行车、叉车、吊带等搬运工器具。
4.2施工方案
4.2.1施工条件：本项目施工地点在皂河抽水站厂房联轴层。为施工安全，施工前需做好安全组织措施及安全技术措施、办理施工安全交底工作。在施工期间需注意噪声和环境卫生等工作，做到文明施工。
4.2.2施工内容
（1）动力箱拆除
施工前全面勘查辅机动力箱，逐柜核对高低压柜一次主接线、安装基础、电缆走向，重点核查原有外接一次电缆（进线、出线、母排）的规格型号、相序标识，以及原有外接二次电缆（控制、信号、遥测、遥信、通信）的回路编号、芯线定义及端子排位置，形成《外接线核对清单》。
一次线标记与拆除：对连接旧柜的母排、进线电缆、出线电缆进行标记。母排采用不锈钢扎带悬挂防水标签，注明电压等级、段别及相序；电缆采用彩色标识带缠绕（黄绿红对应ABC相），并在电缆头悬挂标签注明电缆编号、对侧柜号及相序。拆除时先拆电缆头连接螺栓，再拆母排连接螺栓；拆除后的母排用防潮帆布包裹，电缆头用热缩帽或绝缘胶带密封，防止受潮。
二次线标记与拆除：对全部外接二次电缆实施双重标记。第一重在电缆本体：套入阻燃热缩号码管，打印“回路编号-对侧柜号-功能”。第二重在电缆头：每根芯线套热缩号码管标识线号，电缆头整体悬挂防水标签注明回路名称、端子排位置及芯线对照表；通信线缆额外标注协议类型及IP地址。拆除时先拆二次线，使用专用退线工具从端子排退出，避免损伤芯线；拆除后逐根整理，采用尼龙扎带捆扎，悬挂于临时绝缘支架上，严禁拖地、挤压或受潮。
旧柜移出与场地清理：外接线全部拆除并妥善悬挂后，拆除旧柜固定螺栓，使用行车移出联轴层。清理基础槽钢及预埋件，检查水平度，偏差超标处采用垫铁调整，确保新柜就位条件。
（2）动力箱安装
拼柜与母排连接：拆除柜间运输防护板，连接柜间螺栓，调整间隙均匀且不大于2mm。主母线按原系统相序连接，搭接面清洁、搪锡处理，涂抹导电膏，采用不锈钢螺栓紧固，扭矩扳手按标准力矩执行，接触电阻≤50μΩ。母线穿墙套管及触头盒检查洁净度，防止局放隐患。连接完成后核对相序标识正确，柜间绝缘隔板安装到位。
原有外接线恢复：按照拆除时的标记逐根恢复。一次线恢复时核对相序，电缆头检查密封状态，必要时重新制作；母排连接核对相序标记，确保与原系统一致；恢复后检查连接点紧固力矩，抽测接触电阻。二次线恢复时对照新柜二次原理图，逐芯核对端子排编号及芯线定义，确保与原设计一致；电流互感器回路注意极性正确、严禁开路；控制回路注意分合闸线圈极性；通信回路注意屏蔽层单端接地。端子排压接采用扭矩扳手，压接部位涂抹抗氧化剂。每恢复一根电缆，做到恢复一根、核对一根、确认一根。
通信线恢复至新柜双以太网接口，核对IP地址、子网掩码、网关参数，确保与原有网络规划一致。柜间通过通信端口级联，最终接入站端通信管理机并上传至上位机系统。
空气围带控制器保留现有可编程控制器，安装于辅机动力箱内，且空气围带通信接入智能管理终端并上传至上位机。使用二次线缆连接空气围带与对应柜内PLC。因供排水泵动力电缆老化，对供排水泵动力电缆进行更换。皂河站联轴层电缆桥架部分变形损坏，对损坏部分桥架进行更换，更换为不锈钢桥架。
（3）动力箱试验
所有电气设备均应按供货商技术文件的要求和电气设备相关规程规范规定进行安装调试、检查和验收，主要电气设备安装与检验、试验的内容如下： 
①承包人应按照供货商技术文件及GB50147规定进行开关柜安装前检查，供货商应提交出厂合格证、说明书、出厂试验报告等资料。
②成套配电柜安装应按GB50147和GB50171相关规定条文执行。
③盘面标志牌、标志柜应齐全正确，油漆完整，相色标志正确，接地可靠，柜内仪表，指示灯正常，断路器及操作机构操动应正常，联动试验合格。
④各导电接触面无氧化，接触良好，电气连接可靠。
⑤断路器与母排等的安装，调整检查还应符合GB/T14824规定。
⑥承包人应按供货商技术文件及GB50150的规定进行电气交接试验。
⑦智能断路器的电气交接试验主要包括下列内容：测量绝缘电阻；测量每相导电回路的电阻；交流耐压试验；测量断路器主触头的分、合闸时间，测量分、合闸的同期性，测量合闸时触头的弹跳时间；测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻；断路器分、合闸最低动作电压。
⑧柜内互感器交接试验主要包括下列项目：测量绕组的绝缘电阻；交流耐压试验；测量绕组的直流电阻；接线组别和极性试验；变比和误差测试；互感器励磁特性曲线测试。
⑨控制保护开关交接试验主要项目：测量绝缘电阻；交流耐压试验；主回路直流电阻测量；操作与控制功能试验；保护特性校验；电压线圈动作值校验。
⑩盘柜电气仪表进行精度校验。
⑪低压柜电气设备交接试验主要项目：测量绝缘电阻；低压断路器、脱扣器定值整定（瞬时、长延时、热过载等）；交流耐压试验；相位检查等。
（4）系统调试
单体功能验证：拼柜及接线完成后逐柜通电检查。智能保护终端上电自检，触摸屏显示正常；温湿度传感器及加热器、风机自动启停验证；无线测温传感器通信验证；电气特性监测模块验证线圈电流、电机电流波形采集。
保护功能调试：依据设计图纸录入保护定值。使用继电保护测试仪模拟各类故障信号，验证各保护动作正确性，模拟保护动作及断路器操作，验证录波功能。
后台系统对接：将新柜接入皂河站智能泵站系统通信网络，数据上传与指令下发。核对遥测量（电压、电流、功率、电气特性参数）、遥信量（开关状态、柜门状态）、遥控量（断路器分合闸）。后台监控画面确保图标样式、颜色配置、布局风格、报警分级规则统一。验证遥控操作时视频画面自动切换至对应柜体画面。完成整站系统联调后，进行连续带负荷试运行，保护动作正确率须达100%，数据采集完整性≥99.9%，通信无丢包，视频系统运行可靠。
4.3安全保障措施
旧柜拆除阶段：确认停电、验电、接地后方可开工。拆除二次线时严防电流互感器回路开路产生高压；拆除一次线时注意残余电荷释放。拆除后的线缆悬挂于绝缘支架，严禁拖地或接触地面金属构件。旧柜吊运时防止碰撞运行设备或损伤基础。
拼柜与接线阶段：母排连接时严禁徒手触摸导电面；恢复二次线时对照原理图逐芯核对，防止误接导致保护误动或拒动；通信线恢复时严禁带电插拔光纤头。施工区域采用硬质围栏封闭，与带电设备保持安全距离，悬挂警示标识。
调试阶段：断路器遥控操作时现场设专人监护，操作前通过视频监控确认设备状态，操作后通过遥信返校确认位置。保护逻辑、信号传动校验时，保护传动试验前断开跳闸出口压板，防止误跳运行设备；整组传动试验时，应投入保护压板，做好停电措施。机械特性及电气特性监测模块调试时，注意传感器安装位置，避免影响断路器正常动作。
4.4验收交付
分阶段验收：拼柜接线验收检查柜体垂直度、母排接触电阻、相序标识、线缆恢复正确率及标识清晰度；单体功能验收验证终端显示、电动机构定位、联锁逻辑、传感器精度、视频清晰度动作时间、机械特性监测精度、电气特性波形质量；系统功能验收验证一键顺控、后台遥信、遥测、遥控对接、视频联动联动、机械/电气特性数据上传及72小时试运行数据。
资料移交与培训：验收通过后编制《项目验收报告》，移交设计图纸（含变更）、设备合格证、检测报告、外接线恢复确认单、调试报告、录波数据、后台通信点表、操作手册、机械特性基准值报告、电气特性基准值报告等。对运行人员进行专项培训，内容包括智能终端就地操作、后台监控界面操作、一键顺控流程、常见故障处理、视频系统使用动作处置、机械特性/电气特性数据查看及异常判断，确保熟练掌握改造后的系统操作。
交付后提供不少于1年免费运维服务，建立7×24小时应急响应机制，核心部件24小时内直达配送，平均故障修复时间控制在2小时以内，确保皂河泵站高压配电系统长期安全稳定运行。
4.5项目实施前的准备工作
为使项目顺利实施，保证施工进度、质量，在项目实施前，我单位已对各个项目进行了方案细化，根据机组运行情况，初步拟定了检修日期，现场水、电及道路均能满足施工要求。
4.6技术创新
智能化改造后，辅机动力箱除具备以往操控等功能外，具备以下功能：
4.6.1各回路电参数在线检测与诊断。
4.6.2单个柜体或元器件、整组柜体连成整个系统，具备遥信、遥测、遥控功能，采用有线方式通信时，每柜内设有网络通信连接端口，柜体之间的通信应通过通信端口连接。
4.6.3配置适当的传感器、通信模块等智能终端设备实现对塑壳断路器的监控。
4.6.4箱体配置独立的空间作为通信电缆通道，控制信号线应远离主回路或大电流母线；独立空间也用于安装如网关、交换机等组网设备，以及其他通信接口器件、连接端子、电源模块等。
4.6.5运行控制，现地和远方控制操作，接收并执行远程控制命令分合闸，设置防误操作联锁装置。
4.6.6运行监测，各回路电流、电压、功率、功率因数、谐波、电度等电参数采集，断路器合/分状态信号采集。
4.6.7故障监测，各回路发生过压、欠压、缺相、过流、短路、失压停电、越级跳闸等故障时，均产生SOE记录并推送告警。
4.6.8故障记录和显示，除超温外其他和电流电压相关的事件同时触发故障记录，可读取故障事件报文和故障显示。
4.6.9电能计量和分析，各回路电量采集和能耗分析。
4.6.10电能质量分析，各回路谐波数据采集和统计分析。
5. 项目进度
项目，工程总工期为60日历天。工程完工后报请江苏省骆运水利工程管理处对工程进行验收。
6. 施工期间对工程运行的影响及采取的措施
本项目施工需停电施工、工程无法投入运行，需结合年度调水计划安排在非调水期实施，并在9月份完成全部施工，不影响10月份调水运行。
六、其他要求
（一）本项目为全费用单价合同，竞标报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围内的全部内容，包括项目本身、材料费、施工费、机械费、人工费、利润、税金等以及政策性文件规定的各项应有费用。
（二）投标人需提供具体人员配备方案，任务分配，各具体岗位职责分工明确，人员配备应包括项目负责人、技术负责人、质检员、施工员配备齐全。现场施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，配合采购人完成项目所需要的其他相关服务工作。
（三）项目负责人（项目经理）必须满足下列条件：
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]1、项目负责人（项目经理）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
2、拟任项目负责人（项目经理）“无在建工程”的要求，在具有在建工程但符合可以投标规定的前提下，需要同时提供“无在建工程承诺函+虽具有在建工程但符合投标条件情形的证明材料”供磋商小组评审认定“无在建工程”投标资格，无在建工程承诺函详见响应文件格式。其中具有在建工程时符合投标条件的情形及证明材料如下：
具有在建工程但符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后（附在投标文件中），可以参加本项目的投标：
a.合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。
b. 通过合同完工验收。
c.工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。
d.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。
注：①在建工程是指在正在施工和新承接的项目担任项目负责人职务（施工项目经理或设计施工总承包项目经理、施工负责人）的工程；
②上述a、b条款在建工程建设单位同意拟任项目经理可以参加本项目投标时，该建设单位应当明确具体情形并附相应证明材料。该项目经理未变更的，一旦中标，投标人须提供该在建工程的施工项目经理已经变更为其他人员的证明材料（原建设单位出具、盖章）方可签订本项目合同协议书，否则《中标通知书》无效；
③上述第e条款不适用于停工后已在本项目投标截止时间之前复工的情形。
七、附件
附件1、高压开关柜配置清单；
附件2、低压开关柜清单；
附件3、辅机动力箱配置清单。
附件1、高压开关柜配置清单
	序号
	元器件名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	进线开关柜 
	KYN28-12
	台
	1
	

	1
	柜体
	KYN28-12，1000×1700×2300mm
	面
	1
	

	2
	触头盒
	CH3-12/1600
	只
	6
	

	3
	一次静触头
	与触头盒配套 1600A
	只
	6
	

	4
	交流真空断路器
	1600A/31.5kA-12kV  智能断路器，配套6点测温， 电动底盘车
	台
	1
	

	5
	电流互感器
	LZZBJ9-10  1500/5A 0.5/5P30/5P30
	只
	3
	

	6
	避雷器
	HY5WZ-17/45
	套
	1
	

	7
	带电显示传感器
	GSN-10/Q
	只
	3
	

	8
	智能终端

	≥16寸屏、单色铝面板、数据集成、综合保护、语音控制等功能，屏幕分辨率不低于1920*1080, LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒
	台
	1
	

	9
	温湿度传感器
	精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH，配通讯口
	套
	2
	

	10
	无线温度传感器
	线圈感应取电，精度±0.5℃，量程不小于-30℃～200℃
	套
	3
	

	11
	摄像头及配件
	900线 2.8mm焦距，手车活门视频监视
	套
	1
	

	12
	局放在线监测装置
	非接触式，监测范围不小于20米，共轭传感器采用特高频技术，检测频带覆盖范围不小于 300MHz～1.5GHz，
485通信接口
	套
	1
	

	13
	绝缘在线监测
	具有高压隔离功能，测试电压DC2500V，量程不小于10GΩ
	套
	1
	

	14
	智能除湿器
	冷凝式STH，60W AC220V
	只
	2
	

	15
	柜内铜排
	100*10mm
	kg
	20
	

	16
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	5
	

	17
	主铜排
	100*10mm
	kg
	30
	

	18
	主接地排
	40*5mm
	kg
	5
	

	19
	仪表室二次铜排
	30*4mm
	kg
	2
	

	20
	仪表室二次接地线
	BVR-4mm² 双股
	米
	15
	

	21
	电磁锁
	DSN3-BMZ/Y，前门及后门闭锁
	只
	2
	

	22
	柜内照明灯
	AC220V LED，仪表室照明
	只
	1
	

	23
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	

	二
	主机开关柜 
	KYN28-12
	台
	2
	以下为1台柜配置

	1
	柜体
	KYN28-12，800×1500×2300mm
	面
	1
	

	2
	触头盒
	CH3-12/1250
	只
	6
	

	3
	一次静触头
	与触头盒配套 1250A
	只
	6
	

	4
	交流真空断路器
	1250A/31.5kA-12kV  智能断路器，配套6点测温， 电动底盘车
	台
	1
	

	5
	电流互感器
	LZZBJ9-10  600/5A 0.5/5P30/5P30
	只
	3
	

	6
	电流互感器
	LZZBJ9-10  600/5A 5P30/5P30
（电机尾端）
	只
	4
	

	7
	零序电流互感器
	LXK-Φ180  50/1A 10P10
	只
	1
	

	8
	接地开关
	JN15-12 电动操作 DC220V
	只
	1
	

	9
	过电压保护器
	JPB-HY5CD2-12.7/29
	套
	1
	

	10
	带电显示传感器
	GSN-10/Q
	只
	3
	

	11
	智能终端

	≥16寸屏、单色铝面板、数据集成、综合保护、语音控制等功能，屏幕分辨率不低于1920*1080，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒,
	台
	1
	含纵差、横差保护

	12
	温湿度传感器
	精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH，配通讯口
	套
	2
	

	13
	无线温度传感器
	线圈感应取电，精度±0.5℃，量程不小于-30℃～200℃
	套
	3
	

	14
	摄像头及配件
	900线 2.8mm焦距，手车活门及接地开关视频监视
	套
	2
	

	15
	局放在线监测装置
	非接触式，监测范围不小于20米，共轭传感器采用特高频技术，检测频带覆盖范围不小于 300MHz～1.5GHz，485通信接口
	套
	1
	

	16
	绝缘在线监测
	具有高压隔离功能，测试电压DC2500V，量程不小于10GΩ
	套
	1
	

	17
	智能除湿器
	冷凝式，60W AC220V
	只
	2
	

	18
	柜内铜排
	80*8mm
	kg
	20
	

	19
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	5
	

	20
	主铜排
	100*10mm
	kg
	25
	

	21
	主接地排
	40*5mm
	kg
	5
	

	22
	仪表室二次铜排
	30*4mm
	kg
	2
	

	23
	仪表室二次接地线
	BVR-4mm² 双股
	米
	15
	

	24
	电磁锁
	DSN3-BMZ/Y，前门及后门闭锁
	只
	2
	

	25
	柜内照明灯
	AC220V LED，仪表室照明
	只
	1
	

	26
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	

	三
	母线设备柜
	KYN28-12
	台
	1
	

	1
	柜体
	KYN28-12，800×1500×2300mm
	面
	1
	

	2
	触头盒
	CH3-12/1250
	只
	3
	

	3
	一次静触头
	与触头盒配套 1250A
	只
	3
	

	4
	电动手车
	630A/31.5kA-12kV，电动手车
	台
	1
	

	5
	电压互感器
	JDZX9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/3 0.5/3P 30/100VA
	只
	3
	

	6
	一次消谐器
	JXQ-10
	只
	1
	

	7
	高压熔断器
	XRNP-12/0.5A-50kA
	只
	3
	

	8
	避雷器
	HY5WZ-17/45
	套
	1
	

	9
	带电显示传感器
	GSN-10/Q
	只
	3
	

	10
	智能终端
	≥16寸屏、单色铝面板、数据集成、语音控制等功能，屏幕分辨率不低于1920*1080，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒
	套
	1
	

	11
	智能终端管理系统
	含20寸电容屏、网关、交换机及管理系统软件等，屏幕分辨率不低于1920*1080，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒
	套
	1
	

	12
	温湿度传感器
	精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH，配通讯口
	套
	2
	

	13
	无线温度传感器
	线圈感应取电，精度±0.5℃，量程不小于-30℃～200℃
	套
	3
	

	14
	摄像头及配件
	900线 2.8mm焦距，手车活门视频监视
	套
	1
	

	15
	局放在线监测装置
	非接触式，监测范围不小于20米，共轭传感器采用特高频技术，检测频带覆盖范围不小于 300MHz～1.5GHz，
485通信接口
	套
	1
	

	16
	智能除湿器
	冷凝式，60W AC220V
	只
	2
	

	17
	柜内铜排
	60*6mm
	kg
	20
	

	18
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	19
	主铜排
	100*10mm
	kg
	25
	

	20
	仪表室二次铜排
	30*4mm
	kg
	1
	

	21
	仪表室二次接地线
	BVR-4mm² 双股
	米
	10
	

	22
	电磁锁
	DSN3-BMZ/Y，前门及后门闭锁
	只
	2
	

	23
	柜内照明灯
	AC220V LED，仪表室照明
	只
	1
	

	24
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	

	四
	站变开关柜 
	KYN28-12
	台
	2
	以下为1台柜配置

	1
	柜体
	KYN28-12 800×1500×2300
	面
	1
	

	2
	触头盒
	CH3-12/630
	只
	6
	

	3
	一次静触头
	与触头盒配套 630A
	只
	6
	

	4
	交流真空断路器
	1250A/31.5kA-12kV  智能断路器，配套6点测温， 电动底盘车
	台
	1
	

	5
	电流互感器
	LZZBJ9-10  50/5A 0.5/5P30
	只
	3
	

	6
	零序电流互感器
	LXK-Φ100  50/1A 10P10
	只
	1
	

	7
	过电压保护器
	HY5CZ1-12.7/29
	套
	1
	

	8
	带电显示传感器
	GSN-10/Q
	只
	3
	

	9
	接地开关
	JN15-12 电动操作 DC220V
	只
	1
	

	10
	智能终端
	≥16寸屏、单色铝面板、数据集成、综合保护、语音控制等功能，屏幕分辨率不低于1920*1080，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒
	台
	1
	

	11
	温湿度传感器
	精度：温度±0.5℃，湿度±3%RH，配通讯口
	套
	2
	

	12
	无线温度传感器
	线圈感应取电，精度±0.5℃，量程不小于-30℃～200℃
	套
	3
	

	13
	摄像头及配件
	900线 2.8mm焦距，手车活门及接地开关视频监视
	套
	2
	

	14
	局放在线监测装置
	非接触式，监测范围不小于20米，共轭传感器采用特高频技术，检测频带覆盖范围不小于 300MHz～1.5GHz，
485通信接口
	套
	1
	

	15
	绝缘在线监测
	具有高压隔离功能，测试电压DC2500V，量程不小于10GΩ
	套
	1
	

	16
	智能除湿器
	冷凝式，60W AC220V
	只
	2
	

	17
	柜内铜排
	60*6mm
	kg
	20
	

	18
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	5
	

	19
	主铜排
	100*10mm
	kg
	25
	

	20
	主接地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	21
	仪表室二次铜排
	30*4mm
	kg
	2
	

	22
	仪表室二次接地线
	BVR-4mm² 双股
	米
	15
	

	23
	电磁锁
	DSN3-BMZ/Y，前门及后门闭锁
	只
	2
	

	24
	柜内照明灯
	AC220V LED，仪表室照明
	只
	1
	

	25
	辅材
	绝缘件、紧固件、标识等
	套
	1
	




























附件2、低压开关柜配置清单
	序号
	元器件名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	1#励磁动力柜 
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	1
	智能框架断路器
	壳架电流‌：1250A，额定电流‌：800A，极数‌：3P+电操，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒
	只
	1
	

	2
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：160A，额定电流‌：50A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒
	只
	4
	

	3
	仪表显示屏
	电流、电压等电参量显示及报警信息显示，≥4.5寸
	只
	4
	

	4
	无线测温传感器
	6点测温（开关触头）
	套
	5
	

	5
	无线测温传感器
	3点测温（母线）
	套
	1
	

	6
	无线测温传感器
	3点测温（电缆终端）
	套
	5
	

	7
	无线测温接收装置
	无线接收，温度采集模块的测量精度不低于±1℃，能接收不少于100 路温度传感器信号，TCP/RTU/RS485 通讯接口
	套
	1
	

	8
	电流互感器
	额定电压‌：≤0.66 kV（660 V），电流比‌：800 A / 5 A
	只
	1
	

	9
	低压综合保护器
	具备电能质量监测、泄漏电流或零序电流监测、故障电弧探测、故障预警、故障录波等功能，可实现对常规电流电压等电参量监测，测量数据通过RS485通信接口上送到智能终端管理系统
	套
	1
	

	10
	转换开关
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，转换就地和远方
	只
	5
	

	11
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，绿色。
	只
	5
	

	12
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，黄色。
	只
	5
	

	13
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 红色
	只
	5
	

	14
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 绿色
	只
	5
	

	15
	主铜排
	60*6mm
	kg
	20
	

	16
	柜内铜排
	50*6mm
	kg
	50
	

	17
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	18
	柜体
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	19
	其他
	辅材、线材等
	项
	1
	

	二
	供排水泵动力柜
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	1
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：160A，额定电流‌：80A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	2
	

	2
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：630A，额定电流‌：450A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，
LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	2
	

	3
	智能双电源切换开关
	PC级630A/4P/500A，内置控制器及通信口，切换时间≤100ms
	只
	1
	

	4
	仪表显示屏
	电流、电压等电参量显示及报警信息显示，≥4.5寸
	只
	4
	

	5
	无线测温传感器
	6点测温（开关触头）
	套
	5
	

	6
	无线测温传感器
	3点测温（母线）
	套
	1
	

	7
	无线测温传感器
	3点测温（电缆终端）
	套
	3
	

	8
	无线测温接收装置
	无线接收，温度采集模块的测量精度不低于±1℃，能接收不少于100 路温度传感器信号，TCP/RTU/RS485 通讯接口
	套
	1
	

	9
	转换开关
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，转换就地和远方
	只
	4
	

	10
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，绿色。
	只
	4
	

	11
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，黄色。
	只
	4
	

	12
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 红色
	只
	4
	

	13
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 绿色
	只
	4
	

	14
	主铜排
	60*6mm
	kg
	20
	

	15
	柜内铜排
	50*6mm
	kg
	50
	

	16
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	17
	柜体
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	18
	其他
	辅材、线材等
	项
	1
	

	三
	1#站变进线柜
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	1
	智能框架断路器
	壳架电流‌：1250A，额定电流‌1250A，极数‌：4P+电操，语音控制，可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	2
	

	2
	无线测温传感器
	6点测温（开关触头）
	套
	2
	

	3
	无线测温传感器
	3点测温（母线）
	套
	2
	

	4
	无线测温传感器
	3点测温（电缆终端）
	套
	1
	

	5
	无线测温接收装置
	无线接收，温度采集模块的测量精度不低于±1℃，能接收不少于100 路温度传感器信号，TCP/RTU/RS485 通讯接口
	套
	1
	

	6
	电流互感器
	额定电压‌：≤0.66 kV（660 V），电流比‌：1500 A / 5 A
	只
	6
	

	7
	低压综合保护器
	具备电能质量监测、泄漏电流或零序电流监测、故障电弧探测、故障预警、故障录波等功能，可实现对常规电流电压等电参量监测，测量数据通过RS485通信接口上送到智能终端管理系统
	套
	2
	

	8
	后备保护
	不脱扣冲击电流（Ie）‌：‌25kA（10/350μs），四极
	只
	1
	

	9
	浪涌保护器
	Iimp=25KA(10/350us)/420V/In=100KA
	只
	1
	

	10
	智能终端管理系统
	含网关，交换机和20寸电容屏及管理系统软件等
	套
	1
	

	11
	转换开关
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，转换就地和远方
	只
	2
	

	12
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，绿色。
	只
	2
	

	13
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，黄色。
	只
	2
	

	14
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 红色
	只
	2
	

	15
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 绿色
	只
	2
	

	16
	主铜排
	60*6mm
	kg
	40
	

	17
	柜内铜排
	60*6mm
	kg
	50
	

	18
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	19
	柜体
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	20
	其他
	辅材、线材等
	项
	1
	

	四
	所变进线柜
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	1
	智能框架断路器
	壳架电流‌：1250A，额定电流‌1250A，极数‌：4P+电操，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	1
	

	2
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：630A，额定电流‌：400A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒
	只
	1
	

	3
	仪表显示屏
	电流、电压等电参量显示及报警信息显示，≥4.5寸
	只
	1
	

	4
	无线测温传感器
	6点测温（开关触头）
	套
	2
	

	5
	无线测温传感器
	3点测温（母线）
	套
	2
	

	6
	无线测温传感器
	3点测温（电缆终端）
	套
	2
	

	7
	无线测温接收装置
	无线接收，温度采集模块的测量精度不低于±1℃，能接收不少于100 路温度传感器信号，TCP/RTU/RS485 通讯接口
	套
	1
	

	8
	电流互感器
	额定电压‌：≤0.66 kV（660 V），电流比‌：1500 A / 5 A
	只
	3
	

	9
	低压综合保护器
	电参量显示、故障预警、故障录波
	套
	1
	

	10
	后备保护
	不脱扣冲击电流（Ie）‌：‌25kA（10/350μs），四极
	只
	1
	

	11
	浪涌保护器
	Iimp=25KA(10/350us)/420V/In=100KA
	只
	1
	

	12
	转换开关
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，转换就地和远方
	只
	2
	

	13
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，绿色。
	只
	2
	

	14
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，黄色。
	只
	2
	

	15
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 红色
	只
	2
	

	16
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 绿色
	只
	2
	

	17
	主铜排
	60*6mm
	kg
	40
	

	18
	柜内铜排
	60*6mm，50*6mm
	kg
	40
	

	19
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	20
	柜体
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	21
	其他
	辅材、线材等
	项
	1
	

	五
	1#辅机动力柜
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	1
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：160A，额定电流‌：80A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	3
	

	2
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：160A，额定电流‌：140A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	2
	

	3
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：250A，额定电流：‌200A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	3
	

	4
	仪表显示屏
	电流、电压等电参量显示及报警信息显示，≥4.5寸
	只
	8
	

	5
	无线测温传感器
	6点测温（开关触头）
	套
	8
	

	6
	无线测温传感器
	3点测温（母线）
	套
	1
	

	7
	无线测温传感器
	3点测温（电缆终端）
	套
	8
	

	8
	无线测温接收装置
	无线接收，温度采集模块的测量精度不低于±1℃，能接收不少于100 路温度传感器信号，TCP/RTU/RS485 通讯接口
	套
	1
	

	9
	转换开关
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，转换就地和远方
	只
	8
	

	10
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，绿色。
	只
	8
	

	11
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，黄色。
	只
	8
	

	12
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 红色
	只
	8
	

	13
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 绿色
	只
	8
	

	14
	主铜排
	60*6mm
	kg
	20
	

	15
	柜内铜排
	50*6mm
	kg
	50
	

	16
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	17
	柜体
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	18
	其他
	辅材、线材等
	项
	1
	

	六
	高压油泵动力柜
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	1
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：160A，额定电流‌：100A，极数‌：3P +电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	4
	

	[bookmark: _Hlk235113003]2
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：160A，额定电流‌：140A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	2
	

	3
	智能双电源切换开关
	PC级250A/4P/100A，内置控制器及通信口，切换时间≤100ms
	只
	2
	

	4
	仪表显示屏
	电流、电压等电参量显示及报警信息显示，≥4.5寸
	只
	6
	

	5
	无线测温传感器
	6点测温（开关触头）
	套
	8
	

	5
	无线测温传感器
	3点测温（母线）
	套
	1
	

	6
	无线测温传感器
	3点测温（电缆终端）
	套
	4
	

	7
	无线测温接收装置
	无线接收，温度采集模块的测量精度不低于±1℃，能接收不少于100 路温度传感器信号，TCP/RTU/RS485 通讯接口
	套
	1
	

	8
	转换开关
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，转换就地和远方
	只
	6
	

	9
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，绿色。
	只
	6
	

	10
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，黄色。
	只
	6
	

	11
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 红色
	只
	6
	

	12
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 绿色
	只
	6
	

	13
	主铜排
	60*6mm
	kg
	20
	

	14
	柜内铜排
	50*6mm
	kg
	50
	

	15
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	16
	柜体
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	17
	其他
	辅材、线材等
	项
	1
	

	七
	2#辅机动力柜
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	1
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：160A，额定电流‌：140A，3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒
	只
	2
	

	2
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：400A，额定电流‌：315A，3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒
	只
	2
	

	3
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：630A，额定电流‌：500A，3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒
	只
	1
	

	4
	智能双电源切换开关
	PC级630A/4P/320A，内置控制器及通信口，切换时间≤100ms
	只
	1
	

	5
	智能双电源切换开关
	PC级250A/4P/160A，内置控制器及通信口，切换时间≤100ms
	只
	1
	

	6
	仪表显示屏
	电流、电压等电参量显示及报警信息显示，≥4.5寸
	只
	5
	

	7
	无线测温传感器
	6点测温（开关触头）
	套
	7
	

	8
	无线测温传感器
	3点测温（母线）
	套
	1
	

	9
	无线测温传感器
	3点测温（电缆终端）
	套
	3
	

	10
	无线测温接收装置
	无线接收，温度采集模块的测量精度不低于±1℃，能接收不少于100 路温度传感器信号，TCP/RTU/RS485 通讯接口
	套
	1
	

	11
	后备保护
	EXP-SCB60/4P
	只
	1
	

	12
	浪涌保护器
	Imax=80KA(8/20us)/385V/In=40KA
	只
	1
	

	13
	转换开关
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，转换就地和远方
	只
	5
	

	14
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，绿色。
	只
	5
	

	15
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，黄色。
	只
	5
	

	16
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 红色
	只
	5
	

	17
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 绿色
	只
	5
	

	18
	主铜排
	60*6mm
	kg
	20
	

	19
	柜内铜排
	50*6mm
	kg
	50
	

	20
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	21
	柜体
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	22
	其他
	辅材、线材等
	项
	1
	

	八
	厂房动力柜
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	1
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：160A，额定电流‌：40A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	1
	

	2
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：160A，额定电流‌：50A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	2
	

	3
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：160A，额定电流‌：140A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	1
	

	4
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：400A，额定电流‌：250A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	2
	

	5
	仪表显示屏
	电流、电压等电参量显示及报警信息显示，≥4.5寸
	只
	6
	

	6
	无线测温传感器
	6点测温（开关触头）
	套
	6
	

	7
	无线测温传感器
	3点测温（母线）
	套
	1
	

	8
	无线测温传感器
	3点测温（电缆终端）
	套
	6
	

	9
	无线测温接收装置
	无线接收，温度采集模块的测量精度不低于±1℃，能接收不少于100 路温度传感器信号，TCP/RTU/RS485 通讯接口
	套
	1
	

	10
	转换开关
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，转换就地和远方
	只
	6
	

	11
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，绿色。
	只
	6
	

	12
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，黄色。
	只
	6
	

	13
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 红色
	只
	6
	

	14
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 绿色
	只
	6
	

	15
	主铜排
	60*6mm
	kg
	20
	

	16
	柜内铜排
	50*6mm
	kg
	50
	

	17
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	18
	柜体
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	19
	其他
	辅材、线材等
	项
	1
	

	九
	照明柜
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	1
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：160A，额定电流‌：140A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	1
	

	2
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：400A，额定电流‌：250A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	1
	

	3
	智能小型断路器
	‌额定电流‌：‌32 A‌，极数：‌3P
	只
	14
	

	4
	智能小型断路器
	‌额定电流‌：‌32 A‌，极数：‌2P‌
	只
	6
	

	5
	仪表显示屏
	电流、电压等电参量显示及报警信息显示，≥4.5寸
	只
	2
	

	6
	无线测温传感器
	6点测温（开关触头）
	套
	2
	

	7
	无线测温传感器
	3点测温（母线）
	套
	2
	

	8
	无线测温传感器
	3点测温（电缆终端）
	套
	1
	

	9
	无线测温接收装置
	无线接收，温度采集模块的测量精度不低于±1℃，能接收不少于100 路温度传感器信号，TCP/RTU/RS485 通讯接口
	套
	1
	

	10
	转换开关
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，转换就地和远方
	只
	2
	

	11
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，绿色。
	只
	2
	

	12
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ，黄色。
	只
	2
	

	13
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 红色
	只
	2
	

	14
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC 绿色
	只
	2
	

	15
	主铜排
	60*6mm
	kg
	20
	

	16
	柜内铜排
	50*6mm，40*5mm
	kg
	50
	

	17
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	18
	柜体
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	19
	其他
	辅材、线材等
	项
	1
	

	十
	2#站变进线柜
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	1
	智能框架断路器
	壳架电流‌：1250A，额定电流‌1250A，极数‌：4P+电操，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	2
	

	2
	无线测温传感器
	6点测温（开关触头）
	套
	2
	

	3
	无线测温传感器
	3点测温（母线）
	套
	2
	

	4
	无线测温传感器
	3点测温（电缆终端）
	套
	1
	

	5
	无线测温接收装置
	
	套
	1
	

	6
	电流互感器
	额定电压‌：≤0.66 kV（660 V），电流比‌：1500 A / 5 A
	只
	6
	

	7
	后备保护
	不脱扣冲击电流‌：‌25kA（10/350μs），四极
	只
	1
	

	8
	浪涌保护器
	Iimp=25KA(10/350us)/420V/In=100KA
	只
	1
	

	9
	低压综合保护器
	具备电能质量监测、泄漏电流或零序电流监测、故障电弧探测、故障预警、故障录波等功能，可实现对常规电流电压等电参量监测，测量数据通过RS485通信接口上送到智能终端管理系统
	套
	2
	

	10
	转换开关
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，转换就地和远方
	只
	2
	

	11
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V，绿
	只
	2
	

	12
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V，黄
	只
	2
	

	13
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC，红色
	只
	2
	

	14
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC，绿色
	只
	2
	

	15
	主铜排
	60*6mm
	kg
	40
	

	16
	柜内铜排
	60*6mm
	kg
	50
	

	17
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	18
	柜体
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	19
	其他
	辅材、线材等
	项
	1
	

	十一
	冷水机组动力柜
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	1
	智能框架断路器
	壳架电流‌：1250A，额定电流‌：630A，极数‌：3P+电操，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	2
	

	2
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：160A，额定电流‌：50A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	2
	

	3
	仪表显示屏
	电流、电压等电参量显示及报警信息显示，≥4.5寸
	只
	2
	

	4
	无线测温传感器
	6点测温（开关触头）
	套
	4
	

	5
	无线测温传感器
	3点测温（母线）
	套
	1
	

	6
	无线测温传感器
	3点测温（电缆终端）
	套
	4
	

	7
	无线测温接收装置
	无线接收，温度采集模块的测量精度不低于±1℃，能接收不少于100 路温度传感器信号，TCP/RTU/RS485 通讯接口
	套
	1
	

	8
	转换开关
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，转换就地和远方
	只
	4
	

	9
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V，绿
	只
	4
	

	10
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V，黄
	只
	4
	

	11
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC，红色
	只
	4
	

	12
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC，绿色
	只
	4
	

	13
	主铜排
	60*6mm
	kg
	20
	

	13
	柜内铜排
	60*6mm，40*5mm
	kg
	50
	

	15
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	16
	柜体
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	17
	其他
	辅材、线材等
	项
	1
	

	十二
	2#励磁动力柜
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	1
	智能框架断路器
	壳架电流‌：1250A，额定电流‌：800A，极数‌：3P+电操，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	1
	

	2
	智能塑壳断路器
	壳架电流‌：160A，额定电流‌：50A，极数‌：3P+电操，电动抽屉，语音控制；可通过辅助元件实现智能，LCD液晶屏幕可通过外部信号唤醒。
	只
	4
	

	3
	仪表显示屏
	电流、电压等电参量显示及报警信息显示，≥4.5寸
	只
	4
	

	4
	无线测温传感器
	6点测温（开关触头）
	套
	5
	

	5
	无线测温传感器
	3点测温（母线）
	套
	1
	

	6
	无线测温传感器
	3点测温（电缆终端）
	套
	5
	

	7
	无线测温接收装置
	无线接收，温度采集模块的测量精度不低于±1℃，能接收不少于100 路温度传感器信号，TCP/RTU/RS485 通讯接口
	套
	1
	

	8
	电流互感器
	额定电压‌：≤0.66 kV（660 V），电流比‌：800 A / 5 A
	只
	1
	

	9
	低压综合保护器
	具备电能质量监测、泄漏电流或零序电流监测、故障电弧探测、故障预警、故障录波等功能，可实现对常规电流电压等电参量监测，测量数据通过RS485通信接口上送到智能终端管理系统
	套
	1
	

	10
	转换开关
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，转换就地和远方
	只
	5
	

	11
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ， 绿
	只
	5
	

	12
	指示灯
	安装孔径 22mm；带灯按钮/指示灯结构（非复合按钮）；LED 或电子式；工作电压为AC/DC220V ， 黄
	只
	5
	

	13
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC，红色
	只
	5
	

	14
	按钮
	2mm平头点动按钮开关，不带灯，触点配置为 1NO+1NC，绿色
	只
	5
	

	15
	主铜排
	60*6mm
	kg
	20
	

	16
	柜内铜排
	50*6mm
	kg
	50
	

	17
	柜内地排
	40*5mm
	kg
	3
	

	18
	柜体
	MNS(800*800*2200mm)
	台
	1
	

	19
	其他
	辅材、线材等
	项
	1
	














附件3、辅机动力箱配置清单
	序号
	元器件名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	1#辅机动力箱 
	XL-21(600*450*1700mm)
	台
	1
	

	1
	智能塑壳断路器
	MCCB-250/3P250A+电操
	只
	1
	

	2
	智能小型断路器
	MCB-63/C32/3P
	只
	4
	

	3
	智能小型断路器
	MCB-63/C40/2P
	只
	3
	

	4
	显示屏
	各回路电流、电压等电参量显示，≥16寸，分辨率1920×1080；电容式多点触控，不大于3ms延时；屏幕可通过外部信号进行唤醒
	只
	1
	

	5
	控制保护开关
	CPS-45/16/N
	只
	3
	

	6
	控制保护开关
	CPS-45/25/N
	只
	2
	

	7
	控制保护开关
	CPS-45/10/N
	只
	1
	

	8
	单相插座
	
	只
	1
	

	9
	三相插座
	
	只
	1
	

	10
	智能管理终端
	含交换机、≥20寸电容屏、网关及管理系统软件等；支持10点触摸，触摸速度小于3ms，高效稳定，支持多点手势；具备全部项目的数据总览；可实现遥信、遥测、遥控功能；实时显示设备运行状态和参数；具备报警管理功能
	套
	1
	

	11
	空气围带控制器
	现有设备集成，保留现有可编程控制器，能够满足现场使用要求
	套
	1
	

	12
	其他
	箱体、铜排、线材等
	项
	1
	

	二
	2#辅机动力箱 
	XL-21(600*450*1700mm)
	台
	1
	

	1
	智能塑壳断路器
	MCCB-250/3P250A+电操
	只
	1
	

	2
	智能小型断路器
	MCB-63/C32/3P
	只
	4
	

	3
	智能小型断路器
	MCB-63/C40/2P
	只
	3
	

	4
	显示屏
	各回路电流、电压等电参量显示，≥16寸，分辨率1920×1080；电容式多点触控，不大于3ms延时；屏幕可通过外部信号进行唤醒
	只
	1
	

	5
	控制保护开关
	CPS-45/16/N
	只
	3
	

	6
	控制保护开关
	CPS-45/25/N
	只
	2
	

	7
	控制保护开关
	CPS-45/10/N
	只
	1
	

	8
	单相插座
	
	只
	1
	

	9
	三相插座
	
	只
	1
	

	10
	空气围带控制器
	现有设备集成，保留现有可编程控制器，能够满足现场使用要求
	套
	1
	

	11
	其他
	箱体、铜排、线材等
	项
	1
	

	三
	供排水泵动力箱
	XL-21(600*450*1700mm)
	台
	1
	

	1
	智能塑壳断路器
	MCCB-400/3P  360A+电操
	只
	1
	

	2
	智能塑壳断路器
	MCCB-160/3P 125A +电操
	只
	1
	

	3
	智能小型断路器
	MCB-63/C32/3P
	只
	2
	

	4
	智能小型断路器
	MCB-63/C40/2P
	只
	1
	

	5
	显示屏
	各回路电流、电压等电参量显示，≥16寸，分辨率1920×1080；电容式多点触控，不大于3ms延时；屏幕可通过外部信号进行唤醒
	只
	2
	

	6
	控制保护开关
	CPS-100/100/N
	只
	3
	

	7
	控制保护开关
	CPS-45/25/N
	只
	2
	

	8
	控制保护开关
	CPS-160/125/N
	只
	3
	

	9
	单相插座
	
	只
	1
	

	10
	三相插座
	
	只
	1
	

	11
	其他
	箱体、铜排、线材等
	项
	1
	

	四
	空压机动力箱
	XL-21(600*450*1700mm)
	台
	1
	

	1
	智能塑壳断路器
	MCCB-160/3P 125A+电操
	只
	1
	

	2
	智能塑壳断路器
	MCCB-160/3P 80A +电操
	只
	2
	

	3
	智能塑壳断路器
	MCCB-160/3P 50A +电操
	只
	1
	

	4
	智能小型断路器
	MCB-63/C32/3P
	只
	2
	

	5
	智能小型断路器
	MCB-63/C40/2P
	只
	1
	

	6
	显示屏
	各回路电流、电压等电参量显示，≥16寸；分辨率1920×1080；电容式多点触控，不大于3ms延时；屏幕可通过外部信号进行唤醒
	只
	4
	

	7
	控制保护开关
	CPS-100/80/N
	只
	3
	

	8
	控制保护开关
	CPS-100/50/N
	只
	1
	

	9
	单相插座
	
	只
	1
	

	10
	三相插座
	
	只
	1
	

	10
	其他
	箱体、铜排、线材等
	项
	1
	

	五
	检修动力箱
	XL-21(600*450*1700mm)
	台
	1
	

	1
	智能塑壳断路器
	MCCB-160/3P160A+电操
	只
	1
	

	2
	智能塑壳断路器
	MCCB-160/3P 50A +电操
	只
	5
	

	2
	智能小型断路器
	MCB-63/C32/3P
	只
	4
	

	3
	智能小型断路器
	MCB-63/C40/2P
	只
	3
	

	4
	显示屏
	各回路电流、电压等电参量显示，≥16寸，分辨率1920×1080；电容式多点触控，不大于3ms延时；屏幕可通过外部信号进行唤醒
	只
	6
	

	5
	单相插座
	
	只
	1
	

	6
	三相插座
	
	只
	1
	

	7
	其他
	箱体、铜排、线材等
	项
	1
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第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。
	资格审查因素
	审查标准

	响应声明及承诺函
	符合磋商文件要求

	信用信息
	符合磋商文件要求

	联合体响应
	本项目不接受联合体响应

	供应商资质
	符合磋商文件要求

	项目负责人资格
	符合磋商文件要求

	项目负责人无在建承诺函
	符合磋商文件要求

	项目负责人社会养老保险或医疗保险缴纳证明材料
	符合磋商文件要求

	安全生产许可证
	符合磋商文件要求


二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
	评审因素
	评审标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合磋商文件要求

	技术标准和要求
	符合磋商文件要求

	其他
	符合磋商文件要求


三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
（2） 详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	磋商报价
	60.00
	采用低价优先计算法，即满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商报价得分=（评分基准价/供应商最终报价）*60。
注：符合条件的小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标的，对其报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	6.00
	供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似工程项目业绩的，每有一个业绩得2分，本项最高得6分。
注：（1）响应文件中同时提供合同、中标（成交）通知书、工程完工(或竣工)验收证明等证明材料电子件，未提供或提供不齐全不得分；
（2）业绩证明材料应能够反映供应商名称、项目内容、合同签订时间等内容清晰可见，否则不得分。
（3）供应商业绩与项目负责人业绩不重复计分。

	
	项目负责人
业绩
	4.00
	供应商拟派的项目负责人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似工程项目业绩的每有一个得2分，本项最高得4分。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]注：（1）响应文件中同时提供合同、中标（成交）通知书、工程完工(或竣工)验收证明等证明材料电子件，未提供或提供不齐全不得分；
（2）业绩证明材料应能够反映供应商名称、项目内容、合同签订时间等内容清晰可见，否则不得分。
（3）供应商业绩与项目负责人业绩不重复计分。

	
	项目组人员
配置
	9.00分
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]1.供应商拟派的技术负责人具有电力工程电气类相关专业高级工程师及以上职称的得3分。
2.项目组人员（技术负责人除外）具有电力工程电气类相关专业中级及以上职称的，每有一人得2分，最高得6分。
注：（1）以上须提供证书证明材料电子件；2.如职称证书没有专业的，需提供《专业技术资格评审申请表》等证明材料，以评审专业为准，否则不得分；3.项目组人员必须为本单位人员，须提供近六个月以来任意一个月供应商为其办理的社会保险缴纳证明。

	项目实施方案
	总体概述
	5.00
	总体概述：总体施工布置及规划、施工组织内容应完整、具体、合理、施工流程应符合要求、各分部分项工程工序应符合要求。①方案内容完整、详细具体、合理可行、措施可靠、组织严谨的，优于采购需求的，得5分；②方案内容较完整、较详细具体、较合理可行、措施较可靠、组织较严谨的，能够满足采购需求的，得3分；③方案笼统，措施不完善，但经后期优化能够满足采购需求的，得1分。④其他内容不得分。

	
	施工重点难点分析和解决方案
	4.00
	施工重点难点分析和解决方案：本项目主要工程项目的施工方案、施工方法与技术措施，特别是重点难点工程的施工方案、方法应完整、具体、合理、流程应符合要求。①方案内容完整、详细具体、合理可行、措施可靠、组织严谨的，优于采购需求的，得4分；②方案内容较完整、较详细具体、较合理可行、措施较可靠、组织较严谨的，能够满足采购需求的，得3分；③方案笼统，措施不完善，但经后期优化能够满足采购需求的，得2分。④其他内容不得分。

	

	
工期保证体系及保证措施
	3.00
	工期保证体系及保证措施：工期保证体系及保证措施等应完整、详细具体、科学合理、进度应符合要求。①方案内容完整、详细具体、合理可行、措施可靠、组织严谨的，优于采购需求的，得3分；②方案内容较完整、较详细具体、较合理可行、措施较可靠、组织较严谨的，能够满足采购需求的，得2分；③方案笼统，措施不完善，但经后期优化能够满足采购需求的，得1分。④其他内容不得分。

	
	环境保护、安全、文明施工等措施
	3.00
	环境保护、安全、文明施工等措施：环境保护、安全、文明施工等应完整、详细具体、科学合理、方式方法应符合要求。①方案内容完整、详细具体、合理可行、措施可靠、组织严谨的，优于采购需求的，得3分；②方案内容较完整、较详细具体、较合理可行、措施较可靠、组织较严谨的，能够满足采购需求的，得2分；③方案笼统，措施不完善，但经后期优化能够满足采购需求的，得1分。④其他内容不得分。

	
	拟投入本工程的机械、设备的种类
	3.00
	拟投入本工程的机械、设备的种类：拟投入本工程的机械、设备的种类应齐全、数量应满足工程施工要求、符合本地区施工现场特点。①方案内容完整、详细具体、合理可行、措施可靠、组织严谨的，优于采购需求的，得3分；②方案内容较完整、较详细具体、较合理可行、措施较可靠、组织较严谨的，能够满足采购需求的，得2分；③方案笼统，措施不完善，但经后期优化能够满足采购需求的，得1分。④其他内容不得分。

	
	工程质量管理体系、工程质量保证措施
	3.00
	工程质量管理体系、工程质量保证措施：工程质量管理体系、工程质量保证措施等应完整、详细具体、科学合理、方式方法应符合要求。①方案内容完整、详细具体、合理可行、措施可靠、组织严谨的，优于采购需求的，得3分；②方案内容较完整、较详细具体、较合理可行、措施较可靠、组织较严谨的，能够满足采购需求的，得2分；③方案笼统，措施不完善，但经后期优化能够满足采购需求的，得1分。④其他内容不得分。



（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4、
1.采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
2.中小企业政策
本项目按以下第（2） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）竞标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  10 %（工程项目为 5 %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
注：①参加竞标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加竞标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加竞标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
3、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。
4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
6、关于启动异常低价审查
（依据财库（2026）2号关于推动解决政府采购异常低价问题的通知）
（1）评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）启动异常低价投标(响应)审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
（4）异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
7、采购本国产品的支持政策
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“六、分项明细报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: _Toc160457395]（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。


第六章  响应文件格式
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]


响  应  文  件



项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               



响应文件目录

一、磋商申请及声明
二、供应商基本信息
三、特定资格要求的证明文件
四、法人授权书
五、中小企业声明函
六、磋商报价表及分项报价表
七、响应偏离表
八、项目实施方案
九、项目组人员
十、业绩
十一、承诺函
十二、磋商所需其他材料

[bookmark: _Toc160457396]
一、磋商申请及声明
响应声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；
四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
[bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc120614284][bookmark: _Toc160457397]
二、供应商基本信息
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Toc160457398]
三、特定资格要求的证明文件

附营业执照、资质证书、安全生产许可证等资料。
[bookmark: _Toc160457399]
四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                         
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                        
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                            
[bookmark: _Toc160457400]
五、中小（微）企业声明函（工程）
中小（微）企业声明函（工程）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加（单位名称）采购编号为     ，（项目名称）          的采购活动，工程由中小企业承建，即工程施工单位为符合政策的中小企业。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
[bookmark: _Toc160457401]
五、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
 日  期：
[bookmark: _Toc160457402]
六、磋商报价表及分项报价表

（一）磋商报价表
本次为首次报价
货币单位：人民币元
                               
	项目名称
	

	项目编号：    
	

	磋商报价
	大写：         
小写：                             （人民币）

	备注
	





供应商（CA电子签章）：
供应商名称：
日期：   年   月   日
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（二）分项报价表

	序号
	分项工程名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	分项目一：皂河站高压开关柜改造

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	

	分项目二：皂河站低压开关柜改造

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	

	分项目三：皂河站辅机控制系统改造

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	

	合计
	
	


注：本次为首轮报价，分项报价表即按照附件提供的工程量清单的格式进行填报，分别填报单价和合价，要求填报完整，漏报项视为价格已分摊到其他清单项中。
1、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，没有的应注明“无”字样，不得缺项。
2、报价表中不得填报有选择性报价方案，该表中的报价应与磋商文件中的报价完全一致。若有优惠条件请注明。报价表应由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
3、单价和总价均应包括但不限于所有施工、设备、材料、税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、安装调试费、资料费、保修期内维修费用等直至完全交付采购人使用的所有费用。
4、我方承诺：成交后以最终总报价为结算总价上限，并依据首轮投标报价的明细构成，按同一比例将各分项单价统一下调至合价总额与最终总报价一致；调整后的明细报价提交采购人书面审核，审核通过后即作为本项目后期按实结算的固定单价标准，结算时以该单价和采购人确认的实际验收数量据实计算，最终支付总额不超出成交总报价。


供应商（CA电子签章）：
供应商名称：
日期：   年   月   日




[bookmark: _Toc160457403][bookmark: _Toc157694912]
七、响应偏离表
	[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26609391]序号
	采购文件的要求
	响应情况（填报“响应或完全响应”）
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


1、凡响应文件中所提供工程或服务与磋商文件有偏离的，均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足磋商文件要求。
2、如果磋商文件要求提供证明材料，供应商须在响应文件中提供证明材料。
3、投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389]4、行数不够，可自行添加。


[bookmark: _Toc160457404]八、项目实施方案


[bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc160457405]九、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

[bookmark: _Toc11176][bookmark: _Toc160457406]
十、业绩
投标人及项目负责人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
[bookmark: _Toc160457407][bookmark: _Toc28140]

11、 承诺函
   

[bookmark: _Toc129177764][bookmark: _Toc256000089]项目经理无在建工程承诺
（采购人名称）：
我方已仔细研读了 （项目名称） 磋商文件全部内容。经严格审查，我方拟派本项目经理  （姓名）   ，   （身份证号）   ，自本项目响应文件递交截止时间起，已无在建工程，且符合下列规定条件中第        条规定（如符合第2条，另在响应文件中提供相关证明资料）：
1、项目经理是非变更后无在建工程的。
2、有在建工程，符合以下情形之一的，经该在建工程建设单位同意，并完善有关手续后，可以参加该工程项目的磋商：a、合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成；b、通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收；c、通过合同完工验收；d、工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认；e、因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。
我方承诺对上述情况真实有效性负责，否则，即视为我方弄虚作假，我方将理解并自愿接受采购人及相关监督管理部门相应的处理。

单位名称：           （盖章）
法定代表人（或授权代表人）：           （签字或签章）
日期：            



十二、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
































质疑函范本

一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：                            邮编：
联系人：                          联系电话：
授权代表： 
联系电话： 
地址：                             邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：                   包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2：
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：
日期：
质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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