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[bookmark: _Toc1635]

  
[bookmark: _Toc2801][bookmark: _Toc127][bookmark: _Toc266]第一章  投标邀请
受连云港市第一人民医院的委托，江苏中诚工程管理有限公司就连云港市第一人民医院高新院区暖通及净化维保服务（专门面向中小企业）(项目编号：JSZC-320700-ZCZC-G2026-0008)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
连云港市第一人民医院高新院区暖通及净化维保服务（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年08月06日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc2245][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc16002][bookmark: _Toc21136][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320700-ZCZC-G2026-0008
2.项目名称：连云港市第一人民医院高新院区暖通及净化维保服务（专门面向中小企业）
3.预算金额：928.86万元
4.最高限价：人民币928.86万元，投标人所报的投标报价超过最高限价的投标无效。
5.采购需求（简介）：连云港市第一人民医院高新院区暖通及净化维保服务，详细内容见本招标文件第四章“采购需求”。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
6.合同履行期限（服务期限）：三年，合同签订日的第二天起算。
7.本项目 不接受 联合体投标（接受/不接受）。
[bookmark: _Toc1258][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc3796][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc13820][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；
（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。
2.响应文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；
备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存；
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46 号)等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的供应商须提供《中小企业声明函》（详见响应文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见响应文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。
[bookmark: OLE_LINK5]（二）本项目的特定资格要求：
1.投标人具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且具备有效的企业安全生产许可证；
2.拟派项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格且具备安全生产考核合格证书（B 类）；
3.拟派项目经理必须为投标单位的正式员工，提供完整劳动合同及2026年1月以来任意1个月由投标单位为其缴纳的社保证明材料（须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，并加盖投标单位公章。
[bookmark: _Toc11308][bookmark: _Toc22630][bookmark: _Toc21470]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间：自文件发布之日起至2026年8月6日。
[bookmark: _GoBack]2.地点：“江苏政府采购网”
3.方式：自行免费下载招标文件。
4.售价：0.00元
[bookmark: _Toc14926][bookmark: _Toc20677][bookmark: _Toc19306]四、提交投标文件截止时间、开启时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2026年8月6日09:00:00（北京时间）
2.开启时间：同提交投标文件截止时间
3.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc5821][bookmark: _Toc16196][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc14305][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc24066][bookmark: _Toc22483][bookmark: _Toc19730]六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，投标人必须逐条做出满足要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc5783][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc26205][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc1500]七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名称：连云港市第一人民医院
地址：连云港市海州区振华东路6号
联系人：魏老师
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0518-85767868
2.采购代理机构信息
名称：江苏中诚工程管理有限公司
地址：连云港市海州区通灌南路102号建院观筑大厦B座
联系人：毕工
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：19549568666
3.项目联系方式
项目联系人：尚老师
电话：18961325277




[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc18854][bookmark: _Toc6975][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc10415][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc1598][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc6848]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中诚工程管理有限公司（以下简称采购代理机构）及连云港市第一人民医院（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理服务费：招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)的45%收取；以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc2081][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc31300][bookmark: _Toc13550]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070]7.招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc12231][bookmark: _Toc18017][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc18646]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12.投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670486]13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc2219][bookmark: _Toc16170][bookmark: _Toc22817]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]17.投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19.投标文件的拒收
19.1采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544]20.投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc109][bookmark: _Toc26916][bookmark: _Toc9761][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21.开标
21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
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25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3政府采购异常低价审查：	
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。    
评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
25.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
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27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对供应商资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，供应商可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。
采购代理机构质疑接收部门为江苏中诚工程管理有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区通灌南路102号建院观筑大厦B座，联系电话：19549568666。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标供应商在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938558]32.政府采购履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
[bookmark: _Toc19843][bookmark: _Toc32228][bookmark: _Toc23014][bookmark: _Toc27845]八、政策功能
33.落实的政府采购政策
33.1价格给予扣除标准：
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。
本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的服务全部由小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目价格扣除计算方法如下：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，无需扣除。
33.2对于小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。
33.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
33.3.1投标人为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章“投标文件格式”）。
33.3.2投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“投标文件格式”）。
33.3.3投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
33.3.4投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc22211][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]34.采购本国产品的支持政策
34.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
34.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
34.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
34.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
34.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
34.6 政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
35.支持绿色发展
35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。
35.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
35.3政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库【2023】7号）相关要求。
35.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
[bookmark: _Toc27373][bookmark: _Toc11280][bookmark: _Toc17527]36.政府采购需求标准
本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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第三章  合同文本

江 苏 省 政 府 采 购

                                                 
                    合同



合同编号：



采购人：
中标人：



以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。
甲方：（买方）
乙方：（卖方）
甲、乙双方根据  年  月  日         （项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。
一、合同内容
1.1 服务内容：。
1.2 服务要求：。
1.3 服务标准：。
1.4补充条款：。
二、合同金额
2.1本合同金额为人民币（大写）：       元（¥         ）。
2.2本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1本合同不收取履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。
7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、服务时间
8.1服务时间： 三年，合同签订日的第二天起算。
九、合同内容的交付
9.1交付期：_________。
9.2交付方式：_________。
9.3交付地点：_________。
9.4乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。
9.5乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十、合同款支付
10.1付款方式：中标人进场后，根据考核标准条款，采购人对中标人日常工作进行考核，以最终考核分进行支付。每月支付至合同金额的1/36。付款前中标人应向采购人开具正规发票，否则采购人有权拒绝付款，采购人在收到中标人的发票后30日内支付相应款项。
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。
12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后小时内到达甲方现场。
12.4在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、项目验收
13.1甲方依法组织履约验收工作。
13.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
13.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
13.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
13.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
13.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十四、违约责任
14.1甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值的违约金。
14.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的。
14.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的。逾期超过约定日期不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
14.4乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十五、不可抗力事件处理
15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市海州区。
十七、合同生效及其他
17.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。
17.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方各执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                              乙方：
地址：                              地址：
法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：
联系电话：                          联系电话：

签订日期：年月日
[bookmark: _Toc16805][bookmark: _Toc4537][bookmark: _Toc4663]
第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]说明：本采购包属性为服务采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　其他未列明行业　。
1、 项目概况：
连云港市第一人民医院高新院区暖通及净化系统委托第三方进行托管服务，维保范围包含但不限于中央空调系统，多联机系统，独立柜机壁挂机，太阳能系统，空气能系统，蒸汽系统，燃气蒸汽机系统，净化系统等设施，服务内容为提供合同范围内所有设施维修维保、定期巡检、制定运维台账、应急预案处置等，提供24小时驻场不间断服务。
二、服务要求：
（一）运维人员（驻场人员）要求
★（1）人员组成（人员配置达不到最低配置要求的，按无效响应处理，最低配置要求不可一人多证）
项目经理1人，制冷工6人，低压电工7人，特种设备焊工1人，共计15人，每天夜班人数不得少于2人，根据维保内容合理分工排班，人员满足院方调度管理。
	序号
	岗位名称
	岗位最低持证需求
	人数
	备注

	1
	项目经理
	具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格且具备安全生产考核合格证书（B 类）
	1
	项目团队中须有人持有特种设备安全管理员A证书、C类安全员证书、

	2
	制冷工
	制冷与空调作业证或涉氨制冷作业证书
（发证部门：应急管理厅）
	6
	

	3
	低压电工
	低压电工作业证（持有有效的安全生产监督管理局或应急管理局颁发的低压电工作业证）
	7
	

	4
	特种设备焊工
	压力管道焊工（市场监督管理局或行政审批局核发）
	1
	


岗位设置服务人数为最低要求，投标人需提供人员表明细，合理排班，人员需满足院方调度管理。
运维单位根据院方的要求，系统运行期间派驻至少15名固定的运维人员为院方服务，人员中必须具备资深经验制冷工，资深经验电工，资深经验洁净维护人员，并且有良好的职业道德与服务意识，具有计算机操作能力，具备相应专业知识。所有人员持证上岗，相关证书需在投标文件中体现。运行旺季期间需加派人手的情况由运维单位自行决定，但必须严格按照时间节点完成保养、维护任务；在运维期间，运维单位技术人员须24小时保障院区空调暖通、蒸汽、净化区域相关设施的正常运行，运维单位技术人员应及时发现问题并处理，并与院方管理人员密切配合做好日常保障工作。
运维人员年龄须在25岁至55岁之间，运维人员着装统一标准样式工作服，运维人员调换须甲方同意。运维人员服从院方的工作安排及工作制度，如遇无法解决难题，须增派更高水平的技术人员现场协助，院方如发现驻场人员不能满足工作要求，运维单位须无条件更换。
注：需提供相关证书扫描件加盖公章和2026年1月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明加盖公章。（提供的社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，否则按无效响应处理。
★（2）投标人需承诺拟派本项目的员工购买商业意外险或雇主责任险（承诺书格式自拟），未提供承诺书按无效响应处理。
投标单位在投标文件中应列出驻场要求的15名工作人员，在本项目连续服务期限不得低于1年（因招标方考核不合格要求更换除外），以上人员年度变化超过7人时，视为重大违约一次，招标方在半年度付款时扣除考核款5万元；同类型的重大违约发生三次招标方可直接解除合同。
（二）运维设备参考清单：（以现场实际为准）
	序号
	名称
	规格型号
	生产厂商
	单位
	数量
	备注

	1 
	约克离心冷水机组
	YK16KRH95CVG/R022
	约克
	台
	5
	医技楼负一层

	2 
	风冷热泵
	LSBLGRF-500C
	亚太
	台
	6
	9号楼低区

	3 
	风冷热泵
	LSBLGRF-600C
	亚太
	台
	6
	9号楼高区

	4 
	风冷热泵
	LSBLGRF-900C
	亚太
	台
	8
	8号楼

	5 
	风冷热泵
	YFM-U-R-120CH
	亚太
	台
	2
	7号楼

	6 
	冷却塔
	DBHZ-175*5
	亚太
	台
	5
	医技楼5层平台

	7 
	涡旋热泵机组
	YFM-U-T-120CH
	亚太
	台
	1
	7号楼辅楼5层平台

	8 
	屋顶空调器
	SW-50-WR-ZH
	亚太
	台
	2
	门诊楼4层平台

	9 
	热交换器
	YE3-180M-4
	陆丰
	套
	2
	7号楼

	10 
	热交换器
	YE3-160M1-2
	陆丰
	套
	2
	8号楼

	11 
	热交换器
	YE3-180M-4
	陆丰
	套
	2
	9号楼

	12 
	热交换器
	YE3-160M1-2
	陆丰
	套
	2
	中心板换

	13 
	热交换器
	BRO.27-20-1.6-E
	国信
	套
	1
	9号楼生活热水用

	14 
	太阳雨空气能机组
	DKFXRS-042TR1PSN1A1
	太阳雨
	台
	4
	9号楼5层平台

	15 
	太阳雨空气能机组
	KFXRS-100/11TR2NA1
	太阳雨
	台
	7
	急诊4层平台

	16 
	纯蒸汽发生器系统
	
	明鑫
	套
	1
	4号楼负一层

	17 
	燃气热管蒸汽机
	LJRZ 1200-1.0-Q
	力聚
	套
	4
	3号楼1层北侧

	18 
	风机盘管
	
	
	台
	3703
	

	19 
	新风机组
	
	
	台
	132
	

	20 
	组合式空调器
	
	
	台
	25
	

	21 
	吊顶机组
	
	
	台
	44
	

	22 
	多联机内机
	
	
	台
	359
	

	23 
	分体空调
	
	
	台
	112
	

	24 
	送、排风机
	
	
	台
	227
	

	25 
	卫生间排风扇
	
	
	台
	2156
	

	26 
	水泵
	
	
	台
	82
	

	27 
	新风机组
	
	
	台
	14
	净化区域

	28 
	循环机组
	
	
	台
	37
	净化区域

	29 
	门诊楼热泵机组
	
	
	台
	3
	净化区域

	30 
	医技楼热泵机组
	
	
	台
	4
	净化区域

	31 
	30KW水泵
	
	
	台
	12
	净化区域

	32 
	电极式加湿器
	
	
	台
	2
	净化区域

	33 
	电热式加湿器
	
	
	台
	7
	净化区域

	34 
	3KW水泵
	
	
	台
	6
	净化区域

	35 
	空调机组（室外机）
	
	
	台
	13
	净化区域

	36 
	UPS系统
	
	
	套
	10
	净化区域

	37 
	给排水系统
	
	
	套
	13
	净化区域

	38 
	自动门
	
	
	樘
	118
	净化区域

	39 
	风机盘管
	
	
	套
	513
	净化区域

	40 
	洁净灯
	
	
	套
	2100
	净化区域

	41 
	方灯
	
	
	套
	610
	净化区域

	42 
	吸顶灯
	
	
	套
	30
	净化区域

	43 
	感应洗手池
	
	
	套
	208
	净化区域

	44 
	普通水龙头
	
	
	套
	116
	净化区域

	45 
	电柜
	
	
	台
	47
	净化区域

	46 
	空调水系统
	
	
	套
	2
	净化区域

	47 
	隔离变压器
	
	
	台
	85
	净化区域

	48 
	区域内五金配件维修
	
	
	
	
	净化区域

	49 
	水质检测
	水处理耗材：水垢洗药剂HD482，清洗中和剂HD826，腐蚀结垢抑制剂，杀菌灭藻剂HD-35，缓蚀剂202，阻垢剂，通缸药剂，造膜剂HD500，铁锈去除剂ZH808，黏泥剥离剂HD407等
	
	
	
	



机组保养换油清单
	设备
类型
	机型
	材料
名称
	品牌
	型号
	每年更换数量
	备注

	中央空调
	约克离心机
	约克压缩机冷冻油
	约克
	011-00533-000
	10
	每年更换一次

	
	
	约克机油滤芯
	约克
	026W32831-000
	5
	

	
	
	制冷剂
	
	R-134A
	20
	

	
	亚太风冷螺杆
	汉钟压缩机冷冻油
	汉钟
	HBR-B04
	15
	3年更换两次

	
	
	汉钟压缩机机油滤芯
	汉钟
	/
	20
	

	
	
	干燥过滤器
	ZBH
	D-48
	60
	

	
	
	制冷剂
	
	R-407C
	20
	

	净化空调
	亚太风冷螺杆
	汉钟压缩机冷冻油
	汉钟
	HBR-B04
	16
	每年更换一次

	
	
	汉钟压缩机机油滤芯
	汉钟
	/
	16
	

	
	
	干燥过滤器
	ZBH
	D-48
	48
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	制冷剂
	
	R-407C
	32
	



每年净化区域过滤器使用参考清单（包含不限于，具体尺寸以现场实际测量为准）
	序号
	名称
	规格
	过滤效率
	用量

	1
	板式初效过滤器
	595x595x46 mm
	G4
	102

	2
	
	495x495x46 mm
	
	12

	3
	
	493x595x46 mm
	
	84

	4
	
	493x493x46 mm
	
	6

	5
	
	290x595x46 mm
	
	96

	6
	
	290x493x46 mm
	
	12

	7
	
	594x594x95 mm
	
	296

	8
	
	594x490x95 mm
	
	70

	9
	
	594x289x95 mm
	
	88

	10
	
	289x594x95 mm
	
	52

	11
	袋式中效过滤器
	592x592x381 mm (8P)
	F8
	51

	12
	
	592x490x381-8P
	
	36

	13
	
	592x287x381 mm (8P)
	
	27

	14
	
	495x495x381 mm (8P)
	
	6

	15
	
	490x592x381-8P
	
	9

	16
	
	287x592x381 mm (4P)
	
	9

	17
	
	287x490x381-3P
	
	6

	18
	
	287x592x534 mm
	
	60

	19
	
	592x287x534mm
	
	38

	20
	
	592x490x534 mm
	
	76

	21
	
	592x592x534 mm
	
	186

	22
	板式中效过滤器
	1110x295x46-F8
	F8
	84

	23
	
	360x320x20 (顶回)
	
	44

	24
	
	540x290x20-F8
	
	24

	25
	
	330x290x20-F8
	
	20

	26
	
	560x520x20-F8
	
	8

	27
	
	530x290x20-F8
	
	4

	28
	
	530x270x20-F8
	
	4

	29
	
	310x285x20-F8
	
	4

	30
	
	530x490x20-F8
	
	4

	31
	
	320x290x20-F8
	
	4

	32
	亚高效过滤器
	287x592x292 mm
	H10
	8

	33
	
	592x287x292
	
	10

	34
	
	592x592x292 mm
	
	38

	35
	
	592x490x292
	
	15

	36
	
	490x490x292-H10
	
	1

	37
	
	287x490x292-H10
	
	2

	38
	排风高效
	530x330x23
	H13
	18

	39
	
	430x230x23
	
	6

	40
	
	830x330x23
	
	36

	41
	
	305x390x70
	
	6

	42
	
	370x330x25（300m3/h）
	
	12

	43
	
	320x360x25（130m3/h）
	
	18

	44
	袋式初效过滤器
	590x590x350-6P
	G4
	408



每年中央空调新风过滤器年清单（包含不限于，具体尺寸以现场实际测量为准）
	序号
	名称
	规格
	过滤效率
	用量

	
	板式初效过滤器
	393*393*46
	G4
	66

	
	
	390*490*46
	
	121

	
	
	450*493*46
	
	22

	
	
	490*288*46
	
	12

	
	
	490*592*46
	
	164

	
	
	544*528*46
	
	6

	
	
	544*628*46
	
	6

	
	
	592*392*46
	
	220

	
	
	592*592*46
	
	10

	
	
	592*643*46
	
	22

	
	
	595*595*46
	
	8

	
	
	611*628*46
	
	6

	
	
	628*428*46
	
	6

	
	
	678*478*46
	
	27

	
	
	680*430*46
	
	1

	
	
	710*560*46
	
	12

	
	
	760*490*46
	
	14

	
	
	490*490*46
	
	68

	
	袋式中效过滤器
	393*393*360
	F8
	66

	
	
	390*490*360
	
	121

	
	
	450*493*360
	
	22

	
	
	490*288*360
	
	12

	
	
	490*592*360
	
	164

	
	
	544*528*360
	
	6

	
	
	544*628*360
	
	6

	
	
	592*392*360
	
	220

	
	
	592*592*360
	
	10

	
	
	592*643*360
	
	22

	
	
	595*595*360
	
	8

	
	
	611*628*360
	
	6

	
	
	628*428*360
	
	6

	
	
	678*478*360
	
	27

	
	
	680*430*360
	
	1

	
	
	710*560*360
	
	12

	
	
	760*490*360
	
	14

	
	
	490*490*360
	
	68



（二）服务标准
1.《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》
2.《三甲医院后勤管理要求》
3.《洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》
4.《医院空气净化管理标准 WS/T 368—2025》
5.其他相关服务规范，如遇调整按最新调整执行
（三）技术要求
1.运维对象
（1）中央空调风系统在用末端设备：组合式空调机组、新风机组、盘管风机的巡查、维护、维修。
（2）制冷机房内所有设备及冷却塔相关设备的巡查、维护、维修（包含冷凝器化学药剂清洗及通缸每年至少一次，约克机组冷却液每年检查补充，制冷剂的补充）。
（3）自控系统的运行、维护、维修（包括楼宇控制BA系统、综合节能机房群控系统、公共区域温控器远程监控系统、手术室机组监控等暖通监控系统），应用院方智慧后勤系统。
（4）冷冻水、冷却水水质处理，消毒供应中心压力蒸汽灭菌器蒸汽供给水、蒸汽冷凝物定期检测，集中空调通风系统开展卫生学评价，负责第三方检测费用，达到国家相关标准。（水质处理所需要的药剂全部由中标单位负责，具体使用量根据现场水质处理量，由中标单位根据现场自行测算，水处理耗材包括：水垢洗药剂HD482，清洗中和剂HD826，腐蚀结垢抑制剂，杀菌灭藻剂HD-35，缓蚀剂202，阻垢剂，通缸药剂，造膜剂HD500，铁锈去除剂ZH808，黏泥剥离剂HD407等）
（5）送风机、排风机（含电气控制柜及相关电路、风管）的巡查、维护、维修。
（6）卫生间排风系统的巡查、维护、维修。
[bookmark: OLE_LINK8]（7）蒸汽管道系统的巡查、维护、维修。
（8）生活热水系统中换热罐及与蒸汽相关联设备的巡视、维护、维修。
（9）太阳能及空气能系统、燃气蒸汽机的巡查、维护、维修；空气能系统每年除垢包含在报价中，燃气蒸汽机系统每日水质化验。
（10）3号楼手术室、ICU、DSA、消毒供应室、7号楼手术室、6、9、10三层ICU、急诊EICU、急诊实验室、神经实验室等区域的净化设备设施、装修装饰维护保养，净化指标符合《洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》及相关规范指标。
(11)中央空调主机、风冷热泵及净化空调风冷热泵的换油保养（中央空调主机3年3次，风冷热泵3年2次，净化空调风冷热泵3年3次，费用包含在报价中）。
（12）院内拟新增加暖通设备的巡查、维护、维修。
（13）全院空气处理机组的空气过滤器，回风口过滤器，滤网，维护更换，标准按照医院空气净化管理标准 WS/T 368—2025等规范，如遇调整，按最新规范执行（费用包含在报价中）。
（14）病理科等科室空气处理机组的加湿桶更换。（费用包含在报价中）。
（15）特种设备的巡检维护维修、资料记录、报验，压力表、安全阀校验等（压力表半年校验一次，安全阀一年一检，按特种设备要求规范执行，所有费用包含在报价中）。
（16）制定可行的节能降耗措施，进行节能巡检，统计相关能耗数据并分析改进，每月统计维修配件更换详细清单，并进行分析。
（17）建立应急备品备件库，满足应急使用。
（18）如甲方要求进行零星改造、安装的，可由甲方提供材料，中标人需按甲方要求进行零星改造安装，包含开孔封堵等费用，中标方承担单次改造项目人工成本上限为2000元。
（19）对甲方提供业务范围内的技术支持，出具设计解决方案，并提供符合审计要求的工程量清单。
（20）公共区域温控器远程监控系统服务费（3年3次续费包含在报价中）。
（21）净化区域的装修装饰，家具五金类维修，原洁净工程中门禁系统、观片灯的维护维修。
（22）负压排风系统的所有过滤器，按感控要求更换（费用包含在报价中）。
（23）负责对业务管辖范围内其他参建单位开展的系统施工、设备安装、调试作业，在施工安装完工后开展专项验收检查工作及质保跟踪服务。
（24）配合协助手术室智能更衣系统运维，负责故障突发前期响应处置。
（25）UPS主机内部每年度进行一次深度除尘（费用包含在报价中）。
（26）大额维修维保材料进场，需经院方审核数量规格。
（27）提供运维业务数据统计、全套系列台账建档管理及其他配套文职支撑服务，管理维护智慧后勤系统数据。
2.运维要求
2.1对风口清洁的要求：
中央空调系统送风口、回风口每年整体清洁2遍所有的空调风口,其他时间段排查空调存在污渍灰尘，须及时清理，卫生间排风口每月排查，发现污渍灰尘及时清理，损坏及时更换，净化区域按照洁净规范要求执行。
2.2核心运维服务标准：
（1）总体要求：
①预防性维护：提交覆盖所有系统的年度、季度、月度、周度预防性保养计划，具体到周，并严格执行。
②应急响应：提供7×24小时应急维修服务，及时处理日常报修。
③档案与台账：建立完整、规范的设备档案与运维台账，符合《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》、《三甲医院后勤管理要求》、《洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》、《医院空气净化管理标准 WS/T 368—2025》等要求。
④制冷主机：严格执行开机前检查、运行季月度检查及年度停机保养，包括更换润滑油、检漏、电气检查、性能分析等，确保安全高效运行。
⑤组合式空调机组/送排风机组：确保机组清洁、滤网更换及时、风机皮带与轴承状态良好、运行参数（风量、电流、噪声等）达标，杜绝漏水漏风。
⑥净化系统：重点保障手术室、ICU、EICU、DSA、消毒供应室、各净化实验室、净化设备层等净化区域，确保各类空气过滤器定期清洗与更换，温湿度与压差稳定；维护净化系统满足规范要求。
[bookmark: OLE_LINK4]⑦特种设备与管道：对蒸汽管道、压力容器、安全阀、压力表等，严格按国家法规进行定期巡检、校验与记录，消除安全隐患。
⑧主机年度换油：对约克品牌中央空调主机及亚太品牌风冷热泵，按合同约定定期更换原品牌规格压缩机油及配套服务。
⑨过滤器更换：负责全院所有空气处理机组初效、中效、亚高效过滤器、回风口滤网及过滤器的定期清洗与更换（费用包含在报价中）。负责高效过滤器的定期检漏。
⑩冷冻水系统、冷却水系统的水质处理检测，消毒供应中心压力蒸汽灭菌器蒸汽供给水、蒸汽冷凝物定期质量检测及承担检测费用。
[bookmark: _Toc5880]2.3服务要求：
通过定期对系统进行维护和性能检测，并对系统进行评估，解决系统中存在的隐患，对薄弱环节加强维护管理或进行整改，做到防患于未然，并根据院方的实际情况制定全面维保计划。
2.3.1中央空调系统服务要求
（1）制冷主机
A 供冷季节启动前的准备和检查
供冷季节运行前需进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：
1.配合检查辅助设备的运行状况；
2.根据情况更换润滑油和过滤器；
3.检查油加热器、油温和润滑系统；
4.检查和测试所有的运行和安全控制；
5.检查确认电压符合要求和启动器工作正常；
6.启动机组，检查控制系统和变送器工作情况；
7.检查确认过冷和过热温度正常；
8.机组运行稳定后，记录运行参数，分析机组运行状态；
9.检漏并处理漏点、检查水温、油温探头，电气控制柜密封情况；
10.去除机组周围和内部的脏物，保持现场整洁；
11.分析冷凝器铜管是否有结垢现象和堵塞，每年进行清洗，在冷凝器小温差大于 4℃时，需打开冷凝器、蒸发器两端端盖进行通炮，打开通炮前、通炮后必须报甲方项目负责人现场确认； 
12.检查并拧紧电气接头；
13.检查及润滑电机轴承；
14.启动后，检查电机的运行状态和电机温度；
15.检查机组上载卸载工作情况是否正常；
16.同操作人员一起，温习操作步骤，解答操作疑难问题；
B 运行季节检查
机组运行期间，定期（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠：
1.检查确认辅助设备运行条件和运行状态；
2.检查机组是否有泄漏的地方，并处理漏点；
3.检查机组控制系统和传感器有无偏差；
4.检查机组运行故障记录，并分析故障原因；
5.记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；
6.按要求调节机组运行参数；
7.检查确认油位是否正常和制冷剂量是否充足；
8.检查油温和油加热器工作是否正常；
9.检查启动器、继电器和控制元件；
10.检查电机运行状态；
11.检查压缩机轴承是否有异常声响；
12.机组油引射器是否工作正常，过滤器是否有堵塞现象；
13.检查油压降是否正常；
14.上载卸载动作是否灵活；
15.蒸发器和冷凝器有无结垢现象；
16.与操作人员一起温习操作步骤，查看用户记录，分析机组运行状态；
17.对用户提出合理性建议，提交保养报告；
C 一年一次的设备停机检查和预防性保养
停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行做好准备：
1.用兆欧表测量电机绕组绝缘度，并记录好；
2.检查压缩机的油位，按要求补充或更换润滑油；
3.进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂；
4.检查油加热器，确认工作正常；
5.根据情况建议用户更换干燥过滤器及油过滤器；
6.拧紧接触器和电机端子箱内的电源线及所有控制线；
7.紧固所有连接接头，如有必要按要求更换；
8.检查所有继电器、运行控制装置和安全保护装置；
9.检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置；
10.根据用户机房情况进行冬季防冻保护；
11.检查机组控制中心密封情况，做好防潮工作；
12.检查确认压缩机完好，轴封密封正常；
13.检查水系统中水质情况；
14.提供年度保养报告，并与用户协商下次保养计划；
（2）组合式空调机组
普通型空调机组保养须符合国家标准GB/T14294-93《组合式空调机组》中的各项技术要求；
皮带轮平整度、皮带松紧度符合要求；
电机绝缘及运转中温升符合要求；
电机轴承、风机轴承手动盘车顺畅无死点；
机组运行电流正常；
机组漏风率正常，噪声及振动值符合GB/T14294-93《组合式空调机组》标准要求；
机组运行时排水通畅无渗漏、溢出，停机后盘内无积水。冷凝水管路排水通畅无阻塞，准确落入下水管路。
换热器翅片清洁整齐，肋片无倒伏，机组内部各功能段壁板、风机蜗壳、叶轮、电机外壳、集水盘、感温探头等干净清洁；
机组外壳干净清洁；
空调箱进、出冷媒水管路阀门、温度计、压力计，管道保温层、空气过滤器符合使用要求（空气过滤器阻力不得超过其终阻力）。
所使用的空气过滤器应符合医院所用空调机组的设备参数或原设计要求；
设备状态标志清晰明确。
每周工作内容：
按照巡视周期，巡视人员每周工作内容如下：
检查所有风量调节阀的动作情况是否正常：机组送风、回风、新风等风阀是否处于正常开启位置；
检查机组有无不正常的声响、振动；
检查并记录冷却盘管、加热盘管的进出水温度、温差及进出水压力、压差是否正常；
测量并记录电机电流，确保电机不过载；
测量并记录电机温度，必要时调整电机的减震弹簧并紧固电机的固定螺栓；
检查并调整皮带轮的平整度、风机皮带的松紧度；
检查并调整风机的减震垫或减震弹簧并紧固风机的固定螺栓；
检查加湿系统工作状况，查看加湿器喷嘴是否有堵塞，蒸汽调节阀是否正常；
检查冷水、热水管路回水电动阀动作是否正常；
检查机组漏风漏水情况是否严重，是否影响到机组送风参数；
按照过滤网清洗周期清洗过滤网；
检查机组自动控制柜，并对电线接头螺栓进行紧固；
对与之相关的风、水管路阀件、保温做检查并记录。
汇总每周检查的结果，在不影响科室的时间内对需要停机检修的故障机组进行维修。
每月工作内容：
检查风机皮带，手动盘车，了解风机轴承磨损、风机叶轮的动平衡状况；
维护、修复风、水管路阀件及其保温；
清理空调机房及空调机箱外部卫生，保持机房内照明完好。保持环境和设备清洁。
检查三角传动皮带和帆布软接头是否损耗并确定是否更换。
检查风机和电机轴承，添加润滑油；
按照清洗周期对叶轮清灰并清洗风机外壳和箱体内部；
检查风量调节阀、防火阀及风门导流板。
检查表冷器、集水盘、挡水板及过滤袋支架并清洗表冷器和集水盘。
检查空调箱进出水阀门并清洗水过滤器；
检查机组表冷器冷凝水排放是否顺畅，机组内是否有积水现象。
检查并维护电气控制柜（紧固电气桩头，检测电流），必要时予以维修。
每季工作内容：
测量电机绝缘；
清洗表冷器的冷凝水盘排水管；
清洗表冷器水系统进口过滤器滤网；
检查皮带松紧度，必要时予以更换或调整；
检查空调箱表冷器泄漏情况。
检查相关的风、水管路阀件，必要时予以维修；
检查各运动机械部件的检查及轴承的润滑；
修复不良的水系统及风系统保温；
根据规范更换中效过滤器。
每年两次换季（春、秋）维护
拆洗空调机组热水、冷水进水管上的水过滤器
检查机组表冷器及加湿器，清除表面积灰，专业清洗换热器内外部，如翅片堵塞或倒伏需及时修理，检查表冷器溢水盘及下水管是否完好；
检查风机、电机轴承，手工盘动时轴承应无异常响声，加注润滑油时润滑油脂应为Shell或Mobil二硫化钼高温锂基脂，更换不良的轴承；
检查风机底座及各避震弹簧是否断裂异样，三角皮带的磨损状况，及时予以调整或更换；
清除风机叶轮积灰，检查并调整风机叶轮动平衡，风机进出风口软接如破损须进行修补或更换；
清除及擦洗机箱内积灰，检查箱体是否泄漏，检修门、工作灯是否损坏如损坏应予以修复；
检查机组各风阀是否完好，开闭是否灵活；
检查电机绝缘、检查修理机组配电柜（由电工按操作检修规程进行检修）。
对水管路系统进行冬夏阀门进行切换。
用标准温湿度表进行校核自控系统中位于机组内的温湿度传感器；
完成如上工作后对组合式空调机组内外及周边环境进行清洁卫生。
年度维护保养：
检查机组电机和风机的轴承，添加润滑油，及时更换有异常的风机、电机轴承。
根据规范更换或清洗过滤器。
对机组风速、温度、噪音、振动、电流等各项指标进行测量、并调整至标准值。
彻底清除及擦洗机箱内外积灰，检查箱体的整体密封性能。
彻底检查并更换供水系统各阀门及组件（仪表，压力表等），清洗各过滤器，并修复供水系统之保温；
彻底检查机组电气系统，更换不良电气零部件；
*特别约定：对于普通空调机组的维护保养还需符合其生产厂商之操作维护手册的要求。
（3）送、排风机组
皮带轮平整度、皮带松紧度符合要求；
电机绝缘及运转中温升符合要求；
电机轴承、风机轴承手动盘车顺畅无死点；
机组运行电流正常；
机组内外部箱体及各设备表面干净清洁；
空气过滤网符合使用要求。
设备状态标志清晰明确。
每周工作内容：
按照巡视周期，巡视人员每周工作内容包含不限于如下：
检查所有风量调节阀是否处于正常开启位置；
检查机组有无不正常的声响、振动；
测量并记录电机电流，确保电机不过载；
测量并记录电机温度，必要时调整电机的减震弹簧并紧固电机的固定螺栓；
检查并调整皮带轮的平整度、风机皮带的松紧度；
检查并调整风机的减震垫或减震弹簧并紧固风机的固定螺栓；
检查机组漏风漏水情况是否严重；
检查机组自动控制柜，并对电线接头螺栓进行紧固；
汇总每周检查的结果，利用周六、周日时间对需要停机检修的故障机组进行维修；
每月工作内容：
卸下电机皮带，手动盘车，以了解电机轴承磨损状况；
卸下风机皮带，手动盘车，以了解风机轴承磨损、风机叶轮的动平衡状况；
清洗或更换排风机过滤网（箱式排风机）；
清洁排风机组内外部，保持周边环境卫生。
检查三角传动皮带和帆布软接头是否损耗并确定是否更换。
检查风机和电机轴承，添加润滑油；
按照清洗周期对叶轮清灰并清洗风机外壳和箱体内部、外部；
检查风量调节阀；
检查并维护电气控制柜（紧固电气桩头，检测电流），发现异常情况及时向甲方报告。
每季工作内容：
测量电机绝缘；
检查皮带松紧度，必要时予以更换或调整；
检查各运动机械部件的检查及轴承的润滑；
每年两次换季（春、秋）维护；
检查风机、电机轴承，手工盘动时轴承应无异常响声，加注润滑油时润滑油脂应为Shell或Mobil二硫化钼高温锂基脂，更换不良的轴承；
检查风机底座及各避震弹簧是否断裂异样，三角皮带的磨损状况，及时予以调整或更换；
清除风机叶轮积灰，检查并调整风机叶轮动平衡，风机进出风口软接如破损须进行修补或更换；
清除及擦洗机箱内积灰，检查箱体是否泄漏，检修门是否损坏如损坏应予以修复；
检查机组各风阀是否完好，开闭是否灵活；
检查电机绝缘、检查修理机组配电柜（由电工按操作检修规程进行检修）。
完成如上工作后对机组周边环境进行清洁卫生。
年度维护保养：
检查机组电机和风机的轴承，添加润滑油，及时更换有异常的风机、电机轴承。
对机组风速、噪音、振动、电流等各项指标进行的测量、并调整至标准值；
彻底清除及擦洗机箱内外积灰，检查箱体的整体密封性能。
彻底检查机组电气系统，更换不良电气零部件；
*特别约定：对排风机组的维护保养还需符合其生产厂商之操作维护手册的要求。
（4）风机盘管机组：
保养要求
风机盘管机组保养须达到国家标准GB/T 19232-2003《风机盘管机组》中的各项技术要求。
每日工作内容：
以两个月为一周期，每日检查若干风机盘管机组，两个月检查完毕。
工作内容如下：
检查风机盘管有无异常声响，风扇运行是否正常；
检查风机盘管水管路附属管路、阀门及保温情况，如有必要须予以维修；
检查温控器、电磁阀工作是否正常；
检查帆布软接是否漏风；
检查风机盘管冷凝水排水管路排水是否流畅（打开排气阀放水一分钟，以积水盘内无积水为准）；
清洗风机盘管回风过滤网；
清洗积水盘；
汇总每日检查记录；
对需要停机修理的设备，安排时间进行检修；
每季工作内容：
拆洗风机盘管水过滤器；
测量电机绝缘；
汇总检查记录及维修记录；
对需要停机修理的设备，安排时间进行检修；
*特别约定：对于风机盘管机组的维护保养还需符合其生产厂商之操作维护手册的要求。
（5）多联机、壁挂机、柜机等独立空调维护保养：
对多联机等独立空调设备进行保养，确保工作质量和工作效率。从事检查保养作业时，须经甲方现场验收（由空调使用科室签字确认），双方共同在保养检查表上签字认可。
进行机组的试运行，对机组进行的供电电源、控制系统的信号线、压缩机的运转电流等常规电气检查保养。
检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值，检查冷媒是否泄漏、并进行添加。
冷暖季节的调试、检测。
在运行季节，定期对使用科室进行巡访，了解机组的运行情况并进行常规检查。
室外机电脑板除尘：室外机暴露在室外环境中，日久电脑板会存较多灰尘。若不及时清理，遇有潮湿气候时，易造成电脑板极间短路，损坏电脑板，以免造成损失。
一年2次机器清洗检查，逢冷热季节交换时，对本标规定范围内所有多联机等独立空调，实行定期检查维护，其他时间发现问题及时清理。
电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加。（冷媒可由维保单位申请，医院提供）
负责内外机温度传感器、压力传感器、变压器、保险、EEV 线圈等易损部件的维护。（易损件可由维保申请，医院提供）
（6）卫生间排风保养要求
保养要求
卫生间排风保养须达到运行正常的要求。
每日工作内容：
以三个月为一周期，每日检查若干排风机组，三个月检查完毕。
工作内容如下：
检查排风机有无异常声响，风扇运行是否正常；
检查排风机附属管路、阀门情况，如有必要须予以维修；
检查控制器工作是否正常；
清洗风机风口；
汇总检查记录及维修记录；
对需要停机修理的设备，安排时间进行检修；
*特别约定：对于排风机组的维护保养还需符合其生产厂商之操作维护手册的要求。
（7）蒸汽管道巡视、维护要求
蒸汽系统日常巡视、维护要求：
1.检查压力管道的防护措施每月1次，保证其完好无损，减少管道表面腐蚀；
2.阀门的操作机构要经常除锈上油，定期进行操作，至少每2个月1次，保证其操纵灵活；
3.安全阀和压力表要经常擦拭，确保其灵敏准确，并按时进行校验（安全阀每年1次，压力表半年1次）；
4.每月检查紧固螺栓的完好状况，做到齐全、不锈蚀、丝扣完整、联结可靠；
5.注意管道的振动情况，发现异常振动应采取隔断振源，加强支撑等减振措施，发现摩擦应及时采取措施；
6.静电跨接、接地装置要保持良好完整，发现损坏及时修复；
7.停用的压力管道应排除内部介质，并进行置换、清洗和干燥，必要时做惰性气体保护。外表面应进行油漆防护，有保温的管道注意保温材料完好；
8.检查管道和支架接触处等容易发生腐蚀和磨损的部位，发现问题及时采取措施。
9.及时消除管道系统存在的跑、冒、滴、漏现象；
10.对高温管道，在开工升温过程中需对管道法兰联结螺栓进行热紧；对低温管道，在降温过程中进行冷紧；
11.禁止将管道及支架作为电焊零线和其它工具的锚点、撬抬重物的支撑点；
12.配合压力管道检验人员对管道进行定期检验。
13.当操作中遇到下列情况时，应立即采取紧急措施并及时报告有关管理部门和管理人员：
(1)介质压力、温度超过允许的范围且采取措施后仍不见效；
(2)管道及组成件发生裂纹、鼓瘪变形、泄漏；
(3)压力管道发生冻堵；
(4)压力管道发生异常振动、响声，危及安全运行；
(5)安全保护装置失效；
(6)发生火灾事故且直接威胁正常安全运行；
(7)压力管道的阀门及监控装置失灵，危及安全运行。
定期检查的主要检查项目和内容如下：
1.泄漏检查（每周1次）
主要检查管子及其附件泄漏情况。
2.绝热层、防腐层检查（每周1次）
主要检查管道绝热层有无破损、脱落、跑冷等情况；防腐层是否完好。
3.振动检查（每周1次）
主要检查管道有无异常振动情况。
4.位置与变形检查
主要检查管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦情况；管道是否存在挠曲、下沉以及异常变形等。
5.支吊架检查（每月1次）
(1)支吊架是否脱落、变形或腐蚀损坏；
(2)支架与管道接触处有无积水现象；
(3)恒力弹簧支吊架吊架转体位移指示是否越限；
(4)变力弹簧支吊架是否异常变形、偏斜或失载；
(5)刚性支吊架状态是否异常；
(6)吊杆及连接配件是否损坏或异常；
(7)转导向支架间隙是否合适，有无卡涩现象；
(8)阻尼器、减振器位移是否异常，液压阻尼器液位是否正常；
(9)承载结构与支撑辅助钢结构是否有明显变形，主要受力焊缝是否有宏观裂纹。
6.阀门检查（每周1次）
(1)阀门表面是否存在腐蚀现象；
(2)阀体表面是否有裂纹、严重缩孔等缺陷；
(3)阀门连接螺栓是否松动：
(4)阀门操作是否灵活。
7.法兰检查（每周1次）
(1)法兰是否偏口，紧固件是否齐全，有无松动和腐蚀现象；
(2)法兰面是否发生变形。
8.膨胀节检查（每月1次）
(1)波纹管膨胀节表面有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔、开裂等现象；
(2)波纹管波间距是否正常、无失稳现象；
(3)铰链型膨胀节的铰链、销轴有无变形、脱落等损坏现象；
(4)拉杆式膨胀节的拉杆、螺栓、连接支座有无异常现象。
9.阴极保护装置检查（每月1次）
对有阴极保护装置的管道应检查其保护装置是否完好。
10.管道标识检查（每月1次）
检查管道标识是否符合国家现行标准的规定。
对重要管道或有明显腐蚀和冲刷减薄的弯头、三通、管径突变部位及相邻直管部位应采取抽查的方式进行壁厚测定。壁厚测定宜做到定点测厚。
定期安全附件检查：
1.安全附件应符合《压力管道安全管理与监察规定》《压力容器安全技术监察规程》，以及有关法规和标准的规定。不符合规定的，不准继续使用；
2.安全阀每年至少校验l次；
3.从事安全阀校验的检验单位和检验人员要具备相应的检验资格；
4.属于下列情况之一的，不得使用：
（1)无产品合格证和铭牌的；
（2)性能不符合要求的；
（3)逾期不检查、不校验的；
5.安全附件的检验分为两种：
（1)运行检查：指在运行状态下对安全附件的检查。
（2)停机检查，指在停止运行状态下对安全附件的检查。
运行检查可与在线检验同时进行，停机检查可与全面检验同步进行，也可单独进行。
6.安全附件的运行检查
（1）压力表
检验人员应注意同一系统上的压力表读数是否一致。如发现压力表指示失灵、刻度不清、表盘玻璃破裂、泄压后指针不回零位、表内弹簧管泄漏或压力表指针松动、指针断裂或外壳腐蚀严重、三通旋塞或针形阀开启标记不清或锁紧装置损坏、铅封损坏等情况，应立即更换。
（2）安全阀
A.检验人员应注意安全阀锈蚀情况，铅封有无损坏，是否在合格的校验期内。对杠杆式安全阀，检查防止重锤自由移动和杠杆越出的装置是否完好，对弹簧式安全阀，检查调整螺钉的铅封装置是否完好；对静重式安全阀，检查防止重片飞脱的装置是否完好。
B.安全阀与排放口之间装设截止阀的，运行期间必须处于全开位置并加铅封。
C.检查中发现安全阀失灵或有故障时，应立即处置或停止运行。
D.当安全阀须进行在线校验和压力调整时，使用单位压力管道的管理人员和具有相应资格的检验人员应到场确认。调整合格的安全阀应加铅封。调整及校验装置用压力表的精度应不低于1级。检验和调整时，应有可靠的安全防护措施。
7.安全附件的停机检查
(1)压力表
检查压力表的精度等级、表盘直径、刻度范围、安装位置等，应符合有关规程、标准的要求。
校验压力表必须由有资格的计量单位进行，校验合格后，重新铅封并出具合格证，注明下次校验日期。
(2)安全阀
对拆换下来的安全阀，应解体检查，修理和调整，进行耐压试验和密封试验，然后校验开启压力，并应符合有关规程、标准的要求。
新安全阀应校验合格后才准安装使用。
安全阀校验合格后，打上铅封并出具校验报告。
(3)紧急切断装置
对拆下来的紧急切断装置，应解体、检验、修理和调整，进行耐压、密封、紧急切断、耐振动等性能试验。具体要求应分别符合相关规程、标准的规定。检验合格后，重新铅封并出具合格报告。
8.冷冻水系统（采暖水）、冷却水系统、蒸汽系统的水质处理：
甲方委托乙方对甲方空调冷却水、冷冻水（采暖水）系统进行水处理工程。工程全过程含：（1）水质分析研究制定药剂的最佳方案；（2）水系统杀菌灭藻除锈去垢清洗；（3）水系统钝化预膜；（4）闭路系统全年一次性添加及开路系统首次添加杀菌灭藻与缓蚀阻垢保养剂；（5）开路系统进行全年的日常加药与排污，提供非故障排污的使用药剂，出具加药排污的具体规定。乙方对甲方中央空调水系统进行管道清洗与水处理后，各项指标应达到或超过国家标准。其主要技术参数指标如下：
1.水质控制指标：
空调冷冻水及冷却水水质指标（每半年检测一次）
	项目
	冷却水
	冷冻水
	单位

	PH值
	7.5-9.5
	7.5-10
	

	浊度
	≤20
	≤10
	NTU

	电导率
	≤2300
	≤2000
	us/cm

	钙硬度+总碱度（以CaCO3计）
	≤1100
	---
	mg /L

	钙硬度（以CaCO3计）
	---
	≤300
	mg /L

	总碱度
	≤600
	≤500
	mg /L

	氯离子
	≤500
	≤250
	mg/L

	总铁
	≤1.0
	≤1.0
	mg/L


腐蚀率：碳钢<0.125mm/a
铜及铜合金<0.005mm/a
2.消毒供应中心压力蒸汽灭菌器蒸汽供给水、蒸汽冷凝物定期质量检测，符合WS 310.1-2016附录B指标要求（每一年检测一次）
压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标
	项 目
	指标

	蒸发残留
	≤10 mg/L

	氧化硅(SiO2)
	≤1 mg/L

	铁
	≤0.2 mg/L

	镉
	≤0.005 mg/L

	铅
	≤0.05 mg/L

	除铁、镉、铅以外的其他重金属
	≤0.1 mg/L

	氯离子(Cl- )
	≤2 mg/L

	磷酸盐(P2O5)
	≤0.5 mg/L

	电导率(25℃ 时）
	≤5 ㎲/cm

	pH
	5.0~7.5

	外观
	无色、洁净、无沉淀

	硬度（碱性金属离子的总量）
	≤0.02mmo1L


压力蒸汽灭菌器蒸汽冷凝物质量指标参见表
	项 目
	指标

	氧化硅(SiO2)
	≤0.1 mg/L

	铁
	≤0.1 mg/L

	镉
	≤0.005 mg/L

	铅
	≤0.05 mg/L

	除铁、镉、铅以外的重金属
	≤0.1 mg/L

	氯离子(Cl- )
	≤0.1 mg/L

	磷酸盐(P2O5)
	≤0.1 mg/L

	电导率(25℃ 时）
	≤3 ㎲/cm

	pH
	5~7

	外观
	无色、洁净、无沉淀

	硬度（碱性金属离子的总量）
	≤0.02mmo1L


3.按照《医院空气净化管理标准WS/T368-2025》对集中空调通风系统开展卫生学评价、清洗消毒应符合WS/T10004、WS/T10005的要求。卫生学评价应每年≥1次，卫生检测抽样比例不应少于空气处理组对应的风管系统总数量的5%，不同类型集中空调系统，每类至少抽1套，每套应选择3-5个送风口进行微生物相关指标检测，且每个送风口设一个采样点。
乙方承担第三方检测的所有费用。
2.3.2净化区域服务要求：
（1）净化空气处理机组日常维护保养，包含风机轴承的加油维护，净化机房内的加湿系统维护，过滤器清洗更换及洁净室送回风口清洗；
（2）风冷热泵机组系统日常维护保养；
（3）空调水系统维护；
（4）自控系统及监控系统日常维护； 
（5）净化空调风管系统日常维护和风机盘管系统的日常维护； 
（6）净化区手推门、自动门系统维护、手术室观片灯的维修；      
（7）感应洗手池维护保养；
（8）给排水系统维护（主管道堵塞由水电班组疏通）；
（9）配电系统维护保养，UPS按照系统说明进行放电维护，包括区域内基础设备配套的所有配电系统；
（10）净化机房内装修装饰内容维护；
（11）门禁监控系统维护；
（12）第三方净化检测由院方委托；
（13）须根据院方现场实际，制定可行的节能降耗措施，并以数据报表作为院方考核依据；
（14）空气过滤器由中标方提供并按《医院空气净化管理标准WS/T368—2025》等最新规范更换；
（15）符合最新版江苏省三级综合医院评审的台账要求。
2.3.2净化区域技术服务要求
1.净化机组
净化循环机组每月检查风机、电动机是否处于正常工作状态，每半年电机润滑一次；每季度对制冷器进行检查，确认处于正常工作状态；在加湿季节前对加湿系统进行检查，确认处于正常工作状态；每半年进行一次供电系统等维护检查，保证净化机房卫生清洁。
2.热泵机组
运行季节每7天检查热泵机组主机压缩机、冷凝风扇、冷凝器、蒸发器等是否处于正常工作状态；每月检查热泵机组系统工作压力是否正常；对系统进行查漏充氟，每年进行一次控制线路的维护检查；每年进行一次供电动力系统维护检查，每周查看散热翅片的灰尘度并及时清洁。
3.空调水系统
每15天检查空调水系统循环水泵是否处于正常工作状态。每月手动启动循环水泵，进行主、备泵切换功能试验，检查水泵控制箱信号是否显示正常，每季度进行水泵润滑等保养工作。检查水系统压力是否正常；每季度检查水系统手动阀、排气阀是否工作正常、阀体加油维护；每年进行一次所有机组水系统的清洗维护检查；其余时间发现水过滤器堵塞及时清理。
4.自控系统
每月检查自控柜变频器、电气元器件、PLC控制器、控制线路等是否处于正常完好状态；每月检查温湿度传感器、压差开关、电动阀体及执行器是否正常；每季度检测远程控制面板传输至PLC信号是否正常，面板显示温湿度是否正常。
5.洁净区域
每月检查自动门工作是否正常；每月检查洗手池感应龙头、给排水是否工作正常；每月检查洁净区域内电气照明系统是否工作正常；每月检查洁净区域内电气动力系统是否工作正常；每周清洗一次回风口或发现不能使用时更换回风口过滤网，每半年进行一次洁净指标自检（不含沉降菌培养）。
6.净化空调风管系统
每月检查风管手动风量调节阀、定风量阀、防火阀、PTC电加热等动作是否正常；每月检查风管软接头是否破损漏风；每月检查消声器、风管保温层是否脱落，每月检查排风机情况，定期清洁风管灰尘。
7.净化装饰
每周检查净化区装饰、不锈钢水池、地材是否损坏，损坏予以维修。
8.净化维保其他要求
1.每半年进行一次净化指标自检，检测按规范GB50333要求，并提供书面的自检报告（不含沉降菌），如遇规范调整，按最新规范进行指标检测。
2.沟通手术室，根据手术间感染率，如需及时自检净化指标。
医用气密门（含电动门）、通道门的日常检查和维护维修。
医用气密灯日常检查和维护维修，损坏更换为LED节能灯具。
手术间书写台灯、手术室“手术中”标志灯，保温保冷柜的日常检查维护维修。
电力系统（各种配电箱，双电源切换柜，隔离变压器，UPS系统等）的日常检查和维护维修。
各手术间内不锈钢器械柜的日常检查和维护维修。
设备连接管路及附属设施的日常检查和维护保养。
手术间多功能情报显示控制面板的日常检查和维护维修。
净化区所有暖通系统的检查与维护维修。
净化区家具五金类维修。
净化区与中央空调如有内容重叠，除规范明确要求外，统一按两者中较高标准执行。
运维服务台账记录管理
需根据三甲医院需求满足三甲台账制定要求，对照《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》等规范要求制定日常维修与保养的台账。
四、考核：
高新院区暖通与净化系统运维考核表
（院方可根据后续现场实际情况对考核表进行调整）
	
	考核内容
	扣分标准
	实际扣分

	行为满意度考核
	1.人员休假未执行书面备案
	一处不符合扣0.5分
	

	
	2.项目经理未按要求参加医院晨会，不能参会未请假
	一处不符合扣0.5分
	

	
	3.人员着装符合医院规定，维修时礼貌用语，服务周到
	一处不符合扣0.5分
	

	管理质量考核
	1.人员未执行书面备案擅自离岗
	一处不符合扣0.5分
	

	
	2.定期巡查，并记录巡查情况
	一处不符合扣0.5分
	

	
	3.按时完成院方安排的工作任务，服从院方管理，遵守院方管理规定
	一处不符合扣0.5分
	

	
	4.维保人员在接到报修电话后必须在10分钟之内到达故障现场
	一处不符合扣0.5分
	

	
	5.值班人员须通讯畅通
	一处不符合扣0.5分
	

	
	6.每月同一位置报修不超过3次
	增加一次，扣0.2分
	

	
	7.科室满意度调研
	每一科不满意扣0.5分，最多扣10分
	

	
	8.维保人员须按院方要求完善所有台账，并配合院方完成上级单位的检查工作
	一处不符合扣0.5分
	

	
	9.文员按时完成院方要求的台账文档等资料，维保人员每日如实记录工作日志，发送工作日报，及时撰写维保月报、季报、年报
	一处不符合扣0.5分
	

	
	10.定期进行净化指标自检，并提供自检报告
	一处不符合扣1分
	

	
	11.做好科室节能巡查，避免跑冒滴漏浪费现象：做好节能宣传教育、统计工作，规范节能台账资料
	一处不符合扣0.5分
	

	
	12.各系统主要关键设备、末端设备、管道及阀门等标识清楚，标牌粘贴、悬挂整齐干净
	一处不符合扣0.5分
	

	
	13.备品备件按要求备足，台账记录清晰
	一处不符合扣0.5分
	

	
	14.零星改造符合要求
	一处不符合扣0.5分
	

	
	15.定期完成每月节能降耗分析、数据报表及持续改进措施
	一处不符合扣0.5分
	

	技术资料管理
	1.维保范围内的所有设备机房和设备的运行，应当严格执行系统设备安全运行和安全生产的要求，定时巡视设备机房和设备运行情况，并做好相关记录。
	一处不符合扣0.5分
	

	
	2.制定符合国家规范要求的各类设备的检查、检测和年检工作计划，并落实完成各种检查、检测、年检工作计划实施。
	一处不符合扣0.5分
	

	
	3.在由院方安排的第三方单位对各运维服务公司管理的设备、设施进行维修、保养、改造、施工时，运维服务公司应当积极协调、配合和安排人员现场监管，协助院方对第三方单位相关工作进行验收。
	一处不符合扣0.5分
	

	
	4.对保障所辖医院设备设施的日常运行操作、维修维护材料做好相关记录和建立技术档案。
	一处不符合扣0.5分
	

	净化系统维保质量考核
	电力系统
	1.净化区域各种配电箱，双电源切换柜，UPS等配电设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除及安全工作符合要求，并做好相关记录。
	一处不符合扣0.5分
	

	
	净化空调系统
	1.所有风冷热泵系统和空调系统及其相关设备的日常操作、巡视、维护、及时安全工作到位，设施设备检查维护符合要求，并做好相关记录
	一处不符合扣0.5分
	

	
	
	2.定期对新风采集箱、过滤网和机组初效、中效、亚高效等过滤器进行清洗或更换，对送、回、排风口及过滤网进行清洗，并做好相关记录
	一处不符合扣0.5分
	

	
	
	3.热泵及净化机组、风机盘管供水Y型过滤网检查、清洗
	一处不符合扣0.5分
	

	
	净化设施设备
	1.净化区域气密门、通道门的日常检查、维修和维护保养
	一处不符合扣0.5分
	

	
	
	2.信息化内容的日常检查、维修
	一处不符合扣0.5分
	

	
	
	3.净化区域装饰系统的日常检查、维修
	一处不符合扣0.5分
	

	
	
	4.净化区保温保冷柜及情报显示控制面板的日常检查、维修
	一处不符合扣0.5分
	

	
	
	5.不锈钢自动洗手池及不锈钢柜台及附属设备、设施的日常检查、维修和维护保养
	一处不符合扣0.5分
	

	
	
	6.暖通设备及附属管道连接设备、设施的日常检查、维修和维护保养
	一处不符合扣0.5分
	

	
	
	7.净化区应急照明、手术间书写台灯、观片灯等系统日常检查、维修和维护保养
	一处不符合扣0.5分
	

	
	
	8.净化区给排水系统的日常检查、维修和维护保养
	一处不符合扣0.5分
	

	中央空调系统执行情况
	风冷热泵
	按标准定期检查保养机组。
	一处不符合扣0.5分
	

	
	约克冷水机组
	每年保养一次/年，主机清洗、管路及阀门定期检查
	一处不符合扣1分
	

	
	冷却塔 
	冷却塔清洗 2次/每年，电机检查2次/每年，塔身密封1次/每年，电机润滑 2次/每年（包含更换影响使用的皮带、轴承、润滑油、浮球阀、冷却塔填料、风扇电机的人工及主材费用）
	一处不符合扣1分
	

	
	风机盘管
	1.风机盘管回风滤网及进出风口运行期间每年清洗
2.集水盘及时清污
3.Y型过滤器拆洗及正反冲洗
4.风机盘管电机、电磁阀的检查、维修、更换
5.线控面板的维修更换。
	一处不符合扣0.5分
	

	
	新风机组
	1.风机检查（工作电源、电源线路、清洗）
2.盘管翅片清洗，每年1次（其他时间发现污渍堵塞及时清洗）
3.集水盘清污
4.过滤网运行期间按规范要求清洗更换
5.电机皮带、轴承检查、相应阀门检查
6.密封检查
7.Y型过滤器拆洗及正反冲洗
	一处不符合扣0.5分
	

	
	组合式空调器
	1.风机检查（工作电源、电源线路、清洗）
2.盘管翅片清洗，每年1次（其他时间发现污渍堵塞及时清洗）
3.集水盘清污
4.过滤网运行期间按规范要求清洗更换
5.电机皮带、轴承检查、相应阀门检查
6.密封检查
7.Y型过滤器拆洗及正反冲洗
	一处不符合扣0.5分
	

	
	吊顶机组
	1.风机检查（工作电源、电源线路、清洗）
2.盘管翅片清洗
3.集水盘清污
4.过滤网运行期间按规范要求清洗更换
5.电机皮带、轴承检查、相应阀门检查
	一处不符合扣0.5分
	

	
	多联机、壁挂机、柜机等独立空调
	1.对空调设备进行检查保养。
2.进行机组的试运行，对机组进行的供电电源、控制系统的信号线、压缩机的运转电流等常规电气检查保养。
3.检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值，检查冷媒是否泄漏、并进行添加。
4.定期对使用科室进行巡访，了解机组的运行情况并进行常规检查。
5.室外机电脑板除尘
6.做好独立空调的管理
	一处不符合扣0.5分
	

	
	所有空调水系统管道、阀门、接头、过滤器的维修
	所有水系统跑、冒、滴、漏的应急处理，配件更换
	一处不符合扣0.5分
	

	
	水泵维护保养
	水泵的电机、轴承、机械密封等配件的维修更换
	一处不符合扣0.5分
	

	
	水系统处理
	水系统按规范处理，
水系统水质检测一年1次/年，冷冻水和冷却水的水质加药处理，达到使用水质要求的全部费用
	一处不符合扣0.5分
	

	蒸汽系统执行情况
	热交换器
	1.按要求检查设备运行情况
2.按要求提供检查内容报告
	一处不符合扣0.5分
	

	
	院区蒸汽系统（含管道、阀门、分汽缸、疏水器、安全附件）
	1.检查压力管道的防护措施每月1次，保证其完好无损，减少管道表面腐蚀；
2.阀门的操作机构要经常除锈上油，定期进行操作，至少每2个月1次，保证其操纵灵活；
3.安全阀和压力表要经常擦拭，确保其灵敏准确，并按时进行校验；
4.每月检查紧固螺栓的完好状况，做到齐全、不锈蚀、丝扣完整、联结可靠；
5.排查管道的振动情况，发现异常振动及时采取措施；
6.检查管道和支架接触处等容易发生腐蚀和磨损的部位，发现问题及时采取措施。
7.及时消除管道系统存在的跑、冒、滴、漏现象；
8.确保蒸汽及时正常供应
考核要点：
①各蒸汽供热系统是否使用正常；
②巡检是否到位，有无完整记录；
③安全检查是否按计划进行，检查内容是否执行到位；
④蒸汽设备台账是否完善，是否符合安全检查要求；
⑤蒸汽维修是否及时；
⑥有无安全事故；
⑦与蒸汽供气单位和院方协调是否畅通、及时；
	一处不符合扣1分
	

	扣分小计
	

	考核分数
	


日常管理处罚
1.违反院方管理规定，每次视情况处罚200-2000元。
2.接到医院整改通知的，未按期整改，处罚500-3000元，造成事故的，加倍处罚。
3.日报、月报、季报、年报记录弄虚作假，经查实每次处罚500元。
4.员工服务态度差与服务科室人员发生争吵，经查实每次处罚500元。
5.未按时提供节能汇总分析、维修事项、更换配件汇总分析的，每次处罚500元，提供内容弄虚作假，经查实每次处罚1000元。
6.因中标人原因造成医院财产损失的，视情节处罚承包人200-1000元，造成损失的中标人赔偿全部费用。
7.未按时完成合同内相关工作，每次视情况处罚200-1000元。
8.因中标人问题，发生安全事件，造成院方管理人员被处分的，对中标人处以20000元罚款。
9.因中标人自身原因导致现场作业、服务内容等工作不规范，相关情况通过微信群等渠道传播，造成不良影响的根据情况对中标人处以200元-2000元罚款，相关领导现场检查中，发现问题通过微信群通报，每次处罚200元。
10.上级主管部门在检查中，发现存在相关问题的，被口头指出考核500元/项，被记录存在一般问题考核1000元/项，被下达书面《责令限期整改通知书》考核2000元/项，导致医院受到行政处罚或公开通报批评：处罚20000元并更换现场项目负责人。
11.项目经理管理团队不力，履职不力，每次考核处罚1000元。
12.如合同履约拒不整改的，由院方进行整改，费用从维保费中扣除，并处以一定罚款。
13.动火作业（如电焊、切割）未办理动火审批、未清理现场可燃物、未配备灭火器材，考核 5000元/次。
14.发生安全生产隐患未主动上报，或隐瞒不报， 考核1000元/次；若导致事故发生，依法追究责任并承担全部损失。
15.施工及改造作业前未报备院方，未进行施工前安全生产评估工作导致施工过程中发生意外导致严重不良事件的，考核5000元/次并承担相应损失，并有权更换项目经理。
16.未执行医院节能制度，未主动采取节能措施，管控机组能耗，每次考核1000元；节能巡查落实不到位的，每次考核500元。
管理要求
17.项目经理考核
项目经理对维保团队管理履职情况纳入管理考核，履职不到位经查实，单次考核扣款 1000元。
18.建立维保人员排名表彰奖励机制
每月开展维保人员服务质量综合排名，对月度排名前三名人员，在每月运维工作总结会上给予现金奖励，标准为每人每月200元，费用维保单位支出。
19.处罚返还机制
设立违规处罚款项弹性返还机制，被处罚责任单位可通过提供专业增值服务、实施节能降耗举措取得明显成效、消除隐患挽回医院财产损失、承担抗洪抢险、扫雪除冰等公益应急保障任务等方式，申请处罚款项返还。日常考核罚金以季度为一个记账汇总周期，经医院会议审议，罚金最高可减免80%，未减免罚金在每季度最后一个月维保款支付前需缴纳至规财部。

备品备件常用配件清单表
	序号
	名称
	品牌
	部件名称
	部件型号
	单价(元)

	1
	变频多联机
	海信
	外机型号
	HVR-450W/SM1FZBP
	/

	2
	变频多联机
	海信
	定频压缩机
	
	7554

	3
	变频多联机
	海信
	变频压缩机
	
	13597

	4
	变频多联机
	海信
	外机主板
	
	1543

	5
	变频多联机
	海信
	压缩机变频控板
	
	2354

	6
	变频多联机
	海信
	电源滤波板
	
	671

	7
	变频多联机
	海信
	外风机马达
	
	3425

	8
	变频多联机
	海信
	四通阀
	
	659

	9
	变频多联机
	海信
	室内机型号
	HVR-90Q/M1FZBP
	/

	10
	变频多联机
	海信
	内机主板
	
	531

	11
	变频多联机
	海信
	内机马达
	
	1020

	12
	变频多联机
	海信
	冷凝水泵
	
	295

	13
	变频多联机
	大金
	外机型号
	RUXYQ10BA
	/

	14
	变频多联机
	大金
	变频压缩机
	
	8418

	15
	变频多联机
	大金
	外机主板
	
	1464

	16
	变频多联机
	大金
	风机控制板(上）
	
	650

	17
	变频多联机
	大金
	风机控制板(下）
	
	650

	18
	变频多联机
	大金
	外风机马达
	
	1958

	19
	变频多联机
	大金
	电源滤波板
	
	2246

	20
	变频多联机
	大金
	四通阀
	
	659

	21
	变频多联机
	大金
	室内机型号
	FXFP140LVC
	/

	22
	变频多联机
	大金
	内机主板
	
	1056

	23
	变频多联机
	大金
	内机马达
	
	1164

	24
	变频多联机
	大金
	冷凝水泵
	
	216

	25
	屋顶机
	亚太
	压缩机
	VR144KS-TFP-42E
	12945

	26
	
	
	四通阀
	DSF-100
	4547

	27
	
	
	触摸屏
	SL108
	6500

	28
	
	
	电子膨胀阀
	HFES20HCA5FT
	1833

	29
	
	
	风机电机
	RZLB3-7.0P35S6AGE
	2230

	30
	
	
	控制主板
	SW-50-WR-ZHSL1500-PU
	5595

	31
	风冷热泵螺杆
	亚太
	螺杆压缩机
	RC-2-310B-H-T
	66456

	32
	
	
	冷凝风机
	YSP-2200-6
	4032

	33
	
	
	四通阀
	JDS-120A08
	28554

	34
	
	
	电子膨胀阀
	SEHI-175-20-S
	11325

	35
	
	
	压缩机冷冻油
	Solest170
	4500

	36
	
	
	控制主板
	PSC230R
	6177

	37
	
	
	触摸屏
	WT5070T
	7308

	38
	
	
	电子膨胀阀控制器
	WTEXV10-2
	6520

	39
	风冷热泵涡旋
	亚太
	触摸屏
	Smart700
	3603

	40
	
	
	四通阀
	SHF-35A-69
	950

	41
	
	
	控制PLC
	LPZQ-K-1.68
	24320

	42
	
	
	热力膨胀阀
	TGEZ10
	1487

	43
	
	
	温度传感器
	
	1287

	44
	
	
	压力传感器
	
	3718

	45
	
	
	控制主板
	YFM-U-R-120CH
	6006

	46
	
	
	压缩机
	C-SCN903H8H
	7826

	47
	
	
	四通阀
	15P
	1296

	48
	
	
	冷凝风机
	YSF-750-6
	1775

	49
	冷却塔
	
	冷却风机
	YLZ180L2-20（4KW)
	12168

	50
	控制保护器
	中凯
	KBO
	KBO-12C/M12/06MFG
	3744

	51
	控制保护器
	中凯
	KBO
	KBO-16C/M12/07MFG
	5850

	52
	控制保护器
	中凯
	KBO
	KBO-20C/M12/08MFG
	5875

	53
	控制保护器
	中凯
	KBO
	KBO-25C/M12/09MFG
	5906

	54
	控制保护器
	中凯
	KBO
	KBO-32C/M12/10MFG
	5980

	55
	控制保护器
	中凯
	KBO
	KBO-40C/M12/11MFG
	6144

	56
	交流接触器
	施耐德
	接触器
	LC1E180...N
	1166

	57
	交流接触器
	施耐德
	接触器
	LC1E80...N
	465

	58
	交流接触器
	施耐德
	接触器
	LC1E120...N
	842

	59
	变频器
	ABB
	变频器
	ACS510-01-157A-4
	21715

	60
	变频器
	ABB
	变频器
	ACS510-01-025A-4
	4220

	61
	变频器
	ABB
	变频器
	ACS510-01-038A-4
	7296

	62
	变频器
	西门子
	变频器
	160A
	25000

	63
	变频器
	雷诺尔
	变频器
	RNB  6055A
	42595

	64
	变频器
	雷诺尔
	变频器
	RNB  6075A
	63360

	65
	变频器
	施耐德
	变频器
	ATV610D90N4-90KW
	29829

	66
	软启动器
	施耐德
	软启动器
	ATS48C14Q
	15837

	67
	软启动器
	雷诺尔
	软启动器
	JJR5000-90-380-E
	8186

	68
	蒸汽电动阀
	西门子
	电动阀执行器
	SKC62
	10314

	69
	蒸汽减压阀
	上海瓦特斯
	减压阀
	Y43H-16C(100MM)
	2675

	70
	蒸汽减压阀
	上海瓦特斯
	减压阀
	Y43H-16C(250MM)
	14077

	71
	水管电动阀
	（温州博玥）
	电动阀执行器
	BYS-100AS
	3257

	72
	水管电动阀
	（温州博玥）
	电动阀执行器
	BYS-80AS
	2115

	73
	水管电动阀
	（温州博玥）
	电动阀执行器
	BYS-60AS
	1987

	74
	水管电动阀
	（温州博玥）
	电动阀执行器
	BYS-10AS
	1501

	75
	水泵
	上海连城
	水泵（泵体）
	SLW300-315
	18408

	76
	水泵
	上海连城
	水泵（泵体）
	SLW300-250
	17952

	77
	水泵
	上海连城
	水泵（泵体）
	SLW200-400
	12263

	78
	水泵
	上海连城
	水泵（泵体）
	SLW250-315
	14852

	79
	水泵
	上海连城
	水泵（泵体）
	SLW30-250[1]
	5241

	80
	水泵
	上海连城
	水泵（泵体）
	SL-S80-160[1]A
	2854

	81
	水泵
	上海连城
	水泵（泵体）
	SL-S125-160A
	4262

	82
	水泵
	上海连城
	水泵（泵体）
	SL-S50-160(1)B
	1755

	83
	水泵
	南方泵业
	水泵（泵体）
	TD250-36/4SWHCB
	21528

	84
	水泵
	南方泵业
	水泵（泵体）
	TD100-27/2SWHCJ
	26208

	85
	水泵
	南方泵业
	水泵（泵体）
	125-28/4SWHCJ
	5860

	86
	水泵
	南方泵业
	水泵（泵体）
	CDL2-11FSSWPC
	2283

	87
	水泵
	浙江南元泵业
	水泵（泵体）
	TD80-30/2SWHT
	6179

	88
	水泵
	浙江南元泵业
	水泵（泵体）
	CDL2-11FSWPC
	2602

	89
	水泵
	浙江南元泵业
	水泵（泵体）
	CDLF4-50FSWSR
	2329

	90
	水泵电动机
	上海连城
	电动机【普通电机】(90KW)
	YE2-280-4
	21493

	91
	水泵电动机
	上海连城
	电动机【普通电机】(45KW)
	YE2-225M-4
	15346

	92
	水泵电动机
	上海连城
	电动机【普通电机】(11KW)
	YE2-160M1-2W
	3124

	93
	水泵电动机
	上海连城
	电动机【普通电机】(18.5KW)
	YE2-160L1-2
	5209.6

	94
	水泵电动机
	上海连城
	电动机【普通电机】(15KW)
	YE2-160M2-2
	3648

	95
	水泵电动机
	苏州德能
	电动机【普通电机】(55KW)
	YVF2-250M-4
	15073.2

	96
	水泵电动机
	苏州德能
	电动机【普通电机】(75KW)
	YVF2-280S-4
	18943.2

	97
	水泵电动机
	苏州德能
	电动机【普通电机】(30KW)
	YVF2-200L-4
	8809.2

	98
	水泵电动机
	南方泵业
	电动机【普通电机】(75KW)
	YE3-280S-4
	21840

	99
	水泵电动机
	南方泵业
	电动机【普通电机】(18.5)
	YE3-180M-4
	5404.8

	100
	水泵电动机
	南方泵业
	电动机【普通电机】(1.1KW)
	YE3-80M2-2
	826.8

	101
	水泵电动机
	南方泵业
	电动机【普通电机】(11KW)
	YE3-160M1-2
	4508.4

	102
	水泵电动机
	南方泵业
	电动机【普通电机】(0.75KW)
	YE3-80M1-2
	804

	103
	水泵电动机
	六安江淮电机
	电动机【普通电机】(1.1KW)
	YE3-80M2-2
	758.4

	104
	风机电机
	衡水电机
	电动机【普通电机】(15KW)
	YE2-160L-4
	4149.6

	105
	风机电机
	衡水电机
	电动机【普通电机】(11KW)
	YE2-160M-4
	3673.2

	106
	风机电机
	衡水电机
	电动机【普通电机】(7.5KW)
	YE2-132-S2-2
	2464.8

	107
	风机电机
	衡水电机
	电动机【普通电机】(5.5KW)
	YE2-132S-4
	2119.2

	108
	约克主机
	约克
	K油
	728987
	7300

	109
	约克主机
	约克
	油滤芯
	1475
	560

	110
	约克主机
	约克
	水温探头
	401192
	1200

	111
	约克主机
	约克
	油温调节阀
	4465
	4560

	112
	约克主机
	约克
	油泵变频板
	413548
	16000

	113
	约克主机
	约克
	轴封套件
	589173
	97000

	114
	约克主机
	约克
	O圈
	588810
	340

	115
	约克主机
	约克
	电执行器
	47496
	13400

	116
	约克主机
	约克
	油压传感器
	246
	6790

	117
	约克主机
	约克
	吸气压力传感器
	738187
	6790

	118
	约克主机
	约克
	冷媒
	R-134a-YORK
	1000

	119
	约克主机
	约克
	输入输出板
	743822
	34000

	120
	约克主机
	约克
	CMII板
	1667
	23000

	121
	约克主机
	约克
	电源板
	1386
	26000

	122
	约克主机
	约克
	主板
	770401
	46000

	123
	约克主机
	约克
	VGD马达
	588765
	25000

	124
	约克主机
	约克
	冷却液
	729086
	2400

	125
	约克主机
	约克
	变频器冷却泵
	5147722
	2400

	126
	约克主机
	约克
	显示屏
	
	31300

	127
	分体机
	格力RF2TW-N5
	外风机
	
	1950

	128
	
	
	压缩机
	JY315D-Y1C
	7200

	129
	
	
	四通阀
	10P
	480

	130
	
	
	外机主板
	X29-P1E246887
	1275

	131
	
	
	内机主板
	
	825

	132
	
	
	内风机
	
	1950

	133
	多联机
	大金RF2TW-N5
	压缩机
	JT16K-VDYR@Z
	10800

	134
	
	
	四通阀
	10P
	639

	135
	
	
	外机主板
	EB15004-1(B)
	1275

	136
	
	
	内机主板
	
	780

	137
	
	
	内风机
	KF200-1S-4J-1
	630

	138
	多联机
	大金RUXYQ12BA
	压缩机
	JT1GCVDK1YR
	6750

	139
	
	
	四通阀
	
	630

	140
	
	
	外机主板
	EB19038-1(A)
	1275

	141
	
	
	内机主板
	
	780

	142
	
	
	内风机
	KF200-1S-4J-1
	630

	143
	多联机
	美的（10P）MDV730W/D25NBX1
	压缩机
	AA55PHDG-D1Y2
	4950

	144
	
	
	四通阀
	10P
	639

	145
	
	
	外机主板
	V-COK280-S
	1230

	146
	
	
	内机主板
	MDV-D140Q
	1170

	147
	
	
	内风机
	
	630

	148
	一拖二
	海尔RFC504MXSLYB
	压缩机
	ANB87FVLMT
	12000

	149
	
	
	四通阀
	10P
	480

	150
	
	
	内机主板
	
	750

	151
	多联机
	海信HVR-280W/SM1F-ZBP
	压缩机
	E656DHD-65D2Y6
	7200

	152
	
	
	内机主板
	
	630

	153
	数码变容量直膨空调机组
	天加(TDMV120V6H4AC)
	压缩机
	2P72RCE-TFD-420
	5025

	154
	模块机
	天加(TAC401XH/G）
	压缩机
	P292KSE-TEP-522
	10200

	155
	分体机
	格力（5P）
	压缩机
	QXFS-H-446SN330
	3300

	156
	
	
	外风机电机
	
	720

	157
	
	
	四通阀
	5P
	345

	158
	
	
	内机主板
	
	600

	159
	
	
	内电机
	
	720

	160
	分体机
	格力(3P)
	压缩机
	QXFS-H-446SN330
	1800

	161
	
	
	外风机电机
	
	600

	162
	
	
	四通阀
	3P
	240

	163
	
	
	内机主板
	
	525

	164
	
	
	内电机
	
	450

	165
	
	
	外机主板
	
	1950

	166
	分体机
	美的（5P）KFR-120W/S-590T2CTR
	压缩机
	503DH-80C2
	2892

	167
	
	
	外风机电机
	
	450

	168
	
	
	四通阀
	5P
	380

	169
	
	
	内机主板
	
	600

	170
	分体机
	美的（10P）MYD-250W/SN-R1
	压缩机
	ATQ580D66VNT
	5250

	171
	
	
	外风机电机
	
	1125

	172
	
	
	四通阀
	10P
	825

	173
	
	
	内机主板
	
	525

	174
	
	
	内电机
	
	450

	175
	
	
	外机主板
	
	1650

	176
	分体机
	格力（1.5P）KFR-35W/FNHXD21-B1
	压缩机
	GTE440VC3QPRK
	1200

	177
	
	
	外风机电机
	
	600

	178
	
	
	四通阀
	1.5P
	240

	179
	
	
	内机主板
	
	420

	180
	
	
	内电机
	
	570

	181
	
	
	外机主板
	
	1275

	182
	分体机
	美的（3P）KFR-72W
	压缩机
	
	1470

	183
	
	
	外风机电机
	
	720

	184
	
	
	四通阀
	3P
	400

	185
	
	
	内机主板
	
	450

	186
	模块机
	维克
	压缩机
	CH290A4BBA
	21000

	187
	
	
	四通阀
	10P
	825

	188
	分体机
	奥克斯
	压缩机
	
	1020

	189
	
	
	外风机电机
	
	450

	190
	
	
	内机主板
	
	450

	191
	分体机
	格力（1.5P）
	压缩机
	
	1200

	192
	
	
	外风机电机
	
	600

	193
	
	
	内机主板
	
	420

	194
	
	
	内电机
	
	600

	195
	
	
	外机主板
	
	1275

	196
	分体机
	格力（3P）
	压缩机
	
	1800

	197
	
	
	外风机电机
	YSP-750-6
	600

	198
	
	
	四通阀
	3P
	240

	199
	
	
	内机主板
	
	525

	200
	
	
	内电机
	
	450

	201
	
	
	外机主板
	
	1950

	202
	分体机
	东芝MCK-MHP0404
	压缩机
	DA422A3T-20MD
	3750

	203
	蒸汽阀门
	良工
	闸阀
	DN300
	9665

	204
	蒸汽阀门
	良工
	闸阀
	DN250
	6830

	205
	蒸汽阀门
	良工
	截止阀
	DN250
	7392

	206
	蒸汽阀门
	良工
	截止阀
	DN125
	2067

	207
	蒸汽阀门
	良工
	截止阀
	DN100
	1551

	208
	蒸汽阀门
	良工
	截止阀
	DN65
	1062

	209
	蒸汽阀门
	良工
	截止阀
	DN50
	861

	210
	蒸汽阀门
	良工
	截止阀
	DN40
	732

	211
	管道阀门
	
	蝶阀
	DN50
	158

	212
	管道阀门
	
	蝶阀
	DN65
	215

	213
	管道阀门
	
	蝶阀
	DN80
	240

	214
	管道阀门
	
	蝶阀
	DN100
	284

	215
	管道阀门
	
	蝶阀
	DN150
	432

	216
	管道阀门
	
	蝶阀
	DN200
	780

	217
	电动执行器
	西门子
	
	DN40
	12112

	218
	电动执行器
	西门子
	
	DN65
	17467

	219
	止回阀
	
	
	DN200
	2020

	220
	止回阀
	
	
	DN250
	2800

	221
	止回阀
	
	
	DN150
	1600



五、付款方式与履约保证金
1.付款方式：中标人进场后，根据考核标准条款，采购人对中标人日常工作进行考核，以最终考核分进行支付。每月支付至合同金额的1/36。付款前中标人应向采购人开具正规发票，否则采购人有权拒绝付款，采购人在收到中标人的发票后30日内支付相应款项。
1.考核
采购人使用部门每月对运行维保服务进行考核评价，付款考核总分为100分。考核分数≥90分，甲方按项目服务进度支付合同金额；考核分数＜90分，每低于一分扣除乙方0.5%月维保款，扣款在支付的服务款中扣除。甲方每月以书面形式向乙方提供考核结果，并要求限时整改。乙方应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向甲方反馈整改措施及效果。对于甲方提出的问题未限时整改的，加倍扣分。低于80分的在15日内进行整改，整改后依旧未达到80分，采购人有权要求终止合同。具体结算方法如下：
每月实际付款=合同应付款—每月考核扣款
采购人每年12月维保款付款须通过年度第三方净化指标检测，检测数量内容由院方委托，如检测不合格，后续检测费用由中标人承担。
如中标人对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用从合同款中扣除。
2.履约保证金：本项目不收取履约保证金。
六、投标报价要求：
投标报价包含但不限于人员工资、加班费、临时突击费用、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、器材、保险、物资消耗、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等。要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入总价。
七、前三年累计维保材料清单参考（新招标以现场实际发生维修量为准）
本轮招标增加了服务内容，服务区域，提高了配件单价，具体根据现场评估
	序号
	名称
	规格
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1 
	制冷剂R-410
	10kg/瓶
	48瓶
	
	

	2 
	制冷剂R-134a
	13.6kg/瓶
	121瓶
	
	

	3 
	制冷剂R-407c
	10kg/瓶
	88瓶
	
	

	4 
	制冷剂R-22
	22.7kg/瓶
	20瓶
	
	

	5 
	制冷剂R-32
	9.5kg/瓶
	5瓶
	
	

	6 
	水垢洗药剂HD482
	25kg/桶
	154桶
	
	

	7 
	清洗中和剂HD826
	25kg/桶
	78桶
	
	

	8 
	腐蚀结垢抑制剂
	25kg/桶
	228桶
	
	

	9 
	杀菌灭藻剂HD-35
	25kg/桶
	174桶
	
	

	10 
	缓蚀剂202
	25kg/桶
	182桶
	
	

	11 
	阻垢剂
	25kg/桶
	96桶
	
	

	12 
	通缸药剂
	25kg/桶
	88桶
	
	

	13 
	造膜剂HD500
	25kg/桶
	90桶
	
	

	14 
	铁锈去除剂ZH808
	25kg/桶
	90桶
	
	

	15 
	黏泥剥离剂HD407
	25kg/桶
	60桶
	
	

	16 
	约克机组冷却液
	4L/桶
	20桶
	
	

	17 
	风机盘管温控器
	
	306个
	
	

	18 
	二通阀体
	
	485个
	
	

	19 
	不锈钢波纹管
	
	207根
	
	

	20 
	风机盘管电机
	
	235个
	
	

	21 
	风机电容
	
	432个
	
	

	22 
	交流接触器
	
	62个
	
	

	23 
	电机轴承
	
	45个
	
	

	24 
	电机线圈维修
	
	8台
	
	

	25 
	格力多联机风机
	
	1个
	
	

	26 
	海信多联机内机主板
	
	3个
	
	

	27 
	多联机电子膨胀阀
	
	4个
	
	

	28 
	海信多联机风机
	
	2个
	
	

	29 
	大金空调压缩机
	
	1台
	
	

	30 
	大金压缩机变频主板
	
	1块
	
	

	31 
	多联机排水泵
	
	21个
	
	

	32 
	二通阀执行器
	
	780个
	
	

	33 
	电机皮带
	
	280根
	
	

	34 
	管路压力表
	
	310块
	
	

	35 
	水管阀门
	
	56个
	
	

	36 
	补水浮球阀
	
	78个
	
	

	37 
	冷却塔布水器
	
	1,500个
	
	

	38 
	卫生间排风扇
	
	289台
	
	

	39 
	蒸汽发生器止回阀
	
	4个
	
	

	40 
	蒸汽安全阀
	
	2台
	
	

	41 
	蒸汽减压阀
	
	2台
	
	

	42 
	蒸汽疏水器
	
	12个
	
	

	43 
	无缝钢管
	
	35米
	
	

	44 
	温度传感器
	
	58个
	
	

	45 
	交流接触器
	
	45个
	
	

	46 
	亚太冷凝风机
	
	7台
	
	

	47 
	水泵机封
	
	12个
	
	

	48 
	管道垫片DN50
	
	22个
	
	

	49 
	管道垫片DN80
	
	24个
	
	

	50 
	管道垫片DN100
	
	30个
	
	

	51 
	管道垫片DN150
	
	25个
	
	

	52 
	管道法兰螺栓
	
	150个
	
	

	53 
	防腐油漆
	15kg/桶
	80桶
	
	

	54 
	润滑油脂
	16kg/桶
	9桶
	
	

	55 
	橡塑保温
	
	50包
	
	

	56 
	包扎带
	
	21箱
	
	

	57 
	发泡剂
	
	75箱
	
	

	58 
	玻璃胶
	
	17箱
	
	

	59 
	帆布软接
	
	117米
	
	

	60 
	尼龙滤网
	
	5卷
	
	

	61 
	保温铝皮
	
	3卷
	
	

	62 
	石棉垫
	
	1卷
	
	

	63 
	橡胶垫
	
	1卷
	
	

	64 
	电线套管
	
	85米
	
	

	65 
	PVC管件
	
	155个
	
	

	66 
	时控开关
	
	66个
	
	

	67 
	Y型过滤器滤网
	
	45个
	
	

	68 
	水质检测费
	
	6次
	
	

	69 
	压力表安全阀检测费
	
	3次
	            
	

	70 
	公共区域温控器远程监控系统服务费
	
	3次
	
	

	71 
	真空泵
	
	44个
	
	

	72 
	电动加油泵
	
	1个
	
	

	73 
	通缸机
	
	1个
	
	

	74 
	角磨机
	
	4个
	
	

	75 
	手枪钻
	
	15把
	
	

	76 
	冷媒回收机
	
	1台
	
	

	77 
	高压水枪
	
	2个
	
	

	78 
	吸尘器
	
	2台
	
	

	79 
	电动气泵
	
	1台
	
	

	80 
	电焊机
	
	1台
	
	

	81 
	液压钳
	
	1把
	
	

	82 
	黄油枪
	
	4把
	
	

	83 
	手拉葫芦
	
	2套
	
	

	84 
	管钳
	
	10把
	
	

	85 
	拉马
	
	5套
	
	

	86 
	人字梯
	
	18把
	
	

	87 
	红外热成像仪
	
	2把
	
	

	88 
	兆欧表
	
	2个
	
	

	89 
	风速仪
	
	1个
	
	

	90 
	噪音仪
	
	1个
	
	

	91 
	温湿度仪
	
	1个
	
	

	92 
	电锤
	
	1把
	
	

	93 
	曲线锯
	
	1把
	
	

	94 
	铆钉枪
	
	2把
	
	

	95 
	鼓风机
	
	2把
	
	

	96 
	电子点温枪
	
	10把
	
	

	合计
	
	
	
	
	


净化区前3年维保材料清单参考（新招标以现场实际发生维修量为准）
	序号
	名称
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	一
	强电类
	
	
	

	1
	电线电缆
	1批
	
	

	2
	橡胶电缆软线
	20米
	
	

	3
	暗盒修复器
	20个
	
	

	4
	LED灯条 3×24W 220V
	450根
	
	

	5
	书写台灯开关
	5个
	
	

	6
	LED筒灯
	20个
	
	

	7
	LED平板灯
	20个
	
	

	8
	T8 LED灯管 1.2米
	500根
	
	

	9
	手术中指示灯
	1个
	
	

	10
	LED球泡灯
	10个
	
	

	11
	LED扣板灯 300×300
	20个
	
	

	12
	LEDT5一体化工程支架
	20套
	
	

	13
	电工胶布
	50卷
	
	

	14
	电工穿线器
	1套
	
	

	15
	电源适配器
	31个
	
	

	16
	LED驱动电源
	40个
	
	

	17
	开关电源
	2个
	
	

	18
	电源线防脱扣
	10个
	
	

	19
	插线排
	1个
	
	

	20
	保险管
	110个
	
	

	21
	带漏报断路器
	1个
	
	

	22
	时控开关
	13个
	
	

	23
	松下五孔插座 WZD122
	80个
	
	

	24
	三芯电缆线
	1卷
	
	

	25
	公牛空插排
	1个
	
	

	26
	公牛插头
	2个
	
	

	27
	松下16A插座
	10个
	
	

	28
	空开D100
	1个
	
	

	29
	空开 D63
	2个
	
	

	强电类小计
	
	
	
	

	二
	装饰及水暖类
	
	
	

	30
	速干砂浆
	68袋
	
	

	31
	橡胶焊线 6624
	6卷
	
	

	32
	PVC地材
	80平方米
	
	

	33
	PVC胶水
	1瓶
	
	

	34
	地材胶水
	20公斤
	
	

	35
	胶水稀释剂
	1瓶
	
	

	36
	地材6624
	18.4平方米
	
	

	37
	304不锈钢圆棒
	12根
	
	

	38
	黄油
	14桶
	
	

	39
	黄油枪
	1把
	
	

	40
	小便器下水管
	3套
	
	

	41
	翻板下水
	5套
	
	

	42
	洗手盆下水软管
	8根
	
	

	43
	感应水龙头
	11套
	
	

	44
	高杆水龙头
	4个
	
	

	45
	感应水龙头膝控开关
	10个
	
	

	46
	自动门按钮开关
	50个
	
	

	47
	欧尼克自动门吊轮
	50套
	
	

	48
	欧尼克地轮
	10个
	
	

	49
	自动门防撞缓冲垫
	20个
	
	

	50
	铸工胶
	2支
	
	

	51
	脚踩阀
	9套
	
	

	52
	安华电磁阀
	5个
	
	

	53
	安华大便电磁阀膜片
	10个
	
	

	54
	热水器 35L
	1台
	
	

	55
	电热水器 50L
	1台
	
	

	56
	厨房水槽过滤漏斗
	4个
	
	

	57
	透明胶带
	5卷
	
	

	58
	双内丝不锈钢球阀
	6个
	
	

	59
	内嵌止回阀芯 DN15
	20个
	
	

	60
	切割片
	50片
	
	

	61
	恒朗电话板按键板
	2块
	
	

	62
	不锈钢管束
	20个
	
	

	63
	卷帘配件
	3套
	
	

	64
	PP塑料膨胀管
	1000个
	
	

	65
	强力尿碱溶解剂
	1瓶
	
	

	66
	惠达感应水龙头
	1套
	
	

	67
	橡胶地材胶水
	1桶
	
	

	68
	恒朗扩展模块
	1个
	
	

	69
	双面胶
	11卷
	
	

	70
	卫生间铰链
	6个
	
	

	71
	立邦防碱腻子粉
	1袋
	
	

	72
	立邦漆
	1桶
	
	

	73
	防火门锁体
	20个
	
	

	74
	不锈钢洗菜盆
	1个
	
	

	75
	中性洗涤剂
	1瓶
	
	

	76
	内六角顶丝丝 M6×10
	50个
	
	

	77
	带拉手不锈钢指示锁
	10套
	
	

	78
	美工刀刀片
	6盒
	
	

	79
	除锈剂润滑剂
	3瓶
	
	

	80
	结构胶
	40支
	
	

	81
	木板 1×0.65×0.025米
	20块
	
	

	82
	九牧冷热水龙头
	3套
	
	

	83
	拖把池水龙头
	2个
	
	

	84
	密封条
	10米
	
	

	85
	双开肯德基门维修
	1项
	
	

	86
	花洒支架
	2个
	
	

	87
	出门按钮
	20个
	
	

	88
	箭牌感应水龙头
	2套
	
	

	89
	橡塑布基胶带
	36卷
	
	

	90
	瓷砖 600×300
	30块
	
	

	91
	软膜拆装专用工具
	1套
	
	

	92
	通风过滤网组
	1套
	
	

	93
	水龙头延伸器
	2个
	
	

	94
	加厚h型双排铝合金条刷
	8米
	
	

	95
	长杆水龙头
	2个
	
	

	96
	3M双面胶
	6卷
	
	

	97
	超浓强效型草酸
	1瓶
	
	

	98
	皮搋子
	1个
	
	

	99
	不锈钢子母合页
	10个
	
	

	100
	不锈钢硅胶花洒头
	2个
	
	

	101
	勾刀片
	20片
	
	

	102
	小压滚
	1个
	
	

	103
	焊线铲平器
	1个
	
	

	104
	角阀
	4个
	
	

	105
	展鹰感应洗手池控制器
	5套
	
	

	106
	内六角螺丝
	4套
	
	

	107
	多功能刮胶刀
	1把
	
	

	108
	探视显示器支架
	1套
	
	

	109
	家用水龙头阀芯
	5个
	
	

	110
	除臭剂
	1瓶
	
	

	111
	集成吊顶换气扇
	2台
	
	

	112
	水槽扳手
	1把
	
	

	113
	飞机合页
	10个
	
	

	114
	鹅颈水龙头
	1个
	
	

	115
	堵漏王
	1袋
	
	

	116
	漏电保护插头
	5个
	
	

	117
	哈夫节 DN50
	3个
	
	

	118
	镀锌活接 DN40
	4个
	
	

	装饰及水暖类小计
	
	
	
	

	三
	空调类
	
	
	

	119
	靶流开关 FHS-25
	5个
	
	

	120
	散热风机
	50台
	
	

	121
	电机轴承
	20个
	
	

	122
	变频电机用通风机 G90
	5台
	
	

	123
	变频器
	5台
	
	

	124
	ABB电机
	5台
	
	

	125
	电机散热风机
	20台
	
	

	126
	风盘电机
	20台
	
	

	127
	施耐德空开 1P+N
	10个
	
	

	128
	电机轴承 NSK6002
	10个
	
	

	129
	风机维修
	5项
	
	

	130
	皮带
	27根
	
	

	131
	散热风扇
	48台
	
	

	132
	室内轴流风机
	1台
	
	

	133
	日立压缩机5P
	1台
	
	

	134
	空调维修
	2项
	
	

	135
	交流接触器
	2个
	
	

	136
	施耐德塑壳断路器
	1个
	
	

	137
	空调机组维修
	1项
	
	

	138
	皮尔轴承 FH204
	2个
	
	

	139
	触摸屏 SMART 700 IE V3
	3台
	
	

	140
	风盘控制器
	2个
	
	

	141
	压缩机保护模块
	1个
	
	

	142
	排气扇
	1台
	
	

	143
	亚太西门子触摸屏
	3台
	
	

	144
	排风机
	1台
	
	

	145
	电机风叶
	1个
	
	

	146
	风机轴承
	2个
	
	

	147
	电柜散热风扇
	6个
	
	

	148
	法兰金属软接+螺栓
	4套
	
	

	149
	安科瑞电表
	2个
	
	

	150
	轴承 608Z
	10个
	
	

	151
	中间继电器
	12个
	
	

	152
	三相交流监测器
	1个
	
	

	153
	碟柄球阀
	1个
	
	

	154
	三角带
	16根
	
	

	155
	涡轮蝶阀涡轮盘
	2个
	
	

	156
	不锈钢堵丝外丝
	10个
	
	

	157
	轴向压力表
	2个
	
	

	158
	浮球阀 DN25
	3个
	
	

	159
	法兰式橡胶连接
	1个
	
	

	160
	排气阀
	4个
	
	

	161
	阀门底座
	2个
	
	

	162
	温度传感器
	30个
	
	

	163
	截止阀
	1个
	
	

	164
	美孚润滑油
	6桶
	
	

	165
	温湿度传感器 QFM1660
	10个
	
	

	166
	低压开关
	2个
	
	

	167
	冷媒压力表
	2个
	
	

	168
	液体绝缘胶带
	1卷
	
	

	169
	机械密封
	2个
	
	

	170
	表弯
	10个
	
	

	171
	埃美柯排气阀
	5个
	
	

	172
	静音风管止回阀
	1个
	
	

	173
	高压清洗机
	1台
	
	

	174
	西门子风机盘管电动阀阀体
	17个
	
	

	175
	西门子变频器 V20 4KW
	3台
	
	

	176
	冷媒R22 10KG
	2瓶
	
	

	177
	空调箱门锁
	5个
	
	

	178
	电容（1.5、2.5、3μF）
	30个
	
	

	179
	百兆单模双纤收发器
	1个
	
	

	180
	正泰交流接触器
	2个
	
	

	181
	美的空调遥控器
	1个
	
	

	182
	高压水枪水管
	40米
	
	

	183
	电气防水接线盒
	2个
	
	

	184
	高压水枪
	1把
	
	

	185
	双柄锁钳注油嘴
	2个
	
	

	186
	止回阀
	20个
	
	

	187
	保温棉胶带
	20卷
	
	

	188
	不锈钢螺栓
	4套
	
	

	189
	加湿桶 15kg
	2个
	
	

	190
	电动执行器
	1个
	
	

	空调类小计
	
	
	
	

	四
	工具及其他类
	
	
	

	191
	卡簧钳
	2把
	
	

	192
	管钳加力杆
	1根
	
	

	193
	管钳
	2把
	
	

	194
	螺纹胶
	1支
	
	

	195
	十字螺丝刀
	1把
	
	

	196
	迷你棘轮小飞批头扳手
	1套
	
	

	197
	螺栓
	48套
	
	

	198
	外六角钻尾螺丝
	1盒
	
	

	199
	蝶式单盘拉马
	1套
	
	

	200
	三项棘轮螺丝刀
	1把
	
	

	201
	磁铁
	1批
	
	

	202
	快速接线端子
	270个
	
	

	其他类小计
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


中标人承担配件金额
1.制冷主机及机房设施相关配件单件价格在1万元以下的由中标人承担。
2.屋面风冷模块主机相关配件单件价格在1000元以下的由中标人承担。
3.换热机房主机相关配件单件价格在1000元以下的由中标人承担。
4.综合节能系统及楼宇自控系统相关配件单件价格在1000元以下的由中标人承担。
5.冷却塔系统相关配件单件价格在1000元以下的由中标人承担。
6.多联机空调相关配件单件价格在1000元以下的由中标人承担。
7.末端系统相关配件单件价格在500元以下的由中标人承担。
8.排风、送风系统相关配件单价在500元以下的由中标人承担。
9.蒸汽系统2000元以下的配件由中标人承担。
10.净化区域维修配件2000元以下由中标人承担。
11.空气能、太阳能系统2000元以下配件由中标人承担。
12.零星维修五金配件、墙面开孔封堵由中标人承担。
13.柜机、壁挂机的拆机、安装、维修由中标人全部承担。
14.水泵维修由中标人全部承担。
15.机组漏氟维修由中标人全部承担。
八、因本项目的特殊性，建议投标人进行现场勘查。采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。投标人无论勘查与否，都将被视为已经对本项目的总体情况、工作难度、条件以及中标后有可能承担的风险、责任和义务的充分了解。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。
因投标人自身原因未现场勘查或现场勘查不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。在项目履约过程中无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由中标人自行承担并承担法律责任。
勘查联系人：尚老师       联系电话：18961325277
勘查前请提前联系，预约时间，勘查时请携带授权委托书和有效身份证，现场勘查的费用由投标人自行承担。
九、其他说明：
1.投标人如需了解现场情况或投标报价所需的相关数据，请自行与采购人联系，预约现场考察时间。考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。
2.本项目维修改造满足市场监督管理局报验要求。




[bookmark: _Toc7736][bookmark: _Toc120614281]第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法：综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。
二、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准：
1.评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
2.本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
3.总得分=价格分+商务技术分
4.中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
综合评分法
1.价格分：20分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20分。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
2.商务技术分：80分
	评审因素
	评审标准

	公司实力
（15分）
	1.投标人具有质量管理体系认证得3分。
2.投标人具有环境管理体系认证得3分。
3.投标人具有职业健康管理体系认证得3分。
4.投标人具有售后服务认证证书的得3分。
[bookmark: OLE_LINK2]5.投标人具有中华人民共和国特种设备生产许可证(子项目包含：工业管道安装GC2级及以上)的得3分。
注：需提供相关证书扫描件并加盖公章，否则不得分。

	企业业绩
（18分）
	1.自2023年1月1日至今，投标人承担过中央空调系统或净化空调系统维保驻场运维服务项目的（合同内容需有人员驻场相关约定内容），每提供1个符合要求的项目业绩得2分，本项最高得12分。业绩时间以合同签订日期为准。
2.任何一个项目业绩中同时包含中央空调系统和净化空调系统运维服务项目的，得1分。
3.其中任何一个项目业绩内容含蒸汽发生器或锅炉的，得2分。
4.其中任何一个项目业绩内容含离心式冷水机组的，得2分。
5.其中任何一个项目业绩内容含风冷螺杆机组的，得1分。
注：需提供完整合同扫描件并加盖公章，否则不得分。

	项目经理
（4分）
	1.项目经理具备暖通空调专业中级及以上工程师职称得4分；
注：需提供相关证书扫描件加盖公章和2026年1月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明加盖公章。（提供的社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，否则不得分。

	项目服务人员（14分）
	1. 在满足采购需求原有驻场人员配置的基础上，投标人承诺再另外配备一名专职资料员的得3分，本项最高得3分。
注：需提供人员配备承诺书（格式自拟），否则不得分。
2. 在满足采购需求原有驻场人员配置的基础上，制冷工人员中具备低压电工作业证（持有有效的安全生产监督管理局或应急管理局颁发的低压电工作业证）每有一个增加1.5分，本项最高得3分；（可一人多证）
3. 在满足采购需求原有驻场人员配置的基础上，低压电工人员中具备制冷与空调作业证或涉氨制冷作业证书（发证部门：应急管理厅）每有一个增加1.5分，本项最高得3分；（可一人多证）
4. 驻场人员中另具有熔化焊接与热切割作业证（发证部门：应急管理厅）每有一个得1.5分，本项最高得3分；（可一人多证）
5. 驻场人员中另具有登高作业证（应急管理厅核发）每有一个得1分， 本项最高得2分；（可一人多证）
注：需提供相关证书扫描件加盖公章和2026年1月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明加盖公章。（提供的社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)，否则不得分。

	信息化管理（6分）
	1、为提高管理水平和工作效率，投标人提供符合运维团队使用的信息化运维平台的搭建方案且承诺应用于本项目的得2分。
2、承诺能根据现场设计展示屏幕运行院方智慧后勤系统的，并且将净化空气处理机组远程监控和热泵远程监控迁移至集中办公室进行监控的，得2分。
3、承诺根据运维值班室日常运维作业需求，按照中央空调运维与净化运维集中管理原则，布置值班室，方案贴合暖通机电运维专业使用场景的，得2分。
本项最高得6分。
注：需分别提供信息化运维平台搭建方案和应用于本项目的承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟，否则不得分。

	备品备件供应能力（5分）
	承诺备品备件供应价格以下浮3%为基点，每新增下浮1%加1分，本项最高得5分。（下浮3%不得分）
注：需提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟，否则不得分。

	节能优化方案（6分）
	投标人结合项目需求提供节能优化方案，内容包含但不限于：①节能工作原则；②专项节能措施；③节能管理制度。
包含上述3项内容，且每项的具体要素（工作原则、节能措施、节能管理制度）均明确、完整的，得6分；
包含上述3项内容，但其中1项的具体要素有缺失或不明确的，得4分；
包含上述3项内容，但其中2项的具体要素有缺失或不明确的，得2分；
包含上述3项内容，但3项具体要素均有缺失或不明确的，得1分；
该项未见阐述的不得分。

	运维组织方案（4分）
	投标人结合项目需求提供节能优化方案，内容包含但不限于：①维保计划安排；②人员组织配置；③材料工器具保障。
包含上述3项内容，且每项的具体要素（维保计划安排、人员组织配置、材料工器具保障）均明确、完整的，得4分；
包含上述3项内容，但其中1项的具体要素有缺失或不明确的，得3分；
包含上述3项内容，但其中2项的具体要素有缺失或不明确的，得2分；
包含上述3项内容，但3项具体要素均有缺失或不明确的，得1分；
该项未见阐述的不得分。

	通用运维实施技术方案（4分）

	投标人结合项目需求提供节能优化方案，内容包含但不限于：①单项作业规范；②设备巡检；③故障维修；④设备保养；⑤资料管理；⑥质量保障；⑦应急管控；⑧文明施工。
包含上述8项内容，且每项的具体要素（单项作业规范、设备巡检、故障维修、设备保养、资料管理、质量保障、应急管控、文明施工）均明确、完整的，得4分；
包含上述8项内容，但其中1项的具体要素有缺失或不明确的，得3分；
包含上述8项内容，但其中2项的具体要素有缺失或不明确的，得2分；
包含上述8项内容，但3项具体要素均有缺失或不明确的，得1分；
该项未见阐述的不得分。

	市政蒸汽、燃气蒸汽机专项运维方案（4分）
	投标人结合项目需求提供节能优化方案，内容包含但不限于：①人员组织；②维保计划；③安全管理；④设备巡检；⑤故障维修；⑥设备保养；⑦资料管理；⑧质量保障；⑨应急管控；⑩文明施工。
包含上述10项内容，且每项的具体要素（人员组织、维保计划、安全管理、设备巡检、故障维修、设备保养、资料管理、质量保障、应急管控、文明施工）均明确、完整的，得4分；
包含上述10项内容，但其中1项的具体要素有缺失或不明确的，得3分；
包含上述10项内容，但其中2项的具体要素有缺失或不明确的，得2分；
包含上述10项内容，但3项具体要素均有缺失或不明确的，得1分；
该项未见阐述的不得分。


注：投标文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。
[bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]
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第六章  投标文件格式


投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               












投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、其他资格要求的证明文件
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、投标分项报价表
十二、商务、技术要求响应及偏离表
十三、开标一览表
十四、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
十五、运维组织及技术方案暖通部分
十六、类似项目业绩一览表
十七、项目团队人员一览表
十八、关于符合本国产品标准的声明函



一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料
[bookmark: _Toc120614284]根据连财购〔2023〕4号、连财购（2023）9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：       。
主要专业技术能力有：       。
                                     
投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

特别提醒：请认真填写此声明，并提供证明材料，如对应的照片、设备采购发票、合同、租赁材料、人员专业证书等。否则自行承担无效响应的风险。


五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

六、其他资格要求的证明文件
   


七、法人授权书
致：
本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：           
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
委托代理人（签字/签章）：                                         
日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：
兹证明，
姓名：         性别：        年龄：         职务：          

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






投标人名称（加盖公章）：                
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           

日期：       年       月       日

[bookmark: _Toc10385][bookmark: _Toc27332][bookmark: _Toc13921]
八、投标函
致：连云港市第一人民医院
根据贵方的（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 

投标人（盖章）：
日           期：________年____月____日





九、中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司参加采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

                   企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

             企业名称（加盖CA电子公章）：
             日  期：



十一、投标分项报价表
项目名称：         项目编号：         分包号： 
单位：元
	序号
	服务项目
	单位
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26955054]
十二、商务、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
请逐条对应采购文件“项目需求”等内容要求的商务、技术条件，填写该表
	[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]




十三、开标一览表
项目编号：项目编号
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称
	详见投标文件
	          元

	总价金额（大写）
	



投标人公章：                             （电子签章）
                                             






十四、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：                                  
我方 供应商名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
[bookmark: _Toc31871][bookmark: _Toc29464][bookmark: _Toc25466]
十五、运维组织及技术方案暖通部分
格式自定
[bookmark: _Toc4935]
十六、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
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十七、项目团队人员一览表
项目团队人员一览表
	姓  名
	本项目拟任
职  务
	技术
职称
	年龄
	学历
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


十八、关于符合本国产品标准的声明函


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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