## 表B.1.1 招标工程量清单封面【通州监狱2026年度1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
通州监狱2026年度监管区安全警戒设施维修改造（弱电部分）项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年07月15日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【通州监狱2026年度1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 通州监狱2026年度监管区安全警戒设施维修改造（弱电部分）项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年07月15日

## 表D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明【通州监狱1.3
表D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明
工程名称：通州监狱2026年度监管区安全警戒设施维修改造（弱电部分）项目 | 标段： | 第1页 共1页
一、工程概况 本工程为监管区安全警戒设施维修改造（弱电部分）项目，实施地点为江苏省通州监狱监管区内。监狱原有安全警戒设施主体系统于 2016 年建成投用，至 2026 年已运行 10 年，系统性能落后、设备老化故障率高，日常运维成本居高不下，无法满足当前监狱现代化安全管理需求，本次针对监管区弱电类安全警戒及信息化设施开展维修升级改造。 工程施工内容主要包含 3 号监舍楼 39 套监舍门一键开启门禁系统改造、全监 IP 广播系统维修升级、防暴可视对讲系统整体更换、监控前端设备统一供电系统改造等全部弱电施工内容，涵盖设备供货、管线敷设、新旧系统对接、平台联调、专项验收、质保运维等工作，具体施工范围、设备配置及工程量明细详见本项目《招标工程量清单》。 二、清单编制范围 本项目工程量清单编制范围为监管区安全警戒设施维修改造（弱电部分）全部施工内容，包含监舍门禁控制、IP 公共广播、防暴可视对讲、前端智能供电管理四大弱电系统的设备采购、安装布线、原有系统兼容对接、平台联动调试、监管专项验收、设备质保、废旧弱电设备危废清运等全流程工作。 三、清单编制依据 本项目工程量清单编制严格遵循国家、省、市现行计价规范、定额标准及监狱监管建设管理相关要求，具体依据如下： 建设单位监管弱电改造建设需求、项目现场实地踏勘记录及项目相关技术资料； 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）； 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）； 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）； 《智慧监狱 技术规范》（SF/T0028-2018）； 《全国监狱信息化应用技术规范》（SF/T0014-2017）； 《监狱信息化运行维护规范》（SF/T0088-2021） 《江苏省建设工程费用参考》(2026)； 《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价 [2019] 178 号； 南通市建设工程环境保护税计价问题的通知 (通建价 [2019] 20 号)； 监狱监管安防、弱电信息化系统建设相关行业规范与监管安全管理规定。 四、其他说明 1、本项目为监狱财政投资监管区安全警戒设施维修改造（弱电部分）项目，所有分部分项综合单价包干，包含进场人员备案警戒、错峰施工、弱电设备成套辅材、新旧系统平台联动调试、监管专项验收、设备整体质保、废旧弱电设备危废清运、现场安全防护、系统操作培训等全部配套费用，招标人不另行支付其他相关费用。 2、设备品牌要求：1）监狱号房门一键开启维修改造系统的管理终端、门禁主机、门禁控制设备、分控模块、金属读卡器等，品牌要求满足振讯、海康威视、江苏悦达同等及以上品质；2）监狱广播系统维修升级系统设备，品牌要求满足ITC、SOOANN、BHX同等及以上品质；3）监狱可视对讲系统维修升级设备，品牌要求满足天地伟业、宇视、来邦同等及以上品质；4）监控系统电源维修改造系统设备，品牌要求满足中科俊成、华胜东和、中科润程同等及以上品质； 3、专项对接要求：1）投标人提供的门禁设备须完全兼容监狱现有在用门禁综合管理应用平台（现为振讯产品），实现设备统一管控、人员权限统一下发，刷卡记录查询应同时支持现有在用门禁综合管理应用平台查询及现有在用警务通端 APP 查询；2）投标人提供的新公共广播设备及软件须与现有在用公共广播设备（现为ITC产品）兼容，实现全监统一播报管理；3）投标人所投产品须无缝接入通州监狱现有的智能双备份集成电源管理平台(现为中科俊成产品)，实现新老设备的统一管理；不满足上述要求的设备或软件，一律不予认可。 4、本招标清单所列工程量仅作为投标人投标报价的参考基础，不作为工程最终结算的唯一依据。工程施工过程中产生的工程量增减、弱电系统功能调整、设备型号变更，均以甲乙双方签订的施工合同约定及现场签证为准。 5、本次工程量清单仅对核心弱电设备参数、系统功能及主要施工做法进行重点描述，未详尽列明的管线敷设、接口调试、配套辅材、老旧系统兼容适配等细节内容，投标人须全面查阅招标文件、答疑纪要及其他配套资料，结合监狱封闭监管现场实际工况综合报价。投标人提交的投标报价视为已充分理解全部弱电施工内容、监管安全管控要求及系统改造需求，施工过程中，不得以清单特征描述不全、细节未列明、新旧弱电系统对接难度大等为由，向建设单位申请增加任何费用及顺延工期。 6、招标人所列措施项目清单为固定清单，投标人需结合监狱封闭监管工况、错峰施工管理要求、弱电专项施工组织设计及现场安防防护需求综合测算全部措施费用，措施项目总价包干，后期不予调整。
注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【通州监狱2026年度1.4
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：通州监狱2026年度监管区安全警戒设施维修改造（弱电部分）项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 通州监狱2026年度监管区安全警戒设施维修改造（弱电部分）项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【通州监狱2026年度2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：通州监狱2026年度监管区安全警戒设施维修改造（弱电部分）项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 监狱号房门一键开启维修改造
2 | 监狱广播系统维修升级
3 | 监狱可视对讲系统维修升级
4 | 监控系统电源维修改造
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【监狱号房门一键开启维3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：监狱号房门一键开启维修改造 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【监狱号房门一3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱号房门一键开启维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
1 | 030504001001 | 串口服务器 | RS485转网络 | 副 | 3
2 | 080807010001 | 遥控接收器 | 配套 | 套 | 39
3 | 080807010002 | 遥控器 | 配套 | 套 | 6
4 | 030501023001 | 电动门管理平台软件 | 配套 | 套 | 1
5 | 080507003001 | 监控计算机 | 利旧 | 套 | 3
6 | 030501005001 | 操作台 | 利旧 | 套 | 3
7 | 030501006001 | 控制台控制整合 | 与控制台现有控制按钮连接并电器改造 | 项 | 1
8 | 030409001002 | 供电电源线 | RVV2*6.0 | m | 600
9 | 030409001004 | 信号线（RS485） | RVS2*1.0 | m | 1800
10 | 030409001005 | 电力电缆 | RVV3*1.0 | m | 1800
11 | 030502003001 | 网络线 | CAT6，六类非屏蔽 | m | 600
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱号房门一键开启维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030506007001 | 管理终端（配套监舍集中控制软件） | 1、CPU：四核64位Cortex-A55,主频最高1.8Ghz 2、GPU：ARM G52 2EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1 3、内存：4G 4、内置存储器：32G 5、显示：支持 EDP/HDMI2.0/MIPI/LVDS(默认只支持单屏输出显示) 6、系统：Android 11 7、要求能够兼容在用振讯门禁系统管理平台，实现设备统一管控、人员权限统一下发、刷卡记录统一查询 | 台 | 6
13 | 030506007002 | 门禁主机 | 1、管控门数：可接62个分控模块实现扩展64门； 2、存储容量：10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录； 3、主机接口不不少于：LAN接口1个；RS485通讯接口7个；韦根通讯接口4个；I/O输入接口8个；I/ | 台 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱号房门一键开启维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
O输出接口4个；门磁I/O输入接口4个；开门I/O按钮接口4个；门锁I/O输出接口4个；USB接口1个；蓄电池充放电接口1个；消防接口1个；防拆接口1个； 4、设备应支持通过4条RS485总线接入分控模块扩展门控数量，1条RS485总线对分控模块做冗余备份设计； 5、门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能（通过扩展门控模块，最多支持64门的反潜回和32门互锁）、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 6、状态指示：具有电源、网络通讯、485通讯、布放状态、门锁状态指示灯； 7、设备应支持门禁应急功能：
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱号房门一键开启维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
支持设置应急按钮联动功能，在设置紧急按钮联动之后，紧急按钮按下，所有门都将锁上（常开门禁时间段内的锁也会锁上），可另外设置超级管理员的卡片、指纹进行验证开门；支持接入消防应急信号联动开门；具有应急响应功能，可应急开启和应急复位 8、工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，
14 | 030506007003 | 分控模块 | 1、可控门数：可管控1门；设备支持读卡器接入及门锁控制； 2、通信接口：RS485*2、Wiegand*1； 3、可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*1； 4、门相关接口：门锁*1，门磁*1，开门按钮*1； 5、报警接口：报警输入*1，报警输出*1； 6、2个RS- | 台 | 39
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱号房门一键开启维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
485接口组成物理隔离的双总线回路，在一条线路发生故障时，另外一条线路应能作为备份线路讲行数据传输。分控模块应配有消防联动继电器，当消防信号输入时，应能直接联动锁断电开门。分控模块应具备RS-485连接和门状态指示灯指示功能； 7、应支持导轨安装。 8、工作电压：DC 12V~24V（需单独配电源）； 9、能够兼容在用门禁系统管理平台，实现设备统一管控、人员权限统一下发、刷卡记录统一查询；
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱号房门一键开启维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 030506006001 | 金属读卡器 | 1、主处理器 8位单片机； 2、读卡频率 13.56MHz/125kHZ； 3、通讯方式 wiegand； 4、声音提示 蜂鸣器； 5、电源 DC9-15V； 6、支持LED指示灯显示门状态； 7、刷卡 内置ID卡感应读头； 8、面壳材质 锌合金； 9、功耗 待机≤0.9W ，工作≤1W； 10、工作环境 -30℃~+60℃。 | 台 | 39
16 | 030507001001 | 触摸屏系统 | 利旧 | 套 | 3
17 | 080508009001 | 门禁电源 | DC12V/17A | 套 | 12
18 | 030409002002 | 开关电源电源线 | RVV3*1.5 | m | 600
19 | 030409002003 | 分控模块电源线 | RVVP2*1.0 | m | 200
20 | 030409002004 | 数据线 | RVV4*1.0 | m | 600
21 | 030409002005 | 控制线和信号线 | RVV2*1.0 | m | 400
22 | 030409002006 | 读卡器线 | RVV6*0.5 | m | 300
23 | 030409002007 | 指示器线 | RVV3*0.5 | m | 200
24 | 030502003002 | 主机通讯线缆 | CAT6，六类非屏蔽 | m | 100
25 | 030412005001 | 门控模块安装箱 | 250*300*160mm | 个 | 39
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱号房门一键开启维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 020110030001 | 其他配件 | 含线槽、底盒、紧固件、跳线、接插件等 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【监狱号房门一键开启维3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：监狱号房门一键开启维修改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【监狱号房门一键开启维修改造3.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：监狱号房门一键开启维修改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【监狱广播系统维修升级4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：监狱广播系统维修升级 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【监狱广播系统4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 030505001001 | 公共广播控制管理主机 | 显示屏尺寸：不小于17.3英寸 屏幕颜色：TFT262144色真彩色 显示屏：≥17.3〞高分辨率LED液晶屏(1920*1080) 触摸屏：10点电容触摸屏 支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 采用的处理器配置≥4核 ≥4线程 ≥3.2GHz主频。内存：≥8G。硬盘：≥128G mSATA。 设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口。 支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
支持录音存储功能，
2 | 030501023001 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量运行状态。 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 提供全双工语音数据交换， | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报。 编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 支持今日任务列表查看，管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 支持对≥
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。 支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间模式。 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。 支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。 支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030505007001 | IP寻呼话筒 | 桌面式设计，带有≥7英寸显示屏。 自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持操作呼叫或对讲任意终端。 内置≥1路网络硬件音频解码模块。 具有≥1路3.5耳机接口，具有≥1路3.5话筒输入接口，具有≥1路短路输出接口，具有≥1路短路输入接口，具有≥1路音频线路输入接口，具有≥1路音频线路输出接口。 支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 030505003001 | IP解码终端 | 设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 | 台 | 1
5 | 030505007002 | 无线话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥ | 台 | 18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2只手持发射机； 频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
6 | 030505003002 | 无线放大器 | 1.频率范围≥470-950MHZ 2.端子：BNC 3.噪声：≤2dB 4.增益：≥20dB | 台 | 18
7 | 030505003003 | 话筒天线 | 1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 2.天线极化方式：线极化 3.天线驻波比：≤2.0 4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) 5.指向性：≥90度指向 | 台 | 18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030505003004 | IP解码终端 | 设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 具有≥1路线路输入接口和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 | 台 | 15
9 | 030505004001 | IP网络功放终端（240W） | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口， | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 13.功率：不低于240W
10 | 030505004002 | IP网络功放终端（500W） | 1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的公共打铃系统。 12.内置主备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3秒内切换到备份功率输入，主备切换过程无卡顿、不掉字。 13.功率：不低于500W
11 | 030505003005 | 前置放大器 | 1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。 2.MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.MIC1、2、3、4、5和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 6.MIC2、3、4、5通道灵敏度可通过拨码开关选择。 | 台 | 17
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 030505004003 | 功率放大器 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声8Ω ：350W×2；立体声4Ω：600W×2；桥接16Ω：700W ；桥接8Ω：1200W。 | 台 | 17
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030505005001 | 专业扩声音箱（含支架） | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于60Hz~20KHz 3.额定功率≥200W 4.灵敏度≥96dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥8"低音×1 | 台 | 68
14 | 030608001001 | 机柜、机架 | 600*600*1000mm | 台 | 8
15 | 030504006001 | 天线馈线 | SYV50-5 单层屏蔽128编织同轴线缆，20米 | 根 | 18
16 | 030409002001 | 音箱信号线缆 | 300芯金银音响线 | m | 3400
17 | 030409002002 | 音柱信号线缆 | RVS2*1.5 | m | 600
18 | 030412001001 | 穿线管 | PVC 25护套管 | m | 1000
19 | 020110030001 | 其他配件 | 含管材插座、音频跳线、紧固件、接插件等，包含将现有部分设备的移装调试至厂房连廊区域，以实现广播全域覆盖 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【监狱广播系统维修升级4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【监狱广播系统维修升级】4.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：监狱广播系统维修升级 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【监狱可视对讲系统维修5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【监狱可视对讲5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
1 | 030607001001 | IP网络拨号式可视对讲主机 | 1、采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作，支持直接管理≥1000个可视分机； 2、显示屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280 X 800，内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W； 3、自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机自动接听； 4、支持高清可视全双工对讲，对讲音频采样率≥16KHz，视频分辨率为1920×1080，本机摄像头视频可手动开关，内置摄像头角度可手动调节； 5、具有监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或自动循环监听监视，每路监听监视时长可设置； | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于15路音源文件同时广播不同分区； 7、具有视频联动功能，本机与对讲分机通话时，可同屏显示通话设备的视频图像和绑定的IPC视频图像，任一视频图像支持一键放大全屏画中画显示； 8、可对所管理的低级管理主机与其直属分机的通话进行监听监视、插话、切断； 9、支持多方通话功能(≥32方)，多方通话可设置“指挥模式”和“会议模式”； 10、支持呼叫转移功能，具有遇忙转移、关机转移、手动转移、呼叫自动上传等； 11、支持多级管理架构，不少于5级，各级设备可互联互通； 12、支持服务器离线工作模式，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
本机在无服务器状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储； 13、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理； 14、支持常用联系人功能，可将常用终端添加至常用联系人页面，进行快速呼叫和状态查看； 15、支持语音播报分机的描述信息，描述信息可自定义； 16、支持HDMI高清输出，可将本机显示屏的画面投至电视墙上进行显示； 17、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态； 18、支持音频输入、录音输出、RS485通讯、≥2路开关量输出、报警输入、耳麦、USB接口；
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 20、支持宽电压输入，在DC 11V～DC24V电压范围内均能正常工作。
2 | 030507004001 | IP网络可视对讲主机 | 1、采用嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作，支持直接管理≥ 30 个可视分机； 2、显示屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280 X 800，内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节； 3、具有两个物理按键，自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听； 4、支持高清可视全双工对讲，视频分辨率为1920×1080，对讲音频采样率≥16KHz， | 套 | 20
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
本地摄像头视频可手动开关； 5、支持文件插播功能，可对通话中的分机、终端插播预先录制的音频文件； 6、支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置； 7、支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于12路音源文件同时广播不同分区； 8、支持视频联动，本机可同屏显示通话设备的视频画面和绑定的IPC画面，支持一键放大全屏画中画显示，便于全面掌握现场情况； 9、支持多方通话功能，不少于64方，多方通话可设置“指挥模式”（主席端控制发言）和“会议模式”（可自由发言）； 10、支持呼叫自动转移功能，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
具有遇忙转移、关机转移、手动转移及无响应上传转移等； 11、支持多级管理架构，不少于5级，各级设备可互联互通，可设置上下级管理关系； 12、支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机查询播放录制的文件，通话记录及录音录像文件支持上传服务器统一管理； 13、支持服务器离线工作，对讲主机在服务器离线状态下可正常接收呼叫、可视对讲、多方通话、文件广播、录音录像存储； 14、支持留影留言功能，可通过本机进行留影录像、留言录音，并可回放，可显示新的留影留言消息提示和已阅读提示； 15、支持语音播报分机的描述信息，描述信息可自定义，包括文字、数字及字母
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
； 16、支持HDMI高清输出，可将本机显示屏的画面投至电视墙上进行显示； 17、支持远程故障检测，可实时检测设备在线、离线状态，支持IP冲突自动提示； 18、支持≥2路输出、≥2路输入(可接报警按钮)、音频输入、录音输出、RS485通讯、耳麦、USB、HDMI等接口； 19、支持通过浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 20、支持宽电压输入，在DC 11V～DC24V电压范围内均能正常工作。
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030607001003 | 网络地址盒 | 网络接口：标准RJ45接口 网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 功耗：< 2W 含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理，包括对设备的在线状态查询、掉线提示、批量在线升级等； 含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务，实现设备在跨网段跨路由网络环境下的音视频通讯； 含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务； 支持本机数据库备份和还原； | 台 | 1
4 | 030607002001 | 可视分机 | 1、采用Linux嵌入式操作系统，金属防暴面壳，嵌入式安装，防悬挂设计，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作； 2、抗破坏防暴等级≥IK10，防护等级≥IP65； 3、自带呼叫/ | 台 | 249
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
报警金属按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警； 4、支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并进行对讲； 5、金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态； 6、支持全双工对讲，视频分辨率为1920×1080，对讲音频采样率≥16KHz； 7、内置摄像头支持ICR红外滤片自动切换，可在低照度情况下自动开启红外灯进行拍摄视频和可视对讲，开启红外灯后可在距离8m处看清人脸轮廓； 8、具有移动侦测功能，当指定区域内有人员或物体移动时可自动向主机报警并可设置指定时间段开启该功能； 9、
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
支持接收并播放主机的各种广播任务；10、支持标准ONVIF协议和GB/T28181协议，可将本机采集的音视频实时传输到网络硬盘录像机和第三方平台； 11、支持多方通话功能，可参与主机发起的多方通话，支持“指挥模式”和“会议模式”，可参加语音会议； 12、支持视频水印功能，本机视频画面可显示时间和描述信息； 13、支持喧哗报警，当环境噪声超过设定阈值时，可自动向对讲主机发出报警； 14、支持防拆报警，当设备被拆除时，可自动向对讲主机发出报警； 15、支持系统自动校时功能； 16、支持通过IE等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备；
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17、支持断电保护功能，升级过程中如发生断电，重新上电后可恢复至升级前的软件版本； 18、自带≥2路开关量输入、≥2路开关量输出、音频输出、音频输入、报警按钮、门灯、复位按钮、有源音箱等接口； 19、支持宽电压输入，在DC10V～DC24V电压范围内均能正常工作；
5 | 030607006001 | 系统联动试运行 | 系统测试与联调服务，包括：新老设备底盒的配套安装与墙面恢复 | 系统 | 1
6 | 020110030001 | 其他配件 | 含底盒、紧固件、跳线、接插件等 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【监狱可视对讲系统维修5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【监狱可视对讲系统维修升级】5.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：监狱可视对讲系统维修升级 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【监控系统电源维修改造6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：监控系统电源维修改造 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【监控系统电源6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控系统电源维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
1 | 030503012001 | 32路智能双备份集成电源混合型（含管理平台软件） | 1.设备带有RJ45网络接口，可通过网络接入平台控制。标准2U机箱，24个DC12V输出端口，8个DC24V输出端口，总输出电流DC29A+DC10A，总输出功率DC350W（双备份）＋DC240W(单组份）,风扇启动温度40°c； 2、输出端口：输出端口为插拔式；功能按键：设备前端有一键恢复出厂设置按键，支持一键恢复出厂设置； 3、前端显示须为2.8寸中文液晶面板直观显示，能显示、工作电压、电流、脱机、联机、时间、机箱温度、机柜环境温度、系统1-8路状态、系统9-32路状态、设备编码信息等信息；单路输出LED显示功能：设备前面板分别对应32路输出LED灯，可显示每路的输出状态， | 个 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控系统电源维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
长亮为有输出状态，熄灭为无输出状态；中文液晶板显示监测功能； 4、远程开关功能：通过平台可以对单独对每路输出的进行远程的开启、关闭，单路响应时间≤3s，也支持对多路输出接口进行远程开启、关闭；定时开关功能：通过平台可以可以对32路输出接口进行定时统一开启、关闭，响应时间≤3s； 5、电压示值误差：设备液晶显示屏显示的电压值误差值(DC11.OV-24V)误差应不大于3%；1绝缘电阻试验：常温状态≥100MΩ，湿热状态≥5MΩ；抗电强度试验：1.5KV、1min无击穿、飞弧现象； 6、报警阀值设定：通过平台可对机内及机外温度的报警阀值进行设定，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控系统电源维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
达到报警阀值时可进行报警，平台会显示报警信息，并具有警情查询功能。7、主备电源切换功能：主电源故障后，应能自动切换到备用电源供电，且液晶屏应能显示输出状态。 8、接地端子：设备具有接地端子； 9、平台显示功能：平台可以查看设备的在线状态、工作电压、电流、机箱温度、机箱外温度、设备编号等信息； 10、远程重启功能：平台具有对设备远程一键重启（软重启）功能。
2 | 030503012002 | 32路智能双备份集成电源（含管理平台软件） | 1.设备带有RJ45网络接口，可通过网络接入平台控制。标准2U机箱，32个DC12V输出端口，2块额定电源，输出功率450W，总输出电流37.5A，单路电流不小于3A，风扇启动温度40°c； | 个 | 60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控系统电源维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2、输出端口：输出端口为插拔式；功能按键：设备前端有一键恢复出厂设置按键，支持一键恢复出厂设置； 3、前端显示须为2.8寸中文液晶面板直观显示，能显示、工作电压、电流、脱机、联机、时间、机箱温度、机柜环境温度、系统1-8路状态、系统9-32路状态、设备编码信息等信息；单路输出LED显示功能：设备前面板分别对应32路输出LED灯，可显示每路的输出状态，长亮为有输出状态，熄灭为无输出状态；中文液晶板显示监测功能； 4、远程开关功能：通过平台可以对单独对每路输出的进行远程的开启、关闭，单路响应时间≤3s，也支持对多路输出接口进行远程开启、关闭；定时开关功能：
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控系统电源维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通过平台可以对32路输出接口进行定时统一开启、关闭，响应时间≤3s； 5、电压示值误差：设备液晶显示屏显示的电压值误差值(DC11.OV-24V)误差应不大于3%；1绝缘电阻试验：常温状态≥100MΩ，湿热状态≥5MΩ；抗电强度试验：1.5KV、1min无击穿、飞弧现象； 6、报警阀值设定：通过平台可对机内及机外温度的报警阀值进行设定，达到报警阀值时可进行报警，平台会显示报警信息，并具有警情查询功能。 7、主备电源切换功能：主电源故障后，应能自动切换到备用电源供电，且液晶屏应能显示输出状态。 8、接地端子：设备具有接地端子； 9、平台显示功能：
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控系统电源维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
平台可以查看设备的在线状态、工作电压、电流、机箱温度、机箱外温度、设备编号等信息； 10、远程重启功能：平台具有对设备远程一键重启（软重启）功能。
3 | 030503012003 | 24智能双备份集成电源（含管理平台软件） | 1.设备带有RJ45网络接口，可通过网络接入平台控制。标准2U机箱，24个DC12V输出端口，2个额定电源，输出功率350W，总输出电流29A，单路电流不小于5A，风扇启动温度40°c； 2、输出端口：输出端口为插拔式；功能按键：设备前端有一键恢复出厂设置按键，支持一键恢复出厂设置； 3、前端显示须为不小于2.8寸中文液晶面板直观显示，能显示、工作电压、电流、脱机、联机、时间、机箱温度、机柜环境温度、系统9-24路状态、设备编码信息等信息； | 个 | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控系统电源维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
单路输出LED显示功能：设备前面板分别对应24路输出LED灯，可显示每路的输出状态，长亮为有输出状态，熄灭为无输出状态；中文液晶板显示监测功能：； 4、远程开关功能：通过平台可以对单独对每路输出的进行远程的开启、关闭，单路响应时间≤3s，也支持对多路输出接口进行远程开启、关闭；定时开关功能：通过平台可以可以对24路输出接口进行定时统一开启、关闭，响应时间≤3s； 5、电压示值误差：设备液晶显示屏显示的电压值误差值(DC11.OV-24V)误差应不大于3%；1绝缘电阻试验：常温状态≥100MΩ，湿热状态≥5MΩ；抗电强度试验：1.5KV、1min无击穿、飞弧现象； 6、报警阀值设定
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监控系统电源维修改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
：通过平台可对机内及机外温度的报警阀值进行设定，达到报警阀值时可进行报警，平台会显示报警信息，并具有警情查询功能。 7、主备电源切换功能：主电源故障后，应能自动切换到备用电源供电，且液晶屏应能显示输出状态。 8、接地端子：设备具有接地端子； 9、平台显示功能：平台可以查看设备的在线状态、工作电压、电流、机箱温度、机箱外温度、设备编号等信息； 10、远程重启功能：平台具有对设备远程一键重启（软重启）功能。
4 | 020110030001 | 安装辅材 | 含紧固件、跳线、号码管等 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【监控系统电源维修改造6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：监控系统电源维修改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.5.1 增值税计价表【监控系统电源维修改造】6.4
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：监控系统电源维修改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计