招 标 文 件

项目名称：泰州市消防救援支队2026年消防装备采购项目

项目编号：JSZC-321200-JZCG-G2026-0021

泰州市政务服务中心

2026年07月20日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[ 泰州市消防救援支队]的委托，泰州市政务服务中心就[（泰州市消防救援支队2026年消防装备采购项目]([JSZC-321200-JZCG-G2026-0021])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(泰州市消防救援支队2026年消防装备采购项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年8月13日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321200-JZCG-G2026-0021

2.项目名称：泰州市消防救援支队2026年消防装备采购项目

3.预算金额：1438.0725万元

4.最高限价：1328.6425万元

5.采购需求：泰州市消防救援支队2026年消防装备采购项目共分为17个采购包，可兼投兼中，各采购包最高限价为：

包1：63.519万元；包2：42.78万元；包3：44.6万元；包4：84.41万元；包5：77.51万元；包6：250万元；包7：44.55万元；包8：68.63万元；包9：92万元；包10：48万元；包11：63.7535万元；包12：60.98万元；包13：97.44万元；包14：75.55万元；包15：59.48万元；包16：61.84万元；包17：93.6万元。具体明细如下：

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价限价（万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包1 个人防护类 | 消防护目镜 | 375 | 0.007 | 2.625 |
| 2 |  | 消防安全腰带 | 313 | 0.02 | 6.26 |
| 3 |  | 消防员呼救器 （核心产品） | 323 | 0.1 | 32.3 |
| 4 |  | 消防员灭火防护头套 | 137 | 0.012 | 1.644 |
| 5 |  | 消防员护膝、护肘 | 309 | 0.01 | 3.09 |
| 6 |  | 气瓶（6.8L） | 30 | 0.17 | 5.1 |
| 7 |  | 森林灭火防护头盔 | 30 | 0.06 | 1.8 |
| 8 |  | 森林灭火作战防护靴 | 30 | 0.06 | 1.8 |
| 9 |  | 森林灭火防护头套 | 30 | 0.03 | 0.9 |
| 10 |  | 森林灭火防护眼镜 | 30 | 0.01 | 0.3 |
| 11 |  | 森林灭火防护服 | 30 | 0.1 | 3 |
| 12 |  | 空呼面罩/供气阀 | 30 | 0.05 | 1.5 |
| 13 |  | 正压式氧气呼吸器 | 4 | 0.8 | 3.2 |
| 14 | 分包2 特种防护类 | 一级化学防护服 | 26 | 0.35 | 9.1 |
| 15 |  | 二级化学防护服 | 26 | 0.2 | 5.2 |
| 16 |  | 防蜂服 | 21 | 0.2 | 4.2 |
| 17 |  | 防高温手套 | 14 | 0.05 | 0.7 |
| 18 |  | 防化手套 | 4 | 0.03 | 0.12 |
| 19 |  | 消防员避火防护服 | 7 | 0.6 | 4.2 |
| 20 |  | 消防员隔热防护服 （核心产品） | 107 | 0.18 | 19.26 |
| 21 | 分包3 灭火救援类 | 大型水力排烟机 | 2 | 3.2 | 6.4 |
| 22 |  | 移动式排烟机 | 5 | 1.3 | 6.5 |
| 23 |  | 空气充填泵 | 2 | 4 | 8 |
| 24 |  | 泡沫机动输转泵 | 3 | 0.7 | 2.1 |
| 25 |  | 便携式森林消防泵 | 1 | 4 | 4 |
| 26 |  | 森林消防泵 | 1 | 6 | 6 |
| 27 |  | 手抬机动泵 （核心产品） | 5 | 2 | 10 |
| 28 |  | 移动供气源 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| 29 | 分包4 梯子水带类 | 水带（16-65-100） | 4 | 0.13 | 0.52 |
| 30 |  | 水带（16-65-20） | 240 | 0.03 | 7.2 |
| 31 |  | 水带（16-80-100） | 13 | 0.14 | 1.82 |
| 32 |  | 水带（16-80-20） | 80 | 0.035 | 2.8 |
| 33 |  | 水带(16-80-50) | 6 | 0.09 | 0.54 |
| 34 |  | 水带（20-40-20） | 200 | 0.035 | 7 |
| 35 |  | 水带(20-50-20) | 20 | 0.04 | 0.8 |
| 36 |  | 水带（20-65-20） （核心产品） | 390 | 0.048 | 18.72 |
| 37 |  | 水带（20-65-40） | 20 | 0.09 | 1.8 |
| 38 |  | 水带（20-80-100） | 18 | 0.2 | 3.6 |
| 39 |  | 水带（20-80-20） | 265 | 0.05 | 13.25 |
| 40 |  | 水带（20-80-50） | 17 | 0.11 | 1.87 |
| 41 |  | 水带（25-40-20） | 20 | 0.045 | 0.9 |
| 42 |  | 水带（25-65-20） | 85 | 0.05 | 4.25 |
| 43 |  | 水带（25-80-100） | 5 | 0.3 | 1.5 |
| 44 |  | 水带（25-80-40） | 15 | 0.12 | 1.8 |
| 45 |  | 水带（25-80-50） | 20 | 0.15 | 3 |
| 46 |  | 水带包布 | 20 | 0.006 | 0.12 |
| 47 |  | 水幕水带 | 20 | 0.05 | 1 |
| 48 |  | 15米金属梯 | 4 | 1.6 | 6.4 |
| 49 |  | 9米金属梯 | 1 | 0.45 | 0.45 |
| 50 |  | 6米金属梯 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 51 |  | 6米竹制拉梯 | 15 | 0.15 | 2.25 |
| 52 |  | 单杠梯 | 4 | 0.08 | 0.32 |
| 53 |  | 挂钩梯 | 6 | 0.1 | 0.6 |
| 54 |  | 金属挂钩梯 | 8 | 0.2 | 1.6 |
| 55 | 分包5 水枪水炮类 | 背负式风力灭火机 | 6 | 0.4 | 2.4 |
| 56 |  | 测压水枪 | 8 | 0.05 | 0.4 |
| 57 |  | 穿刺水枪 | 10 | 0.075 | 0.75 |
| 58 |  | 大流量移动消防炮 （核心产品） | 8 | 3.3 | 26.4 |
| 59 |  | 多功能消防水枪 | 42 | 0.25 | 10.5 |
| 60 |  | 多功能消防水枪（40） | 28 | 0.1 | 2.8 |
| 61 |  | 多功能消防水枪(50型) | 2 | 0.2 | 0.4 |
| 62 |  | 高倍数泡沫发生器 | 4 | 1 | 4 |
| 63 |  | 屏障水枪 | 4 | 0.12 | 0.48 |
| 64 |  | PVC吸水管(8米) | 6 | 0.25 | 1.5 |
| 65 |  | PVC吸水管(4米) | 2 | 0.15 | 0.3 |
| 66 |  | 消防泡沫枪（PQ16） | 2 | 0.06 | 0.12 |
| 67 |  | 移动式消防炮（手动炮） | 1 | 2 | 2 |
| 68 |  | 移动式消防炮（自摆炮） | 1 | 2 | 2 |
| 69 |  | 异型异径接口(50型套装) | 2 | 0.2 | 0.4 |
| 70 |  | 异型异径接口套装 | 23 | 0.3 | 6.9 |
| 71 |  | 直流水枪 | 18 | 0.04 | 0.72 |
| 72 |  | 直流水枪（40） | 18 | 0.04 | 0.72 |
| 73 |  | 止水器 | 56 | 0.1 | 5.6 |
| 74 |  | 止水器（40） | 14 | 0.08 | 1.12 |
| 75 |  | 中压分水器（二分水65转40） | 23 | 0.1 | 2.3 |
| 76 |  | 中压分水器（二分水80转65） | 5 | 0.1 | 0.5 |
| 77 |  | 中压分水器（三分水65转40） | 4 | 0.1 | 0.4 |
| 78 |  | 中压分水器(三分水80转50) | 2 | 0.2 | 0.4 |
| 79 |  | 中压分水器（三分水80转65） | 14 | 0.25 | 3.5 |
| 80 |  | 转角水枪 | 15 | 0.06 | 0.9 |
| 81 | 分包6 新能源灭火模组 | 新能源灭火模组 | 5 | 50 | 250 |
| 82 | 分包7 灭火药剂 | B类泡沫 （核心产品） | 45 | 0.85 | 38.25 |
| 83 |  | A类泡沫 | 3.5 | 1.8 | 6.3 |
| 84 | 分包8 破拆类 | 消防腰斧 | 314 | 0.02 | 6.28 |
| 85 |  | 多功能消火栓扳手 | 24 | 0.05 | 1.2 |
| 86 |  | 玻璃破碎球 | 10 | 0.08 | 0.8 |
| 87 |  | 多功能环锯 | 1 | 4.3 | 4.3 |
| 88 |  | 防盗门破拆工具组 | 1 | 1 | 1 |
| 89 |  | 哈里根撬棍 | 6 | 0.15 | 0.9 |
| 90 |  | 机动链锯 | 13 | 0.4 | 5.2 |
| 91 |  | 轻型撑顶器 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 92 |  | 手动破拆工具组 | 9 | 0.65 | 5.85 |
| 93 |  | 双轮异向切割锯 | 2 | 1 | 2 |
| 94 |  | 万向剪扩两用钳 | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 95 |  | 无齿锯 | 3 | 1.7 | 5.1 |
| 96 |  | 无齿锯锯片 | 10 | 0.025 | 0.25 |
| 97 |  | 液压开门器 | 1 | 1 | 1 |
| 98 |  | 指环切割器 | 3 | 0.65 | 1.95 |
| 99 |  | 中型双节撑顶器 | 2 | 3 | 6 |
| 100 |  | 重型支撑套具 （核心产品） | 2 | 12 | 24 |
| 101 | 分包9 电动液压破拆工具组 | 电动液压破拆工具组 | 2 | 46 | 92 |
| 102 | 分包10 机动液压破拆工具组 | 液压破拆工具组 | 3 | 16 | 48 |
| 103 | 分包11 绳索吊带类 | 消防全身式安全吊带 （核心产品） | 85 | 0.25 | 21.25 |
| 104 |  | 消防通用安全绳（30米） | 28 | 0.1 | 2.8 |
| 105 |  | 快挂扁带 | 5 | 0.0055 | 0.0275 |
| 106 |  | 大拉力扁带 | 5 | 0.05 | 0.25 |
| 107 |  | 100cm环形扁带 | 30 | 0.011 | 0.33 |
| 108 |  | 90cm扁带 | 10 | 0.007 | 0.07 |
| 109 |  | 60cm扁带 | 20 | 0.0048 | 0.096 |
| 110 |  | 1.5m环形扁带 | 15 | 0.012 | 0.18 |
| 111 |  | 3m环形扁带 | 15 | 0.013 | 0.195 |
| 112 |  | 120cm扁带 | 10 | 0.008 | 0.08 |
| 113 |  | 下降器 | 4 | 0.3 | 1.2 |
| 114 |  | D形主锁 | 55 | 0.01 | 0.55 |
| 115 |  | O形主锁 | 55 | 0.027 | 1.485 |
| 116 |  | 车辆事故救援锐边保护套件 （含稳固保护附件） | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 117 |  | 钢丝锚点 | 6 | 0.035 | 0.21 |
| 118 |  | 挂片锚点 | 10 | 0.0026 | 0.026 |
| 119 |  | 过结滑轮 | 7 | 0.16 | 1.12 |
| 120 |  | 滑轮式绳索保护器 | 8 | 0.17 | 1.36 |
| 121 |  | 机械抓结 | 2 | 0.04 | 0.08 |
| 122 |  | 脚踏绳 | 5 | 0.013 | 0.065 |
| 123 |  | 静力绳（米） | 1200 | 0.0022 | 2.64 |
| 124 |  | 救生照明线 | 9 | 1.2 | 10.8 |
| 125 |  | 救援单滑轮 | 10 | 0.06 | 0.6 |
| 126 |  | 可调节牛尾 | 10 | 0.05 | 0.5 |
| 127 |  | 双挽索(势能吸收包) | 9 | 0.1 | 0.9 |
| 128 |  | 躯体固定气囊 | 1 | 0.12 | 0.12 |
| 129 |  | 绳索保护套 | 23 | 0.003 | 0.069 |
| 130 |  | 绳索救援器材包 | 8 | 0.1 | 0.8 |
| 131 |  | 绳索救援器材垫 | 2 | 0.025 | 0.05 |
| 132 |  | 绳索救援绳包 | 9 | 0.07 | 0.63 |
| 133 |  | 绳索救援手套 | 10 | 0.05 | 0.5 |
| 134 |  | 势能吸收器 | 10 | 0.06 | 0.6 |
| 135 |  | 手持上升器（有柄） | 5 | 0.03 | 0.15 |
| 136 |  | 万向单滑轮 | 9 | 0.13 | 1.17 |
| 137 |  | 万向双滑轮 | 9 | 0.15 | 1.35 |
| 138 |  | 止坠器 | 15 | 0.6 | 9 |
| 139 |  | 抓结绳 | 70 | 0.01 | 0.7 |
| 140 | 分包12 水域类 | 定位浮标 | 15 | 0.2 | 3 |
| 141 |  | 方位灯 | 20 | 0.01 | 0.2 |
| 142 |  | 干式水域救援服 | 16 | 0.2 | 3.2 |
| 143 |  | 机动橡皮艇 | 3 | 1.5 | 4.5 |
| 144 |  | 激流救生衣 | 5 | 0.126 | 0.63 |
| 145 |  | 潜水装具 （核心产品） | 10 | 4.3 | 43 |
| 146 |  | 水母服 | 16 | 0.1 | 1.6 |
| 147 |  | 水域救援刀 | 15 | 0.03 | 0.45 |
| 148 |  | 水域救援抛绳包 | 10 | 0.045 | 0.45 |
| 149 |  | 水域救援手套 | 10 | 0.025 | 0.25 |
| 150 |  | 水域救援头盔 | 10 | 0.03 | 0.3 |
| 151 |  | 水域救援靴 | 10 | 0.04 | 0.4 |
| 152 |  | 舷外机(30匹) | 2 | 1.5 | 3 |
| 153 | 分包13 通信类 | 手持电台 | 30 | 0.5 | 15 |
| 154 |  | 骨传导通话装置 | 58 | 0.18 | 10.44 |
| 155 |  | pdt电台（本安型） | 10 | 1.15 | 11.5 |
| 156 |  | 车载台 | 25 | 0.7 | 17.5 |
| 157 |  | 单兵图像传输设备（5G单兵） | 6 | 2.5 | 15 |
| 158 |  | 单兵图侦系统（5G布控球） （核心产品） | 8 | 3 | 24 |
| 159 |  | 卫星电话 | 4 | 1 | 4 |
| 160 | 分包14 侦检类 | 便携式流速仪 | 3 | 0.55 | 1.65 |
| 161 |  | 测温仪 | 2 | 0.05 | 0.1 |
| 162 |  | 红外热像仪 （核心产品） | 14 | 2 | 28 |
| 163 |  | 激光测距仪 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 164 |  | 可燃气体检测仪 | 3 | 0.45 | 1.35 |
| 165 |  | 漏电探测仪 | 5 | 0.45 | 2.25 |
| 166 |  | 漏电探测仪1 | 2 | 0.1 | 0.2 |
| 167 |  | 四合一气体检测仪 | 5 | 1.2 | 6 |
| 168 |  | 生命探测仪 | 1 | 18 | 18 |
| 169 |  | 水深探测仪 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 170 |  | 水下侧扫（前视）声呐 | 1 | 13 | 13 |
| 171 |  | 夜视仪 | 2 | 0.3 | 0.6 |
| 172 |  | 有毒气体检测仪 | 5 | 0.5 | 2.5 |
| 173 | 分包15 综合类 | 手提式强光照明灯 | 33 | 0.13 | 4.29 |
| 174 |  | 移动照明灯组 （核心产品） | 9 | 1.75 | 15.75 |
| 175 |  | 防水头灯 | 20 | 0.035 | 0.7 |
| 176 |  | 移车器 | 4 | 0.5 | 2 |
| 177 |  | 阻燃围挡 | 5 | 1 | 5 |
| 178 |  | 稳固保护附件 | 2 | 0.5 | 1 |
| 179 |  | 肢体固定气囊 | 1 | 0.12 | 0.12 |
| 180 |  | 隔离警示带 | 70 | 0.03 | 2.1 |
| 181 |  | 闪光警示灯 | 9 | 0.02 | 0.18 |
| 182 |  | 伸缩警戒锥 | 10 | 0.015 | 0.15 |
| 183 |  | 锥形桶 | 80 | 0.005 | 0.4 |
| 184 |  | 木制堵漏楔 | 9 | 0.1 | 0.9 |
| 185 |  | 金属堵漏套管 | 11 | 0.4 | 4.4 |
| 186 |  | 注入式堵漏工具 | 4 | 0.5 | 2 |
| 187 |  | 捆绑式堵漏带 | 2 | 0.6 | 1.2 |
| 188 |  | 折叠式担架 | 11 | 0.06 | 0.66 |
| 189 |  | 12孔分力板 | 1 | 0.12 | 0.12 |
| 190 |  | 8孔分力板 | 2 | 0.08 | 0.16 |
| 191 |  | 方型气动起重气垫套组 | 1 | 17 | 17 |
| 192 |  | 多功能担架 | 7 | 0.05 | 0.35 |
| 193 |  | 救援三角支架 | 1 | 1 | 1 |
| 194 | 分包16 安全绳 | 应急逃生自救安全绳 | 773 | 0.08 | 61.84 |
| 195 | 分包17 辅助部件 | 消防防坠落辅助部件 | 39 | 2.4 | 93.6 |

6.合同履行期限：签订合同后30日历天内将货物送达指定地点

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目属于工业。除分包13外，其余16个采购包均专门面向中小微企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。

2.本项目 不接受 联合体投标；不接受分包；不接受进口产品投标。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间： 自招标文件公告发布之日起至2026年7月28日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年8月13日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称： 泰州市消防救援支队

地址：  泰州市青年南路18号

联系人：  李先生

联系方式：18752602172

2.采购代理机构信息

名称：泰州市政务服务中心

地 址：泰州市泰州大道388号

联系人：严先生

联系方式：0523-86897181

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展政务中心W3馆西南角泰州市公共资源中心）一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市政务服务中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泰州市政务服务中心（以下简称政务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标政务中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政务中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知政务中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，政务中心可以对招标文件进行修改。

8.2 政务中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与政务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为政务中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，政务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政务中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 政务中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1政务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 政务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由政务中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，政务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、政务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 政务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，政务中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，政务中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和政务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与政务中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11评标委员会认定投标人的报价为异常低价，应当要求相关投标人在规定时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释；投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的。

26.1.13提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.14投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 政务中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、政务中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向政务中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，政务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向政务中心提出，由政务中心负责答复。

政务中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和政务中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，政务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。

32.3.落实《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《江苏省财政厅江苏省乡村振兴局江苏省供销合作总社关于做好运用政府采购政策支持消费帮促行动的通知》（苏财购〔2021〕77号）的相关政策。

八、政府采购政策功能落实

33.1中小企业政策

本项目设置部分采购包专门面向中小微企业，具体如下：

（1）采购包一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十四、十五、十六、十七，专门面向中小微企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）采购包十三对符合规定情形的小微企业报价给予 20% 扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体投标、是否允许分包，以“项目基本情况”相关内容为准。）

33.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

33.3政府采购需求标准

33.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

33.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购

需求标准（试行）》的通知要求执行。

33.3.3绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。

33.4采购本国产品的支持政策

33.4.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

33.44.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

33.4.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.4.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

33.4.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

33.4.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

33.4.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

九、启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求

34.根据财库〔2026〕2号《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》文件要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

十、其他事项

35.特别提醒：各投标人不得恶意低价投标，如因投标人恶意低价获得中标，在服务过程中无故放弃中标的，给采购人带来损失的，由供应商承担赔偿责任。禁止其三年内参加采购人组织的所有采购活动，同时报财政主管部门进行处罚。

36.投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。

37.在本项目评审结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，如有必要需投标人针对自身投标文件进行澄清的，投标人应在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。未接电话或接到评委会澄清要求的投标人未按规定做出澄清的，其风险由投标人自行承担。

38.投标保证金：依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。

39.投标文件格式中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。

40. 本项目所属行业为  工业    。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据泰州市政务服务中心 泰州市消防救援支队2026年消防装备采购  项目公开招标包   的中标结果，签署本合同。

一、产品名称、单价

| 品名 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （需满足为完成该项目的相关运输、安装、培训、售后服务、维修、更换和质保、检验等所有费用）如投标文件中技术条款或商务条款有正偏离，应在合同中进行明确。 |

二、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：     元人民币（¥：     元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

三、项目技术参数

（以具体采购装备为准，参照投标文件具体内容，货物的参数型号必须附在合同内。）

四、质量要求及技术准备

4.1 乙方提供的装备必须符合国家颁布的质量标准和投标文件的相关技术要求。

4.2 乙方所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）

4.3乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务:①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料。⑤投标文件承诺的所有服务，除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

五、交付使用时间、交货方式及交货地点

5.1 交付使用时间：签订合同后30日历天内将货物送达指定地点。

5.2 交货地点：以支队具体签署的采购合同中货物交付地点为准。

5.3交货方式：以支队具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。

六、货款支付

6.1 付款方式：甲方在收到履约保证金（函）后，30天内向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方在30天内向乙方付至审定价的100%。

6.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

七、履约保证金

7.1本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）。

7.2甲方签署到货验收合格后，履约保证金退还。

7.3对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。

7.4乙方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向甲方补足履约保证金。

八、税费

8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及售后服务

9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

9.2 乙方提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。乙方已在投标文件中承诺延长质保期，但在超过三年期质保后不履行延期质保服务或服务不到位的，视同合同违约。甲方有权对乙方进行索赔，并拒绝乙方未来参与甲方项目投标。超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

9.3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

十、调试和验收

10.1甲方对乙方提交的货物清单数量核对给予签收，由甲方出具签收单视为交付。甲方对乙方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由甲方出具验收结果报告视为验收合格。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 乙方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。

10.4 依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。

10.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.6乙方供货的产品经甲方3次验收不合格，甲方可以单方面解除合同，乙方在甲方解约后3个工作日内退还首付款。

十一、货物包装、发运及运输

11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点甲方出具签收单视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，上限为合同总价的20%。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同或者起诉。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.5乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，总（支）队一律拒收该货物，厂家实施更换货物或整改但逾期交货的，按厂家逾期交货处理，并追究违约责任；厂家未在合同约定的整改次数或期限内更换或整改的，总（支）队可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令厂家限期整改，整改次数不超过2次或总的整改时间不超过30个工作日。因厂家责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，总（支）队有权追究厂家所造成的经济损失、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水、疫情等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。）

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十五、转包

14.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

十六、知识产权

15.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

17.4附件：

1、投标文件中服务承诺；

2、投标明细清单及产品图片（图片展示标签黏贴标记处）；

3、投标文件技术偏离表；

4、投标文件分项报价格。

补充条款：（支队根据实际情况与供货单位签署的售后服务承诺等保障合同履行的内容，但不得偏离合同实质性条款。）

| 甲 方: | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）: |
| 单位地址： | 单位地址: |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： 签约日期： | 委托代理人： 签约日期： |

第四章 采购需求

一、技术参数：

技术参数中质量标准如有新的国家或行业标准出台，则以最新标准执行。

分包1（个人防护类）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 限价 单价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包1 个人防护类 | 消防护目镜 | 375 | 0.007 | 2.625 |  |
| 2 |  | 消防安全腰带 | 313 | 0.02 | 6.26 |  |
| 3 |  | 消防员呼救器 （核心产品） | 323 | 0.1 | 32.3 |  |
| 4 |  | 消防员灭火防护头套 | 137 | 0.012 | 1.644 |  |
| 5 |  | 消防员护膝、护肘 | 309 | 0.01 | 3.09 |  |
| 6 |  | 气瓶（6.8L） | 30 | 0.17 | 5.1 |  |
| 7 |  | 森林灭火防护头盔 | 30 | 0.06 | 1.8 |  |
| 8 |  | 森林灭火作战防护靴 | 30 | 0.06 | 1.8 |  |
| 9 |  | 森林灭火防护头套 | 30 | 0.03 | 0.9 |  |
| 10 |  | 森林灭火防护眼镜 | 30 | 0.01 | 0.3 |  |
| 11 |  | 森林灭火防护服 | 30 | 0.1 | 3 |  |
| 12 |  | 空呼面罩/供气阀 | 30 | 0.05 | 1.5 |  |
| 13 |  | 正压式氧气呼吸器 | 4 | 0.8 | 3.2 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 63.519 |  |

分包1技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共计13个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防护目镜 | 375 | 副 | 0.007 | 2.625 | 1、检测标准依据：符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准。 2、除镜片边缘5mm宽的区域以外，镜片不应存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷。 3、头带：护目镜用于固定作用的头带应可调节；护目镜头带的宽度≥10mm。 4、质量≤150g。 5、防护区：当护目镜为单镜片时，其长方形镜片（包括眼罩）的长和宽分别≥130mm和50mm，厚度≤3.8mm。当护目镜为双镜片时，若镜片为圆形，其镜片直径≥60mm。若镜片为不规则形，其单个镜片的水平基准长和宽分别应≥45mm和40mm。 6、球镜度和柱镜度：球镜度：±0.06D；柱镜度：≤0.06D。 7、棱镜度和棱镜度互差：左、右镜片的棱镜度≤0.12；水平方向棱镜度互差：基底向外≤0.75；基底向内≤0.25；垂直方向棱镜度互差≤0.25。 8、光透射比：≥85%。 9、抗高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm，质量为0.86g，速度≥120+30m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验，试验后不应出现下列缺陷： 9.1、镜片破损：镜片出现碎裂，或表面出现大于5mg的碎片脱落，或钢球穿透了镜片。 9.2、镜片变形：镜片另一面的白纸出现斑痕； 9.3、镜片外框或镜架损坏：镜片外框或镜架出现裂块，或无法再安装镜片，或镜片脱离镜架，外框或镜架被钢球穿透； 9.4、侧面防护损坏：侧面防护片出现碎裂，或从镜片表面的撞击点处脱离，或被钢球完全穿透，或防护镜出现部分或完全的脱落，或部分零件裂开。 10、抗重物锥击性能：分别在温度为(55土2)℃和(-20±2)℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度为1270mm、质量不小于500g的锥击重物的冲击，试验后不应出现下列缺陷： 10.1、镜片破损：镜片出现碎裂，或有材料从撞击后的镜片上脱落； 10.2、镜片穿透：弹头尖部穿过镜片； 10.3、镜片牢固性受影响：镜片从防护架或外框中弹出； 10.4、镜片变形：镜片接触头模。 11、耐热性能：经耐热实验后，护目镜应无异常现象，镜片的光学性能应符合消防XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》5.6的规定。 12、镜片防雾性能：在防雾试验期间，护目镜镜片应在8s内不起雾，但最初起雾的0.5s不作为起雾的时间。 13、需配备护目镜收纳盒。 14、护目镜头带弹力材料采用天然乳胶带材质，且宽度≥10mm。 |
| 消防安全腰带 | 313 | 副 | 0.02 | 6.26 | - 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 - 2、织带。 ▲2.1 尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格为宽70mm(±2mm)×厚2.5mm(±0.5mm)。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 2.2 末端收尾为整烫圆弧型。 3、带扣、热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm(±2mm)×宽90mm(±2mm)×厚6mm(±1mm)。 4、扦针：不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度≥35mm。 5、扦针：直径应与带扣、扦针孔适配。 6、D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环。 7、D型环：其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm处； 8、D型环：另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 9、扦针孔。优质不锈钢材质，直径12±1mm，距带尾部200±4mm处成双排六列型式向前等距排列。 10、移动板。尼龙66材质，规格为65mm(±2mm)×95mm(±2mm)×3mm(±0.5mm)。 11、收带扣、尼龙材质，松紧带缝纫。 12、缝线。尼龙66材质，电脑曲折缝制线迹。 13、型号。分大、中、小三个型号，成品长度分别为1400mm、1300mm、1200mm。 14、腰带质量≤0.8kg。热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计。 |
| 消防员呼救器 | 323 | 台 | 0.1 | 32.3 | 1、检测标准依据：符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。 2、报警功能：①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于5m/s的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。③手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。 3、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。 4、通信功能：呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别， 并能接收并识别来自接收终端发射的信号。 5、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 6、允许静止时间：30±2S。 7、预报警时间：15±2S。 ▲8、预报警声级强度：≥100dB。 9、报警声级强度：≥100dB。 10、低电压告警声级强度：≥65dB。 11、连续工作时间：连续开机时间：≥24h；连续报警时间：≥900min。 12、质量：≤230g。 13、绝缘性能MΩ：正常情况≥50，湿热试验后≥10。 14、耐气候环境性能： 14.1高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 14.2交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 14.3高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 15、耐机械环境性能： 15.1振动(正弦)试验：呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 15.2冲击试验：呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 15.3自由跌落试验：呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB） ≥80；报警声级强度（dB）≥100。 16、通信距离，m≥2000。 17、发光亮度≥300cd/m2。 18、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 19、产品标志上应标有如下内容：1）产品名称、型号；2）生产厂名； 3）生产日期；4）防爆标志；5）执行标准代号。 ▲20、防爆等级：≥ExibⅡCT4Gb。（提供防爆合格证。 ▲21、防护等级：≥IP68。 22、显示屏：≥1.50寸LCM液晶显示屏，实时显示工作时间、电池电量、环境温度等信息。 |
| 消防员灭火防护头套 | 137 | 顶 | 0.012 | 1.644 | 1、检测标准依据：符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准。 2、保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm,头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 3、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm（佩戴时与面罩顺利重叠）。 4、面料性能： ▲4.1阻燃性能：经向续燃时间≤0s，损毁长度≤25mm，无熔融、滴落现象；纬向续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象。 4.2经热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率为≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。 4.3水洗尺寸变化率直向≤3.5%，横向≤2%。 4.4单位面积质量：两层或两层以上≥200g/m²。 4.5面料抗起球等级≥4级。 4.6甲醛含量：未检出。 4.7PH值≤7。 5、缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。 6、整体性能： ▲6.1接缝强力≥800N。 6.2针距密度：缝制明暗线每3cm≥14针。 6.3质量≤160g。 |
| 消防员护膝、护肘 | 309 | 副 | 0.01 | 3.09 | 1、质量：一对护膝加一对护肘≤400g。其中一对护肘：≤150g；一对护膝：≤250g。 2、抗冲击： 2.1护肘：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥400N； 2.2护膝：将5kg的重锤从100mm高度、自由落体冲击测试样品、冲击力值≥600N； 3、耐摩擦性/周期：＞500且＜8000 4、耐刺穿性：护肘≥250N、护膝≥250N。 |
| 气瓶（6.8L） | 30 | 件 | 0.17 | 5.1 | 1、检测标准依据：符合GB/T28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》标准。 2、容积≥6.8L，工作压力≥30Mpa，水压实验压力≥50Mpa，气密性实验压力≥30Mpa； 3、水压爆破压力≥100Mpa 4、内胆热处理后，抗拉强度≥262Mpa，曲服强度≥242Mpa，断后伸长率≥10% 5、气瓶阀安全膜片爆破压力37-45Mpa 6、带气瓶保护套，材质为阻燃材料（可按客户要求印制文字） |
| 森林灭火防护头盔 | 30 | 顶 | 0.06 | 1.8 | 1、符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《15森林灭火防护头盔技术规范》标准要求。 2、冲击吸收性能:传递到头模上的力≤4900N，帽壳不得有碎片脱落。 3、耐穿刺性能:钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。 4、侧向刚性:最大变形≤40mm，残余变形≤15mm，帽壳不得有碎片脱落。 5、阻燃性能:续燃时间≤5s，帽壳不得烧穿。 6、头盔涂层漆膜附着力:≥3级。 7、每顶头盔需配备1个备用帽绳卡扣。 8、相关标志服饰制作、字体印刷按国家消防救援局下发最新标准执行。 |
| 森林灭火作战防护靴 | 30 | 双 | 0.06 | 1.8 | 1、符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《19式森林灭火作战防护靴规范》标准要求。 2、成鞋耐折性:鞋底裂口≤10.0mm，鞋面折后无裂纹且不应出现裂面，鞋底不应出现开胶现象，预割口5mm，连续屈挠4万次。 3、外底磨痕长度≤7mm。 4、粘和强度≥4.0N/cm。 5、成鞋抗刺穿性，≥1000N 在前掌屈挠部位(屈挠4万次后)测2点、腰窝及后跟部位各测1点。 ▲6、成鞋阻燃测试:离火≤2s，自熄。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 7、成鞋隔热性:加热板温度150°C，放置30min，内底表面温度上升≤22°C，没有鞋底变形或脆化使之功能降低。 8、成型大底,拉伸强度≥13.5Mpa;硬度，(邵氏A)68±4。 9、相关标志服饰制作、字体印刷按国家消防救援局下发最新标准执行。 |
| 森林灭火防护头套 | 30 | 顶 | 0.03 | 0.9 | 1、符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《15森林灭火防护头套技术规范》标准要求。 2、颜色:头套为米黄色。 3、克重:150±10g/㎡。 4、PH值:4.0-7.5。 5、甲醛含量:≤75mg/kg。 ▲6、顶破强力:≥300N。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 7、续燃时间:经纬向:≤2s。 8、损毁长度:直向≤100mm，横向≤100m. |
| 森林灭火防护眼镜 | 30 | 副 | 0.01 | 0.3 | 1、符合国家综合性消防救援队伍被装技术标准《15式灭火防护眼镜规范》标准要求。 2、镜片防雾性能:防护眼镜镜片应在8s内不起雾，但最初起雾的0.5s不作为起雾的时间。 3、耐高温性能:眼镜整体放置高温177°C环境下5min后，眼镜外观无变形,无融化，镜片无脱落等异常现象。 4、阻燃性能 4.1镜片续燃时间≤5s;无熔融,无滴落。 4.2镜框续燃时间≤5s;无熔融,无滴落。 4.3头带续燃时间≤5s,损毁长度≤10mm,无熔滴。 - 5、护目镜要能够适应中国人的脸型并与脸部紧密接触，与佩戴者接触的部分不应使用影响健康或安全的材料，不应存在致敏感、致癌、变异和毒性作用的因素。 - 6、镜片不应存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷。 7、镜框附间应使用弹性材料,触感柔软，散热孔以排散热气，具有阻燃、耐高温、防雾防刮、抗冲击、排散热气、防止浓烟侵入的功能。 8、采用不少于2.8mm厚强化聚碳酸酯单片镜片，镜片内外涂有坚固防雾、防刮涂层，防止镜片起雾以保持视线清晰 9、可调零件或结构部件应易于调节和更换。 |
| 森林灭火防护服 | 30 | 套 | 0.1 | 3 | 1、需符合《15森林灭火防护服技术规范》。 2、颜色:面料颜色:桔红色。拉链基布颜色:黑色。锦丝搭扣颜色:桔红色;标志带颜色:黄荧黄。 3、外层原液芳纶布(主面料): 3.1单位面积质量:200(±10)g/m。 3.2 PH值:4.0-8.5。 3.3断裂强力:经向≥950N，纬向≥950N。 3.4撕破强力:经向≥200N，纬向≥200N。 3.5阻燃性:续燃时间≤1s;阴燃时间≤1s;损毁长度≤80mm。 3.6防水性能:≥4级。 ▲4、高强度隔热层(补强面料): 4.1单位面积质量:230(±12)g/m2。 4.2断裂强力:经向≥2500N;纬向≥2500N。 4.3撕破强力:经纬向≥650N。 4.4阻燃性:续燃时间≤2s;损毁长度≤50mm。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 5.相关标志服饰制作、字体印刷按签国家消防救援局下发最新标准执行。 6.灭火防护服配带臂章，臂章样式根据国家消防救援局统型要求提供。 |
| 空呼面罩/供气阀 | 30 | 件 | 0.05 | 1.5 | 1、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求。 ▲2、动态呼吸阻力：在气瓶压力30MPa～2MPa呼吸量40x2.5L／min时全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤1000Pa。在气瓶压力2MPa～1MPa呼吸量25x2L／min时全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤700Pa。 3、耐高温性能：高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。呼吸频率40次／min，呼吸流量100L／min，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤1000Pa。 4、耐低温性能（Pa）：低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象。以呼吸频率25次／min，呼吸流量50L／min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤1000Pa。 5、全面罩性能：总视野保留率≥70％、双目视野保留率≥55％、下方视野≥35°、镜片的透光率≥85％、吸入气体中CO2含量≤1％。 6、供气阀性能应设置自动正压机构。 7、输入接头与输出接头的连接应方便、可靠、连接后不应产生漏气现象、能自锁。 8、实用性能：全面罩的头带或头罩应能根据需要自由调整。密合框应与面部密合良好，无明显压痛感。面罩内表面经防雾处理，外表面硬化处理。如带有眼镜支架时，连接应可靠，无明显晃动感。视线、通话应清晰。 |
| 正压式氧气呼吸器 | 4 | 副 | 0.8 | 3.2 | 1、出具的检测检验报告应含检测标准依据：XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》。 2、额定防护时间：≥240min。 3、材料要求： 着装带(s)：阻燃性能试验后，不出现熔融现象。续燃时间≤0s；面罩(s)：阻燃性能试验后，不出现熔融现象。续燃时间≤0s；呼气软管(s)：阻燃性能试验后，不出现熔融现象。续燃时间≤0s；外壳(s)：阻燃性能试验后，不出现熔融现象。续燃时间≤0s；低压系统气密性(Pa)；在1min内其压力下降值≤20Pa。 ▲4、额定防护时间内的防护性能：吸气中氧浓度(%)≥21.0；吸气中二氧化碳浓度(%)≤2；吸气温度(℃)≤35；呼气阻力(Pa)≤600；吸气阻力(Pa)≤350。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 5、供氧性能：定量供氧量(L/min)≥1.5;自动补给供氧量(L/min)≥10；手动补给供氧量(L/min)≥90。 6、自动补给阀开启压力(Pa)：50~65；排气阀开启压力(Pa)：400~700；正压性能(Pa)》0。 ▲7、耐温性能：试验后，各部件无发黑、开裂、发黏和变形等现象。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） ▲8、高压系统气密性：在30min内不漏气。低压系统气密性在1min内其压力下降值(Pa)≤25；重型劳动强度下的防护性能：吸气中氧浓度(%)≥21.0；吸气中二氧化碳浓度(%)：≤1.5；吸气温度(℃)：≤42；呼气阻力(Pa)：≤650；手动补给供氧量(L/min)≥400，定量供氧量(L/min)≥1.4；自动供氧量(L/min)≥1.55；自动补给供氧量(L/min)≥110，手动补给供氧量(L/min)≥90。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 9、漏气量(L/min)≤25。 10、总视野(%)：≥70；双目视野(%)：≥55；下方视野(°)：＞35。 11、气囊或呼吸舱的有效容积(L)：≥5.0。 12、呼吸软管：气密性柔韧气密，弯曲时能保持气路畅通。伸长率(%):>20:强度:试验后无渗，压力报警:报警功能:在开启、关闭及余压为(5.5士0.5)MPa时发出警示声响。声级强度(dB(A)):≥90:声响时间(s):≥50:最大耗气量(L/min):≤5。 13、呼气阀:逆向漏气量(L/min):≤0.3,通气阻力(Pa):≤30。 14、吸气阀:逆向漏气量(L/min):≤0.05,通气阻力(Pa):≤30。 15、减压器安全阀:开启压力在减压器最大输出压力值:(120-200)%范围内，全排气压力在减压器最大输值:(120-200)%范围内， |

分包2（特种防护类）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包2 特种防护类 | 一级化学防护服 | 26 | 0.35 | 9.1 |  |
| 2 |  | 二级化学防护服 | 26 | 0.2 | 5.2 |  |
| 3 |  | 防蜂服 | 21 | 0.2 | 4.2 |  |
| 4 |  | 防高温手套 | 14 | 0.05 | 0.7 |  |
| 5 |  | 防化手套 | 4 | 0.03 | 0.12 |  |
| 6 |  | 消防员避火防护服 | 7 | 0.6 | 4.2 |  |
| 7 |  | 消防员隔热防护服 （核心产品） | 107 | 0.18 | 19.26 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 42.78 |  |

分包2技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标注“▲”共计11个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级化学防护服 | 26 | 套 | 0.35 | 9.1 | 1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 2、整体要求，整体气密性/Pa：≤300，贴条的黏附程强度/kN/m：≥0.78。 超压排气阀：气密性/s：≥15、通气阻力/Pa：78-118。 通风系统分配阀：定量供气量/L/min：5±1、手供最大供气量/L/min：≥30。 ▲3、面料性能，阻燃性能：经向：有焰燃烧时间/s、≤10无焰燃烧时间/s：≤10、损毁长度/cm:≤10。 4、纬向：有焰燃烧时间/s:≤10、无焰燃烧时间/s:≤10。损毁长度/cm:≤10。 5、拉伸强度/kN/m：经向：≥9、纬向：≥9。 6、撕裂强力/N：经向：≥50、纬向：≥50。 7、接缝强力/N：经向：≥250、结向：≥250。 8、面料抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，，氰氯化物：≥60，羰基氯化物：≥60，氢氰化物：≥60。 ▲9、面料接缝部位抗化学品渗透性能:（渗透时间）/min：二甲基硫酸盐：≥60，，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，羰基氯化物：≥60，氢氰化物：≥60。 10、化学防护手套的要求，耐热老化性能不粘、不脆。耐寒性能：无裂纹。耐刺穿力/N：≥22，灵巧性能/级：≥1。 抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，氢氰化物：≥60。 11、化学防护靴的要求，耐热老化性能不粘、不脆。耐寒性能：无裂纹。抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，氢氰化物:≥60。靴底抗刺穿力/N:≥1100，抗切割性能：不应被割穿。电绝缘性能击穿电压/V：≥5000、泄漏电流/mA：≤3。防滑性能：始滑角不得小于15°。防砸性能/mm，静压力试验后间隙高度:≥15,冲击试验后间隙高度:≥15。 12、大视窗的连体头罩，防（除）雾措施应有防（除）雾措施，周边接缝部位抗化学品渗透性能（渗透时间/min）二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，氢氰化物：≥60 13、抗化学品渗透性能(滲透时间/min)二甲基硫酸盐:≥60,氨气:≥60,氯气:≥60,氰氯化物:≥60,羰基氯化物:≥60,氢氰化物:≥60。 14、质量：≤8kg。 15、配置两套手套。 |
| 二级化学防护服 | 26 | 套 | 0.2 | 5.2 | 1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。 2、整体要求：整体抗水渗漏性：20min后无渗漏现象，贴条的粘附强度≥0.78kN/m。 3、面料性能： （1）阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤10s，经纬向无焰燃烧时间≤10s，经纬向损毁长度≤10cm。 （2）拉伸强度：经纬向拉伸强度≥9kN/m。 （3）撕裂强力：经纬向撕裂强力≥30N。 （4）接缝强力：经纬向接缝强力≥200N。 ▲（5）面料抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 ▲（6）面料接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，氢氰化物≥60min 4、化学防护手套的要求： （1）耐刺穿力≥22N。 （2）灵巧性能≥1级。 ▲（3）抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 5、化学防护靴的要求： （1）抗化学品渗透性能二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。 （2）靴底抗刺穿力≥900N。 （3）电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤3mA。 （4）防滑性能：始滑角不得小于15°。 （5）防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。 6、重量≤5kg。 7、经洗消可重复使用。 |
| 防蜂服 | 21 | 套 | 0.2 | 4.2 | 1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准。 2、材料和结构：服装上有挂钩及口袋等设计。头罩面网由成型不锈钢网制。腋下及裆下错层透气孔设计，手套具有防蛰刺效果。 3、外观要求：采用双层高强耐刺穿面料制成，连体式设计，密封性好，配备大功率鼓气扇。 ▲4、整体抗蛰刺性能≥0.4N。 5、外层面料：经2000次循环摩擦后，表面应未被磨穿。 6、撕破强力：经向、纬向≥60N；断裂强力：经向、纬向≥650N；手套耐切割性能≥2N；手套抗蛰刺性能≥0.6N，甲醛含量≤75mg/kg。 7、靴子电绝缘性能：击穿电压不应小于5000V，泄漏电流<3mA。 8、防滑性能：在压制陶瓷地板砖上做后跟向前的摩擦系数≥0.28，水平向前滑动时的摩擦系数≥0.32。 9、总体质量≤4.2kg。 10、内配蓄电池（3C认证）、充电器，鼓气扇。 |
| 防高温手套 | 14 | 副 | 0.05 | 0.7 | 1、产品符合GB/T38306-2019《手部防护防热伤害手套》标准。 2、整体性能材料掌部为芳纶斜纹布，耐磨、防割、阻燃；背部为复合铝箔，防撕裂隔热、阻燃、耐高温；内衬为棉里内衬。 3、技术性能： （1）耐热温度≥500℃。 （2）阻燃性能：手套组合材料的损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2.0s，且无熔融、滴落现象；衬里材料无熔融，滴落现象 ▲（3）整体热防护性能：手套组合材料热防护能力（TPP）不小于40.0cal/C㎡。 （4）抗切割性能：≥18N。 （5）手套长度≥350mm。 |
| 防化手套 | 4 | 副 | 0.03 | 0.12 | 1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。 2、化学防护手套的要求，耐热老化性能不粘、不脆；-25℃冷冻5min表面无裂纹；耐刺穿力/N：≥22，灵巧性能/级：≤5；最小直径：5mm。 ▲3、抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，羰基氯化物：≥60，氢氰化物：≥60。 4、掌面与指间粗糙结构易于抓握，直边袖口，外部氯化处理，具有耐磨损，耐油性。 |
| 消防员避火防护服 | 7 | 套 | 0.6 | 4.2 | 1、出具的检测检验报告应包含检测标准依据：XF634—2015《消防隔热防护服》标准要求。 2、阻燃性能外层性能损毁长度≤100mm.续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象。 ▲3、断裂强力(外层性能):经向≥650N,纬向≥650N。 4、撕破强力(外层性能):经向≥50N,纬向≥50N。 5、热稳定性能(外层性能):经热稳定性能试验后沿经、纬向尺寸变化率≤1%,且试样表面无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。 6、抗辐射热渗透性能(整体性能):内表面温升达到24℃的时间≥65s。 |
| 消防员隔热防护服 | 107 | 套 | 0.18 | 19.26 | 1、符合XF634—2015《消防员隔热防护服》标准。 2、外层性能： ▲（1）阻燃性能：隔热层续燃时间(≤2s)：损毁长度(mm)：径向≤100，纬向≤100；无熔融、滴落。 （2）断裂强力（N）：径向≥650，纬向≥650。 （3）撕破强力（N）：径向：≥100，纬向≥100。 （4）热稳定性能：尺寸变化率(%):经向:10，纬向:10，且无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。 （5）耐静水压性能（kPa）：≥17kpa。 （6）热稳定性能：隔热层洗后尺寸变化率(%)：经向:≤10，纬向:≤10。 3、隔热头罩性能： （1）视野：左、右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。 （2）视窗透光率：试样为浅色透明视窗透光率:≥18%。 4、隔热手套性能：隔热手套灵巧性能试验条件下拾起最小测试棒的直径为不小于8.0mm性能等级为:3级。 5、整体性能： ▲（1）火焰和辐射热防护性能TPP≥28 （2）接缝断裂强力（N）：≥650 （3）针距密度：明暗线:9，包缝线:7 6、质量(g）：≤6000。 7、隔热上衣和隔热裤面料之间的重叠部分不小于200mm。 8、背部设有背囊，背囊至少能够容纳6.8L空气呼吸器气瓶。 9、门襟的结构包含外层、隔热层和舒适层，或由外层折边代替舒适层。 |

分包3（灭火救援类）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包3 灭火救援类 | 大型水力排烟机 | 2 | 3.2 | 6.4 |  |
| 2 |  | 移动式排烟机 | 5 | 1.3 | 6.5 |  |
| 3 |  | 空气充填泵 | 2 | 4 | 8 |  |
| 4 |  | 泡沫机动输转泵 | 3 | 0.7 | 2.1 |  |
| 5 |  | 便携式森林消防泵 | 1 | 4 | 4 |  |
| 6 |  | 森林消防泵 | 1 | 6 | 6 |  |
| 7 |  | 手抬机动泵 （核心产品） | 5 | 2 | 10 |  |
| 8 |  | 移动供气源 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 44.6 |  |

分包3技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 (参数内标记“▲”共计10个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型水力排烟机 | 2 | 台 | 3.2 | 6.4 | 1、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。 2、工作压力范围:0.6-1.4MPa。 ▲3、排风量:≥60000m³/h。 4、额定工作压力≥1.0MPa。 5、配有脚轮、可方便移动；拉起扶手后、可自动调节排烟机的倾斜度。 6、配有压力表。 |
| 移动式排烟机 | 5 | 台 | 1.3 | 6.5 | 1、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。 2、功率≥4.8HP(3.6KW)。 ▲3、排烟量≥9000m³/h 4、防护罩格栅间隙≤9mm。 5、风扇直径≥40cm、加固型合成树脂叶片；金属防护架环绕整个机器，既坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护。 ▲6、工作时间可连续运行≥2h，重量≤40kg，配有脚轮，可方便移动；拉起扶手后，可自动调节排烟机的倾斜度。 7、配有斜度调整杆。 8、汽缸排量(CC)≥50。 9、动力为内燃机，最大使用温度≥80℃。 10、油箱容积≥3L，燃油形式汽油，润滑油为四冲程机油。 |
| 空气充填泵 | 2 | 台 | 4 | 8 | 1、充气时间:在6.8L的气瓶里，从0MPa充气到30MPa，所用时间不超过15min。 2、振动烈度:<25.0mm/s。 3、供气量≥340L/min。 4、功率≥7.5kw。 |
| 泡沫机动输转泵 | 3 | 台 | 0.7 | 2.1 | 1、自吸深度：≥3m。 2、吸入口径：≤40mm。 3、排出口径：≥40mm。 4、额定压力：≥0.3MPa。 ▲5、额定流量：≥80L/min。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 6、最大流量：≥150L/min。 7、重量：≤35kg。 8、设置永久性标志及产品数据标识。 |
| 便携式森林消防泵 | 1 | 台 | 4 | 4 | 1、发动机及水泵结构：单缸二冲程水冷与自然风冷复合冷却发动机；三级铝合金或不锈钢叶轮离心泵；具有防反转保护结构； 2、发动机排量：≥100cc。 3、最大输出功率：≥10HP。 4、吸水深度：≥7m。 5、最大压力：≥2.4Mpa。 6、最大扬程：≥250m。 7、最大流量：≥300L/min。 8、射程：≥30m。 9、进水口径：50mm；出水口径：40mm。 10、油箱容积：≥20L。 11、启动方式：手启动和电启动。 12、材质要求：缸体为耐磨缸体，泵体为铝合金材质。 13、框架类型：采用全铝合金框架，可手提和背负。 14、保护性能：发动机应具备自动保护装置。 15、设备输出：具备应急照明灯、直流5V-12V电压输出、USB/Type-C多功能电源输出端口。 16、仪表显示要求：设备具有液晶综合一体化监测显示屏，可显示机器工作压力、转速、气缸温度及累计使用时长。 17、净重：≤14Kg。 18、附件：水泵双肩安全背包；附件背包；油箱背包；止水钳2把；水带修补环4只；分水器1个；止逆阀1只；直流水枪1只；喷雾水枪1只；进水管1根；底阀1只；防淤框1只；串联进水接头1付，30-40-30水带300m，2吨水囊1个。 |
| 森林消防泵 | 1 | 台 | 6 | 6 | 1、发动机型式：单缸、二冲程。 2、发动机排量：≥200ML。 3、发动机功率：≥8.0kw/7000r/min。 4、水泵形式：四级离心泵。 5、吸水扬程：≥7.0M。 6、最大扬程：≥260M。 7、最大压力：≥2.5Mpa。 8、最大流量：≥360L/min。 9、进水口径：50mm。 10、出水口径：38mm；±2mm。 12、水平射程：≥28M。 13、油箱容积：≥15L。 14、启动方式：电启动和手启动。 16、净重：≤35Kg。 17、连接方式：水泵与发动机为卡箍式快速连接，可分体携带 18、附件：附件背包；30-40-30型聚氨酯水带300m；止水钳2把；水带修补环6只；分水器1个；止逆阀1只；直流水枪1支；喷雾水枪1支；泡沫喷枪1只；进水管1根；底阀1只；串联进水接头1副；工具1套，30-40-30水带300m。 19、超速保护性能：发动机具备超速保护自动复位功能。 |
| 手抬机动泵 | 5 | 台 | 2 | 10 | 1、符合GB6245-2006《消防泵》标准。 ▲2、额定流量（L/s）≥16.0。 ▲3、额定压力（MPa）≥0.5。 4、发动机形式：四冲程，风冷，泵轴转速≥3500r/m。 5、油箱容积≥6L,启动方式：手拉、电启动（免维护电瓶）。 ▲6、最大真空度（kPa）：≥85。 ▲7、引水时间（s）：≤35。 8、启动性能（s）：≤30。 ▲9、整机重量：≤100Kg。 |
| 移动供气源 | 1 | 件 | 1.6 | 1.6 | 1、符合XF1261-2015《长管呼吸器》标准要求。 2、材料要求：全面罩、呼吸软管、供气阀在阻燃性能试验后，无熔融现象，且续燃时间不应大于5s。 3、整机气密性：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤2MPa。 4、耐高温性能：高温试验后，各零部件应无异常变形、粘着、脱胶等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的面罩内应保持正压；呼气阻力≤790Pa。 5、耐低温性能：低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的面罩内应保持正压；呼气阻力≤690Pa。 6、静态压力：静态压力≤500Pa，且不应大于排气阀的开启压力 7、警报器性能：报警压力5.5±0.5MPa，连续声响时间>15s，发声声级≥90dB(A)，平均耗气量≤5L/min。 ▲8、面罩性能：总视野>70%，双目视野>55%，下方视野>35°，吸入气体中CO2含量≤1%。 9、减压器性能：在气瓶额度工作压力至2MPa范围内，小车减压器输出压力应在（0.84~0.55）MPa范围内，减压器输出压力调整部分应设置锁紧装置，减压器输出端应设置安全阀，安全阀性能应符合5.11的规定。 10、安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大设计值的。110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110%-170%范围内，关闭压力和减压器输出压力最大设计值比值应≥100%。 11、高压碳纤维气瓶：30MPa，推车软管长度：≥60m、另配2根15m输气管（所有软管能串连使用）、2个正压式呼吸面罩及供给阀，2个Y型接口和手动切换阀等部件组成。 |

分包4（梯子水带类）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包4 梯子水带类 | 水带（16-65-100） | 4 | 0.13 | 0.52 |  |
| 2 |  | 水带（16-65-20） | 240 | 0.03 | 7.2 |  |
| 3 |  | 水带（16-80-100） | 13 | 0.14 | 1.82 |  |
| 4 |  | 水带（16-80-20） | 80 | 0.035 | 2.8 |  |
| 5 |  | 水带(16-80-50) | 6 | 0.09 | 0.54 |  |
| 6 |  | 水带（20-40-20） | 200 | 0.035 | 7 |  |
| 7 |  | 水带(20-50-20) | 20 | 0.04 | 0.8 |  |
| 8 |  | 水带（20-65-20） （核心产品） | 390 | 0.048 | 18.72 |  |
| 9 |  | 水带（20-65-40） | 20 | 0.09 | 1.8 |  |
| 10 |  | 水带（20-80-100） | 18 | 0.2 | 3.6 |  |
| 11 |  | 水带（20-80-20） | 265 | 0.05 | 13.25 |  |
| 12 |  | 水带（20-80-50） | 17 | 0.11 | 1.87 |  |
| 13 |  | 水带（25-40-20） | 20 | 0.045 | 0.9 |  |
| 14 |  | 水带（25-65-20） | 85 | 0.05 | 4.25 |  |
| 15 |  | 水带（25-80-100） | 5 | 0.3 | 1.5 |  |
| 16 |  | 水带（25-80-40） | 15 | 0.12 | 1.8 |  |
| 17 |  | 水带（25-80-50） | 20 | 0.15 | 3 |  |
| 18 |  | 水带包布 | 20 | 0.006 | 0.12 |  |
| 19 |  | 水幕水带 | 20 | 0.05 | 1 |  |
| 20 |  | 15米金属梯 | 4 | 1.6 | 6.4 |  |
| 21 |  | 9米金属梯 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |
| 22 |  | 6米金属梯 | 1 | 0.3 | 0.3 |  |
| 23 |  | 6米竹制拉梯 | 15 | 0.15 | 2.25 |  |
| 24 |  | 单杠梯 | 4 | 0.08 | 0.32 |  |
| 25 |  | 挂钩梯 | 6 | 0.1 | 0.6 |  |
| 26 |  | 金属挂钩梯 | 8 | 0.2 | 1.6 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 84.41 |  |

分包4技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共计16个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水带（16-65-100） | 4 | 盘 | 0.13 | 0.52 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥1.6Mpa,爆破压力：≥4.8Mpa，内径：63mm±2，长度≥100m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（16-65-20） | 240 | 盘 | 0.03 | 7.2 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥1.6Mpa,爆破压力：≥4.8Mpa，内径：63mm±2，长度≥20m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（16-80-100） | 13 | 盘 | 0.14 | 1.82 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥1.6Mpa,爆破压力：≥4.8Mpa，内径：78mm±2，长度≥100m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（16-80-20） | 80 | 盘 | 0.035 | 2.8 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥1.6Mpa,爆破压力：≥4.8Mpa，内径：78mm±2，长度≥20m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带(16-80-50) | 6 | 盘 | 0.09 | 0.54 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥1.6Mpa,爆破压力：≥4.8Mpa，内径：78mm±2，长度≥50m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（20-40-20） | 200 | 盘 | 0.035 | 7 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥2Mpa,爆破压力：≥6Mpa，内径：38mm±2，长度≥20m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带(20-50-20) | 20 | 盘 | 0.04 | 0.8 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥2Mpa,爆破压力：≥6Mpa，内径：51mm±2，长度≥20m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（20-65-20） | 390 | 盘 | 0.048 | 18.72 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥2Mpa,爆破压力：≥6Mpa，内径：63mm±2，长度≥20m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（20-65-40） | 20 | 盘 | 0.09 | 1.8 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥2Mpa,爆破压力：≥6Mpa，内径：63mm±2，长度≥40m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（20-80-100） | 18 | 盘 | 0.2 | 3.6 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥2Mpa,爆破压力：≥6Mpa，内径：78mm±2，长度≥100m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（20-80-20） | 265 | 盘 | 0.05 | 13.25 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥2Mpa,爆破压力：≥6Mpa，内径：78mm±2，长度≥20m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（20-80-50） | 17 | 盘 | 0.11 | 1.87 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥2Mpa,爆破压力：≥6Mpa，内径：78mm±2，长度≥50m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（25-40-20） | 20 | 盘 | 0.045 | 0.9 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥2.5Mpa,爆破压力：≥7.5Mpa，内径：38mm±2，长度≥20m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（25-65-20） | 85 | 盘 | 0.05 | 4.25 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥2.5Mpa,爆破压力：≥7.5Mpa，内径：63mm±2，长度≥20m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（25-80-100） | 5 | 盘 | 0.3 | 1.5 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥2.5Mpa,爆破压力：≥7.5Mpa，内径：78mm±2，长度≥100m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（25-80-40） | 20 | 盘 | 0.12 | 1.8 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥2.5Mpa,爆破压力：≥7.5Mpa，内径：78mm±2，长度≥40m。 3、配卡式接口 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带（25-80-50） | 20 | 盘 | 0.15 | 3 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 ▲2、工作压力：≥2.5Mpa,爆破压力：≥7.5Mpa，内径：78mm±2，长度≥50m。 3、配卡式接口。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 水带包布 | 20 | 盘 | 0.006 | 0.12 | 1、与水带配套使用。用于包裹消防水带破漏处，是消防水带，消防车上的附件之一，它由特殊材料制作。 2、使用时只要将包布一端穿入夹钳中，夹牢即可。 3、长度≥350mm。 4、适应口径：50，65，80。 |
| 水幕水带 | 20 | 盘 | 0.05 | 1 | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 2、内径：65mm±2。 3、重量≤350g/m。 4、配套4个闷盖。 5、水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 |
| 15米金属梯 | 4 | 把 | 1.6 | 6.4 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、工作长度(m)：15±0.3。 3、最小梯宽(mm)：350±4。 4、梯蹬间距(mm)：340±2。 5、整梯质量(kg)：≤70。 6、梯尾具备移动滚轮。 |
| 9米金属梯 | 1 | 把 | 0.45 | 0.45 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、工作长度(m)：9±0.2m。 3、最小梯宽(mm)：300±3mm。 4、梯蹬间距(mm)：340±2mm。 5、质量：≤43kg。 6、材质：铝合金。 |
| 6米金属梯 | 1 | 把 | 0.3 | 0.3 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、工作长度：6±0.2m。 3、最小梯宽：300±3mm。 4、梯蹬间距：340±2mm。 5、质量：≤20kg。 6、材质：铝合金。 |
| 6米竹制拉梯 | 15 | 把 | 0.15 | 2.25 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、工作长度：6±0.2m。 3、最小梯宽：300±3mm。 4、梯蹬间距：280±2mm 5、质量：≤35kg。 |
| 单杠梯 | 4 | 把 | 0.08 | 0.32 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、外形尺寸：工作长度（mm）3000±100、最小梯宽（mm）：250±2、梯蹬间距（mm）：340±2。 3、整梯质量(kg)：≤12。 |
| 挂钩梯 | 6 | 把 | 0.1 | 0.6 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、工作高度：4±0.1m。 3、最小梯宽：250±2mm。 4、梯蹬间距：340±2mm。 5、整梯质量：≤8.5kg。 6、材质：竹制 |
| 金属挂钩梯 | 8 | 把 | 0.2 | 1.6 | 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、工作长度4±0.1m。 3、最小梯宽250±2mm。 4、梯蹬间距340±2mm。 5、整梯质量≤8.5kg。 6、材质：铝合金。 |

分包5（水枪水炮类）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包5 水枪水炮类 | 背负式风力灭火机 | 6 | 0.4 | 2.4 |  |
| 2 |  | 测压水枪 | 8 | 0.05 | 0.4 |  |
| 3 |  | 穿刺水枪 | 10 | 0.075 | 0.75 |  |
| 4 |  | 大流量移动消防炮 （核心产品） | 8 | 3.3 | 26.4 |  |
| 5 |  | 多功能消防水枪 | 42 | 0.25 | 10.5 |  |
| 6 |  | 多功能消防水枪（40） | 28 | 0.1 | 2.8 |  |
| 7 |  | 多功能消防水枪(50型) | 2 | 0.2 | 0.4 |  |
| 8 |  | 高倍数泡沫发生器 | 4 | 1 | 4 |  |
| 9 |  | 屏障水枪 | 4 | 0.12 | 0.48 |  |
| 10 |  | PVC吸水管(8米) | 6 | 0.25 | 1.5 |  |
| 11 |  | PVC吸水管(4米) | 2 | 0.15 | 0.3 |  |
| 12 |  | 消防泡沫枪（PQ16） | 2 | 0.06 | 0.12 |  |
| 13 |  | 移动式消防炮（手动炮） | 1 | 2 | 2 |  |
| 14 |  | 移动式消防炮（自摆炮） | 1 | 2 | 2 |  |
| 15 |  | 异型异径接口(50型套装) | 2 | 0.2 | 0.4 |  |
| 16 |  | 异型异径接口套装 | 23 | 0.3 | 6.9 |  |
| 17 |  | 直流水枪 | 18 | 0.04 | 0.72 |  |
| 18 |  | 直流水枪（40） | 18 | 0.04 | 0.72 |  |
| 19 |  | 止水器 | 56 | 0.1 | 5.6 |  |
| 20 |  | 止水器（40） | 14 | 0.08 | 1.12 |  |
| 21 |  | 中压分水器（二分水65转40） | 23 | 0.1 | 2.3 |  |
| 22 |  | 中压分水器（二分水80转65） | 5 | 0.1 | 0.5 |  |
| 23 |  | 中压分水器（三分水65转40） | 4 | 0.1 | 0.4 |  |
| 24 |  | 中压分水器(三分水80转50) | 2 | 0.2 | 0.4 |  |
| 25 |  | 中压分水器（三分水80转65） | 14 | 0.25 | 3.5 |  |
| 26 |  | 转角水枪 | 15 | 0.06 | 0.9 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 77.51 |  |

分包5技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共18个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背负式风力灭火机 | 6 | 台 | 0.4 | 2.4 | 1、符合GB/T10280-2008林业机械便式风力灭火机。 2、有效风力灭火距离≥1.5m，出风口风量≥0.4m³/s。 3、连续运转可靠性：在标定转速下连续运转首次出现故障时间应不小于5h,5h后转速下降不应超过标定转速的5%。二次启动后应正常工作。 4、常温启动≤30s。 5、一次加油连续工作时间≥25min。 6、耳旁噪声≤105dB(A)。 7、手感振动≤30m/s²。 |
| 测压水枪 | 8 | 把 | 0.05 | 0.4 | 1、公称压力：1.6MPa。 2、公称通径：65mm。 3、压力表量程：0-1.6MPa。 4压力表精度：2.5级。 5、结构组成 由卡式接口（KYKA65Z）或内扣式接口（KY65）、枪体、压力表、和安全阀组成。 |
| 穿刺水枪 | 10 | 把 | 0.075 | 0.75 | 1、技术性能符合GB8181-2005《消防水枪》。 ▲2、喷射性能：流量≥8L/S，喷射压力≥0.6Mpa。 3、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 大流量移动消防炮 | 8 | 台 | 3.3 | 26.4 | 1、技术性能符合GB19156-2019《消防炮》标准。 2、具备遥控、电控、手控、可交叉操作，不受手动电控转换制约，完成水平回转、俯仰转动、喷射流态（直流和喷雾）可调的特点。 3、炮体材质：铝合金。 4、额定工作压力：≥1.2MPa。 5、工作压力范围：(1.2-1.3)MPa。 ▲6、流量（L/S)：≥80。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） ▲7、射程（m）：≥85m。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 8、最大喷雾角度：≥90°。 9、遥控距离（m）：≥150。 10、重量≤50KG。 11、进水口连接方式：80卡式接口×4。 12、配备泡沫发生装置。 13、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 多功能消防水枪 | 42 | 把 | 0.25 | 10.5 | 1、技术性能符合GB8181-2005《消防水枪》。 2、流量范围5档位：4L/S/5L/S/6.5L/S/8L/S10L/S工作压力≥0.6Mpa。 ▲3、射程≥25m，具备喷雾功能。 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 多功能消防水枪（40） | 28 | 把 | 0.1 | 2.8 | 1、技术性能符合GB8181-2005《消防水枪》。 2、额定工作压力：≥0.6MPa。 3、最大喷雾角≥100°。 ▲4、最大射程：≥15m。 5、直流额定流量：≥3L/s。 6、水枪上设有“直流”、“喷雾”、“开/关”等永久性显示标记。 7、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 多功能消防水枪(50型) | 2 | 把 | 0.2 | 0.4 | 1、符合国家GB8181-2005《消防水枪》。 2、额定工作压力：≥0.6Mpa。 3、额定流量：≥4L/S。 4、最大射程：直流≥25m。 5、水枪上设有“直流”、“喷雾”、“开/关”、各“流量”档位等永久性显示标记。 |
| 高倍数泡沫发生器 | 4 | 件 | 1 | 4 | 1、符合GB20031-2024泡沫灭火设备标准。 2、混合液流量≥5L/s。 3、工作压力范围0.3-1.0（MPa）。 ▲4、发泡量100～220m³/min。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 5、发泡倍数≥201。 6、重量：≤20kg。 7、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 屏障水枪 | 4 | 把 | 0.12 | 0.48 | 1、接口：DN65采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理；枪体：枪体T6铝合金结构，坚固且重量轻；表面阳极氧化层可以防止化学腐蚀和机械破坏；屏障板表面设有导流槽，使水幕分布更均匀。；销轴和螺钉均为不锈钢材质。 2、技术参数：额定压力≥0.6MPa/最大压力≥1.6MPa/额定喷射压力≥0.6MPa/额定流量≥22L/s，直径≥26m。 3、产品重量：≤3.7kg，枪体长度：≥330mm。 |
| PVC吸水管(8米) | 6 | 件 | 0.25 | 1.5 | 1、胶管内径：150.0～154.0mm，胶管长度：8m±0.05m，胶管管头内径：161.0～165.0mm，承受压力≥0.8mpa，每个根吸水配备2个锻造接口，接口形式与使用方协商。 2、吸水管软管内外表面应光滑，不应有孔洞、气泡、裂缝或其他影响使用性能的缺陷。外表面呈波纹状或者螺旋状的吸水管，螺旋线间距应均匀一致。 3、塑料吸水管进行耐紫外线辐射试验后，不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的缺陷。 |
| PVC吸水管(4米) | 2 | 件 | 0.15 | 0.3 | 1、胶管内径：150.0～154.0mm，胶管长度：4m±0.05m，胶管管头内径：161.0～165.0mm，承受压力≥0.8mpa，每个根吸水配备2个锻造接口，接口形式与使用方协商。 2、吸水管软管内外表面应光滑，不应有孔洞、气泡、裂缝或其他影响使用性能的缺陷。外表面呈波纹状或者螺旋状的吸水管，螺旋线间距应均匀一致。 3、塑料吸水管进行耐紫外线辐射试验后，不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的缺陷。 |
| 消防泡沫枪（PQ16） | 2 | 把 | 0.06 | 0.12 | 1、符合GB25202-2010《泡沫枪》标准 2、型号PQ16。 3、额定工作压力≥0.7MPa。 4、混合液流量：≥16L／S。 ▲5、射程为≥28m。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 6、进水口径mm:65,接口形式为65雄快速接口。 7、外吸泡沫管长度：≥1m，尾部带有金属插管。 |
| 移动式消防炮（手动炮） | 1 | 台 | 2 | 2 | 1、产品符合GB19156-2019《消防炮》标准。 2、流量：≥30L/S。 3、喷射额定工作压力≥0.8MPA。 ▲4、射程：≥60M。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 5、消防炮仰角:+30°～+70°。 6、水平回转角（°）:≥20。 7、喷雾角：≥0~110度可调。 8、炮整体重量≤10Kg。 9、配备两根10m安全绳。 |
| 移动式消防炮（自摆炮） | 1 | 台 | 2 | 2 | 1、产品符合GB19156-2019《消防炮》标准。 2、流量：≥30L/S。 3、喷射额定工作压力≥0.8MPA。 ▲4、射程：≥60M。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 5、消防炮仰角:+30°～+70°。 6、水平回转角（°）:≥20。 7、喷雾角：≥0~110度可调。 8、自摆角20~40°。 9、配备两根10m安全绳。 |
| 异型异径接口(50型套装) | 2 | 套 | 0.2 | 0.4 | 1、使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa； 2、外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕； 3型号：65内扣转50雌，65内扣转50雄，80内扣转50雌，80内扣转50雄，65雌转50雌，65雄转50雌，65雌转50雄，65雄转50雄，80雌转50雌，80雄转50雌，80雌转50雄，80雄转50雄，50雄转50雄，50雌转50雌。 4、材质：铝镁合金；表面防腐处理。 |
| 异型异径接口套装 | 23 | 套 | 0.3 | 6.9 | 1、使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa； 2、外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕； 3、型号：65内扣转65雌，65内扣转65雄，65内扣转80雌，65内扣转80雄，80内扣转65雌，80内扣转65雄，80内扣转80雌，80内扣转80雄，80雌转65雌，80雌转80雌，80雌转65雄，65雌转80雄，65雄转65雄，80雄转65雄，80雄转80雄。 4、材质：铝镁合金；表面防腐处理。 |
| 直流水枪 | 18 | 套 | 0.04 | 0.72 | - 1、检测标准依据：符合GB8181-2005《消防水枪》标准。 2、采用高强度铝合金锻造成型，表面经过氧化处理，耐腐蚀，本体为直线握把直流水枪，操作杆可轻松操控出水开或关闭。 ▲3、进水口65mm快速接口，流量≥7.5(L/s)，射程≥25m。 4、重量≤1.2kg。 5、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 直流水枪（40） | 18 | 把 | 0.04 | 0.72 | - 1、检测标准依据：符合GB8181-2005《消防水枪》标准。 2、采用高强度铝合金锻造成型，表面经过氧化处理，耐腐蚀，本体为直线握把直流水枪，操作杆可轻松操控出水开或关闭。 ▲3、进水口40mm快速接口。 4、重量≤1kg。 5、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 止水器 | 56 | 件 | 0.1 | 5.6 | 1、检测标准依据：符合GB 12514.1-2005 消防接口 第1部分消防接口通用技术条件标准。 2、接口：采用铸造工艺，选用铝镁合金A356材质，表面防腐处理。 阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面防腐处理。 手柄：采用铸造工艺，选用铝镁合金A356材质，表面防腐处理。 球体：选用铜合金材质，表面防腐处理。 ▲3、公称压力：≥2.5MPa。 4、通孔直径63mm±2mm。 5、重量：≤2kg。 6、开关具有自锁功能。 7、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 止水器（40） | 14 | 件 | 0.08 | 1.12 | 1、检测标准依据：符合GB 12514.1-2005 消防接口 第1部分消防接口通用技术条件标准。 2、接口：采用铸造工艺，选用铝镁合金A356材质，表面防腐处理。 阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面防腐处理。 手柄：采用铸造工艺，选用铝镁合金A356材质，表面防腐处理。 球体：选用铜合金材质，表面防腐处理。 ▲3、公称压力：≥2.5MPa。 4、通孔直径38mm±2mm。 5、重量：≤2kg。 6、开关具有自锁功能。 7、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 中压分水器（二分水65转40） | 23 | 件 | 0.1 | 2.3 | 1、检测标准依据：符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 ▲2、公称压力：≥1.6MPa。 3、进水口:卡式接口,口径65mm，出水口:卡式接口,口径2*40mm。 4、开关方式：球阀式。 5、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 中压分水器（二分80转65） | 5 | 件 | 0.1 | 0.5 | 1、检测标准依据：符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 2、铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标。 3、阀门开启力（N）≤100N。 4、分水器本体材料为铸造铝合金ZL104，进水口为KYKA80Z，出水口为KYK65Z*2。 ▲5、公称压力≥2.5Mpa。 6、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 中压分水器（三分水65转40） | 4 | 件 | 0.1 | 0.4 | 1、检测标准依据：符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 ▲2、公称压力：≥1.6MPa。 3、进水口:卡式接口,口径65mm，出水口:卡式接口,口径3*40mm。 4、开关方式：球阀式。 5、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 中压分水器(三分水80转50) | 2 | 件 | 0.2 | 0.4 | 1、检测标准依据：符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 2、铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。 3、阀门开启力（N）≤100N。 4、分水器本体材料为铸造铝合金ZL104，进水口为KYKA80Z，出水口为KYK50Z*3。 ▲5、公称压力≥2.5Mpa。 6、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 中压分水器（三分水80转65） | 14 | 件 | 0.25 | 3.5 | 1、检测标准依据：符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。 2、铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。 3、阀门开启力（N）≤100N。 4、分水器本体材料为铸造铝合金ZL104，进水口为KYKA80Z，出水口为KYK65Z*3。 ▲5、公称压力≥2.5Mpa。 6、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 |
| 转角水枪 | 15 | 把 | 0.06 | 0.9 | 1、转弯式水枪由铝合金和不锈钢制成，能满足死角暗火喷射要求，额定流量：≥2L/s。 2、射程：≥20m，枪管前端有一个尖头破口销可用刺破轻型装修材料便枪头插入喷射，要实现多种喷射状态只要改变枪管弯头上端枪头外套旋转方向就能喷射直水流，开花水流和喷雾水流。 3、额定压力:≥0.6MPa，最大喷雾角度≥120°，出水口口径≥25mm。 |

分包6（新能源灭火模组）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包6 新能源灭火模组 | 新能源灭火模组 | 5 | 50 | 250 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 250 |  |

因采购需求变化，本采购包暂停采购。已获取分包6招标文件的供应商可不再针对该标段递交投标文件。

分包7（灭火药剂类）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包7 灭火药剂 | B类泡沫 （核心产品） | 45 | 0.85 | 38.25 |  |
| 2 |  | A类泡沫 | 3.5 | 1.8 | 6.3 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 44.55 |  |

分包7技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共计15个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B类泡沫 | 45 | 吨 | 0.85 | 38.25 | 1、符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》标准要求。 ▲2、凝固点≤-15℃。 ▲3、PH值：温度处理前后6~9.5。 4、融化性：温度处理前：无可见分层和非均相，温度处理后：无可见分层和非均相。 5、比流动性，温度处理前：泡沫液流量不小于标准参比液的流量，温度处理后：泡沫液流量不小于标准参比液的流量。 6、表面张力温度处理前：偏差≤10%。 7、界面张力温度处理前：偏差≤10%。 ▲8、腐蚀率mg/（d.dm²）：≤15。 ▲9、发泡倍数：1~20。 ▲10、25%析液时间温度处理前、后：与特征值的偏差≤20%。 ▲11、灭火性能：温度处理前IA级别强释放灭火时间min≤3、抗烧时间min≥10、ARIB级别灭火时间min≤3、抗烧时间min≥15。 12、保质期≥3年。 |
| A类泡沫 | 3.5 | 吨 | 1.8 | 6.3 | 1、符合GB27897-2011（A类泡沫灭火剂）标准要求。 ▲2、凝固点：≤-20℃。 3、抗冻结、融化性：温度处理前、后：无可见分层和非均相 4、比流动性：温度处理前、后：在-21℃时，温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量。 5、PH值：温度处理前后：6~9.5。 ▲6、腐蚀率mg/（d.dm²）：温度处理前：Q235A钢片：≤15，3A21铝片：≤15。 ▲7、表面张力（mN/m）：≤30。 ▲8、润湿性：混合比为1.0%时：≤20s。 ▲9、25%析液时间：温度处理前：发泡倍数：≥25，25%析液时间：≥10min；温度处理后：发泡倍数：≥25，25%析液时间：≥10min。 ▲10、隔热防护性能：发泡倍数：≥30。 ▲11、25%析液时间：≥20min。 ▲12、灭A类火性能：灭火时间：≤90s。 ▲13、抗复燃时间≥10min。 14、质保期≥3年。 |

分包8（破拆类）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包8 破拆类 | 消防腰斧 | 314 | 0.02 | 6.28 |  |
| 2 |  | 多功能消火栓扳手 | 24 | 0.05 | 1.2 |  |
| 3 |  | 玻璃破碎球 | 10 | 0.08 | 0.8 |  |
| 4 |  | 多功能环锯 | 1 | 4.3 | 4.3 |  |
| 5 |  | 防盗门破拆工具组 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 |  | 哈里根撬棍 | 6 | 0.15 | 0.9 |  |
| 7 |  | 机动链锯 | 13 | 0.4 | 5.2 |  |
| 8 |  | 轻型撑顶器 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |
| 9 |  | 手动破拆工具组 | 9 | 0.65 | 5.85 |  |
| 10 |  | 双轮异向切割锯 | 2 | 1 | 2 |  |
| 11 |  | 万向剪扩两用钳 | 1 | 1.3 | 1.3 |  |
| 12 |  | 无齿锯 | 3 | 1.7 | 5.1 |  |
| 13 |  | 无齿锯锯片 | 10 | 0.025 | 0.25 |  |
| 14 |  | 液压开门器 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 |  | 指环切割器 | 3 | 0.65 | 1.95 |  |
| 16 |  | 中型双节撑顶器 | 2 | 3 | 6 |  |
| 17 |  | 重型支撑套具 （核心产品） | 2 | 12 | 24 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 68.63 |  |

分包8技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共计11个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防腰斧 | 314 | 把 | 0.02 | 6.28 | 1、检测标准依据：符合XF630-2023《消防腰斧》标准要求。 2、基本尺寸（mm）：全长285±2.5，斧头长度160±2.5，斧头厚度10±1，平刃宽度56±1.5，柄刃宽度22±1，撬口宽度30±1，撬口深度25±1。 3、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值≤2.0μm；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹应清晰。 4、质量≤1.0kg（不包含腰斧套）。 ▲5、钢材为45#优质碳素钢，腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应达到45HRC-56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于5mm且不大于10mm。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 6、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。 ▲7、平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 8、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 9、配备腰斧套。 |
| 多功能消火栓扳手 | 24 | 把 | 0.05 | 1.2 | 1、多功能扳手采用耐热、耐风化、玻璃纤维增强注塑复合材料，具有优异的强度、刚度、高温性能及尺寸稳定性。 2、舒适握把，集成消火栓扳手，内扣及快接扳手，引水管扳手，玻璃破碎器，安全带切割器，泡沫桶启开器， 3、具有电梯应急三角钥匙，煤气阀开关功能。 |
| 玻璃破碎球 | 10 | 组 | 0.08 | 0.8 | 1、尺寸：破玻球外形尺寸最大处为20.00mm,最小处为16.50mm。 2、质量/g：≤15。 |
| 多功能环锯 | 1 | 台 | 4.3 | 4.3 | 1、符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》。 2、手提式破拆机具的整备质量应不大于25kg。 3、低温启动要求：破拆机具应具有良好的低温启动性能，在一25°C~一20°C的环境中其低温启动时间应不大于30s。 4、噪声：破拆机具空载最高转速时的噪声应不大于105dB。 5、排气孔：破拆机具排气孔的排气射流方向不应喷射到操作者。 6、防护罩：破拆机具的锯片应设置防护罩，防护罩应具有防止在正常工作时碎屑直接溅落于人身和机身的功能。防护罩上应标有锯片旋转方向标志。 7、连续工作性能：燃油型破拆机具的一次额定燃油充装量，应能保证连续正常工作时间不小于20min。破拆机具的连续正常工作时间(除加油时间外)应不小于3h。其机体及手柄表面的温度应不大于70°C。 |
| 防盗门破拆工具组 | 1 | 套 | 1 | 1 | 套装包括：手动液压泵、开门器、扩张器、剪切器、钢筋速断器、组合撬棍等附件。 1、额定工作压力：≥63MPa。 2、开启力：≥60KN。 3、开启距离：≥110mm。 4、单个主要部件质量：≤6KG。 |
| 哈里根撬棍 | 6 | 套 | 0.15 | 0.9 | 1、符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》标准要求。 2、质量（kg）：≤6。 3、外观：整体为钢制杆体，杆体表面设置防滑部，杆体一端羊角撬头，另一端尖镐头和扁镐头。 4、明示材质：铁铤头部为高碳钢材质，表面经处理涂有塑层抗腐蚀防静电。 5、绝缘电阻试验：＞200㏁。 6、凿击能力/切割能力：镐头能凿穿1.5mm厚的Q235A钢板，撬斧能切割1.5mm厚的Q235A钢板，刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。 ▲7、起撬能力：撬斧起翘部位应能承受7840N的载荷，刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） |
| 机动链锯 | 13 | 台 | 0.4 | 5.2 | 1、符合GB32460-2015消防应急救援装备破拆机具通用技术条件切割锯套装试验大纲。 2、发动机转速≥9300rpm，功率≥3.5KW，导板长度≥40cm，前手防护档。 3、质量（不含链条）≤7kg。 4、配维修工具1套，链条油1瓶，链条5条，燃油配比壶1个，导板护套。 |
| 轻型撑顶器 | 1 | 套 | 1.5 | 1.5 | 1、液压破拆工具基本符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准，用于消防员抢险救援破拆使用。 2、工作压力≥63mpa。 3、闭合长度≤550mm，伸出长度≥770mm。 4、最大撑顶力≥140kN，撑顶行程≥300mm。 ▲5、重量≤11kg; 6、适配采购队站液压泵接头。 |
| 手动破拆工具组 | 9 | 套 | 0.65 | 5.85 | 1、符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》标准要求。 2、由滑动杆及撬斧救生套装工具组成，主要用于消防抢险,公安等破门救援。 3、可完成撬、拧、凿、切割、劈砍等操作，能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料。 4、防滑设计的手柄可伸缩，工具头可拆卸更换实现多种用途。 5、PRT杆：长≥90cm、净重≤5Kg。 6、阔斧：长≥45cm、净重≤3Kg。 7、尖咀凿：长≥45cm、净重≤2Kg。 8、三寸阔凿：长≥45cm、净重≤2Kg。 9、一寸阔凿：长≥45cm、净重≤2Kg。 |
| 双轮异向切割锯 | 2 | 台 | 1 | 2 | 1、检测标准依据:GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》。 2、功率≥4KW。 3、怠速≥2500rpm。 ▲4、最大转速≥10000rpm。 5、燃油箱容量(L)≥0.7。 6、机油箱容积(L)≥0.4。 7、重量≤15kg。 8、机油泵供油:自动供油。 9、噪音水平(dB)≤150 10、锯片规格(mm)≥300。 11、切割深度(mm)≥100。 |
| 万向剪扩两用钳 | 1 | 件 | 1.3 | 1.3 | 1、液压破拆工具基本符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准。 2、工作压力≥63mpa。 3、重量≤8kg。 4、适配采购队站液压泵接头。 |
| 无齿锯 | 3 | 台 | 1.7 | 5.1 | 1、符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》。 ▲2、输出功率：≥5.8KW。 3、锯片直径：≥400mm。 ▲4、最大切深：≥145mm。 5、空转速度：≥2700RPM。 6、产品重量（不含燃油和锯片）：≤14KG。 7、油箱：≥1.2L。 8、配置要求：350mm/400mm金钢石锯片各1片、350mm/400mm金属砂轮片各1片、350mm/400mm混凝土片各1片、350mm/400mm多功能锯片各1片，1套专用工具，燃油配比壶1个、压力水壶1套等。 |
| 无齿锯锯片 | 10 | 件 | 0.025 | 0.25 | 1、用途：切割金属。 2、锯片直径：≥350mm。 3、最大切割深度：≥125mm。 4、孔径：≥25mm。 5、重量：≤0.9kg。 |
| 液压开门器 | 1 | 件 | 1 | 1 | 1、检测标准依据：符合GB28735-2012《消防用开门器》标准。 2、组成：液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。 3、液压软管两端应设置金属护套，接头应带有自锁功能和防尘装置 工作压力：≥63MPa。 4、活塞杆行程：≥150mm，最大升举力：≥60kN。 ▲5、扩张器扩张力≥60kN；扩张距离：≥140mm。 6、撬棍长度：≥450mm。 |
| 指环切割器 | 3 | 件 | 0.65 | 1.95 | 1、重量（含电池）：≤1.4kg。 2、无载速率：≤8800转/≤16000转。 3、力矩：3V≤63gcm/6V≥120gcm。 4、声压：≤65dB(A)。 |
| 中型双节撑顶器 | 2 | 套 | 3 | 6 | 1、符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准，用于消防员抢险救援破拆使用。 2、双级液压撑顶器1台：用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。活塞杆末端配有防滑齿可更容易、安全地在斜坡或平滑的地面进行救援作业，防滑齿可在360度范围内任意旋转； 3、工作压力≥63mpa。 4、闭合长度≤560mm，伸出长度≥1200mm。 5、一级撑顶力≥270kN，一级撑顶行程≥370mm。 6、二级撑顶力≥140kN，二级撑顶行程≥340mm。 7、重量≤19kg。 8、适配采购队站液压泵接头。 |
| 重型支撑套具 | 2 | 套 | 12 | 24 | 重型支撑单元： ▲1.1 救援支撑柱收缩长度：≤700mm，支撑柱2根，延伸长度：≥940mm，行程：≥280mm；单个重量≤7.7kg，单个救援柱最大承重≥13.6吨，二定位销支撑≥20吨。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 1.2 可以与延长杆配合使用，增加长度。 ▲2.1 救援支撑柱收缩长度：≥1370mm，支撑柱2根，延伸长度：≥2130mm，行程：≥760mm；单个重量为≤14.9kg，单个救援柱最大承重≥11.3吨，二定位销支撑≥18吨。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告。） 2.2 可以与延长杆配合使用，增加长度。 ▲3.1 救援支撑柱收缩长度：≥2130mm，支撑柱2根，延伸长度：≥3350mm，行程：≥1220mm；单个重量为≤21.7kg，单个救援柱最大承重≥12.6吨，二定位销支撑≥17吨。可以与延长杆配合使用，增加长度。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告。） 3.2 可以与延长杆配合使用，增加长度。 4、≥300mm延长杆2根，重量≤2kg。 5、≥610mm延长杆2根，重量≤3.6kg。 6、12寸底座（≥300mm）2件。 7、60°底座2件。 8、45°底座2件。 9、45°连接器2件。 10、15度转向头2件。 11、6寸底座4件。 12、四边形底座（≥150mm）2件。 13、V型支撑头2件。 14、45°静态支撑头4件。 15、链条支撑头2件。 16、棘齿带4件。 17、棘齿带延长带2件。 18、导轨（≥1500mm）4件。 19、导轨固定架4件。 20、导轨连接器2件。 21、轻型导轨连接器2件。 22、固定钉4件。 23、脚踏动力站1件。 |

分包9（电动液压破拆工具组）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包9 电动液压破拆工具组 | 电动液压破拆工具组 | 2 | 46 | 92 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 92 |  |

分包9技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共计9个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动液压破拆工具组 | 2 | 台 | 46 | 92 | 1、产品符合GB/T 17906-2021消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件，GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温电动液压剪切器用于灾害、事故场所的抢险救援。可以剪断钢筋、铁板、钢管等金属制品。 电动液压剪切钳 3、电池电压：≥21V,5.0Ah。 4、锂电池动力，工具上配有电量显示功能。 ▲5、额定工作压力:≥72Mpa。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 6、最大剪切力：≥650kN。 ▲7、剪切能力：≥φ32mm 圆钢（Q235A材质）；φ12mm厚度板材。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） ▲8、开口距离：≥190mm。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 9、重 量：≤20kg（含电池和液压油）。 电动液压扩张器 具有扩张、撕裂、挤压、牵引多种使用方式应对现场复杂的情况。 10、电池电压：≥21V,5.0Ah。 11、锂电池动力，工具上配有电量显示功能。 12、工具上带LED夜间照明系统。 ▲13、额定工作压力:≥72Mpa。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） ▲14、最大扩张力：≥200KN。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） ▲15、扩张距离≥730mm。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 16、牵拉距离：≥600mm。 17、牵拉力：≥59kN。 电动液压剪扩钳 多功能钳集剪切和扩张功能为一体，救援中用于具有剪切、扩张和牵拉功能。 18、电池电压：≥21V,5.0Ah。 19、锂电池动力，工具上配有电量显示功能。 20、工具上带LED夜间照明系统，可便于暗处作业。 21、额定工作压力:≥72Mpa。 22、最大剪断力≥800kN。 ▲23、剪切能力：≥φ38mm 圆钢（Q235A材质）；≥φ20mm厚度板材。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 24、最小扩张力：≥42.7kN，测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25mm。 ▲25、最大扩张力：≥145KN。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 26、最大扩张距离：≥370mm。 27、最大牵拉力：≥60kN。 28、牵拉距离：≥270mm。 29、重量净重：≤21kg（含电池和液压油）。 电动液压救援顶杆 用于现场救援时撑起承重物等建筑构建。 30、电池电压：≥21V,5.0Ah。 31、锂电池动力，工具上配有电量显示功能。 32、工具上带LED夜间照明系统。 33、配备可快速更换的防滑顶头；防滑顶头可360°自由旋转。 ▲34、额定工作压力:72Mpa。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 35、一级撑顶行程：≥388mm。 36、二级撑顶行程：≥360mm。 37、一级撑顶力：≥130KN。 38、二级撑顶力：≥68KN。 39、闭合长度：≤590mm。 40、撑顶长度：≥1250mm。 41、重 量：≤23kg（含电池和液压油）。 42、每件工具均配有两块可充电电池、1个充电器、中文说明书1份。 43、配滚轮款工程箱一个、方便工具搬运储存。 电动液压破拆工具组能配合交流直流电源适配器使用。适配器一端连接220V交流电源，另一端连接破拆工具的电池接口(此时电池需取下）后，电动液压破拆工具能正常工作。 |

分包10（液压破拆工具组）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包10 机动液压破拆工具组 | 液压破拆工具组 | 3 | 16 | 48 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 48 |  |

分包10（液压破拆工具组）目录

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共计15个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压破拆工具组 | 3 | 套 | 16 | 48 | 1、符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准。 2、液压机动泵:为双输出动力源，可同时接驳使用2件工具，液压管接口可旋转，可带压操作，驱动装置为四冲程汽油发动机，可根据工作强度手动或自动调整发动机转速，各部位操作标识采用直观的图标，泵上设有油量观察窗口。 ▲3、工作压力≥70MPa。 4、功率≥2kw。 ▲5、额定流量≥0.7L/min。 液压软管: 6、工作压力≥70MPa。 7、液压管长度≥5m。 8、数量≥2根。 9、接口为单管单接头，接头为平面密封式，快速连接时可自转上锁；接头可360度自由旋转，防止扭曲打结;接头防尘帽具有泄压功能。 10、重量≤5.5Kg。 11、液压管安全系数4:1。 扩张器: ▲12、工作压力≥70MPa。 ▲13、扩张距离≥600mm。 ▲14、最大扩张力≥35KN（配备牵引链）。 ▲15、质量≤20Kg。 剪切器: ▲16、工作压力≥70Mpa。 ▲17、剪切圆钢直径(Q235材料)≥Ф28mm。 ▲18、剪切钢板厚度≥10mm。 ▲19、最大开口距离≥150mm。 ▲20、质量≤15Kg。 双级顶杆: ▲21、工作压力≥70MPa。 ▲22、最大顶升行程≥550mm。 ▲23、最大顶升力:≥100kN。 ▲24、质量≤20Kg。 |

分包11（绳索吊带类）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包11 绳索吊带类 | 消防全身式安全吊带 （核心产品） | 85 | 0.25 | 21.25 |  |
| 2 |  | 消防通用安全绳（30米） | 28 | 0.1 | 2.8 |  |
| 3 |  | 快挂扁带 | 5 | 0.0055 | 0.0275 |  |
| 4 |  | 大拉力扁带 | 5 | 0.05 | 0.25 |  |
| 5 |  | 100cm环形扁带 | 30 | 0.011 | 0.33 |  |
| 6 |  | 90cm扁带 | 10 | 0.007 | 0.07 |  |
| 7 |  | 60cm扁带 | 20 | 0.0048 | 0.096 |  |
| 8 |  | 1.5m环形扁带 | 15 | 0.012 | 0.18 |  |
| 9 |  | 3m环形扁带 | 15 | 0.013 | 0.195 |  |
| 10 |  | 120cm扁带 | 10 | 0.008 | 0.08 |  |
| 11 |  | 下降器 | 4 | 0.3 | 1.2 |  |
| 12 |  | D形主锁 | 55 | 0.01 | 0.55 |  |
| 13 |  | O形主锁 | 55 | 0.027 | 1.485 |  |
| 14 |  | 车辆事故救援锐边保护套件 （含稳固保护附件） | 1 | 1.8 | 1.8 |  |
| 15 |  | 钢丝锚点 | 6 | 0.035 | 0.21 |  |
| 16 |  | 挂片锚点 | 10 | 0.0026 | 0.026 |  |
| 17 |  | 过结滑轮 | 7 | 0.16 | 1.12 |  |
| 18 |  | 滑轮式绳索保护器 | 8 | 0.17 | 1.36 |  |
| 19 |  | 机械抓结 | 2 | 0.04 | 0.08 |  |
| 20 |  | 脚踏绳 | 5 | 0.013 | 0.065 |  |
| 21 |  | 静力绳（米） | 1200 | 0.0022 | 2.64 |  |
| 22 |  | 救生照明线 | 9 | 1.2 | 10.8 |  |
| 23 |  | 救援单滑轮 | 10 | 0.06 | 0.6 |  |
| 24 |  | 可调节牛尾 | 10 | 0.05 | 0.5 |  |
| 25 |  | 双挽索(势能吸收包) | 9 | 0.1 | 0.9 |  |
| 26 |  | 躯体固定气囊 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |
| 27 |  | 绳索保护套 | 23 | 0.003 | 0.069 |  |
| 28 |  | 绳索救援器材包 | 8 | 0.1 | 0.8 |  |
| 29 |  | 绳索救援器材垫 | 2 | 0.025 | 0.05 |  |
| 30 |  | 绳索救援绳包 | 9 | 0.07 | 0.63 |  |
| 31 |  | 绳索救援手套 | 10 | 0.05 | 0.5 |  |
| 32 |  | 势能吸收器 | 10 | 0.06 | 0.6 |  |
| 33 |  | 手持上升器（有柄） | 5 | 0.03 | 0.15 |  |
| 34 |  | 万向单滑轮 | 9 | 0.13 | 1.17 |  |
| 35 |  | 万向双滑轮 | 9 | 0.15 | 1.35 |  |
| 36 |  | 止坠器 | 15 | 0.6 | 9 |  |
| 37 |  | 抓结绳 | 70 | 0.01 | 0.7 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 63.7535 |  |

分包11技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共计9个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防全身式安全吊带 | 85 | 套 | 0.25 | 21.25 | 1、符合XF494-2023《消防防坠落装备》标准。 2、五点式全身安全带，内置集成一体式胸式上升器。 3、腹部连接点可打开。 4、肩带单侧可打开、腿环配有快插。 5、配有不少于5个成型工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点。 6、每个肩带上配有大挂钩挂环方便存储挂绳，坠落时确保能及时释放并展开缓冲器。 ▲7、正立方向静态拉力≥22kN；负荷≥2.67kN。 |
| 消防通用安全绳（30米） | 28 | 根 | 0.1 | 2.8 | 1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》 2、外观和加工： 安全绳应为连续结构，主承重部分应由连续纤维制成。 安全绳应采用包芯绳结构。 安全绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。 安全绳的两端应裹以透明套管，不应留有散丝。 3、直径：16±0.5mm。 ▲4、破断强度：最小破断强度≥50KN。 5、延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤2.6%。 6、抗滑移性能：≤0.3mm。 7、长度≥50m。 8、标志：在消防用防坠落装备的显著位置有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或者生产厂名）、批号以及生产日期等。 |
| 快挂扁带 | 5 | 件 | 0.0055 | 0.0275 | 轻量宽窄带快挂扁带，与主锁接触的部分窄，受力均匀，中间部分宽，便于抓握。用于制作攀岩登山的快挂、制作绳索救援中的短连接，三种长度可选。 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、宽窄带结构，宽带处宽25mm方便抓握，窄带处宽16mm方便挂锁。 3、一端有橡胶套能有效固定锁扣位置。 4、最小破断强度≥22kN。 5、聚酰胺材质,长度≥12cm,重量≤21g。 |
| 大拉力扁带 | 5 | 件 | 0.05 | 0.25 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、材质：超高分子聚乙烯(UHMWPE)纤维,尼龙纤维。 3、包心绳直径≤10mm。 4、破断强度≥80kN。 5、长度可定制。 |
| 100cm环形扁带 | 30 | 件 | 0.011 | 0.33 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、宽度：16~18mm。 3、长度：≥100cm。 4、断裂负荷：≥22kN。 |
| 90cm扁带 | 10 | 件 | 0.007 | 0.07 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、宽度：16~18mm。 3、长度：≥90cm。 4、断裂负荷：≥22kN。 |
| 60cm扁带 | 20 | 件 | 0.0048 | 0.096 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、材质：涤纶或更优。 3、宽度：≤18mm。 4、长度：≥60cm。 5、断裂负荷：≥22kN。 |
| 1.5m环形扁带 | 15 | 件 | 0.012 | 0.18 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、材质：涤纶或更优。 3、宽度：≤18mm。 4、长度：≥150cm。 5、断裂负荷：≥22kN。 |
| 3m环形扁带 | 15 | 件 | 0.013 | 0.195 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、材质：涤纶或更优。 3、宽度：≤18mm。 4、长度：≥300cm。 5、断裂负荷：≥22kN。 |
| 120cm扁带 | 10 | 件 | 0.008 | 0.08 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、材质：涤纶或更优。 3、宽度：≤18mm。 4、长度：≥120cm。 5、断裂负荷：≥22kN。 |
| 下降器 | 4 | 套 | 0.3 | 1.2 | 1、多功能单向团队救援滑轮，具有防恐慌功能，不需要取下即可安装绳索，两次拨动打开面板，可快速组建提升或下放系统。 2、重量≤850g。 3、使用载荷30-275㎏。 4、极限负荷≥36kN。 5、兼容绳索直径10.5-11mm。 |
| D形主锁 | 55 | 套 | 0.01 | 0.55 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、材质：铝合金。 3、尺寸：≥115*70mm。 4、开口尺寸：≥25mm。 5、重量：≤105g。 6、纵向拉力：≥30kN。 7、横向拉力：≥9kN。 8、开口拉力：≥9kN。 |
| O形主锁 | 55 | 套 | 0.027 | 1.485 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、二段自动锁，用于快速连接各种器材。 3、材质：铝合金。 4、开口尺寸：≥22mm。 5、重量：≤78g。 6、纵向拉力：≥25kN。 7、横向拉力：≥8kN。 8、开口拉力：≥7kN。 |
| 车辆事故救援锐边保护套件（含稳固保护附件） | 1 | 套 | 1.8 | 1.8 | 整体要求：整套附件包含垫块套组、锐边保护罩和轻型支撑杆。 1、垫块组：1.1套组由大三角形滑梯、方形垫块、长形基础垫块、护边垫块、小三角形垫块、连接锁片等组成；1.2尺寸：不小于600x200x80mm的长方形垫块不少于2个；1.3尺寸：不小于620x200x250mm的大三角形滑梯不少于2个,坡面必须有倒齿设计，防止滑脱；1.4尺寸：不小于200x200x95mm的鞍形滑块不少于2个；1.5尺寸：不小于200x200x40mm的正方形垫块不少于2个；1.6尺寸：不小于200x200x75mm的正方形垫块不少于2个；1.7尺寸：不小于200x200x90mm的小三角形垫块不少于2个；1.8连接锁片：不少于5个；1.9紧固带不少于4根，可与支撑杆配套使用，起到稳固保护作用。 2、锐边保护罩用于车辆救援，房屋倒塌救援，能有效保护救援人员及伤员，防止玻璃划伤及锐角划伤等二次伤害产品采用耐磨、防火、防水材料带磁铁，可快速附着在车辆上可拆洗（磁铁可拆卸）。1500*600mm，1块；300*250mm，2块；600*600mm，2块。 3、轻型支撑杆：配有集成头部配件、底板以及带挂钩和棘轮机构的紧固带，一体式解决方案，不存在可能丢失的活动部件。采用自锁系统，移动中自动拉出并锁定，无需通过单独操作来锁定撑杆，可在整个撑杆长度以上非常小的间隔锁定，长度可精调。锯齿形多用途头，实现最佳抓力，适合与所有类型车辆一起使用。用于快速安全的稳定失事车辆。最大直径承重≥16KN，收缩长度≤1080mm，重量≤9kg。 |
| 钢丝锚点 | 6 | 件 | 0.035 | 0.21 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、材质：直径≥6.5cm，内芯为镀锌钢丝绳，外部由耐磨塑料材料保护 3、长度：100/150/200cm可选。 4、断裂负荷：≥25KN。 |
| 挂片锚点 | 10 | 件 | 0.0026 | 0.026 | 1、包括挂片和螺栓，均是316不锈钢材质，挂片重量约40g，规格M10，符合XF494，挂片破断强度≥30kN。 |
| 过结滑轮 | 7 | 套 | 0.16 | 1.12 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、五孔过绳结滑轮，滚珠轴承，设计用于横渡时通过中间绳结；可通过特殊途径将滑轮轮体固定，用于绳索锚点使用。 3、材质：铝合金。 5、兼容绳索直径：8-19mm。 6、工作负荷：≥10kN。 7、极限负荷：≥18kN。 8、断裂负荷：≥36kN。 |
| 滑轮式绳索保护器 | 8 | 套 | 0.17 | 1.36 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、装有≥4道共16个可单独转动滚珠轴承轮，拖拉时可多绳不同速⽐操作，可以对向滚动，提⾼转动效率。 3、链条式设计（可级联），4角设置有系辅绳固定⽤挂点。收纳体积⼩，展开保护⾯积⼤；可组合不同长度，围柱，直角，斜坡等环境均适合使⽤。 4、材质：铝合⾦、304不锈钢。 5、尺⼨：≥39×11×5cm。 6、工作负荷：≥350kg。 7、极限负荷：≥25kN。 |
| 机械抓结 | 2 | 套 | 0.04 | 0.08 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 3、高强铝合金锻造而成；可在作业过程中安装或拆卸保护装置。 4、材质：高强铝合金。 5、破断强度≥30kN。 6、重量≤180g。 7、绳索兼容9-13mm。 |
| 脚踏绳 | 5 | 根 | 0.013 | 0.065 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、用于绳索作业中进行沿绳上升时配合手持上升器使用，可以调节长度，以适应不同身高的使用者。 3、采用不锈钢二孔调节扣，可以快速调节绳索长度，提高绳索作业移动效率。 4、材质：超高分子聚乙烯(UHMWPE)纤维。 5、长度：≥130cm。 6、直径：≥5mm。 ▲7、断裂负荷：≥3kN。 8、重量：≤45g。 |
| 静力绳 | 1200 | 米 | 0.0022 | 2.64 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、静力内芯绳，绳径:10.5±0.5mm。 ▲3、断裂负荷：≥30kN。 4、延展率：≤4%; 5、其他要求:绳子颜色按照采购单位要求制作。 6、长度：200m*6根。 7、配备相应绳包≥60L。 8、重量：≤75g/m。 |
| 救生照明线 | 9 | 根 | 1.2 | 10.8 | 1、产品符合国家GB26783-2011《消防救生照明线》标准要求。 ▲2、发光亮度：≥10cd/㎡。 3、闪烁频率：1Hz-2Hz。 4、质量：≤13Kg。 5、绝缘电阻：≥50MΩ。 6、常亮工作时间：≥8h。 ▲7、闪亮工作时间：≥16h。 ▲8、表面最高温度：≤60℃。 9、单条线体拉力：≥300N。 10、系统供电电压：≥DC12V。 11、长度：≥100m。 |
| 救援单滑轮 | 10 | 套 | 0.06 | 0.6 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、凹型滑轮，内置滚珠轴承，滑动顺畅，高效耐用。 3、移动侧板，方便安装、卸下绳索，独特设计结构破断高。 4、材质：铝合金。 5、重量：≤150g。 6、断裂负荷：≥36kN。 7、适用绳径：≥7-13mm。 |
| 可调节牛尾 | 10 | 根 | 0.05 | 0.5 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、破断拉力≥22kn。 3、直径：9-11mm。 4、车缝收尾：≥5CM。 5、长度15-95cm可调。 |
| 双挽索(势能吸收包) | 9 | 套 | 0.1 | 0.9 | 1、检测标准依据：安全绳符合GB24543-2009《坠落防护安全绳》标准。缓冲包符合GB/T24538-2009《坠落防护缓冲器》Ⅱ类缓冲包。 2、带有缓冲器的集成式双大钩安全绳，用于坠落制动。 5、绳索采用≥12mm高强聚酯纤维双层编织绳，强度≥40kN，车缝端覆有透明磨砂保护套方便检查缝线。 6、末端采用2个锻造镀锌钢大挂钩，开口≥55mm，强度≥25kN。 7、安全带连接端采用0形丝扣钢锁，开口≥17mm，强度≥22kN。 8、冲击力峰值≤6kN。 9、提供1.2m/1.5m/2m三种规格选择。 |
| 躯体固定气囊 | 1 | 套 | 0.12 | 0.12 | 1、整套产品包括：上肢夹板、下肢夹板、躯干夹板、专用气泵、便携包组成。 2、可用X光、CT、MRI检查。 |
| 绳索保护套 | 23 | 套 | 0.003 | 0.069 | 1、可以保护固定绳索免受磨损，具有魔术贴封口和固定夹。 2、材质：PVC夹网布。 3.长度：≥50cm；70cm。 4、扁带宽度≤140mm，厚度≥0.6mm。 |
| 绳索救援器材包 | 8 | 套 | 0.1 | 0.8 | 1、个人55L装备包，用于绳索救援存放装备，可桶装可平铺展开。 2、主要材质：聚氯乙烯(PVC)夹网布。 3、尺寸：≥75*30*24cm。 4、容量：≥55L。 5、重量：≤3000g。 6、包外部有反光条，方便黑暗环境搜救提高辨识度。 7、肩带与腰带有专用收纳仓，不需要背负时完全隐藏避免拖挂。 8、正面≥1对把手，侧边≥2个把手，顶部≥1个把手方便搬运。 9、主仓≥20个主锁挂点，≥3根弹力绑带，≥6个通铺隔断网袋，顶部与底部强力魔术贴分仓。 10、包背部设有ID卡位。 11、顶部有头盔固定链接，可拆卸。 |
| 绳索救援器材垫 | 2 | 套 | 0.025 | 0.05 | 1、用于救援时，铺垫于地面，有效保护器材与地面的直接磨擦。 2、100%纯棉，耐高温；双层料结构坚固耐磨，充分保护。 3、四周≥6个304不锈钢17mm圆形气眼，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接。 4、适合不规则的环境使用。 5、尺⼨：≥143×83cm。 6、重量：≤1200g。 |
| 绳索救援绳包 | 9 | 套 | 0.07 | 0.63 | 1、用于存放绳索及个人装备，可手提可背负。 2、主要材质：聚氯乙烯(PVC)夹网布。 3、容量：≥45L。 4、重量：≤1650g。 5、顶包可拆卸，且有独立储物空间用于存放小型器材。 6、侧边≥2个把手方便搬运，顶部≥1个把手且可悬挂。 7、背部有硬质衬垫，提供更多舒适性。 8、腰部有腰封且具有molle挂点方便拓展副包。 9、包前部有魔术贴粘面，可粘贴个性化魔术贴。 |
| 绳索救援手套 | 10 | 副 | 0.05 | 0.5 | 1、检测标准依据：符合GB24541-2022《手部防护机械危害防护手套》标准。 2、适用于打结、布置系统、操作器材、绳索下降等不同场景。 3、手掌部分采用压花羊皮，保证耐磨性。 4、缝线采用芳纶材质，防火耐高温。 5、手背采用氨纶材料，透气且有弹性。 6、手腕处有松紧设计，保证使用时贴合，同时提供挂环可以挂载到装备环。 7、耐磨损性≥4级，耐切割性≥5级，耐撕裂性≥4级，耐穿刺性≥3级。 8、尺码：有S/M/L三种规格可选。 |
| 势能吸收器 | 10 | 套 | 0.06 | 0.6 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》以及GB/T24538-2009《坠落防护缓冲器》标准。 2、双人势能吸收器，配合移动止坠器，用于双人救援使用。 3、超高分子聚乙烯撕裂带，冲坠时通过撕裂吸收冲击力。 4、两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损。 5、断裂负荷：≥15kN。 6、长度：≥40cm。 |
| 手持上升器（有柄） | 5 | 套 | 0.03 | 0.15 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、采用7075铝合金材质，不锈钢棘齿，铝合金扳手。 3、底部两个连接孔可分别连接牛尾主锁和脚踏绳锁扣。 4、适用绳径8-12mm。 5、重量：≤220g。 6、工作负荷：≥5kN。 |
| 万向单滑轮 | 9 | 套 | 0.13 | 1.17 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、高效率万向单滑轮，设计用于简化倍力系统的设置或改变受力方向。 3、移动侧板分三步打开，打开按钮上方有开关挡板，避免误碰，万向环最多可连接三把主锁。 4、材质：铝合金。 5、尺寸：≥130*50*20mm。 ▲6、工作负荷：≥22kN。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 7、极限负荷：≥36kN。 8、破断强度：≥40kN。 9、滑轮直径：≥37mm。 10、轴承结构：密封滚珠轴承。 11、适用绳径：7-13mm。 12、效率：≥95%。 |
| 万向双滑轮 | 9 | 套 | 0.15 | 1.35 | 1、高效率万向双滑轮，配有万向节高效滚珠轴承。 2、配有可开启侧板，在链接状态可安装和拆卸绳索。 3、链接孔可直接使用锁扣，伸缩或扁带链接。 4、减容绳索直径：7-13mm。 5、滑轮直径≥38mm。 ▲6、工作负荷≥22kn。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 7、断裂强度≥36kn。 8、效率≥90%。 |
| 止坠器 | 15 | 套 | 0.6 | 9 | 1、铝合金材质；适合绳径：10-13mm；内部为圆形棘齿轮结构，可单双向滑动，断裂负荷：≥5kN；与势能吸收器挽索一起使用建立与安全绳所需的距离。 |
| 抓结绳 | 70 | 根 | 0.01 | 0.7 | 1、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、8mm机制抓结，强度稳定，使用方便。 3、缝线处覆盖有透明热缩管，保护风险免受磨损。 4、直径：8mm。 5、长度：≥45cm（短），≥60cm（长）。 6、强度：≥15kN。 |

分包12（水域救援类）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 分包金额 （万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包12 水域类 | 定位浮标 | 15 | 0.2 | 3 |  |
| 2 |  | 方位灯 | 20 | 0.01 | 0.2 |  |
| 3 |  | 干式水域救援服 | 16 | 0.2 | 3.2 |  |
| 4 |  | 机动橡皮艇 | 3 | 1.5 | 4.5 |  |
| 5 |  | 激流救生衣 | 5 | 0.126 | 0.63 |  |
| 6 |  | 潜水装具 （核心产品） | 10 | 4.3 | 43 |  |
| 7 |  | 水母服 | 16 | 0.1 | 1.6 |  |
| 8 |  | 水域救援刀 | 15 | 0.03 | 0.45 |  |
| 9 |  | 水域救援抛绳包 | 10 | 0.045 | 0.45 |  |
| 10 |  | 水域救援手套 | 10 | 0.025 | 0.25 |  |
| 11 |  | 水域救援头盔 | 10 | 0.03 | 0.3 |  |
| 12 |  | 水域救援靴 | 10 | 0.04 | 0.4 |  |
| 13 |  | 舷外机(30匹) | 2 | 1.5 | 3 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 60.98 |  |

分包12技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共计10个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定位浮标 | 15 | 件 | 0.2 | 3 | 1、浮标为柱状，配备定位线轮，线轮长度≥50m。 2、内置单向阀，不易跑气。 3、底部有挂孔。 4、柱体直径≥10cm。长度≥100cm。 5、外观颜色红色。 |
| 方位灯 | 20 | 件 | 0.01 | 0.2 | 1、穿着救生衣入水后自动点亮，不需要预先打开，可手动关闭。 2、质量：≤36g。 3、发光强度：≥3.0cd。 4、闪光频率：50~70（次/min)。 5、续航时间：≥8h。 |
| 干式水域救援服 | 16 | 套 | 0.2 | 3.2 | 1、干式水域救援服为一体式三层结构设计，采用不小于900D高强度尼龙或同等质量复合面料制成。 2、肘和膝部位设计高密度橡胶缓冲层，有效的防冲击吸收性。 3、主入口、小便口为水密拉链，水密拉链处设计挡水板保护盖。 4、领口、袖口、裤脚口收紧处采用可调节魔术贴束带，带头设计便于戴手套使用。 5、腰部采用一体式可调节插扣尼龙腰带和魔术贴束紧带，左右两侧均可调。 6、领和袖口乳胶防水套，一体式尼龙袜，袜底补强。脚套附带一体式尼龙、乳胶或同等质量水密袜套。 7、臀部、肘部、膝盖处均加强处理。 8、袖口、裤腿360°环绕式反光条及夜光条各一条，宽度≥2.5cm。脖子四周环绕反光条压边，臂膀两侧环绕反光条压边。 9、脖子、裤脚和袖子处防兜水排水网设计，保证排水顺畅。 10、具有永久性标志及产品数据标识。 |
| 机动橡皮艇 | 3 | 艘 | 1.5 | 4.5 | 1、符合GB/T19001-2016执行标准。 2、艇型为M型V字形设计，船底“M”型充气拉丝底板，加装底部装甲防护。 ▲3、艇外长≥420cm;外宽≥190cm;内长≥295cm;内宽≥95cm;舷直径≥50cm;独立气室数不少于3+3+2个。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 4、净重≤110Kg。 5、艇承载重量≥950Kg。 6、船体两侧夜间反光条不少于6处，配4只划桨，船底加装加速稳定浮筒装置。 7、配备手动和电动充气装置及附件，配备工具维修包、急救包、舟艇拖车。 |
| 激流救生衣 | 5 | 件 | 0.126 | 0.63 | ▲1、救生衣浮力：120-150N。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 2、救生衣能承受3200N的作用力30min而不损坏。 3、救生衣肩部能承受900N的作用力30min而不损坏。 4、档带与救生衣之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。 5、快脱带在系紧状态下能承受不大于2500N的拉力而不发生误开启。 6、配备割绳刀、牛尾绳、方位灯挂载装置，在肩部设置不少于两处挂点。 7、配备不少于三处魔术贴，魔术贴样式以采购单位需求协商确定。 |
| 潜水装具 | 10 | 套 | 4.3 | 43 | 1、符合(GB26123-2010《空气潜水安全要求》)标准。 2、湿式潜水衣：厚度≤3mm。 干式潜水衣：配套低压充气管、保暖衣。 3、BCD：水下浮力≥150N，具备两种泄压方式。 4、潜水手套厚度：≤3mm。 5、压铅带：带金属扣，长≥140cm。 6、压铅：≥1kg/块×3块；≥2kg/块×3块；≥3kg/块×3块。 7、潜水刀：刀型需配备≥2种。 8、防水头套：≤3mm。 ▲9、三联表：具备压力、深度、指北三种指示功能。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） ▲10、气瓶：容积：≥12L；重量：≤15kg；工作压力：≥20MPa。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 11、潜水手电：续航时间≥7h，承受≥150m潜水深度。 12、呼吸管：一级调节器：黑色，≥2个高压端口、≥4个低压端口。 13、二级调节器：需与一级调节器有颜色区分。 14、潜水电脑表：表盘显示潜水实时深度、潜水时间、指北功能、最大到达深度、环境水温，具有上升速率显示且带有升水过快警告，工作深度可达≥100M，日志功能可以提供最近≥9次及以上的潜水记录。 15、潜水袜厚度：≤3mm。 16、配备潜水装具携行箱（除气瓶外其余部件均能装入）。 17、配备水母服、脚蹼、呼吸管、全面镜（可安装通信模块）、半面镜、象拔浮标、线轮、二级头项圈、割绳器、双头钩。 |
| 水母服 | 16 | 套 | 0.1 | 1.6 | 1、材质成份：锦纶和氨纶。 2、功能性：吸湿、排汗、速干、防晒。 3、延伸性：≥200%。 4、尺码根据需求方要求提供。 |
| 水域救援刀 | 15 | 把 | 0.03 | 0.45 | 1、刀背设有一段开刃的锯齿，锯齿排布均匀，刃口锋利，可快速锯断树木、缠绕的网具、绳索、水草等。 2、刀刃设有U形倒钩，能够快速割断缠绕的网具、绳索。 3、刀头型式为平头，可作为一字螺丝刀使用。 4、ABS防滑刀柄，两侧向内凹陷，贴合手指。 5、刀柄末端设有绳孔，用于穿绳系固，防止使用过程中潜水刀脱手； 6、刀鞘和刀身保险链接,保证水下刀身和刀鞘不会轻易分离，一按式开关设计同时，紧急情况时，让刀体安全快速地拔出刀鞘槽，且方便单手操作。 7、刀头形式：平头。 8、刀体材料：TC4钛合金。 ▲9、硬度：≥39HRC。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 10、刀鞘材料：ABS，刀柄材料：ABS。 11、刀长：12-17cm。 12、锯齿设计：刀鞘有保险，钝头;护套夹可牢固地固定在激流救生衣上。 |
| 水域救援抛绳包 | 10 | 包 | 0.045 | 0.45 | 1、抛绳包内置浮力棉，抛出后能浮于水面。绳子为包芯绳结构，由浮水材料聚丙烯制成。 2、抛绳包有排水网格，方便排水，另外两者均有夜间反光标识。 3、绳子直径9.5-12mm，抛绳距离≥20m。 4、外层面料断裂强力：经向≥2300n，≥纬向2000n。 5、外层面料撕破强力：经向≥350n，≥纬向300n。 6、漂浮绳性能：漂浮绳应能漂浮在水面上，且漂浮时间≥24h。 ▲7、漂浮绳断裂强力：≥5000N。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） |
| 水域救援手套 | 10 | 副 | 0.025 | 0.25 | 1、材料描述：超纤布50%氯丁橡胶复合贴片50%。 2、手背由≥2mm厚的氯丁橡胶制成，加有≥2mm厚的衬垫。 3、耐磨性能(次)：掌心面材料：≥5000。 ▲4、抗切割性能割破力(N)：≥5。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 5、撕破强力：掌心面材料≥50(N)。 ▲6、抗刺穿性能：掌心面刺穿力(N)≥100。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 7、抓握性能：拉重力比(%)≥80。 8、一副手套质量（g）≤120。 9、在手腕处设有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落。 10、尺寸大小与采购单位协商。 |
| 水域救援头盔 | 10 | 顶 | 0.03 | 0.3 | 1、3/4全盔结构，带头围调节功能。帽壳颜色应为红色。 ▲2、冲击吸收性能：头模所受到的冲击力的最大值：≤3600N。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 3、顶部抗冲击加速度性能：最大加速度：≤250g。 4、加速度超过150g的持续时间：≤1ms。 5、侧向刚性：帽壳的最大变形≤40mm，卸载后变形≤15mm。 6、耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触。 7、常温下浸泡4h-24h不下沉，重量≤550g。 8、下颏带宽度≥15cm，插口式固定。 9、应设多个通气出水口。 10、设有加装头灯、运动相机等的通用固定支架或导轨。 11、外壳为高强度ABS塑料。 12、内部衬垫材质为NBR泡沫棉。 13、带下有颚固定带，插口式固定。 14、配备护耳。 15、按消防救援队伍头盔标识印字。 |
| 水域救援靴 | 10 | 双 | 0.04 | 0.4 | 1、物理机械性能: 1.1靴帮:拉伸性能:平行于背脊线（N/mm²）≥11，垂直于背脊线（N/mm²）≥11。 1.2靴面厚度（mm）5±10%，撕裂强度（N/mm）≥165。 1.3外底:断裂拉伸强度（MPa）≥10，拉断伸长率（%）≥300。 2、靴帮耐弯折性能:无裂纹、松面、掉浆等现象。 3、靴帮抗刺穿性能:最大抗刺穿力（N）≥90。 ▲4、靴底抗刺穿性能:抗刺穿力（N）≥1300。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 5、外底耐弯折性能:断裂长度（mm）≤10。 6、靴帮/外底结合强度（未釆用缝合式结构）（N/mm）:≥5。 7、防滑性能:始滑角度（°）：≥15。 8、质量：≤1.5KG。 9、尺寸大小与采购单位协商。 |
| 舷外机(30匹) | 2 | 台 | 1.5 | 3 | 1、额定功率：≥22KW（30HP）。 2、转速：≥4500r/min。 3、重量：≤55kg。 4、标准配置油箱：≥24L。 5、配置要求：运输推车1个、舷外机保护罩1个、油箱2个（1用1备）、螺旋桨（1用1备）、不少于5把钥匙。 |

分包13（通信类）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包13 通讯类 | 手持电台 | 30 | 0.5 | 15 |  |
| 2 |  | 骨传导通话装置 | 58 | 0.18 | 10.44 |  |
| 3 |  | pdt电台（本安型） | 10 | 1.15 | 11.5 |  |
| 4 |  | 车载台 | 25 | 0.7 | 17.5 |  |
| 5 |  | 单兵图像传输设备（5G单兵） | 6 | 2.5 | 15 |  |
| 6 |  | 单兵图侦系统（5G布控球） （核心产品） | 8 | 3 | 24 |  |
| 7 |  | 卫星电话 | 4 | 1 | 4 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 97.44 |  |

分包13技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共计10个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手持电台 | 30 | 台 | 0.50 | 15 | 1、提供公安一所PDT入网检测报告证明材料。 2、提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料 3、频率范围：350-400MHz。 4、输出功率：1至3.5W可调。 5、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤-120dBm（或≤0.22μV）（BER5%）。 6、对讲机防尘防水等级IP68（提供第三方检测机构出具的完整有效检验检测报告）。 7、对讲机屏幕尺寸≥2英寸。 8、单块电池容量：≥2000mAh。 ▲9、待机时间：模拟:≥10h，数字:≥15h。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 10、信道容量：≥1024；组群：≥32。 11、信道间隔：12.5KHz。 12、频率稳定度：≤±0.5ppm。 13、尺寸（不含天线）：≤140×60×45mm。 14、重量（含标配电池和天线）：≤400g。 ▲15、对讲机须内置定位模块，支持北斗定位模式。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 16、对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件。 17、对讲机须支持智能降噪功能，保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音。 18、对讲机须支持多种工作模式，至少支持模拟常规、数字常规和数字集群3种工作模式，在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机。 19、在直通模式下，对讲机在近距离1.5m时通话，彼此不会产生信号干扰。 20、对讲机须支持中文短信收发功能。 ▲21、对讲机防爆等级不低于ExibIIBT4Gb（爆炸性气体）（提供第三方检测检验机构出具的防爆合格证）。 ▲22、对讲机须支持防爆电池识别功能，插上非原装防爆电池时，终端开机应有相应提示，且终端应无法发射和接收。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 23、防爆肩咪具备3.5mm及Hirose航空插头等功能，背夹固定可靠并可360度旋转，可单独通话，单独连接防爆耳机及连接消防现有骨传导通话装置等功能。 ▲24、防爆肩咪防爆等级不低于ExibIIBT4Gb（爆炸性气体），防护等级不低于IP67。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） |
| 骨传导通话装置 | 58 | 件 | 0.18 | 10.44 | 1、检测依据：符合GB/T26129-2010《消防员接触式送受话器》标准。 2、安装在空呼面罩上的骨传导耳机，能与各种类型空呼面罩均可进行匹配，不会破坏和损坏原有空呼面罩上的任何结构、功能及气密性；且采用骨传导技术体制，通过感知震动拾取话音，应符合人体工程学，穿戴舒适。 3、产品无需独立供电，由对讲机供电。 4、送受话频率响应：100-20000Hz。 5、骨传导麦克风指标参数：麦克风送话灵敏度≥-20dB、麦克风输入阻抗≤1.0KΩ、具有高噪声环境下的噪声抑制功能，能过滤掉空呼的气流声和人员呼吸声，可在90dB噪声环境下可清晰通话。 6、扬声器输入阻抗≤9Ω,灵敏度≥109dB，噪音抗扰等级＞95dB，在95dB噪声环境下能抑制噪音、能辨识通话、通话清晰可辨认，送受话频率响应：20-20000Hz。 7、PTT易触按，按压次数≥300000次，背夹固定可靠，并可360度旋转，可单独通话，单独连接防爆耳机及骨传导通话装置等功能，并配备无线指环PTT套件。 8、PTT麦克风指标参数：灵敏度≥-20dB、失真度≤5%、阻抗≥0.9KΩ、信噪比≥80dB。 9、PTT套件具有自动激活、手动激活、静噪等模式。 10、骨传导通话装置采用附加形式安装，安全可靠、轻便、且不易脱落；麦克风需安装在面罩壁外侧。 11、使用环境：-35℃-75℃。 12、产品防护等级：≥lP67。 ▲13、防爆等级：≥ExiallCT3Ga。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 14、根据用户需求，提供适配防爆手持台匹配使用的连接线，并提供安装产品至指定空气呼吸器面罩相关服务。 |
| pdt电台（本安型） | 10 | 台 | 1.15 | 11.5 | 1、结构组成:包括对讲机主机、同等级防爆两块电池、电源适配器、一张加密卡、一套防爆肩咪、一套耳机及充电器、天线、背夹、挂绳等附件。 2、主要应用场景:用于消防员灭火救援作业中语音通信。 3、提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料。 4、频率范围:350-400Mz。 5、输出功率:1-2W可调。 6、信道容量:1024。 7、组群:64(每组群≥128个组)。 8、信道间隔:12.5KHz/20KHz/25KHz. 9、电池容量:≥1800mAh。 ▲10、对讲机防爆等级不低于Exib IIbT4Gb(爆炸性气体)和ExibIIICT120°CDb(爆炸性粉尘)。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） ▲11、对讲机防尘防水等级≥IP67。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 12、对讲机须内置定位模块，支持单定位功能，具备多种位置信息上传能力，包含但不限于位置信息主动上传功能，业务信道发送对讲机位置信息功能、当前位置信息查询功能。 13、支持报警发送位置信息功能:常规模式下，在触发报警的同时将本终端的位置信息发给指定的联系人。 ▲14、防爆肩咪防爆等级不低于Exib1ICT4Gb。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） ▲15、防爆肩咪防护等级不低于IP68。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 16、防爆肩咪PTT按键使用次数≥30万次。 |
| 车载台 | 25 | 件 | 0.7 | 17.5 | 1、频率范围：350-400MHz。 2、信道容量：≥1024；组群：≥64。 3、工作电压：13.6V±15%。 4、频率稳定度：≤±0.5ppm。 5、工作温度范围：-20℃～+55℃；储存温度范围：-40℃～+65℃； 6、重量：≤1.8kg；尺寸：≤80mm x200mm x200mm；屏幕尺寸：≥1.8英寸。 7、防尘防水等级：≥IP54；(9)在直通模式下，在近距离 1.2m的情况下通话，彼此不产生信号干扰，须内置蓝牙模块，不需要蓝牙适配器，标单支持噪声抑制功能，在噪声环境下讲话，接收方能听到清晰的语音，最大可达到 30dB。 8、须支持混合群组功能：常规信道(含数字直通、模拟直通、数字中转、模拟中转、自组网、增强型虚拟集群)和集群组呼可以放在同一个组群里，通过信道旋钮在常规信道和集群组呼之间进行切换，且不重启。须支持功率自动调整功能：终端在数字集群和在数字中转模式下支持功率自动调整，信号较强时降低发射功率，信号较弱时增大发射功率。 9、须支持终端脱网提示功能：数字中转模式下终端不在中转台信号覆盖范围内，终端会出现文字提示。 10、须支持报警发送位置信息功能：常规模式下,在触发报警的同时将本终端的位置信息发给指定的联系人。须支持双时隙数据传输功能：支持采用双时隙方式来传输分组数据。 11、须支持号码映射功能：集群模式下，终端支持自定义号码与指定联系人号码映射，通过拨打该自定义号码与相应的联系人建立呼叫。 12、须支持定位经纬度信息及场强(RSSI)上报功能：数字集群及常规模式下都支持在上报定位经纬度信息同时上报场强(RSSI)。 13、与需求单位沟通安装调试。 |
| 单兵图像传输设备（5G单兵） | 6 | 台 | 2.5 | 15 | 1、设备应为专业的视频编码设备。 2、具有 GB/T28181 标准流的支持，使单兵可接入标准的第三方平台。 3、状态显示：具有显示屏。 4、支持通过第三方管理平台进行组会，实现指挥视频终端与图传终端的对讲。 5、支持北斗定位。 6、支持字符叠加功能，可在输出的图像中编辑叠加中文文字和符号信息，信息应包括：时间、日期、定位、电量、设备位置等。 7、支持双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输。 8、支持设置保存平台服务器地址和登录账号功能。 9、支持双向语音对讲。 10、支持双码流输出。 11、支持HDMI外接视频输入，分辨率不低于1080p。 12、音频接口：支持3.5mm接口、无线蓝牙音频输入。 13、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络全网通； 14、存储功能：支持本地录像TF卡存储，TF卡支持≥128G。 15、电池要求：内置锂电池供电，满电后支持连续工作时间≥6h。设备要求支持在-10-50℃下能正常工作。 16、支持远程定位功能。 17、外壳防护等级支持IP68。 18、符合江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范标准。 19、配件：安全箱≥1、接口线≥1、外接摄像机（分辨率不低于1080p，含HDMI输出接口）≥1、配套三轴稳定器≥1、耳机（含麦克风）≥1、充电器≥1、128G内存卡≥1。 ★20、符合江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范标准。提供承诺书，承诺中标后，能够完成设备接入江苏总队互联网平台工作，实现通过指挥视频终端进行视频浏览、语音对讲、参数调整等操作功能。 |
| 单兵图侦系统（5G布控球） | 8 | 台 | 3 | 24 | 1、产品要求：一体化结构设计，需集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、红外灯组等模块，具有设备提手，便于携带。 2、传输协议：支持GB/T28181、RTSP协议。 3、支持近距离红外补光。 4、除雾功能：支持镜头加热除雾。 5、卫星定位：支持北斗定位模式，内置定位天线，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。 6、支持内置拾音器、扬声器。 7、设备要求支持在-10-50℃下能正常工作。 8、交互能力要求：支持通过第三方管理平台进行组会，实现指挥视频终端与图传终端的对讲。 9、网络适应性：支持动态码率调整，能够在带宽降低的情况下自动调整图像帧率和码率进行传输。 10、支持视频双码流，双码流规格均至少支持1280x720/640x480。 11、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率至少支持1280x720/640x480。 12、有效像素≥200W，最大分辨率至少支持1080P(1920x1080)，不低于25 帧/s。 13、内置1路无线WIFI，支持APN和VPDN接入；支持航空插头转RJ45，有线网络支持10M/100M自适应。 14、内置蓝牙模块。 15、支持本地录像存储。存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出。 16、自带显示屏，支持5G信号、电池容量显示。 17、内置锂电池供电，满电后支持连续工作时间≥8h。 18、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等。 19、支持通过手机连接AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能。 20、防护等级：防护等级不低于IP66。 21、支持磁力吸附、固定支架、三脚架安装。 22、符合江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范标准。 23、配件：安全箱≥1、接口线≥1、三脚架固定圆盘≥1、蓝牙耳机≥1、手咪≥1、充电器≥1、128G内存卡≥1。 ★24、符合江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范标准。提供承诺书，承诺中标后，能够完成设备接入江苏总队互联网平台工作，实现通过指挥视频终端进行视频浏览、语音对讲、参数调整等操作功能。 |
| 卫星电话 | 4 | 部 | 1 | 4 | 1、具备卫星移动网络话音、短信和全网通网络话音、短信功能，支持北斗（屏蔽GPS等其他信号）定位功能。网络制式要求：支持地面4G或5G全网通、卫星通信双卡双待。 2.防护要求：防护等级≥IP68；防摔等级≥1.5m硬面跌落。 3.通话速率要求：卫星话音速率：1.2/2.4/4.0Kbps。 4.电池要求：电池容量≥5000mAh。 5.配件要求：配备1个全向天线可拆卸更换；配备原厂充电器≥1个、原厂有线耳机≥1个。 6.通信费用要求：协助进行卫星电话卡开卡和入网，并含不低于三年通信费（每年不低于750min）。 7.工作环境要求：工作温度：-20℃~+55℃，存储温度：-40℃~+70℃。 8.加装车载式全向天线，适配主流天通卫星电话，可定制SMA接头; 馈线长度:≥5m; 固定方式:磁铁吸附。 |

分包14（侦检类）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包14 侦检类 | 便携式流速仪 | 3 | 0.55 | 1.65 |  |
| 2 |  | 测温仪 | 2 | 0.05 | 0.1 |  |
| 3 |  | 红外热像仪 （核心产品） | 14 | 2 | 28 |  |
| 4 |  | 激光测距仪 | 1 | 0.4 | 0.4 |  |
| 5 |  | 可燃气体检测仪 | 3 | 0.45 | 1.35 |  |
| 6 |  | 漏电探测仪 | 5 | 0.45 | 2.25 |  |
| 7 |  | 漏电探测仪1 | 2 | 0.1 | 0.2 |  |
| 8 |  | 四合一气体检测仪 | 5 | 1.2 | 6 |  |
| 9 |  | 生命探测仪 | 1 | 18 | 18 |  |
| 10 |  | 水深探测仪 | 3 | 0.5 | 1.5 |  |
| 11 |  | 水下侧扫（前视）声呐 | 1 | 13 | 13 |  |
| 12 |  | 夜视仪 | 2 | 0.3 | 0.6 |  |
| 13 |  | 有毒气体检测仪 | 5 | 0.5 | 2.5 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 75.55 |  |

分包14技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共计14个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式流速仪 | 3 | 台 | 0.55 | 1.65 | 1、流速测量范围：0.06m/s-8.00m/s。 2、测流误差：≤1.5%。 3、旋桨回转直径：≥Ф70mm。 |
| 测温仪 | 2 | 台 | 0.05 | 0.1 | 1、测量温度范围：探测温度≤-20℃、探测温度≥600℃ 2、保存温度：-20℃至60℃ 3、电源：≥1.5V 4、工作时间：≥12h 5、自动关机≤60s，°C和°F可自由切换 |
| 红外热像仪 | 14 | 台 | 2 | 28 | 1、符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》标准要求。 2、显示屏：≥3.5英寸，支持屏幕亮度调节，屏幕分辨率≥640×480。 3、功能要求：显示功能：在红外方式下，具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式，图像冻结功能、图像存储功能、图像降噪功能、真实还原所摄热像功能。 4、供电方式：续航时间≥2h/块，支持本机充电和电池直接充电，配备2块电池； 5、图像模式：支持白热、黑热、消防、火灾、搜救、画中画、可见光和融合等多种可变模式，具备温度测量值、电池耗量、温度标尺、超温、拍照或摄像状态显示功能。 6、变焦功能：支持2倍、4倍数字变焦。 7、具备红外模式和可见光模式，2种模式可快速切换。 ▲8、测温范围：-20℃~+1200℃。 9、连续稳定工作时间：连续稳定工作时间≥2h。 ▲10、防护等级：≥IP67，2m抗跌落； ▲11、防爆等级：≥ExibIICT4Gb,提供防爆合格证。 |
| 激光测距仪 | 1 | 台 | 0.4 | 0.4 | 1、符合GB/T14267-2009标准要求。 2、测距范围：3m-1000m。 3、测距精度：±0.3m(400m以内)。 4、测角功能：±1°。 ▲5、产品防水：≥IP65。 6、工作温度：-15℃~50℃。 |
| 可燃气体检测仪 | 3 | 台 | 0.45 | 1.35 | 1、可燃气量程：3~100%LEL；示值误差：≤±5%，响应时间≤20s； 2、工作温度：-20℃-40℃。 3、工作湿度：≥10%-90%相对湿度。 4、报警方式：声报警≥90dB，灯光报警，振动报警。 5、数据记录：≥20次报警记录。 ▲6、防爆等级：≥ExibIIBT4Gb。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 7、工作方式：连续检测，电池和传感器可更换。 |
| 漏电探测仪 | 5 | 台 | 0.45 | 2.25 | 1、探测仪可自动探测220V-110KV/50Hz交流电源的漏电状态，具备声光报警、振动报警和屏显报警功能，当设备越接近漏电状态的电源时，声光报警装置光闪烁及发声频次越高。 2、配备液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3英寸，可显示电量、漏电强弱信息等。 3、探测仪内置可充电电池，续航时间≥10h。 4、防护等级≥IP68，抗跌落高度：≥2m。 5、工作温度：-20℃至60℃。 6、重量（含电池）：≤250克；尺寸（不含天线）≤130*80*40mm； 7、背面配备卡扣，佩戴于救援人员胸前。 ▲8、可探测距离：≥5m。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） |
| 漏电探测仪1 | 2 | 台 | 0.1 | 0.2 | 1、探测仪具有调节高灵敏至低灵敏功能。 2、绝缘性能：探测仪电源正负极与外壳之间的绝緣电阻≥530mΩ。 3、抗摔性能：在≥50cm高度摔落时，无机械损伤，功能正常； 4、报警类型：声光报警，声强≥90db。 ▲5、可探测电压：120V/60Hz，220V/50Hz，15kV/50Hz。 6、连续工作时间：≥48h。 |
| 四合一气体检测仪 | 5 | 台 | 1.2 | 6 | 1、结构组成:四合一气体探测仪主机、内置四种传感器、外置泵(含肩带)或泵吸式、10m抗静电橡胶软管、充电套装(电池仓及充电器)。 2、提供强制性产品认证证书(CCC)。 ▲3、防爆等级≥Ex da ia IIC T4 Ga。（提供防爆合格证） - 催化燃烧式可燃气体传感器具有高抗中毒性:H2S1000ppmh≤士2%(灵敏度);HMDS10ppmh≤士5%(灵敏度)。 5、当可燃气单位显示为%Vol时，分辨率为0.01%Vol(可扩展为0.001%Vo1)，报警值可设定为0.2%Vol和0.5%Vol，满足动火作业及受限空间使用需求。 6、O2为独立传感器，量程0-25%Vol，寿命≥2年。 7、C0为独立传感器，量程0-1000ppm，寿命≥2年。 8、H2S为独立传感器，量程0-100ppm，寿命≥2年。 9、屏幕可以调节显示测量气体的名称和浓度，有毒气体单位可以显示ppm和mg/m3，屏幕可自动根据安装传感器的数量调整气体浓度值的显示比例。 10、具有数据存储能力，数据存储≥1000h。 11、可在一40至50°C的温度范围内正常工作。 12、具有抗震和抗摔性能，整机有效抗跌落≥2m。 13、防护等级≥IP66。 |
| 生命探测仪 | 1 | 台 | 18 | 18 | 1、结构组成:由雷达主机、显示控制终端、电池和充电器等构成。 2、应包含检测标准依据:XF3010-2020《消防用雷达生命探测仪》. 3、具备声光报警功能。 4、探测精度:纵向平均误差≤10cm，横向平均误差≤30cm. ▲5、探测张角:≥120°，手持终端与雷达主机的无线通信距离:≥100m。 ▲6、作用距离(穿透≥50cm厚墙体后的作用距离):静止目标≥10m，运动目标≥15m. 7、具备探测环境设置功能。 8、具备多目标二维定位功能。 9、手持控制终端具有设置雷达主机探测时间功能。 10、具备高中低灵敏度调节设置功能。 11、可更换电池:电池具有电量显著提示，单块电池续航时间≥12h。 12、工作环境温度-20℃~60℃，贮存环境温度-40℃~70℃。 ▲13、雷达主机防护等级≥IP67。 14、雷达主机(含电池)重量≤7.5KG。 |
| 水深探测仪 | 3 | 台 | 0.5 | 1.5 | 1、检测标准依据：符合水深测量仪器第3部分：超声波测深仪GB/T27992.3-2016标准。 2、量程：≥50m，精度≤量程的10%。 3、屏幕：显示温度、深度等。 |
| 水下侧扫（前视）声呐 | 1 | 台 | 13 | 13 | 1、声呐扫描:下扫、前扫均≥90m。 2、可实时记录探测数据。 3、耐压水深≥180m。 4、拖拽线缆≥15m。 ▲5、整机防护等级:≥IP67。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） |
| 夜视仪 | 2 | 台 | 0.3 | 0.6 | 1、传感器分辨率：≥1280*720。 2、放大倍率：≥8倍，可连续变倍。 3、微光视距白天2m~无穷远，全黑可达500米。 |
| 有毒气体检测仪 | 5 | 台 | 0.5 | 2.5 | 1、符合GB/T32209-2015《多组分有害气体检测报警器》标准。 2、具有声、光、震动三种报警方式，LCD屏幕可同时显示四种气体检测浓度，能够自动校正和归零。 3、工作时间：≥12h。 4、可检测：硫化氢、一氧化碳、氧气、甲烷。 ▲5、量程：硫化氢：0-100ppm、一氧化碳：0-2000ppm、氧气(%vol)：0-30.0%v、甲烷：0-100%LEL。 6、传感器使用寿命：一氧化碳≥2年，其它≥3年。 7、工作温度：-20℃—+55℃。 8、湿度：5%—90%RH(非冷凝)。 9、防水防尘等级：≥IP66。 ▲10、防爆等级：≥ExibIIBT4Gb，提供防爆合格证。 11、重量：≤500g。 12、免费提供检测头标定不少于两次，检测头可更换 |

分包15（综合类）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包15 综合类 | 手提式强光照明灯 | 33 | 0.13 | 4.29 |  |
| 2 |  | 移动照明灯组 （核心产品） | 9 | 1.75 | 15.75 |  |
| 3 |  | 防水头灯 | 20 | 0.035 | 0.7 |  |
| 4 |  | 移车器 | 4 | 0.5 | 2 |  |
| 5 |  | 阻燃围挡 | 5 | 1 | 5 |  |
| 6 |  | 稳固保护附件 | 2 | 0.5 | 1 |  |
| 7 |  | 肢体固定气囊 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |
| 8 |  | 隔离警示带 | 70 | 0.03 | 2.1 |  |
| 9 |  | 闪光警示灯 | 9 | 0.02 | 0.18 |  |
| 10 |  | 伸缩警戒锥 | 10 | 0.015 | 0.15 |  |
| 11 |  | 锥形桶 | 80 | 0.005 | 0.4 |  |
| 12 |  | 木制堵漏楔 | 9 | 0.1 | 0.9 |  |
| 13 |  | 金属堵漏套管 | 11 | 0.4 | 4.4 |  |
| 14 |  | 注入式堵漏工具 | 4 | 0.5 | 2 |  |
| 15 |  | 捆绑式堵漏带 | 2 | 0.6 | 1.2 |  |
| 16 |  | 折叠式担架 | 11 | 0.06 | 0.66 |  |
| 17 |  | 12孔分力板 | 1 | 0.12 | 0.12 |  |
| 18 |  | 8孔分力板 | 2 | 0.08 | 0.16 |  |
| 19 |  | 方型气动起重气垫套组 | 1 | 17 | 17 |  |
| 20 |  | 多功能担架 | 7 | 0.05 | 0.35 |  |
| 21 |  | 救援三角支架 | 1 | 1 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 59.48 |  |

分包15技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共计9个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手提式强光照明灯 | 33 | 件 | 0.13 | 4.29 | 1、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》检测依据。 2、外观要求：外观应清洁、光滑、整齐，无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。 3、电源采用可充电电池；充电器采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器设置充点电保护电路。 ▲4、防爆等级：≧ExdiaIICT6Gb。（提供防爆合格证）。 5、防护等级：≧IP68。 6、具备强弱光切换功能，具备闪烁方式的低电压警告功能。 7、质量≦1.2kg。 ▲8、照度：强光平均值≧2500lx，强光最小值≧1600lx；弱光平均值≧1600lx，弱光最小值≧900lx。 9、连续工作时间：强光≧5h，弱光≧10h。 10、低电压报警时间：10~20s。 11、低电压状态下连续工作时间：强光≧15min，弱光≧30min。 12、额定电压：≥DC20V。 13、额定容量：≥2.5Ah。 14、光源功率：≥12W（聚光），≥6W（泛光）。 15、充电时间：≤3h。 16、外形尺寸：≤φ80x200mm。 17、具有聚光、泛光等多种工作模式适用于救援作业照明。 18、具有电量显示装置，能清晰显示使用剩余电量。 |
| 移动照明灯组 | 9 | 组 | 1.75 | 15.75 | 1、符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》的要求。 2、额定电压：DC≥20V，电池容量≥30Ah。 3、照明形式：聚光+泛光、聚光、泛光；可以实现灯光亮度的连续调节，调光范围10%~100%，光源最大功率（聚光+泛光）≥110W ▲4、照度（聚泛同开）：5m处最大初始照度≥7000lx；10m处最大初始照度≥2000lx。 5、充电时间≤8h；连续照明时间≥8h。 6、外形尺寸（长×宽×高）：长：升起状态≤700(±50)，收缩状态≤700(±50)，宽：升起状态≤400(±50)，收缩状态≤400(±50)，高：升起状态2000(±200)，收缩状态200(±50)。 7、警示灯：红/黄，红/蓝，警示灯可视距离≥1Km。 8、防护等级灯头≥IP66。 9、防护等级箱体≥IP65。 10、灯具支持播放U盘音频、蓝牙连接的音频、外接输入音频及录音后存储于控制板内的音频。 11、播放时声强≥70dB。 12、灯具箱体配备控制板组件（显示屏），可显示剩余电量、工作模式等。 13、具有录音/回放功能：可以用内置麦克风、有线、无线话筒实现录音。 |
| 防水头灯 | 20 | 顶 | 0.035 | 0.7 | 1、具备防爆功能。 2、电池组：由锂电池组成（额定电压DC≥3.7V，额定容量≥1100mAh）供电。 3、光源：采用大功率LED光源2个以上，光效高、显色性高、能耗低、超长使用寿命。 4、工作模式：具有聚泛光工作模式，灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位；聚光有强光、工作光、频闪，泛光具有强光、工作光、红色警示光等。 5、充电接口：具有Type-C充电接口。 6、警示灯设计：在作业中遇到紧急情况时，可按压开关转换到频闪光发出求救信号。 7、携带方式：可手持、头盔佩戴等。 8、额定电压：≥3.7V。 9、额定功率：≥3W。 10、额定容量：≥1100mAh。 11、连续工作时间：≥4h（强光）、8h（工作光）。 12、防护等级：≥IP68。 13、续航时间：≥150h。 14、灯具节能模式续航时间：≥200h。 15、佩戴形式与采购单位协商。 |
| 移车器 | 4 | 件 | 0.5 | 2 | 1、适用于中大型轿车、中大型越野车及以下车型。 2、4吨(4个)。 |
| 阻燃围挡 | 5 | 件 | 1 | 5 | - 1、面料展开宽度≥80cm。 - 2、面料：玻璃纤维加涂层阻燃布拉链：内侧阻燃开口拉链，外侧TPU哑光防水开口拉链织带：加厚织带缝纫机线：阻燃缝纫机线。 - 3、材质：阻燃等级≥UL94 V-1；耐温范围：-20℃ ~ +750℃ 。 - 4、承重能力：≥50kg/m²；尺寸：单块围板展开尺寸≥1*0.5米 。 5、一套≥20块。 |
| 稳固保护附件 | 2 | 套 | 0.5 | 1 | 1、垫块组： 1.1、套组由大三角形滑梯、方形垫块、长形基础垫块、护边垫块、小三角形垫块、连接锁片等组成。 1.2、尺寸：不小于600x200x80mm的长方形垫块不少于2个。 1.3、尺寸：不小于620x200x250mm的大三角形滑梯不少于2个,坡面必须有倒齿设计，防止滑脱。 1.4、尺寸：不小于200x200x95mm的鞍形滑块不少于2个。 1.5、尺寸：不小于200x200x40mm的正方形垫块不少于2个。 1.6、尺寸：不小于200x200x75mm的正方形垫块不少于2个。 1.7、尺寸：不小于200x200x90mm的小三角形垫块不少于2个。 1.8、连接锁片：不少于5个。 1.9、紧固带不少于4根，可与支撑杆配套使用，起到稳固保护作用。 |
| 肢体固定气囊 | 1 | 套 | 0.12 | 0.12 | 1、该产品外层采用阻燃材料，内衬是高分子粒子。 2、由上肢夹板、下肢夹板、躯干夹板、专用气泵、便携包组成。 |
| 隔离警示带 | 70 | 根 | 0.03 | 2.1 | 1、符合GA/T375-2016标准要求。 2、警戒线隔离带应符合相关的安全标准。 3、长度≥100M，宽度≥4CM。 4、颜色要求：警戒线隔离带的颜色是区分危险区域的重要标志。颜色应为红色和黄色。 |
| 闪光警示灯 | 9 | 台 | 0.02 | 0.18 | 1、闪光警示灯外形尺寸：≤70×47×39mm(长×宽×高)(±5mm)。 2、额定电压：3V功率1W。 3、重量≤0.1kg。 |
| 伸缩警戒锥 | 10 | 个 | 0.015 | 0.15 | 1、‌‌产品材质‌：抗UVPP塑胶（部分型号含ABS底座或橡胶组件）。 2、‌展开尺寸‌：≥300mm×300mm×700mm（高）。 3、‌收缩/收纳尺寸‌：≤300mm×300mm×200mm（高）。 4、‌单个重量‌：≤6kg（含内置警戒带）。 5、‌警戒带配置‌：顶部内置5m警戒带，可选红白、白蓝等颜色，印有“消防”等反光字样‌‌反光结构‌：锥体外壁设3圈高亮反光膜，夜间可视距离可达≥200m‌‌提手设计。‌‌ |
| 锥形桶 | 80 | 个 | 0.005 | 0.4 | 1、颜色：红白相间 2、高度：≥670mm；重量：≤1.9kg。 3、表面应平整光洁、颜色均匀一致。 4、主体材料为塑料,锥体表面加贴有白色反光膜。 |
| 木制堵漏楔 | 9 | 套 | 0.1 | 0.9 | 1、规格：适用圆孔尺寸ф5～ф100mm， ▲2、工作压力：≥0.4Mpa。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 3、适用温度：-80℃～+160℃套装配置：每套不少于25种规格，含圆锥、梯形棱锥、三角圆楔等类型及木棰材质处理：经专门绝缘处理，防裂、不变形。 |
| 金属堵漏套管 | 11 | 套 | 0.4 | 4.4 | 1、套管规格≥10种；适用管径12-100mm。 2、适用介质温度：-50℃～120℃。 ▲3、堵漏压力：≥2.5MPa。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） |
| 注入式堵漏工具 | 4 | 套 | 0.5 | 2 | 1、注入式堵漏工具由手动高压油泵、压力表、专用高压油管、注胶枪、注胶阀、注胶螺套、注胶螺杆、注胶弯头、角向接头、密封胶棒、松动润滑剂、专用扳手和携行箱等组成。 2、高压注胶枪1把，材质：合金钢。 3、堵漏胶（10支/盒）3盒，（红盒胶一盒、白盒胶一盒、蓝盒胶一盒）。 4、手动高压油泵（工作压力≥30MPa）1台。 5、专用高压油管（附快速接头）1根。 6、旋塞阀（M12）4支，材质：合金钢。 7.角向接头（45°、90°）各1支，材质：合金钢。 8、注射弯头（M12）1只，材质：合金钢。 9、注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：合金钢。 10、注胶螺杆（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：不锈钢材质。 11、专用润滑松动喷剂一罐。 12、专用扳手1把。 13、便携式铝合金工具箱1只。 ▲14、修复后可承受压力：≥30MPa。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） |
| 捆绑式堵漏带 | 2 | 套 | 0.6 | 1.2 | 1、捆绑式堵漏袋由堵漏气垫（规格为≥70*30、100*30cm）、脚踏泵、压力表、输气软管、快速接头、捆绑带组成。 2、适用封堵范围：Φ50㎜—Φ200㎜的管道，裂缝长度小于120㎜的容器，面积小于270㎜×370㎜的泄漏孔洞。 3、可封堵压力≤0.3Mpa，堵漏袋额定工作压力≥0.4MPa。 4、环境温度：-30℃—+60℃。 |
| 折叠式担架 | 11 | 副 | 0.06 | 0.66 | 1、重量：≤8.5kg。 2、展开尺寸（长×宽×高）：≥180×50×20cm。 3、载重：承载≥120kg。 4、中部应不可分离、2根保险带。 5、手柄做防滑设计。 |
| 12孔分力板 | 1 | 件 | 0.12 | 0.12 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、用于架设锚点时增加锚点挂载空间，实现锚点多向受力的功能。 3、连接孔：≥12。 4、孔径：≥19mm；板厚≥10mm。 5、重量：≤300g。 6、断裂负荷：≥36KN。 |
| 8孔分力板 | 2 | 件 | 0.08 | 0.16 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 2、用于架设锚点时增加锚点挂载空间，实现锚点多向受力的功能。 3、连接孔：≥8。 4、孔径：≥19mm；板厚≥10mm。 5、重量：≤220g。 6、断裂负荷：≥36KN。 |
| 方型气动起重气垫套组 | 1 | 套 | 17 | 17 | 1、结构组成：气垫、充气软管、减压器、控制器、节流阀等组成。 2、应符合标准：《起重气垫试验大纲》。 ▲3、气垫的额定工作压力为12巴，爆破压力≥48巴，安全系数≥4:1。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 4、气垫有防静电和自熄灭特性。 5、升举力≥4吨，升举高度≥10cm。 6、升举力≥7吨，升举高度≥12cm。 7、升举力≥10吨，升举高度≥17cm。 8、升举力≥20吨，升举高度≥24cm。 9、升举力≥25吨，升举高度≥27cm。 10、升举力≥34吨，升举高度≥29cm。 11、升举力≥40吨，升举高度≥33cm。 12、升举力≥50吨，升举高度≥37cm。 13、升举力≥55吨，升举高度≥39cm， 14、插入高度≤2.5cm，适用于狭小空间等特殊场所的救援。 15、附件需配备：含进气管的减压器1个、带灯带安全开关的双控制器1个、10m红色和黄色充气管各一根、带0.3m软管的节流阀2个。 |
| 多功能担架 | 7 | 副 | 0.05 | 0.35 | 1、外形尺寸(mm)≥2500x900x5。 2、拉伸强度(N)≥600。 3、自重(kg)≤11。 4、载重(kg)≥150。 5、提供收纳袋。 |
| 救援三角支架 | 1 | 套 | 1 | 1 | 1、符合XF3009-2020《救援三脚架》标准。 ▲2、额定载荷≥300kg。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 3、并拢长度≥1600mm。 4、工作状态最大高度≥2300mm。 5、绞盘钢丝绳长度≥30m。 |

分包16（安全绳）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包16 安全绳 | 应急逃生自救安全绳 | 773 | 0.08 | 61.84 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 61.84 |  |

分包16技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共计17个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急逃生自救安全绳 | 773 | 根 | 0.08 | 61.84 | 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。 ▲2、直径（绳索）：≥8.0mm。 ▲3、单位长度质量（绳索）：≤45.0g/m。 ▲4、当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应介于1%~10%。 ▲5、破断强度（绳索）：≥35kN。 ▲6、绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经260℃高温试验后无明显变化（5min）。 7、外观、结构和标志（绳索）：绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。绳索为包芯绳结构。绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一端热封后有塑胶包裹。绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。 ▲8、破断负荷（下降器）：下降器承受13.5kN试验负荷后，持续作用30s，试样未出现故障。 ▲9、重量（下降器）：≤220g。 10、外观（下降器）：在显著位置处有产品型号，用途，商标，批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。 ▲11、耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 ▲12、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥28kN（中部断裂）。 ▲13、破断强度（安全钩）：闭口短轴≥8kN（中部断裂）。 ▲14、破断强度（安全钩）：开口长轴≥8kN（中部断裂）。 ▲15、耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 16、绳索长度及标识：绳索长度≥16m，在绳索的4m、8m、12m、16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。 ▲17、高温环境承载性能（绳索）：将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。 ▲18、高温环境承载性能（绳索）：将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。 ▲19、高温环境承载性能（扁带）：将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。 ▲20、高温环境承载性能（扁带）：将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。 ▲21、耐高温性能（绳索和扁带）：经204℃,5min的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦化现象。 |

分包17（安全绳）目录

| 序号 | 包号 | 器材名称 | 数量 | 单价 限价 （万） | 总价 （万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分包17 辅助部件 | 消防防坠落辅助部件 | 39 | 2.4 | 93.6 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 93.6 |  |

分包17技术参数

| 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 （参数内标记“▲”共计17个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防防坠落辅助部件 | 39 | 套 | 2.4 | 93.6 | 1、整套防坠落装备包含：拯救三角带（带肩带）*1、全身安全吊带（含胸升）*1、轻型D型安全钩*6、轻型O型安全钩*2、通用安全钩*2、防慌乱下降器*1、手式上升器（右手）*1、脚式上升器（左右脚）各*1、止坠器*1、势能吸收器*1、小型单滑轮*2、万向单滑轮*2、万向双滑轮*2、过绳结专用滑轮*1、万向结*2、倍力系统*1、成型扁带*4、可调式连接扁带*1、钢缆锚点*1、分力板（8孔）*1、防护头盔*1、头灯*1、攀登手套*1、静力绳（100m）*1、绳索护轮*1、绳索保护套*1、垫布*1、器材背包*1、绳包*1等，有关产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求。 2、拯救三角带（带肩带），配有2个可调肩带，可快速穿戴，并且配有可调节的自锁扣，可快速调整，整体配置3个不同尺寸的挂点，负荷≥100KG重量。 3、轻型安全钩（D形）： ▲3.1、开口闭合状态长轴方向破断强度：≥22kN，短轴方向破断强度：≥10kN，开口打开状态时长轴方向破断强度：≥7kN。 3.2、开口距离：≥22mm；铝合金或合金钢材质；自锁系统，可单手开启和关闭。 4、轻型安全钩（O形）： ▲4.1、开口闭合状态长轴方向破断强度：≥22kN，短轴方向破断强度：≥7kN，开口打开状态时长轴方向破断强度：≥7kN。 4.2、开口距离：≥20mm；铝合金或合金钢材质；自锁系统，可单手开启和关闭。 5、通用安全钩（D形）： ▲5.1、开口闭合状态长轴方向破断强度：≥40kN、短轴方向破断强度：≥11kN、开口打开状态时长轴方向破断强度：≥11kN。 5.2、开口距离：≥25mm；铝合金或合金钢材质；自锁系统，可单手开启和关闭。 6、防慌乱下降器： ▲6.1、工作负荷：≥11kN。 6.2、适合绳径：10-12mm；铝合金材质；下降器内挤压结构为单凸轮；下降器活动侧板可以在不解除安全带连接时，在任意一段绳索上安装或解脱；具有防慌乱功能，下降速度需由旋转手柄控制调节，松手时手柄自动返回。 7、手式上升器（右手）： 7.1、铝合金材质；适合绳径：8-13mm。 ▲7.2、断裂负荷：≥5kN。 8、脚式上升器（左右脚）： 8.1、铝合金材质；适合绳径：8-13mm。 ▲8.2、断裂负荷：≥5kN。 9、止坠器： ▲9.1、断裂负荷：≥5kN。 9.2、适合绳径：10-13mm；铝合金材质；内部为圆形棘齿轮结构，可单双向滑动；与势能吸收器挽索一起使用建立与安全绳所需的距离。 10、势能吸收器：双人势能吸收器，配合移动止坠器，用于双人救援使用；超高分子聚乙烯撕裂带，冲坠时通过撕裂吸收冲击力；两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损；断裂负荷：≥15kN；长度：≥40cm。 11、小型单滑轮(通用型）： 11.1、铝合金材质；适合绳径：8-13mm。 ▲11.2、极限负荷：≥25kN。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 12、万向单滑轮： 12.1、适合绳径：8-13mm；铝合金材质；带有万向结的一体式单滑轮，可360°旋转，避免缠绕，带单向制停功能。 ▲12.2、极限负荷：≥36kN。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 13、万向双滑轮： 13.1、适合绳径：8-13mm；铝合金材质；带有万向结的一体式双滑轮，可360°旋转，避免缠绕。 ▲13.2、极限负荷：≥36kN。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 14、过绳结专用滑轮： 14.1、过绳结专用大尺寸滑轮；兼容绳索直径：8-19mm；铝合金材质。 ▲14.2、极限负荷：≥36kN。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 15、万向结： 15.1、铝合金材质；可360°旋转，避免缠绕。 ▲15.2、极限负荷：≥36KN。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 16、倍力系统，使用4:1滑轮组和高效的密封滚珠轴承，可用于提拉受困者、设置可释放锚点或架设一个紧绷绳索系统。组成：1条8mm安全绳、2个万向节双滑轮，2根抓结，一个腿包，破断强度≥30kN。 17、成型扁带： 17.1、尼龙材质；宽度≤18mm，长度≥120cm。 ▲17.2、断裂强度≥20kN。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 18、可调式连接扁带，两端带有钢制连接点，扁带的长度可通过调节扣进行调节，断裂负荷：≥22KN。 19、钢缆锚点： 19.1、材质：不锈钢钢丝绳锚点，耐切割和磨损；钢缆直径≥7mm。 ▲19.2、最小断裂强度≥23kN。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 20、分力板（8孔）： 20.1、材质：高强铝合金，重量：≤210g。 ▲20.2、拉力：≥36kN。（需提供第三方具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告） 21、防护头盔，含护目镜，防震ABS外壳，头盔不小于10个通风孔，适合头围：52-62mm。 22、头灯能与头盔配套使用。 23、攀登手套、双层结构，背面是由透气的弹性尼龙制造，腕部用氯丁橡胶制造，采用魔术贴，上设一个小孔便于用锁扣将手套与安全带相连；符合GB24541-2022《手部防护机械危害防护手套》标准 24、静力绳： ▲24.1、拉力：≥20kN。 24.2、直径10mm±0.5mm；长度≥100m；两端采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的套管。 - 25、绳索护轮：铝合金材质，用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部分预防磨损绳索；装有4道共16个可单独转动滚珠轴承铝合金轮，拖拉时可多绳不同速比操作，可以对向滚动，提高转动效率；链条式设计（可级联），4角设置有系辅绳固定用挂点。可组合不同长度，围柱，直角，斜坡等环境均适合使用。 - 26、绳索保护套：防止绳索受到磨损和尖锐边缘的切割，胶套缝魔术贴，方便安装和拆收；材质：PVC涤纶，总长度：≥70CM。 27、垫布、坚固耐磨，充份保护；四角有打孔，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接；材质：PVC涤纶，尺寸：≥100CM*80CM。 28、器材背包：防水耐磨耐刮，密封封口，舒适背板，适合长时间背负，包内设有6个挂点，2个绳头挂点，1个内置拉链付袋。材质：TPU夹网布，容量：≥45L。 29、绳包：防水面料，耐磨防刮，侧面设有手提，背部肩带可调节长度，包内设有3个织带固定环，有绳尾挂点，包底有6个排水孔，材质：PVC1000D夹网布，容量：≥30L。 30、消防全身式安全吊带（含胸升）： 30.1五点式全身安全带，内置集成一体式胸式上升器；腹部连接点可打开；肩带单侧可打开、腿环配有快插；配有不少于5个成型工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点；每个肩带上配有大挂钩挂环方便存储挂绳，坠落时确保能及时释放并展开缓冲器； ▲30.2正立方向静态拉力≥22kN；负荷≥2.67kN。 |

- 重要说明：

- 除有特别要求以外，在所有采购包技术参数中标注“▲”的技术条款，投标人必须在投标文件内提供由国家认可的检验检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的带有CMA标识的检验检测报告。标注“▲”的技术条款有特别要求的，如要求提供防爆合格证或其他检验检测报告的，则按具体的要求提供相应技术支持材料即可（具体要求详见各采购包技术参数）。各检验检测报告或有关技术支持资料，须在评审索引表中详细标明所在投标文件中的页码和位置。如未提供检测报告或有关技术支持资料，或所提供的有关报告资料不完整、不清晰，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。如因未在偏离表中注明支持资料具体页码和位置导致该项参数不符合采购要求或不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。

- 2.标记“★”的核心技术条款为实质性响应条件，不得负偏离，否则作为无效投标。

- 3.未标注“★”和“▲”的一般技术条款，以投标人在投标文件技术参数偏离表中响应的内容为准。

- 4.各采购包所投产品质保期不得低于三年。

二、最高限价

1.每项产品不得超过对应的单价限价，否则按无效投标处理。

2.本项目（同一个分包内）单一产品采购，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算；本项目（同一个分包内）非单一产品采购，核心产品同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法

1.本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会根据招标文件规定的评标方法与评标标准评审，按照评审因素的量化指标评审综合后，根据综合评审得分由高到低顺序向采购人推荐不超过3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同时，按照技术指标优劣顺序推荐。如上述因素均相同，则采用抽签方式确定中标候选人的顺序。

2.评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

3.评标委员会将按下列评标内容和标准进行评分，总分值为100分。

二、评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价部分 |  | 分 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）。 | 30 |  |  |
| 二 | 技术部分 |  | 分 | 是否暗标 | 是否客观分 |
| 1 | - 1.投标人需对采购清单内所有技术参数要求进行逐条应答，在《技术参数偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明是否响应。招标文件要求提供证明材料的，提供响应材料并标明所在页码，否则评标委员会有权作负偏离处理。 - （1）除有特别要求以外，标注“▲”的技术条款，投标人须在投标文件内提供由国家认可的检验检测机构出具的与所投产品型号一致、完整有效的带有CMA标识的检验检测报告。标注“▲”的技术条款有特别要求的，如要求提供防爆合格证或其他第三方检测报告的，则按具体的要求提供相应技术支持材料即可（具体要求详见各采购包技术参数）。各检测报告或有关技术支持资料，须在评审索引表中详细标明所在投标文件中的页码和位置。如未提供检测报告或有关技术支持资料，或所提供的有关报告资料不完整、不清晰，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。如因未在偏离表中注明支持资料具体页码和位置导致该项参数不符合采购要求或不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。 - （2）未要求提供技术支持资料的一般技术条款，以投标文件中技术参数偏离表响应的内容为准。 - （3）非单一产品采购包评审时，需对包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。 2.所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得55分。标记“▲”为重要技术条款，负偏离1项扣3分；其他一般技术条款，负偏离1项扣0.5分。本项最高得分55分，最低得0分。 3.技术参数条款中，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 |  | 55 | 否 | 是 |
| 三 | 商务部分 |  | 分 | 是否暗标 | 是否客观分 |
| 1 | - 售后服务。就投标人提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：售后服务范围、操作培训、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺、保修范围、所投产品常见故障及保修措施等情况。 1.方案内容完整，售后服务范围全面且清晰，操作培训方案完善，售后服务点设置有利于采购人，配备售后服务人员专业对口且经验丰富，响应时间迅速，售后服务承诺与保证书有处罚措施，保修范围全面清晰，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，新增配件免费更换的，得7分； 2.方案内容有漏项但基本完整，售后服务范围清晰，有售后服务点，配备售后服务人员，响应时间适中，常见故障罗列较详细，得4分； 3.方案内容不完整，售后服务范围不明确，无售后服务点，未配备售后服务人员或人员专业不对口，响应时间缓慢，得1分； 4.未提供得0分。 |  | 7 | 是 | 否 |
| 2 | 二、质保期外维保 就投标人提供的质保期外维保服务范围、内容、响应时间及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格、质保期外维保承诺等情况进行综合评审。 1.方案内容完整，维保范围、内容全面，响应时间迅速，维保及新增配件费用优惠，服务承诺对采购人有利，得6分； 2.方案内容有漏项但基本完整，维保范围、内容基本全面，响应时间一般，维保及新增配件费用适中，得3分； 3.方案不完整，维保范围和内容不明确，响应时间缓慢，维保及新增配件费偏高得1分； 4.未提供得0分。 |  | 6 | 是 | 否 |
| 3 | 三、质保期 根据投标人针对本项目供货产品质保期进行评分： 投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求（三年）基础上每增加一年得1分，最高得2分。未提供者不得分。（投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺书）。 |  | 2 | 否 | 是 |

说明：

1.以上评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料，且必须清晰完整。

2. 投标人如有提供不实评审材料、弄虚作假，一律作无效响应处理，该不良行为予以公示。

注：本项目售后服务、质保期外维保部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，A4纵向幅面，页码用阿拉伯数字连续编写，置于页面右下角，方案及页码字体大小均采用黑色四号宋体；投标人在“售后服务、质保期外维保”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等）；售后服务、质保期外维保部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印、加粗、下划线、斜体格式等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；相关人员姓名应以职务或职称代替，售后服务、质保期外维保方案总页数不得超过120页，违反上述内容的整个暗标部分不得分。

上传的“非暗标”部分的材料中不得出现与售后服务、质保期外维保方案相关的内容，否则整个暗标部分不得分。

三、本办法未尽事宜，由评委会依据有关法规研究解决。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函、“监狱和戒毒企业证明材料”

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、联合体协议

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、实质性要求响应及偏离表

十八、供应商认为需要提交的其他资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：泰州市政务服务中心

根据贵方的          号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：

本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

说明：

1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.非监狱企业不需提供此声明函。

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- ，生产厂为          （供应商名称），厂址为        （供应商地址）。  的中国境内生产的组件成本占比≥    。    的  / 在中国境内生产。    的    在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十二、联合体协议（参考格式）

不接受联合体的项目投标人可不填写此表格

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市政务服务中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 分项报价表

- 分项报价表（采购包  X  ）

| 序号 | 分项 内容 | 制造商名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 其中，小、微型企业或残疾人福利性单位或监狱和戒毒企业产品价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 元（小数点保留两位） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、此表为表样，具体内容和行数可自行添加。

2、供应商对各分项费用进行报价时,计算公式中的各项数值均应先四舍五入并保留两位小数之后再相加或者相乘。

3、报价包括采购文件所列项目服务管理内容、服装费、工具费、耗材费、通讯费、管理费、各种税金、人工、保险、加班费、劳保等一切费用，采购人不再另行支付。后期如遇政策调整，供应商自行承担。

4、未注明小微企业或残疾人福利性单位或监狱和戒毒企业或节能产品价格或环保产品价格的，不享受对应的价格扣除。专门面向中小企业采购的项目或采购包，不再执行促进中小企业发展的相关价格优惠政策。

投标单位（盖章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期： 年 月 日

- 技术要求响应及偏离表

技术条款偏离表（采购包  X  ）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 （严格按招标文件内容填写、不得更改） | 投标响应 | 偏离 | 对应证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

3、招标要求规格必须严格按招标文件内容填写、不得更改，否则评标委员会有权拒绝其投标。

投标单位（盖章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期： 年 月 日

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：              分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十七、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分条款、标记“★”的有关条款） | 响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |

备注：

1.供应商必须对实质性要求响应及偏离表（斜体且有下划线部分条款、标记“★”的有关条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果征集文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按征集文件要求提供证明材料的，该项目作无效响应处理。

十八、供应商认为需要提交的其他证明材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签字或盖章）：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函、和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。