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[bookmark: 第一章_竞争性磋商邀请]第一章	竞争性磋商公告
项目概况
全院区净化区域维保项目的潜在供应商应在江苏政府采购网免费下载采购文件，并于2026年8月7日  14:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况：
1、项目编号：JSZC-320281-CJZD-C2026-0023
2、项目名称：全院区净化区域维保项目
3、采购方式：竞争性磋商
[bookmark: _GoBack]4、预算金额及最高限价：111万元/年
5、采购需求：本项目为全院区净化区域维保项目。（详见采购文件）
6、合同履行期限：三年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。
7、本项目不接受联合体。
8、本项目是否专门面向中小企业：是。
9、本项目标的所属行业：其他未列明行业。
二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）
2.提供格式条款《关于资格的声明函》
3.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标/磋商/谈判/询价声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】
4.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购，投标人须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件））；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；
[bookmark: OLE_LINK3]（三）本项目的特定资格要求：供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质。
三、获取采购文件：
时间：2026年7月28日至2026年8月4日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：“江苏政府采购网”
方式：自行免费下载
售价：0.00元。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点：
[bookmark: 提交响应文件截止时间：2021年5月13日下午13:30（北京时间）]2026-8-7    14:00（北京时间） 
地点：苏采云平台
五、公告期限：
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK1]（一）供应商注册
1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。
（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。
[bookmark: OLE_LINK2]（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。
技术服务电话：025-83633744、025-83633743（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。
3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。
4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。
技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）
（二）获取采购文件，完成项目参与
供应商可在项目采购公告附件中查看采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。 
1、采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名　　称：江阴市人民医院
统一信用代码：12320281466404058X
地　　址：江阴市迎瑞路3号
项目联系人：冯女士、沈先生
联系电话：0510-86879029
2、采购代理机构信息
名　　称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司
统一信用代码：91320281553765812K
地　　址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼
项目联系人：周鑫华、周橙
联系电话：0510-86560051



江苏澄建正达工程项目管理有限公司
                                                           2026年 7 月 28 日
第二章	竞争性磋商须知前附表

	序号
	内	容

	

1
	项目名称：全院区净化区域维保项目
项目编号：JSZC-320281-CJZD-C2026-0023
采 购 人：江阴市人民医院
采购方式：竞争性磋商

	
2
	采购代理机构：江苏澄建正达工程项目管理有限公司 
地址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼

	3
	磋商保证金：本项目免收磋商保证金

	4
	磋商响应文件有效期：评审后 60 天

	
5
	供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

	6
	磋商响应文件接收截止时间：2026年8月7日  14:00止
截止期后的磋商响应文件，恕不接受

	7
	磋商时间：2026年8月7日  14:00起

	8
	确定成交单位时间：评审结束后

	9
	采购人信息
名称：江阴市人民医院
地址：江阴市迎瑞路3号
项目联系人：冯女士、沈先生
联系电话：0510-86879029
采购代理机构信息
名称：江苏澄建正达工程项目管理有限公司
地址：江阴市延陵东路162号东恒嘉苑商务楼10楼
项目负责人：周鑫华、周橙
联系电话：0510-86560051



[bookmark: 第三章_竞争性磋商须知]第三章	竞争性磋商须知
一、遵循原则：
透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、竞争性磋商文件：
1、竞争性磋商文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在磋商响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。
2、磋商文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3、供应商应在江苏省政府采购（苏采云）平台免费下载采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。
4、磋商文件仅作为本次竞争性磋商采购使用。
5、供应商一旦参加竞争性磋商，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。
三、竞争性磋商文件的解释：
1、供应商如有需要对竞争性磋商文件要求澄清的问题，请于磋商响应文件截止接收时间前五天以书面形式提出，并送至江苏澄建正达工程项目管理有限公司，并将电子文档形式发至邮箱：492284463@qq.com。
2、本文件的最终解释权归采购人。
四、竞争性磋商文件的补充或修正：
1、采购人可在提交首次磋商响应文件截止时间五日前对磋商文件进行必要的澄清或者修改，视采购具体情况，可延长提交首次磋商响应文件截止时间。
2、如需对磋商文件进行澄清或修改，且澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件的编制，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，该澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分，供应商应在磋商响应文件接收截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商响应文件不符合采购文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。
五、磋商响应文件的要求：
磋商响应文件由下列部分组成：
（1）*响应函；
（2）*项目报价总表；
（3）*报价明细表；
（4）*项目服务方案；
（5）*商务、技术要求响应及偏离表；
（6）*供应商综合实力；
（7）*资格证明文件：
文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）
文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》
文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署磋商响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自磋商声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份〈不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】
文件4：本项目专门面向中小企业采购，投标人须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件））；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件
文件5：供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质（须提供相关证书扫描件）
（8）评审标准中对应的其它所需证明材料
（9）供应商认为需要提供的其他证明文件
注：
①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效磋商响应文件。
②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目磋商之日前三个月内。
④磋商响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
⑤采购文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。
⑥联合体磋商的，由联合体牵头单位编制、提交投标（响应）文件。
⑦本项目不接受纸质磋商响应文件。
六、磋商响应文件的制作、提交与远程交互：
1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、询标、磋商变动响应、提交最后报价等交互环节。相关要求和说明如下：
①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
②磋商当日，供应商不必抵达开标现场；
③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案：无。
⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。
⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。
⑦开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。
⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。
3、竞争性磋商的有效期为评审后60天。
4、竞争性磋商费用自理。
七、无效磋商响应文件的确认：
（一）供应商存在下列情况之一的，其磋商响应文件无效： 
1、磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
2、不具备磋商文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；
3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、磋商响应文件未按规定的期限、地点送达的；
6、磋商响应文件内容未实质性响应或不符合法律法规和磋商文件中规定的其它实质性要求的；
7、磋商响应文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
8、不响应磋商文件中的付款方式的。
（二）供应商有下列情形之一的，视为恶意串通，其磋商响应文件无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：
1、供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的磋商情况，并修改其磋商响应文件；
2、评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；
3、供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改磋商响应文件；
4、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件实质性内容；
5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商；
6、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
7、供应商之间商定部分供应商放弃磋商或者放弃成交；
8、供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
9、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
10、不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜；
11、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；
12、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
13、不同供应商的磋商响应文件相互混装。
八、磋商、评审：
1、磋商、评审工作由采购人负责组织。具体磋商、评审事务由依法组建的磋商小组负责。采购人代表和有关专家依法组成磋商小组，参加评审的专家实行回避制度。
2、磋商小组对磋商响应文件进行初审，分为资格性检查和符合性检查。
A、资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明文 件（文件1-文件5）等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、中国政府采购网对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
B、符合性检查：依据采购文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对采购 文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
3、磋商响应文件的澄清：为有利于评选审查，磋商小组在评审过程中，可随时要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正以书面形式做出的，应由法定代表人或法定代表人授权委托人签署。
4、对确定为实质上响应的磋商响应文件做进一步审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
(1)报价总表内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以报价总表为准。
(2)总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
(3)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其磋商响应文件将被拒绝。
5、磋商小组讨论、确定磋商程序和磋商内容。
6、磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商。磋商轮次由磋商小组视情况决定。
7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。如有实质性变动，经采购人代表确认后，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定的时间内重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托人签字或者加盖公章。如有负偏离，将作为无效磋商响应文件。
8、磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
9、评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价＜全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值*50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价*50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价＜采购项目最高限价*45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
10、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
九、确定成交单位：
1、磋商小组根据采购文件规定的评审方法和评分标准进行评审，按采购文件的要求在 3 家成交候选单位中，依法确定排序第一的供应商为成交供应商，并编写评审报告。
2、确定成交供应商 2 个工作日内发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。
3、磋商、评审及确定成交单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。
4、采购代理机构不负责向任何供应商说明成交或不成交的原因。
十、质疑处理：
1、供应商质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》有关规定处理。
2、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；供应商对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；供应商对成交结果提出质疑的，应在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；
（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。
4、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
5、供应商提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至采购代理机构。
6、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。
7、供应商对成交结果提出质疑时，以非书面形式、对采购文件、评审标准、成交结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加磋商的供应商或在磋商活动中本身权益未受到损害或从磋商活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。
8、供应商提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。
9、采购人及采购代理机构将在收到供应商的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复， 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
十一、采购项目的终止：
在竞争性磋商采购中，有下列情形之一者，将终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款以及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定的情形外， 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。
十二、磋商保证金：本项目免收磋商保证金。
十三、成交无效的确认：
供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。
十四、签订合同：
1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同需经采购代理机构见证。
2、签订合同前，中标方须向采购人提供2份与网上投标文件一致的纸质打印投标（响应）文件。
3、履约保证金的收取：合同签署前，成交方向采购单位缴纳履约保证金。成交方向采购单位缴纳政府采购合同金额的5%作为履约保证金。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向成交单位出具有效的履约保证金收款凭证。
4、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。
4、采购代理机构监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。成交供应商未履行采购文件、磋商响应文件和合同规定的义务，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理，不可抗力除外。
十五、付款方式：见项目要求。
十六、政策功能：
1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。
4、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
十七、政府采购合同融资：
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我单位组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。
十八、质量及验收：
项目完毕后，成交方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、磋商文件、磋商响应文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（澄财购〔2025〕1号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。
十九、服务费：
1、本项目招标代理费由中标人支付。招标代理费按江阴市政府采购代理机构指导性收费标准25%计取(详见下附表)。招标代理费计取方式采用差额定率累进法，中标人须在领取中标通知书之前，以支票、汇票、电汇、现金等形式向代理机构交纳招标代理费，评审专家费由采购人支付。
	
	中标金额
	收费比例最高上限%
	最高上限

	1
	100万元（含）以下部分
	1.3
	政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。

	2
	100万元—500万元（含）部分
	0.4
	

	3
	500万元—1000万元（含）部分
	0.3
	

	4
	1000万元—5000万元（含）部分
	0.2
	

	5
	5000万元（含）以上部分
	0.1
	



2、供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏澄建正达工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
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[bookmark: 第四章_项目要求和有关说明]第四章	项目要求和有关说明
[bookmark: （以下要求均为实质性要求）]（以下均为实质性要求）
[bookmark: 一、项目概述]一、项目概况
本项目为全院区净化区域维保项目，为保障医院手术室、ICU、NICU、消毒供应中心、静配中心、检验科、介入手术室等净化区域持续稳定运行。

二、维保范围
1、城中院区
	城中院区

	1号楼门诊
	3楼细胞实验室

	
	门诊手术室

	
	3楼准分子激光手术室（万级）及相关辅助用房

	2号楼
	2楼呼吸科ICU

	
	3楼产科及相关辅助用房

	
	11楼CCU

	
	4楼新生儿科、NICU及相关辅助用房

	
	8楼妇科门诊计划生育手术室

	
	16楼血液科层流病房

	3号楼
	-1楼吸引机房

	
	1楼DSA介入手术室

	
	2楼中心供应室及相关辅助用房

	
	2楼、3楼手术室20间（2间百级、4间千级、14间万级）

	
	4楼静脉配置中心及相关辅助用房

	
	5楼ICU及相关辅助用房

	
	18楼烧伤科ICU及相关辅助用房

	
	4楼设备机房（不含UPS及电池）

	5号楼
	1楼营养配置间


（1）门急诊病房楼
1号楼门诊楼准分子激光手术室1间（万级）及相关辅助用房、1号楼门诊3楼细胞实验室、1号楼门诊手术室
（2）2号楼
2号楼2楼呼吸科ICU、2号楼3楼产科及相关辅助用房、2号楼4楼新生儿科、NICU及相关辅助用房、2号楼16楼血液科层流病房
（3）3号楼
负1楼吸引机房、3号楼1楼DSA介入手术室、3号楼2楼中心供应室及相关的辅助用房、3号楼2、3楼麻醉科手术室20间（2间百级、4间千级、14间万级）、3号楼4楼静脉配置中心及相关的辅助用房、3号楼5楼ICU及相关的辅助用房、3号楼18楼烧伤科ICU及相关辅助用房、3号楼4楼设备层机房范围内的所有与净化相关的设施设备（不包含UPS及电池，但需包括汇流排、空气压缩机及空气储罐、UPS及电池的日常巡查）
（4）5号楼
5号楼1楼营养配置间
2、敔山湾院区
	敔山湾院区

	2号楼门急诊病房楼
	-1楼吸引机房

	
	1楼EICU、急诊抢救室及相关辅助用房

	
	2楼静脉配置中心及相关辅助用房

	
	3楼门诊手术室（6间手术室及相关辅助用房）

	
	3楼DSA手术室（3间手术室及相关辅助用房）

	
	4楼手术室及相关辅助用房

	
	4楼病理科PCR实验室、空气处理系统

	
	4楼输血科

	
	5楼ICU及相关辅助用房

	1号楼
	2楼、3楼检验中心

	5号楼A
	1楼烈性传染病房

	
	2楼ICU

	5号楼B
	1楼留观室、净化机房

	
	2楼病房

	
	3楼ICU及净化机房

	
	吸引机房

	3号楼
	营养配置间

	紧急医学救援中心
	1楼DSA手术室及相关辅助用房

	
	4楼ICU及相关辅助用房

	
	-1楼吸引机房


包括门急诊病房楼一层EICU、一层急诊手术室、二层静脉药物配置中心、三层门诊手术室、三层DSA介入手术室、四层中心手术室、四层病理科PCR实验室、四层血库、五层ICU；行政检验楼二、三层检验中心；传染科楼一层烈性传染病房、二层感染ICU及负压病房；食堂宿舍楼的营养配置间等净化区域的装饰、设备、空调、电气、给排水及医疗气体运维服务，具体如下：
（1）门急诊病房楼
一层：EICU，7床（其中负压单间1床）、急诊抢救室及辅房；急诊手术，设置清创手术两台。
二层：静脉药物配置中心；设净化万级营养间、净化万级抗生素间、净化万级危害药物调配间、净化万级二更衣间、净化十万级一更衣间、净化十万级洗衣洁具间（营养间）、净化十万级洗衣洁具间（抗生素间）、摆药准备区、成品核对暂存区、脱包间、推车清洗暂存区、普通清洗间、审方打印间等。
三层：门诊手术室，设置6间手术室，以及相关的配套辅房；DSA介入手术室，设置3间手术室，以及相关的配套辅房。
四层：手术中心：洁净手术室18间,其中Ⅰ级手术室4间（OP18为心脏杂交手术室）、Ⅲ级手术室14间（OP1为正负压切换手术室）；血库:设接收、配血、血型鉴定、血型参比、血液过滤、血液储存等；病理科PCR实验室：设试剂准备区、样本制备区、基因扩增区、分子病理室等；病理科空气处理系统。
五层：ICU：共设计病床30床,其中3间4人病房，3间5人病房，2间单人病房，1间正负压切换单人病房。
（2）行政检验楼：
检验中心二层:检验大厅分为临检、免疫、生化仪器室三个区域、另外设置免疫室及相关的辅房。
检验中心三层：检验大厅分为检验区预留、基因组免疫室、微生物仪器操作室三个区域,另设置7间PCR实验室，1间P2+实验室等，净化十万级。
（3）传染科楼
一层烈性传染病房： 1间。
二层ICU：感染病房2间、负压隔离病房2间。
感染科吸引机房
（4）食堂宿舍楼
营养配置间
（5）紧急救援中心
一层DSA手术室及相关辅助用房。
四层ICU及相关辅助用房
地下一楼吸引机房
（6）原净化采购范围内的医用气体系统
本次采购的运维服务包括上述范围及其设备层机房范围内所有与原净化采购范围内的相关设施设备（不包含空气压缩机、UPS电池）及相关辅助工程的维护养护。

三、维保服务内容
1、净化空调系统：净化循环机组、净化新风机组、维保区域内的普通区新风机组、风机盘管、空调水系统自维保区域总阀之后算起至各末端（不含总阀）、空调电系统自供电楼层总柜之后算起至各末端（不含总柜）、冷热源系统（不含中央空调冷热源）、加湿除湿系统；
2、水系统：感应水龙头、普通水龙头、淋浴龙头、热水器、浴霸等，金属软管、角阀、混水阀、下水管及下水管道疏通等，便池脚踩阀、便斗感应水阀、按压水阀、坐便器等，给水系统范围自进水总阀后算起至各末端（不含总阀），不含纯水、酸化水等特殊用水设备的相关管道和配件维修。
3、强电系统：各类照明灯（不含消防照明、疏散指示灯，照明灯已达寿命的由维保单位按医院要求更换LED灯），墙面、地面插座、开关等，强电系统范围自维保区域楼层总柜之后算起至各末端（不含总柜）。
4、装饰系统：墙面、地面、顶面维修（不含整面更换）、防撞带、踢脚线、检修口、更衣柜、储物柜（不含保险柜）、办公桌、办公椅（不含无法修复的整体更换）、自动门、手推门、门锁、柜锁等（自进入维保区域的门算起）。
5、医气系统：全院区所有气体终端的维护保养、进气滤网清洗、二氧化碳、氮气各汇流排的巡检、维修（不含钢瓶更换），医气系统范围自液氧罐算起至各末端（不含液氧罐区域）, 吸引机房真空泵维保，管路阀门与密封、电气控制与报警系统、基础安全附件维保等。
6、设备类：不锈钢洗手池、器械柜、麻醉柜、保温柜、保冷柜、写字板、传递窗、观察床、圆凳、方凳（不含无法修复的整体更换），敔山湾院区病理科空气处理系统。

四、维修配件及材料
1、维修、维护保养所需的所有易损零配件、设备及材料等均由中标方负责（初、中、高效过滤器除外）；
2、维修、维护保养所需的所有易损零配件、设备及材料等必须是原厂原型号的配件、设备及材料，如因产品更新换代、停产等原因确实无法提供原厂原型号配件、设备及材料的，需书面形式报告且技术上可行并得到招标方同意后方能使用；
3、投标方须设有常用零配件库，所有易损零配件、设备及材料等须库存半年以上用量，以便保证设备出现故障时能及时修复。

五、技术要求
1、每日需完成对承包范围内的相关区域巡查工作，每月定期交相关管理科室存档（内容包括净化系统工作情况，含温度、湿度、压差、风速、风量等参数以及医用气体压力等、对生活区及洁净区内需维修处理的问题进行统计并落实维修时间、二氧化碳汇流排报警装置等）；
2、每月对手术室、ICU病房、静脉配置中心、检验科、层流病房、制剂室等维护保养区域的设备、管线、二级减压箱、电控制柜等进行巡检至少一次，并以书面形式报告各系统工作运行情况每月定期交招标方相关管理科室；
3、净化设备的检查、清洗、消毒，过滤器的清洗、消毒、更换(定期对新风采集箱、过滤网和机组初、中效过滤器进行清洗或更换)，对送、回、排风口及过滤网进行清洗。清洗更换周期如下：
4、初效过滤器1个月内进行一次更换。更换时并对新风采集箱和新风机组进行一次清洗和消毒。日常检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期；
5、中效过滤器每3个月内进行一次更换。更换时应对净化机组进行一次清洗和消毒。或根据日常使用频率适当调整更换周期；
6、亚高效过滤器每1年内进行一次更换；
7、高效过滤器每3年内进行一次更换；
8、手术室、层流病房、ICU病房、产房、CCU等洁净区域的回风口及过滤网，每周清洗一次；生活区的回风口及过滤网，每季度清洗一次；
9、新风机组新风采集口过滤网每2天清洗一次；
10、机组供水Y型过滤器每月检查、清洗一次；
11、各级过滤器的更换工作须作详细记录，每年需做过滤器的年采购计划，并至少提前一个月做采购计划报招标方，每月定期交招标方相关管理科室；
12、每年对净化空调风机盘管、净化机组表冷段翅片以及机组内部全面保洁一次，对各系统的保护装置试动作一次并作记录；
13、每半年对所有生活区及洁净区域进行性能检测（温湿度、风量、风速、压差、噪音、照度、尘埃粒子浓度等及需附尘埃粒子数机打数据记录原件）；同时对两院区所有二级减压箱内减压阀进行吹扫检查；并做书面记录备查。每年度末将性能参数检测结果整理装订成册，交招标方存档；
14、每季度对敔山湾院区病理科空气处理系统进行巡检维护保养及设备故障应急维修（含服务中产生的配件及耗材费，但不包含新风机组、排风机组、离子主机三类设备的整体更换，如需更换，招标方另行采购）。
15、检测时间必须是节假日或周末，具体时间以招标方指定时间为准，检测必须符合医院空气净化管理标准（WS/T 368-2025）及国家相关规范要求。（须提供承诺书，格式自拟。）
16、维保范围内的各系统设备的检修维护保养及操作必须符合设备厂家技术要求以及国家相关规范，由于投标方原因造成设备损坏及人身伤害事故，投标方负全责。

六、驻场人员要求
[bookmark: _Hlk142895368]1、每个院区必须配备2名及以上专业维修人员常驻医院（不能兼顾其他单位的工作）且两院区共配备1名常驻机动维修人员；另固定非常驻经理一名，每周进行督查并有督查记录。维修人员须责任心强，身心健康，具备安监/应急管理部门颁发的《特种作业操作证》，作业类别为制冷与空调作业或低压电工作业或压力容器操作证或焊接与热切割作业，须提供本单位近3个月中任意1个月为其缴纳社保的证明扫描件。
2、常驻医院的所有专业维修人员在工作日的8小时必须在招标方指定办公场所上班，出现故障立即处理，夜间(含节假日)维修需在30分钟内赶到现场进行处置；节假日白天必须派专业维修人员在招标方指定办公场所上班；
3、投标方实际派驻医院现场的专业维修人员必须与投标时所提供的专业维修人员信息一致。

七、应急响应
1、设备故障，现场无法修复的，投标方应采取积极有效的应急措施以保证系统的临时应急使用。
2、如招标方因整体规划调整，对维保范围内的净化区域进行改造，中标方应结合净化区域实际情况，给予招标方专业的建议及方案。
3、维修无法修复且无法采购到相同的品牌设备的，经双方确认后，中标方应向招标方提出更换申请（或提出更换选型的建议）。
4、突发性故障，在接到招标方的报修电话后应立即到现场解决故障或提供解决方案，超过1小时未到场维修或提供解决方案的，根据实际情况每次从维保费中扣除200-500元。
5、如故障排除所需配件采购周期较长，投标方应采取应急措施确保系统的正常使用。

八、商务要求
1、服务期限：三年，合同一年一签，具体以合同签订时间为准。    
2、服务地点：江阴市人民医院城中院区、敔山湾院区。
3、质量要求：合格。
4、验收标准：按照GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》、WS/T 368-2025《医院空气净化管理规范》、GB/T 42392-2023《洁净手术部通用技术要求》等国家现行相关规范标准，根据使用科室对维保服务满意度及相关考核进行评价、打分。
5、付款时间及付款方式：维保费用在每季度维保执行完成后，中标方提交装订成册的每月的自检测合格报告、巡检记录、维修、保养、更换零配件工单，实际维保范围，由招标方根据日常考核结果，填写履约验收单，双方进行结算，在确定结算金额后，中标方开具增值税发票，招标方在30天内支付维保费用，以此类推。

九、有关说明：
1、本项目报价为固定总价，供应商报价内容必须报全，不得漏项。本项目按楼宇进行分项报价，对敔山湾院区2号楼空气处理系统进行分项报价，维护保养项目为总价包干的维修保养服务，包括维修、维护保养所需所有易损零配件、设备、材料（其中初、中、高效过滤器由招标方采购，由中标方免费安装更换）等以及人工、检测（压力表及安全阀检测费用由招标方承担，由中标方免费安装更换）、交通、食宿、管理、税金等与维护保养相关的全部费用。若因招标方布局规划调整，科室变动迁移等情况，至服务期开始日，如有尚未启用的净化区域，维保服务费用从实际启用时间开始，按实际维保服务面积进行结算；若因招标方规划调整，楼宇内部分净化区域停用，维保服务费用按实际维保时间及面积进行结算，具体根据楼宇报价计算。
2、报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，中标后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购人所接受。
3、在服务期限内，项目组人员应保持稳定，以确保服务工作的正常进行。若更换人员，应以相当资格与技能的人员替换，同时须经采购人备案同意后方可更换。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4、投标文件中所提供的全部资料包括公司业绩情况，各类人员的在职情况、工作经验、人员资格等情况均真实可靠，如果所提供的资料有误或欺诈或失实,一经查实，采购人有权解除合同并追究相关法律责任。
5、供应商在项目实施过程中应文明规范作业，符合国家相关质量标准和安全防护措施要求，供应商在项目实施过程中对安全管理和安全防护负有全部责任，供应商对签订合同项下全部范围和人员负安全责任，因发生安全事故导致的一切责任包括财产损失和人身伤害均由供应商负全责。
6、采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
经采购人允许，供应商可因踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此要求采购人承担有关责任或损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。
供应商承担踏勘现场所产生的自身费用。
7、凡涉及采购文件的补充说明或修正，均以江苏澄建正达工程项目管理有限公司书面依据为准。
8、江苏澄建正达工程项目管理有限公司对本次采购结果不作任何解释。



附件一：
维修保养细则
1.净化空调及排风系统（含氟空调系统）：
1.1净化空调机组电机绝缘检测（相间及对地）（每两月一次）
1.2净化空调机组电机、风机轴承检查有无异响、轴承加润滑脂（每两月一次）
1.3风机皮带松紧度检查，调整及更换皮带（每两月一次）
1.4机组电源线路、强电柜、控制系统检查、保养、除尘、试动作、各接线端子紧固、DDC控制器及上位机的检查维护（每两月一次）
1.5初、中效过滤器检查、更换及机内保洁，洁净室内回风、排风过滤网的更换，风口内侧保洁，风口的检查维修(按技术要求上要求的各级过滤器更换周期每周、每月、每季进行更换)
1.6风阀阀体、执行器及控制检查（每两月一次）
1.7加热段的电加热器绝缘检查、过热保护开关动作测试（每两月一次）
1.8加湿系统的检查维护、加湿电极的绝缘检测，加湿罐的更换以及加湿工作是否正常检查（每两月一次）
1.9表冷段的维护清洁，结水盘的清洁及排水管路疏通（每两月一次，其中翅片清洗每年一次）
1.10水路的电磁二通阀，电磁三通阀、比例积分阀的动作检查及维护（每两月一次）
1.11高效过滤器的检查，有无漏风、破损情况以及压力降测试（每年一次）
1.12生活区及洁净室的温湿度、送风量、风速、压差、噪音、照度、尘粒浓度检查（每天巡检，每半年自检出具书面报告一次）
1.13排风机、换气扇的检查保养，排风中效过滤器的检查更换（每两月一次,排风中效过滤器一年更换一次）
1.14风管、水管路的检修以及保温的检查、修复（每两月一次）
1.15净化空调系统调试（每年一次）
1.16氟系统检查：
1.16.1压缩机、风机电机的绝缘检测（相间及对地）（每两月一次）
1.16.2系统检漏（每月一次）
1.16.3运行工况检查调整，并视检查情况进行制冷剂的添加（每半年一次）
1.16.4控制系统检查、试动作、接线端子紧固（每两月一次）
1.16.5冷凝翅片的清洗维护（每半年一次）
1.17压力表每日巡查，半年校验更换一次。安全阀每年校验更换一次。
2.强电系统：（每两月一次）
2.1电源的检查，电源电压、电流、线路温升测试（其中电压、电流、温度每日检查记录）
2.2强电线路的绝缘检测（相间及对地）（每两月一次）
2.3线路接线端子的紧固（每两月一次）
2.4强电柜的除尘（每三月一次）
2.5控制线路以及漏电保护等保护装置的试动作（每两月一次）
2.6照明线路、插座回路的的检查、灯具及插座的检查和更换（每日巡修，每两月维护）
2.7隔离变压器的检查维护，电压、电流、温升及绝缘检查（每两月一次）
2.8接触器的检查维护，触点处理（每六月一次）
3.弱电系统：
3.1DDC控制器的检查维护（每两月一次）
3.2上位机电脑的检查维护、机箱除尘（每两月一次）
3.3各类传感器（温度、湿度、压差等）、执行器、数模转换器等的维护检查（每两月一次）
3.4控制柜的除尘（每三月一次）
3.5各类弱电线路的检查（每两月一次）
3.6系统检测、调试、保护装置试动作（每年一次）
3.7空调启停面板、照明面板、手术麻醉面板及各线路板的检修维护（每两月一次）
4.生活区及洁净室内设备：
4.1各类门的维修维护
4.1.1门板的维修
4.1.2门锁、电插锁、磁力锁的维修更换
4.1.3门轴、合页、铰链的维修更换
4.1.4地弹簧、门吸的维修更换
4.1.5闭门器、密码器的检修更换
4.1.6自动门的检修：
4.1.6.1自动门各运动部件保养润滑
4.1.6.2自动门控制系统的检查、调试
4.1.6.3自动门的机箱内除尘
4.1.6.4踢脚开关检查，有无歪斜并处理
4.1.6.5检查止摆器是否有松动，止摆器槽是否脱落
4.1.6.5检查机箱盖板是否平整，术中灯是否正常工作等
4.1.6.7检查导轨上面的限位器是否撞歪并处理
4.1.6.8检查自动门的开关速度是否平顺、滑轮高低调节螺丝是否脱落
4.2设备带的维修维护
4.2.1设备带各类终端的检查更换，有无松动检查处理
4.2.2设备带管线检查（气体管道、强、弱电线路及接头）
4.3医用气体
4.3.1供气系统以及终端压力检查是否正常
4.3.2气体管道、阀门是否有漏气检查及处理
4.3.3气体终端有无松动、堵塞等检查及处理
4.3.4气体管道清理疏通
4.4洗手池的检修维护
4.4.1检查开关是否正常，是否出水、光电灵敏度是否正常
4.4.2检查给皂器工作是否正常
4.4.3检查水龙头、金属软管有无漏水
4.4.4整体绝缘检查
4.4.5洗手池热水器的检查、绝缘检测
4.4.6洗手池的自控系统检测，线路端子紧固
4.5保温、保冷库的检查维修
4.6器械柜、药品柜、写字台、储物柜、椅子的维修、锁具的更换
4.7传递箱、传递窗、观察窗、风淋室的维修，互锁机构的检查，过滤器的更换、保洁
4.8盐水导轮、轨道、挂钩的检修更换
4.9置物架、电视机、热水器的维修
4.10卫生间的座便器、小便器、洗手池水龙头、喷淋、隔断、排水管道的维修更换
5.生活区及洁净室的建筑装饰
5.1顶板、墙面、地板的维修更换
5.2防撞带、踢脚线等的维修更换
6.医气系统
6.1真空泵维保，检查液环泵工作水水质，清理水箱杂质，检查并更换渗水的机械密封，清理进气滤网（每月一次）
6.2检查干式旋片泵真空专用润滑油，清理进气滤网（每月一次）
6.3检查电机轴承温度、联轴器/弹性垫有无开裂松动，调整传动皮带松紧度（每月一次）
6.4拆卸清洗汽水分离器滤芯、初级进气滤网，堵塞严重直接更换（每月一次）
6.5检查全部阀门开关，启闭灵活、关闭无内漏（每月一次）
6.6法兰、接头检漏，紧固松动螺栓，更换老化密封圈（每月一次）
6.7电机轴承加注润滑脂，更换老化减震垫，清洗冷却水箱、换热器水垢，检查补水电磁阀、浮球阀（每季度一次）

附件二：
	江阴市人民医院净化区域维保项目考核评分表
	

	物业公司：                            考核日期：                   得分：

	项目
	分值
	考核标准
	标准分
	考核办法
	扣分事由
	扣分

	日常巡检运维
	25
	巡检频次合规，严格按照合同及规范要求完成每日/每周/每月净化区域巡检（手术室、ICU、净化机房等）
	10
	查看现场，发现一次扣2分
	
	

	
	
	巡检记录规范，巡检记录完整、真实、规范，包含设备运行参数、压差、温湿度、风速、设备状态及处理结果
	8
	
	
	

	
	
	巡检发现设备隐患、参数异常需及时上报并限期整改
	7
	
	
	

	服务态度
	5
	维保人员统一着装、仪容整洁，服从医院管理，服务态度良好
	5
	现场查看，一项不符扣2分
	
	

	故障响应与维修
	20
	接到设备故障报修后，紧急故障10分钟到场，普通故障30分钟内到场，
	10
	现场查看，超时15分钟以内每次扣2分，超时15-30分钟每次扣5分，超时30分钟扣款200-500元。
	
	

	
	
	故障一次性修复率高，无重复故障
	6
	现场查看，一项不符扣2分
	
	

	
	
	维修完成后及时清理现场、登记台账、反馈甲方，形成闭环
	4
	查看现场，一项不符扣1分
	
	

	维保质量
	15
	严格按周期更换初效、中效、高效过滤器等耗材，更换记录完整、可追溯，更换后参数达标
	5
	查看现场，一项不符扣1分
	
	

	
	
	定期对净化机组、风道、风机、静压箱、消毒设备等进行清洁、调试、保养，风道无漏风、设备无异响
	5
	查看现场，一项不符扣1分
	
	

	
	
	净化区域洁净度、压差、温湿度等参数符合医院洁净手术规范
	5
	查看现场，一项不符扣1分
	
	

	安全生产
	15
	安全施工管理，作业前设置安全警示标识，严格遵守医院安全制度，规范用电、高空作业
	6
	发生一次不符扣3分，可以倒扣
	
	

	
	
	维保作业严格遵守院感要求，人员着装防护合规，不污染洁净区域
	5
	发生一次不符扣2分
	
	

	
	
	维保期内无人员安全事故、设备安全事故、院感事故
	4
	发生一般事故不得分，发生重大事故判定考核不合格
	
	

	台账管理
	10
	按时报送月度、季度维保总结、检测报告、耗材台账，资料归档齐全规范
	5
	查看台账，一项不符扣1分
	
	

	
	
	各类维保制度完善，落实到位
	5
	查看现场，一项不符扣1分
	
	

	满意度
	10
	临床科室评价，根据手术室、ICU、净化科室考核、投诉
	10
	每发生一次扣1分
	
	

	备注：合格分90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	检查部门：
	

	
	
	
	
	检查人员：
	


考核结果：
总分≥90分，不扣除服务费；
85分≤总分＜90分，扣除服务费500元；
80分≤总分＜85分，扣除服务费1000元；
75分≤总分＜80分，扣除服务费2000元；
70分≤总分＜75分，扣除服务费5000元；
得分70分以下为不合格。连续2个月总分＜70分，甲方将有权无条件单方面终止合同，且不承担任何违约责任。

附件三：
敔山湾院区空气处理系统维保细则

	类型
	分项
	运维服务子项
	服务周期

	综合调适服务
	综合调适
	1.新风/排风口风速测量，温湿度测量，噪声测量
	每季度

	
	
	2.科室业务变更、设备改动或者增加，风机频率调节，风量调适，温控调适
	每季度

	
	
	3.系统及设备的使用培训
	每季度

	自控系统运维
	中控系统
	1.表面擦拭保洁
	每季度

	
	
	2.中控屏界面检查
	每季度

	
	
	3.内部其他元器件检查/清灰/紧固
	每季度

	
	
	4.PLC模块硬件检查
	每季度

	
	
	5.系统自动运行功能测试及时间校准
	每季度

	
	FMpro质控系统
	1.FMpro在线检测质量控制：数据传输/在线监测/AQ数据库管理
	365天

	
	节能变频柜
	1.防雨/防虫/除尘/散热检查
	每季度

	
	
	2.接地保护检查
	每季度

	
	
	3.内部其他元器件检查/清灰/紧固
	每季度

	
	
	4.变频器功能测试/检查
	每季度

	
	新风空调机组
	1.初中效过滤器清洗保养
	每季度

	
	
	2.风口及叶轮积灰清扫
	每半年

	
	
	3.风机盘管翅片检查/清洗
	每半年

	
	
	4.检查及调校马达皮带张力
	每季度

	
	
	5.电机检查/加油保养
	每季度

	
	
	6.轴承检查/加油保养
	每季度

	
	
	7.电机及机箱绝缘测定
	每季度

	
	
	8.凝结水盘及排水口检查/疏通清理
	每半年

	
	
	9.冷凝水U型存水弯检查/疏通清理
	每半年

	
	
	10.风机箱防雨检查/防锈保养
	每半年

	
	
	11.机组三相电流平衡检查
	每季度

	
	
	12.电机皮带更换
	每一年

	
	
	13.新风机初中效过滤器更换
	每半年

	
	排风机组
	1.风口及叶轮积灰清扫
	每半年

	
	
	2.检查及调校马达皮带张力
	每季度

	
	
	3.电机皮带更换
	每一年

	
	
	4.电机检查/加油保养
	每季度

	
	
	5.轴承检查/加油保养
	每季度

	
	
	6.电机及机箱绝缘测定
	每季度

	
	
	7.风机箱防雨检查/防锈保养
	每半年

	
	
	8.机组三相电流平衡检查
	每季度

	
	风管系统
	1.机组与风管的软连接检查
	每半年

	
	
	2.手动阀、电动阀、防火阀功能测试检查
	每半年

	
	
	3.室内送排风口的过滤器清洗
	每季度

	
	
	4.检查风管穿墙位置的漏水情况
	每季度

	
	
	5.检查保温棉老化脱落情况
	每季度

	
	
	6.风管防锈保养
	每半年

	
	
	7.生物污染区外排高效过滤器更换
	每一年

	
	
	8.布气罩、散流器清洁保养
	每季度

	
	
	9.导流设备清洁保养
	每季度

	
	水系统
	1.检查保温棉老化脱落情况
	每季度

	
	
	2.水温计/压力表性能检查
	每季度

	
	
	3.Y型过滤器清洗
	每半年

	
	
	4.温控系统测试/调校
	每季度

	
	
	5.蝶阀/旁通阀/三通阀/止回阀性能测试、漏水检查
	每季度

	
	
	6.排气阀手动排气
	每季度

	
	
	7.缓冲水箱补水测试/浮球检查
	每季度

	
	
	8.水泵本地远程切换/常备用切换功能测试
	每季度

	
	
	9.水泵三相电流平衡检查
	每季度

	
	
	10.水泵密封性漏水检查/异响检查
	每季度

	
	离子主机设备
	1.运行状态检查保险丝
	每季度

	
	
	2.离子设备保洁/离子管清洗
	每季度

	
	
	3.离子管更换（D28管）
	每三年

	
	
	4.离子管更换（D53管）
	每三年

	
	传感器
	1.空气质量探头校准/测试
	每季度

	
	
	2.臭氧探头校准/测试
	每季度

	
	
	3.甲醛探头校准/测试
	每季度

	
	
	4.甲醛探头更换
	每两年

	
	
	5.TVOC探头校准/测试
	每季度

	
	
	6.气溶胶探头校准/测试
	每季度

	
	
	7.风速传感器校准/测试
	每季度

	
	
	8.风压传感器校准/测试
	每季度

	
	
	9.压差计校准/测试
	每季度

	
	
	10.温湿度传感器校准/测试
	每季度

	实验室设备运维
	取材台
	1.热水器性能测试
	每季度

	
	
	2.粉碎机性能测试/复位测试
	每季度

	
	
	3.紫外消毒灯定时校准/功能测试
	每季度

	
	
	4.LED照明灯照度检测
	每季度

	
	
	5.风压传感器校准/测试
	每季度

	
	
	6.甲醛探头校准/测试
	每季度

	
	
	7.甲醛探头更换
	每一年

	
	
	8.PM2.5传感器校准
	每季度

	
	
	9.台面及五金擦拭除锈保养
	每季度

	
	
	10.中控屏界面检查
	每季度

	
	
	11.内部其他元器件检查/清灰/紧固
	每季度

	
	
	12.PLC模块/1609电气主板硬件检查
	每季度

	
	
	13.箱体内部标本污物清洁
	每季度

	
	
	14.新风排风风速测定，风量调节调试
	每季度

	
	
	15.上水/下水检查
	每季度

	
	
	16.紫外灯更换
	每一年

	
	通风柜
	1.表面清洁，用专用清洁剂清洗箱体外表面和玻璃
	每季度

	
	
	2.荧光灯检查/测试
	每一年

	
	
	3.紫外消毒灯检查/测试
	每一年

	
	
	4.上水/下水检查
	每季度

	
	
	5.排风风阀检查，风口风速测量，阀门调节，校正
	每季度

	检测服务
	职业卫生管理
	《室内空气质量标准》GB/T 18883
在线常规质控+现场采样+第三方实验室报告（两个点：一个甲醛、一个二甲苯）
	每一年

	
	
	《工作场所职业卫生管理规范》国家卫健委2021版
	按需



每年定期更换耗材配件
	项目
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	风压探头
	菲兰
	2
	个
	每年更换2个

	臭氧探头
	菲兰
	3
	个
	每年更换

	离子管
	菲兰CA530-6
	5
	根
	每年更换5根

	离子管
	菲兰CA280-6
	6
	根
	每年更换6根

	外排离子管
	菲兰D10-53
	5
	根
	每年更换5根

	空气质量探头
	菲兰
	1
	个
	每年更换1个

	甲醛传感器
	菲兰
	1
	个
	每年更换1个

	甲醛检测柱
	菲兰
	1
	个
	每年更换1个

	二甲苯检测柱
	菲兰
	1
	个
	每年更换1个

	初效过滤器
	定制
	6
	块
	每年更换2次

	进口三星皮带
	根据型号
	8
	根
	每年更换1次

	取材台紫外灯
	根据型号
	3
	根
	每年更换1次





第五章	评审方法和评审标准
一、评审方法
本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。
磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评审标准评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，推荐 3 家成交候选单位，依法确定排序第一的供应商为成交供应商。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。
[bookmark: 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。]注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

二、评审标准
	评分项
	序号
	评分因素
	评分细则
	分值

	一、
价格部分
（25分）
	1.1
	磋商报价
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×25分
	25

	二、
技术部分
（52分）
	2.1
	对项目的理解及重难点分析
	根据投标人提供的针对本项目的理解及需求分析，包括①对项目的理解和需求分析；②针对本项目重难点分析；③针对本项目重难点解决方案等方面进行综合评分：
方案内容描述全面合理符合采购需求的得9分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	
	2.2
	服务方案
	根据供应商提供的针对本项目的服务方案,包括：①服务目标与质量标准；②维保程序及流程；③日常巡检、定期维保方案；④洁净区作业及院感管控措施；⑤安全管理的措施方案等方面进行综合评分：
方案内容描述全面合理符合采购需求的得15分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	15

	
	2.3
	质量保证措施
	根据供应商提供的针对本项目的质量保证措施,包括：①人员保证措施；②设备材料保证措施；③环境保证措施等方面进行综合评分：
方案内容描述全面合理符合采购需求的得9分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	
	2.4
	内部管理制度
	根据供应商提供的针对本项目的内部管理制度,包括：①组织架构；②各岗位人员的职责分工；③管理机制；④档案台账与资料管理制度等方面进行综合评分：
方案内容描述全面合理符合采购需求的得10分，每有一项内容缺失的扣2.5分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	10

	
	2.5
	应急服务方案
	根据供应商提供的针对本项目的应急服务方案,包括：①应急服务人员职责架构；②应急处理方案；③服务响应时间等方面进行综合评分：
方案内容描述全面合理符合采购需求的得9分，每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	三、
商务部分
（23分）
	3.1
	综合实力
	投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高3分。
注：须提供有效期内的相关证书扫描件。
	3

	
	3.2
	业绩
	自2023年1月1日以来，投标人承担过类似净化区域维保项目业绩的，有一个得2分，最高得8分。
注：以合同签订时间为准。需提供合同与发票扫描件及付款至30%以上的结算凭证，确无发票扫描件及付款凭证的，提供采购方验收签字的有效资料并加盖公章，同一个采购方只计一次得分。
	8

	
	3.3
	项目负责人
	供应商为本项目拟派的项目负责人，具有：
①高级工程师职称的，得2分；中级工程师的得1分；助理工程师的得0.5分；
②机电工程专业二级及以上建造师的，得1分。
本项最高得3分。
注：须提供相关证书扫描件、供应商为其缴纳的近三个月（2026年3月-2026年5月）社保证明扫描件。
	3

	
	3.4
	其他项目组成人员
	供应商为本项目拟派的除项目负责人以外其他项目组成人员，在满足招标文件最低人员配置要求的前提下，每增加 1 名持有制冷与空调作业或低压电工作业或压力容器操作证或焊接与热切割作业证书的人员得 2 分，最高得8分。
注：一人多证不可重复计分。须提供相关证书扫描件、供应商为其缴纳的近三个月（2026年3月-2026年5月）社保证明扫描件。
	8

	
	3.5
	第三方信用报告
	供应商信用等级达到A级及以上的得1分，A级以下或未提供不得分。
注：须提供相关证书扫描件并加盖公章。
	1




第六章	合同书（格式）
[bookmark: 第七章_合同条款（格式）]

全院区净化区域维保项目合同
合同书

甲方（采购单位）：江阴市人民医院          
乙方（中标单位）：                        

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏澄建正达工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容
1、项目名称（项目编号）：全院区净化区域维保项目 　　　　        
2、服务内容：对全院区（1）净化空调系统：净化循环机组、净化新风机组、维保区域内的普通区新风机组、风机盘管、空调水系统自维保区域总阀之后算起至各末端（不含总阀）、空调电系统自供电楼层总柜之后算起至各末端（不含总柜）、冷热源系统（不含中央空调冷热源）、加湿除湿系统进行维保；
（2）水系统：感应水龙头、普通水龙头、淋浴龙头、热水器、浴霸等，金属软管、角阀、混水阀、下水管及下水管道疏通等，便池脚踩阀、便斗感应水阀、按压水阀、坐便器等，给水系统范围自进水总阀后算起至各末端（不含总阀），不含纯水、酸化水等特殊用水设备的相关管道和配件维修。
（3）强电系统：各类照明灯（不含消防照明、疏散指示灯，照明灯已达寿命的由维保单位按医院要求更换LED灯），墙面、地面插座、开关等，强电系统范围自维保区域楼层总柜之后算起至各末端（不含总柜）。
（4）装饰系统：墙面、地面、顶面维修（不含整面更换）、防撞带、踢脚线、检修口、更衣柜、储物柜（不含保险柜）、办公桌、办公椅（不含无法修复的整体更换）、自动门、手推门、门锁、柜锁等（自进入维保区域的门算起）。
（5）医气系统：全院区所有气体终端的维护保养、进气滤网清洗、二氧化碳、氮气各汇流排的巡检、维修（不含钢瓶更换），医气系统范围自液氧罐算起至各末端（不含液氧罐区域）, 吸引机房真空泵维保，管路阀门与密封、电气控制与报警系统、基础安全附件维保等。
（6）设备类：不锈钢洗手池、器械柜、麻醉柜、保温柜、保冷柜、写字板、传递窗、观察床、圆凳、方凳（不含无法修复的整体更换），敔山湾院区病理科空气处理系统。
3、服务范围：　江阴市人民医院城中院区、敔山湾院区　 　　　　　　
4、服务期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
第二条　合同总价款
本合同人民币总价款为（含税）　     　（小写），　        　（大写）。
    本合同为固定总价合同。但若因甲方布局规划调整，科室变动迁移等情况，至服务期开始日，如有尚未启用的净化区域，维保服务费用从实际启用时间开始，按实际维保服务面积进行结算；若因甲方规划调整，楼宇内部分净化区域停用，维保服务费用按实际维保时间及面积进行结算，具体根据楼宇报价计算（报价单见附一）。
第三条  履约保证金的缴纳和退还
本项目是/否向甲方缴纳履约保证金：  是    。
履约保证金缴纳金额：　    　元（小写），　    　（大写）。
履约保证金的缴纳时间： 合同签署前 ，缴纳形式： 银行转账   。
履约保证金的退付时间：  合同有效期结束后60个工作日内  ，退付办法：   原路退回，不计息    。
履约保证金不予退还的情形：如乙方出现违约行为或给甲方造成损失的，甲方从未支付款项扣款，不足赔付的，从履约保证金中扣除，履约保证金不足赔付的，乙方应按实支付违约金或赔偿款，同时补足元履约保证金确保后续合同按约履行。
第四条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
(1)磋商文件；
(2)磋商响应文件；
(3)成交通知书；
(4)成交供应商在磋商、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
(5)甲乙双方商定的其他文件等。
第五条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条　质量保证和售后服务
1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：
（1）本项目中凡要求按照国家相关规定持证（包括但不限于电工证、焊工证、制冷证、压力容器操作证等）上岗的人员，乙方相关人员均须按要求100%持有有效证件上岗（名单见附件二），若乙方提供人员不符合相关要求的，每发现1人不符合考核500元，同时更换不符合要求的人员，经甲方书面通知后仍未整改的，每超过10天从当月维保费中扣除500元。
（2）本项目中提供服务所需设备、工具均由乙方承担提供，提供的各类设备、工具等均需符合甲方院感的要求，并且要求提供合格的优质产品，若乙方无法提供，经甲方书面通知后仍未能提供的，每超过10天从当月维保费中扣除500元。
（3）维修、维护保养所需的所有易损零配件、设备及材料等均由乙方负责（初、中、高效过滤器除外）。维修、维护保养所需的所有易损零配件、设备及材料等必须是原厂原型号的配件、设备及材料，如因产品更新换代、停产等原因确实无法提供原厂原型号配件、设备及材料的，需书面形式报告且技术上可行并得到甲方同意后方能使用。
（4）乙方须设有常用零配件库，所有易损零配件、设备及材料等须库存半年以上用量，以便保证设备出现故障时能及时修复。
3、售后服务：
（1）乙方须履行安全生产培训、演练和教育的责任及义务，服务期内确保不发生安全责任事故，乙方及所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方及第三方人身伤害、机器损毁或财产损失等，由乙方承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、第三方造成的直接和间接损失等。
（2）乙方知晓、理解并愿意接受《江阴市人民医院考核细则》。
第七条　验收
验收标准：按磋商文件所规定的采购标准和乙方磋商响应文件的承诺，根据实际按照转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（澄财购〔2025〕1号）组织验收，包括外请验收专家和检测费用均由 乙方承担。
第八条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2、付款方式
1）服务费用的结算周期：维保费用在每季度维保执行完成后，乙方提交装订成册的每月的自检测合格报告、巡检记录、维修、保养、更换零配件工单，实际维保范围，由甲方根据日常考核结果，填写履约验收单，双方进行结算，在确定结算金额后，乙方开具增值税发票，甲方在30天内支付维保费用，以此类推。
第九条　违约责任
1、乙方不能履行合同及招投标文件内容的，甲方有权解除合同。乙方应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2、乙方在承担上述款项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
    3、如乙方提供的服务存在缺陷的，或未按招标文件要求履行到位，根据每月考核结果：总分≥90分，不扣除服务费用；85分≤总分＜90分，扣除服务费500元；80分≤总分＜85分，扣除服务费1000元；75分≤总分＜80分，扣除服务费2000元；70分≤总分＜75分，扣除服务费5000元；得分70分以下为不合格。考核所扣费用从当月的服务费中扣除。连续2个月总分＜70分，甲方将有权无条件单方面终止合同，且不承担任何违约责任。
4、甲方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，甲方应按照逾期付款金额的千分之一的标准累计计算向乙方支付违约金。
5、突发性故障时，在接到甲方通知后应立即到现场解决故障或提供解决方案，超过1小时未到场维修或提供解决方案的，根据实际情况每次从维保费中扣除200-500元。
第十条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十一条　合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十二条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
(1)本合同正常履行完毕；
(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
(3)任何一方行使解除权解除本合同；
(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十三条　争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在诉讼期间，本合同应继续履行。
第十四条　合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证。
2、本合同壹式伍份，甲方、乙方各执贰份，采购代理机构执壹份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


	甲方（采购单位）：  　      （盖章）
	
	乙方（中标单位）：  　      （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日

	
	
	

	见证方：江苏澄建正达工程项目管理有限公司（盖章）
	
	

	见证方代表：        　   　　       
	
	

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	






附件一：
报价明细表

	序号
	费用名称
	价格

	1
	城中院区1号楼
	

	2
	城中院区2号楼
	

	3
	城中院区3号楼
	

	4
	城中院区5号楼
	

	5
	敔山湾院区1号楼
	

	6
	敔山湾院区2号楼（不含空气处理系统维保）
	

	7
	敔山湾院区3号楼
	

	8
	敔山湾院区5号楼A
	

	9
	敔山湾院区5号楼B
	

	10
	敔山湾院区紧急医学救援中心
	

	11
	敔山湾院区2号楼空气处理系统维保
	

	„„
	
	

	
	
	

	
合计
	小写：￥	
大写：人民币	





附件二：
驻场人员名单
	序号
	姓名
	性别
	岗位
	证件
	出生年月

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	







附件三：
维修保养细则

1.净化空调及排风系统（含氟空调系统）：
1.1净化空调机组电机绝缘检测（相间及对地）（每两月一次）
1.2净化空调机组电机、风机轴承检查有无异响、轴承加润滑脂（每两月一次）
1.3风机皮带松紧度检查，调整及更换皮带（每两月一次）
1.4机组电源线路、强电柜、控制系统检查、保养、除尘、试动作、各接线端子紧固、DDC控制器及上位机的检查维护（每两月一次）
1.5初、中效过滤器检查、更换及机内保洁，洁净室内回风、排风过滤网的更换，风口内侧保洁，风口的检查维修(按技术要求上要求的各级过滤器更换周期每周、每月、每季进行更换)
1.6风阀阀体、执行器及控制检查（每两月一次）
1.7加热段的电加热器绝缘检查、过热保护开关动作测试（每两月一次）
1.8加湿系统的检查维护、加湿电极的绝缘检测，加湿罐的更换以及加湿工作是否正常检查（每两月一次）
1.9表冷段的维护清洁，结水盘的清洁及排水管路疏通（每两月一次，其中翅片清洗每年一次）
1.10水路的电磁二通阀，电磁三通阀、比例积分阀的动作检查及维护（每两月一次）
1.11高效过滤器的检查，有无漏风、破损情况以及压力降测试（每年一次）
1.12生活区及洁净室的温湿度、送风量、风速、压差、噪音、照度、尘粒浓度检查（每天巡检，每半年自检出具书面报告一次）
1.13排风机、换气扇的检查保养，排风中效过滤器的检查更换（每两月一次,排风中效过滤器一年更换一次）
1.14风管、水管路的检修以及保温的检查、修复（每两月一次）
1.15净化空调系统调试（每年一次）
1.16氟系统检查：
1.16.1压缩机、风机电机的绝缘检测（相间及对地）（每两月一次）
1.16.2系统检漏（每月一次）
1.16.3运行工况检查调整，并视检查情况进行制冷剂的添加（每半年一次）
1.16.4控制系统检查、试动作、接线端子紧固（每两月一次）
1.16.5冷凝翅片的清洗维护（每半年一次）
1.17压力表每日巡查，半年校验更换一次。安全阀每年校验更换一次。
2.强电系统：（每两月一次）
2.1电源的检查，电源电压、电流、线路温升测试（其中电压、电流、温度每日检查记录）
2.2强电线路的绝缘检测（相间及对地）（每两月一次）
2.3线路接线端子的紧固（每两月一次）
2.4强电柜的除尘（每三月一次）
2.5控制线路以及漏电保护等保护装置的试动作（每两月一次）
2.6照明线路、插座回路的的检查、灯具及插座的检查和更换（每日巡修，每两月维护）
2.7隔离变压器的检查维护，电压、电流、温升及绝缘检查（每两月一次）
2.8接触器的检查维护，触点处理（每六月一次）
3.弱电系统：
3.1DDC控制器的检查维护（每两月一次）
3.2上位机电脑的检查维护、机箱除尘（每两月一次）
3.3各类传感器（温度、湿度、压差等）、执行器、数模转换器等的维护检查（每两月一次）
3.4控制柜的除尘（每三月一次）
3.5各类弱电线路的检查（每两月一次）
3.6系统检测、调试、保护装置试动作（每年一次）
3.7空调启停面板、照明面板、手术麻醉面板及各线路板的检修维护（每两月一次）
4.生活区及洁净室内设备：
4.1各类门的维修维护
4.1.1门板的维修
4.1.2门锁、电插锁、磁力锁的维修更换
4.1.3门轴、合页、铰链的维修更换
4.1.4地弹簧、门吸的维修更换
4.1.5闭门器、密码器的检修更换
4.1.6自动门的检修：
4.1.6.1自动门各运动部件保养润滑
4.1.6.2自动门控制系统的检查、调试
4.1.6.3自动门的机箱内除尘
4.1.6.4踢脚开关检查，有无歪斜并处理
4.1.6.5检查止摆器是否有松动，止摆器槽是否脱落
4.1.6.5检查机箱盖板是否平整，术中灯是否正常工作等
4.1.6.7检查导轨上面的限位器是否撞歪并处理
4.1.6.8检查自动门的开关速度是否平顺、滑轮高低调节螺丝是否脱落
4.2设备带的维修维护
4.2.1设备带各类终端的检查更换，有无松动检查处理
4.2.2设备带管线检查（气体管道、强、弱电线路及接头）
4.3医用气体
4.3.1供气系统以及终端压力检查是否正常
4.3.2气体管道、阀门是否有漏气检查及处理
4.3.3气体终端有无松动、堵塞等检查及处理
4.3.4气体管道清理疏通
4.4洗手池的检修维护
4.4.1检查开关是否正常，是否出水、光电灵敏度是否正常
4.4.2检查给皂器工作是否正常
4.4.3检查水龙头、金属软管有无漏水
4.4.4整体绝缘检查
4.4.5洗手池热水器的检查、绝缘检测
4.4.6洗手池的自控系统检测，线路端子紧固
4.5保温、保冷库的检查维修
4.6器械柜、药品柜、写字台、储物柜、椅子的维修、锁具的更换
4.7传递箱、传递窗、观察窗、风淋室的维修，互锁机构的检查，过滤器的更换、保洁
4.8盐水导轮、轨道、挂钩的检修更换
4.9置物架、电视机、热水器的维修
4.10卫生间的座便器、小便器、洗手池水龙头、喷淋、隔断、排水管道的维修更换
5.生活区及洁净室的建筑装饰
5.1顶板、墙面、地板的维修更换
5.2防撞带、踢脚线等的维修更换
6.医气系统
6.1真空泵维保，检查液环泵工作水水质，清理水箱杂质，检查并更换渗水的机械密封，清理进气滤网（每月一次）
6.2检查干式旋片泵真空专用润滑油，清理进气滤网（每月一次）
6.3检查电机轴承温度、联轴器/弹性垫有无开裂松动，调整传动皮带松紧度（每月一次）
6.4拆卸清洗汽水分离器滤芯、初级进气滤网，堵塞严重直接更换（每月一次）
6.5检查全部阀门开关，启闭灵活、关闭无内漏（每月一次）
6.6法兰、接头检漏，紧固松动螺栓，更换老化密封圈（每月一次）
6.7电机轴承加注润滑脂，更换老化减震垫，清洗冷却水箱、换热器水垢，检查补水电磁阀、浮球阀（每季度一次）


附件四：

	江阴市人民医院净化区域维保项目考核评分表
	

	物业公司：                            考核日期：                   得分：

	项目
	分值
	考核标准
	标准分
	考核办法
	扣分事由
	扣分

	日常巡检运维
	25
	巡检频次合规，严格按照合同及规范要求完成每日/每周/每月净化区域巡检（手术室、ICU、净化机房等）
	10
	查看现场，发现一次扣2分
	
	

	
	
	巡检记录规范，巡检记录完整、真实、规范，包含设备运行参数、压差、温湿度、风速、设备状态及处理结果
	8
	
	
	

	
	
	巡检发现设备隐患、参数异常需及时上报并限期整改
	7
	
	
	

	服务态度
	5
	维保人员统一着装、仪容整洁，服从医院管理，服务态度良好
	5
	现场查看，一项不符扣2分
	
	

	故障响应与维修
	20
	接到设备故障报修后，紧急故障10分钟到场，普通故障30分钟内到场，
	10
	现场查看，超时15分钟以内每次扣2分，超时15-30分钟每次扣5分，超时30分钟扣款200-500元。
	
	

	
	
	故障一次性修复率高，无重复故障
	6
	现场查看，一项不符扣2分
	
	

	
	
	维修完成后及时清理现场、登记台账、反馈甲方，形成闭环
	4
	查看现场，一项不符扣1分
	
	

	维保质量
	15
	严格按周期更换初效、中效、高效过滤器等耗材，更换记录完整、可追溯，更换后参数达标
	5
	查看现场，一项不符扣1分
	
	

	
	
	定期对净化机组、风道、风机、静压箱、消毒设备等进行清洁、调试、保养，风道无漏风、设备无异响
	5
	查看现场，一项不符扣1分
	
	

	
	
	净化区域洁净度、压差、温湿度等参数符合医院洁净手术规范
	5
	查看现场，一项不符扣1分
	
	

	安全生产
	15
	安全施工管理，作业前设置安全警示标识，严格遵守医院安全制度，规范用电、高空作业
	6
	发生一次不符扣3分，可以倒扣
	
	

	
	
	维保作业严格遵守院感要求，人员着装防护合规，不污染洁净区域
	5
	发生一次不符扣2分
	
	

	
	
	维保期内无人员安全事故、设备安全事故、院感事故
	4
	发生一般事故不得分，发生重大事故判定考核不合格
	
	

	台账管理
	10
	按时报送月度、季度维保总结、检测报告、耗材台账，资料归档齐全规范
	5
	查看台账，一项不符扣1分
	
	

	
	
	各类维保制度完善，落实到位
	5
	查看现场，一项不符扣1分
	
	

	满意度
	10
	临床科室评价，根据手术室、ICU、净化科室考核、投诉
	10
	每发生一次扣1分
	
	

	备注：合格分90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	检查部门：
	

	
	
	
	
	检查人员：
	


考核结果：
总分≥90分，不扣除服务费；
85分≤总分＜90分，扣除服务费500元；
80分≤总分＜85分，扣除服务费1000元；
75分≤总分＜80分，扣除服务费2000元；
70分≤总分＜75分，扣除服务费5000元；
得分70分以下为不合格。连续2个月总分＜70分，甲方将有权无条件单方面终止合同，且不承担任何违约责任。

附件五：

敔山湾院区空气处理系统维保细则

	类型
	分项
	运维服务子项
	服务周期

	综合调适服务
	综合调适
	1.新风/排风口风速测量，温湿度测量，噪声测量
	每季度

	
	
	2.科室业务变更、设备改动或者增加，风机频率调节，风量调适，温控调适
	每季度

	
	
	3.系统及设备的使用培训
	每季度

	自控系统运维
	中控系统
	1.表面擦拭保洁
	每季度

	
	
	2.中控屏界面检查
	每季度

	
	
	3.内部其他元器件检查/清灰/紧固
	每季度

	
	
	4.PLC模块硬件检查
	每季度

	
	
	5.系统自动运行功能测试及时间校准
	每季度

	
	FMpro质控系统
	1.FMpro在线检测质量控制：数据传输/在线监测/AQ数据库管理
	365天

	
	节能变频柜
	1.防雨/防虫/除尘/散热检查
	每季度

	
	
	2.接地保护检查
	每季度

	
	
	3.内部其他元器件检查/清灰/紧固
	每季度

	
	
	4.变频器功能测试/检查
	每季度

	
	新风空调机组
	1.初中效过滤器清洗保养
	每季度

	
	
	2.风口及叶轮积灰清扫
	每半年

	
	
	3.风机盘管翅片检查/清洗
	每半年

	
	
	4.检查及调校马达皮带张力
	每季度

	
	
	5.电机检查/加油保养
	每季度

	
	
	6.轴承检查/加油保养
	每季度

	
	
	7.电机及机箱绝缘测定
	每季度

	
	
	8.凝结水盘及排水口检查/疏通清理
	每半年

	
	
	9.冷凝水U型存水弯检查/疏通清理
	每半年

	
	
	10.风机箱防雨检查/防锈保养
	每半年

	
	
	11.机组三相电流平衡检查
	每季度

	
	
	12.电机皮带更换
	每一年

	
	
	13.新风机初中效过滤器更换
	每半年

	
	排风机组
	1.风口及叶轮积灰清扫
	每半年

	
	
	2.检查及调校马达皮带张力
	每季度

	
	
	3.电机皮带更换
	每一年

	
	
	4.电机检查/加油保养
	每季度

	
	
	5.轴承检查/加油保养
	每季度

	
	
	6.电机及机箱绝缘测定
	每季度

	
	
	7.风机箱防雨检查/防锈保养
	每半年

	
	
	8.机组三相电流平衡检查
	每季度

	
	风管系统
	1.机组与风管的软连接检查
	每半年

	
	
	2.手动阀、电动阀、防火阀功能测试检查
	每半年

	
	
	3.室内送排风口的过滤器清洗
	每季度

	
	
	4.检查风管穿墙位置的漏水情况
	每季度

	
	
	5.检查保温棉老化脱落情况
	每季度

	
	
	6.风管防锈保养
	每半年

	
	
	7.生物污染区外排高效过滤器更换
	每一年

	
	
	8.布气罩、散流器清洁保养
	每季度

	
	
	9.导流设备清洁保养
	每季度

	
	水系统
	1.检查保温棉老化脱落情况
	每季度

	
	
	2.水温计/压力表性能检查
	每季度

	
	
	3.Y型过滤器清洗
	每半年

	
	
	4.温控系统测试/调校
	每季度

	
	
	5.蝶阀/旁通阀/三通阀/止回阀性能测试、漏水检查
	每季度

	
	
	6.排气阀手动排气
	每季度

	
	
	7.缓冲水箱补水测试/浮球检查
	每季度

	
	
	8.水泵本地远程切换/常备用切换功能测试
	每季度

	
	
	9.水泵三相电流平衡检查
	每季度

	
	
	10.水泵密封性漏水检查/异响检查
	每季度

	
	离子主机设备
	1.运行状态检查保险丝
	每季度

	
	
	2.离子设备保洁/离子管清洗
	每季度

	
	
	3.离子管更换（D28管）
	每三年

	
	
	4.离子管更换（D53管）
	每三年

	
	传感器
	1.空气质量探头校准/测试
	每季度

	
	
	2.臭氧探头校准/测试
	每季度

	
	
	3.甲醛探头校准/测试
	每季度

	
	
	4.甲醛探头更换
	每两年

	
	
	5.TVOC探头校准/测试
	每季度

	
	
	6.气溶胶探头校准/测试
	每季度

	
	
	7.风速传感器校准/测试
	每季度

	
	
	8.风压传感器校准/测试
	每季度

	
	
	9.压差计校准/测试
	每季度

	
	
	10.温湿度传感器校准/测试
	每季度

	实验室设备运维
	取材台
	1.热水器性能测试
	每季度

	
	
	2.粉碎机性能测试/复位测试
	每季度

	
	
	3.紫外消毒灯定时校准/功能测试
	每季度

	
	
	4.LED照明灯照度检测
	每季度

	
	
	5.风压传感器校准/测试
	每季度

	
	
	6.甲醛探头校准/测试
	每季度

	
	
	7.甲醛探头更换
	每一年

	
	
	8.PM2.5传感器校准
	每季度

	
	
	9.台面及五金擦拭除锈保养
	每季度

	
	
	10.中控屏界面检查
	每季度

	
	
	11.内部其他元器件检查/清灰/紧固
	每季度

	
	
	12.PLC模块/1609电气主板硬件检查
	每季度

	
	
	13.箱体内部标本污物清洁
	每季度

	
	
	14.新风排风风速测定，风量调节调试
	每季度

	
	
	15.上水/下水检查
	每季度

	
	
	16.紫外灯更换
	每一年

	
	通风柜
	1.表面清洁，用专用清洁剂清洗箱体外表面和玻璃
	每季度

	
	
	2.荧光灯检查/测试
	每一年

	
	
	3.紫外消毒灯检查/测试
	每一年

	
	
	4.上水/下水检查
	每季度

	
	
	5.排风风阀检查，风口风速测量，阀门调节，校正
	每季度

	检测服务
	职业卫生管理
	《室内空气质量标准》GB/T 18883
在线常规质控+现场采样+第三方实验室报告（两个点：一个甲醛、一个二甲苯）
	每一年

	
	
	《工作场所职业卫生管理规范》国家卫健委2021版
	按需



每年定期更换耗材配件
	项目
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	风压探头
	菲兰
	2
	个
	每年更换2个

	臭氧探头
	菲兰
	3
	个
	每年更换

	离子管
	菲兰CA530-6
	5
	根
	每年更换5根

	离子管
	菲兰CA280-6
	6
	根
	每年更换6根

	外排离子管
	菲兰D10-53
	5
	根
	每年更换5根

	空气质量探头
	菲兰
	1
	个
	每年更换1个

	甲醛传感器
	菲兰
	1
	个
	每年更换1个

	甲醛检测柱
	菲兰
	1
	个
	每年更换1个

	二甲苯检测柱
	菲兰
	1
	个
	每年更换1个

	初效过滤器
	定制
	6
	块
	每年更换2次

	进口三星皮带
	根据型号
	8
	根
	每年更换1次

	取材台紫外灯
	根据型号
	3
	根
	每年更换1次










第七章	磋商响应文件的组成和格式





磋商响应文件

项目名称：全院区净化区域维保项目
项目编号：JSZC-320281-CJZD-C2026-0023
供 应 商：

二〇	年	月	日
JSZC-320281-CJZD-C2026-0023全院区净化区域维保项目江苏澄建正达工程项目管理有限公司
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[bookmark: 一、响应函]致：

一、响应函

我方收到贵单位	（项目名称及编号）竞争性磋商文件， 经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的竞争性磋商采购。
1、愿意按照磋商文件的一切要求，提供全院区净化区域维保项目，报价详见《项目报价总表》。
2、我方同意按磋商文件的规定，本磋商响应文件的有效期限为评审后 60 天。
3、我方愿意提供磋商文件中要求的原始资料及可能另外要求的与磋商有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。
4、我方认为你们有权决定成交供应商。
5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由采购代理机构协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对磋商文件、评审办法、评分细则及配分提出质疑的权利。
7、如我们在磋商截止期后撤回磋商响应文件或成交后拒绝遵守磋商承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。
8、如果我方被确定为成交单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行磋商文件、磋商响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行处理，有不可抗力情形的除外。
9、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

供应商（电子签章）：
电话：
传真： 地址： 邮编：


[bookmark: 二、项目报价总表]二、项目报价总表


	
项目编号
	
JSZC-320281-CJZD-C2026-0023

	
项目名称
	
全院区净化区域维保项目

	
项目报价
（单位：元/年）
	
以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中填写的金额为准。



注:此表格无需填报具体内容，签章上传即可。

供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日
























三、报价明细表


	序号
	费用名称
	价格

	1
	城中院区1号楼
	

	2
	城中院区2号楼
	

	3
	城中院区3号楼
	

	4
	城中院区5号楼
	

	5
	敔山湾院区1号楼
	

	6
	敔山湾院区2号楼（不含空气处理系统维保）
	

	7
	敔山湾院区3号楼
	

	8
	敔山湾院区5号楼A
	

	9
	敔山湾院区5号楼B
	

	10
	敔山湾院区紧急医学救援中心
	

	11
	敔山湾院区2号楼空气处理系统维保
	

	„„
	
	

	
	
	

	
合计
	小写：￥ 	
大写：人民币 	




供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日

[bookmark: 四、项目服务方案][bookmark: 三、报价明细表]四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：



















































五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表
	
序号
	磋商文件
商务要求
	磋商响应文件
商务规范描述
	
有无偏离
	
偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	„„
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）技术要求响应及偏离表
	
序号
	磋商文件
技术要求
	磋商响应文件
技术规范描述
	
有无偏离
	
偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	„„
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。 2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产
品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。
3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。
4、“磋商响应文件技术规范描述”完全照抄“磋商文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。
5、表格不够可另接。



供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日
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六、供应商综合实力

[bookmark: （一）供应商综合情况一览表]（一）供应商综合情况一览表
	一、公司基本信息

	1
	公司名称
	

	2
	注册资金：
	
	3
	公司地址：
	

	4
	成立日期：
	
	5
	法定代表人：
	

	6
	开户银行：
	
	7
	账号：
	

	8
	项目联系人：
	
	9
	联系电话：
	

	二、公司财务状况

	上一年度财务状况

	1
	销售收入（万元）：
	
	2
	利润总额（万元）
	

	3
	年末“固定资
产合计”（万元）：
	
	4
	年末“流动资产”余额（万元）：
	

	5
	年末“短期负债”（万元）：
	
	6
	年末“长期负债”（万元）：
	

	7
	年末“资产总
计”（万元）
	
	8
	年末“货币资金”（万元）：
	

	三、供应商其他信息

	（一）
	公司取得的相关资质认证：
	

	
（二）
	公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况
	

	四、提供的案例清单

	项目名称
	合同金额（万元）
	项目联系人及电话
	实施时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	五、其他供应商综合实力证明材料

	



（二）项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学位
	

	具备的资质证书情况

	序号
	资质证书名称（需提供相关证明）
	备注

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	经验、业绩情况

	序号
	项目名称
	规模
	实施时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



（三）项目组成员一览表
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	职称、资质
	岗位

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：需提供相关证明材料。

（四）拟投入设备设施一览表
	序号
	设备设施名称
	数量
	品牌型号
	设备功能

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: 注：需提供相关证明材料。]注：需提供相关证明材料。
[bookmark: 七、法定代表人授权委托书]七、法定代表人授权委托书
（若法定代表人亲自参加磋商的，请提供《法定代表人亲自磋商声明》）


江苏澄建正达工程项目管理有限公司：
		系中华人民共和国合法企业。法定地址：				特授权	代表我公司（单位）全权办理针对		项目（项
目编号：	）的竞争性磋商、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。
授权委托人情况：
姓名：	性别：		年龄：	职务：	身份证号码：				电话：		通讯地址：						授权委托人签名：		单位名称（电子签章）：	
法定代表人（签名或盖章）：	



【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>为其缴纳社保的证明扫描件】


	
法定代表人身份证扫描件
	
	
授权委托人身份证扫描件



[bookmark: 八、关于资格的声明函]法定代表人亲自磋商声明


江苏澄建正达工程项目管理有限公司：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　系中华人民共和国合法企业。法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　             项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人参加磋商、评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。


法定代表人情况：
姓名：性别：年龄：
身份证号码：电话：
通讯地址：




单位名称（电子签章）：
法定代表人（签名或盖章）：

附：
	法定代表人身份证
扫描件










八、关于资格的声明函


江苏澄建正达工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为，法定代表人(单位负责人)为，具有独立承担民事责任的能力(如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书)。
二、我单位具有良好的商业信誉(指供应商经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同 我 公 司 具 备 如 下 主 要 设 备 和 主 要 专 业 技 术 能 力 ：主 要 设 备有：。主要专业技术能力有：。
五、我单位参加本次政府采购活动前 3 年内， 我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、 我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。
八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。
九、我单位响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。我单
位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司(单位)愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。


供应商（电子签章）：

日期：	年	月	日


说明：
1.无此表或对此表作实质性修改，其磋商响应文件无效。
2.供应商须对此表中内容作出承诺，否则其磋商响应文件无效。
3.采购代理机构或采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。
[bookmark: 附件：]附件：

一、中小企业声明函（工程、服务）


本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库
﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，

工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元１，属于（中型
企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元１，属于（中型
企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商（电子签章）： 
日期：     年    月    日







注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函
(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购
活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商（电子签章）：


日期：     年    月    日
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