## 表B.1.1 招标工程量清单封面【无锡学院校内地下消防1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
无锡学院校内地下消防管网改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年06月29日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【无锡学院校内地下消防1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 无锡学院校内地下消防管网改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年06月29日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【无锡学院校内地下消防2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：无锡学院校内地下消防管网改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 安装工程
2 | 市政工程 | 120000.00
3 | 园林工程
合 计 |  | 120000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安装工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN200 3、连接形式：沟槽 4、试压要求：管道液压试验，根据设计及验收规范要求 | m | 90
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管拆除 DN200 3、连接形式：沟槽 | m | 20
3 | 031002001001 | 金属阀门 | 1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN200，2.5Mpa 3、连接形式：法兰 | 个 | 8
4 | 031002001002 | 金属阀门 | 1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN200，2.5Mpa 3、连接形式：法兰 | 个 | 18
5 | 031002001003 | 金属阀门 | 1、类型：可调式减压阀 2、规格、压力等级：DN200，2.5Mpa 3、连接形式：法兰 | 个 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 031002009001 | 法兰 | 1、材质：沟槽法兰片 2、规格、压力等级：DN200，2.5Mpa 3、连接形式：沟槽 | 片 | 4
7 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 | 台 | 8
8 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1、名称：混凝土墙开孔 2、规格：DN300 | 个 | 4
9 | 031301003001 | 套管 | 1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN300 3、填料材质：防水密封封堵 | 个 | 4
10 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：管道支架 2.红丹防锈漆二遍，面漆二遍 | kg | 80
11 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种：红色面漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：涂刷二遍 | m2 | 61.92
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001001 | 脚手架
17 | 03B001 | 系统调试费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装工程】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装工程】3.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【市政工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：市政工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 管道工程
1.2 | 道路工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 120000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 120000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市政工程】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
管道工程
1 | 040501005001 | 塑料管 | 1、材质及规格：钢丝网骨架复合管 2、连接形式：热熔 3、管材要求：轴向抗拉大于等于50MPa，剥离强度大于等于100N/cm 4、规格：DN200*4根 5、试压要求：管道液压试验，根据设计及验收规范要求 6、安装方式：牵引敷设 | m | 308
2 | 040501005002 | 塑料管 | 1、材质及规格：钢丝网骨架复合管 2、连接形式：热熔 3、管材要求：轴向抗拉大于等于50MPa，剥离强度大于等于100N/cm 4、规格：DN200 5、试压要求：管道液压试验，根据设计及验收规范要求 6、安装方式：埋地敷设 | m | 1360
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 040501005003 | 塑料管 | 1、材质及规格：钢丝网骨架复合管 2、连接形式：热熔 3、管材要求：轴向抗拉大于等于50MPa，剥离强度大于等于100N/cm 4、规格：DN150 5、试压要求：管道液压试验，根据设计及验收规范要求 6、安装方式：埋地敷设 | m | 276.34
4 | 040501005004 | 塑料管 | 1、材质及规格：钢丝网骨架复合管 2、连接形式：热熔 3、管材要求：轴向抗拉大于等于50MPa，剥离强度大于等于100N/cm 4、规格：DN100 5、试压要求：管道液压试验，根据设计及验收规范要求 6、安装方式：埋地敷设 | m | 76.2
5 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1、室外管进户连接 2、材质及规格：钢丝网骨架复合管 DN150 3、连接方式：法兰 | 处 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040501014002 | 新旧管连接 | 1、材质及规格：钢丝网骨架复合管 DN100 2、连接方式：法兰 | 处 | 2
7 | 040502005001 | 阀门 | 1、种类：明杆闸阀 2、材质及规格：DN200，1.6Mpa 3、连接形式：法兰 | 个 | 4
8 | 040502005002 | 阀门 | 1、种类：明杆闸阀 2、材质及规格：DN150，1.6Mpa 3、连接形式：法兰 | 个 | 10
9 | 040502005003 | 阀门 | 1、种类：明杆闸阀 2、材质及规格：DN100，1.6Mpa 3、连接形式：法兰 | 个 | 2
10 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：砖砌圆形立式阀门井 2、规格：Φ1200 3、做法参照图集05S502，含铸铁井座井盖 | 座 | 16
11 | 040503002001 | 现浇混凝土支墩 | 1、混凝土强度等级：C15混凝土 | m3 | 42
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5米内，机械挖不到人工修边坡 3、土方外运、消纳：施工单位自行考虑 | m3 | 1278.36
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：不小于85%，详见设计图纸 2、填方材料品种：素土回填，分层夯实 3、填方来源、运距：利用原土 | m3 | 758.72
14 | 040103001002 | 沟槽、基坑回填方 | 1、密实度要求：不小于85%，详见设计图纸 2、填方材料品种：中粗砂 | m3 | 651.95
道路工程
15 | 04B001 | 切缝 | 1、锯缝机切缝 | m | 70
16 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质：沥青路面拆除 2、厚度：10cm （如实际厚度不同时，按体积折算调整） 3、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑，运输时满足环保、城管要求，含垃圾处置费 | m2 | 670
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、材质：砼路面拆除 2、厚度：15cm （如实际厚度不同时，按体积折算调整） 3、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑，运输时满足环保、城管要求，含垃圾处置费 | m2 | 670
18 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、材质：道路基层拆除 2、厚度：30cm （如实际厚度不同时，按体积折算调整） 3、建筑垃圾清理外运，运距投标单位自行考虑，运输时满足环保、城管要求，含垃圾处置费 | m2 | 670
19 | 040202010001 | 碎石 | 1、石料规格：级配碎石 2、厚度：15cm | m2 | 670
20 | 040202016001 | 水泥混凝土基层 | 1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：20cm 3、含养护费用 | m2 | 670
21 | 040203004001 | 粘层 | 1、材料品种：乳化沥青 2、喷油量：0.3～0.6L/m2 | m2 | 670
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青品种：SBS改性沥青 2、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼（AC-13C SBS改性） 3、石料粒径：玄武岩 4、厚度：5cm（如实际厚度不同时，按体积折算调整） | m2 | 670
23 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1、材质：侧石拆除 2、保护性拆除归堆，后期恢复时使用 | m | 70
24 | 041001005002 | 拆除侧、平(缘)石 | 1、材质：平石拆除 2、保护性拆除归堆，后期恢复时使用 | m | 70
25 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格：侧石（利旧） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆粘贴 | m | 70
26 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、材料品种、规格：平石（利旧） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：水泥砂浆粘贴 | m | 70
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、材质：人行道基层及面层保护性拆除 2、厚度：暂定25cm，厚度不同时按拆除物立方米体积/0.2计量 3、建筑垃圾清理外运，运输时满足环保、城管等部门要求，含垃圾处置费 | m2 | 30
28 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：5cm道板砖面层，样式同原有(综合考虑） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：10cm碎石+15cm厚C20商品砼基层 | m2 | 30
29 | 040205007001 | 标线 | 1、材料品种：反光热熔涂料标线 2、工艺：涂层厚度1.8+0.2mm，标线表面均匀撒布玻璃微珠，含量为0.3～0.4kg/m2 3、线型：根据现场要求，综合考虑 | m2 | 60
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市政工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市政工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 120000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 120000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【市政工程】4.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 120000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 120000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 120000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【市政工程】4.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【园林工程】5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：园林工程 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【园林工程】5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：园林工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 050101002001 | 植被清理 | 1、绿化挖除 2、草皮及绿篱综合考虑 | m2 | 270
2 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1、找平找坡要求：现状、回填土的梳理、清杂，满足种植灌木、草皮的要求 | m2 | 270
3 | 050103004001 | 栽植绿篱 | 1、种类：原灌木种植 2、考虑新添部分灌木 3、养护期：三级养护，养护期一年 | m2 | 270
4 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：天堂草 2.铺种方式：三级养护一年 | m2 | 200
5 | 050101004001 | 栽植土换填 | 营养土 | m3 | 12
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【园林工程】5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：园林工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产
2 | 050406002001 | 文明施工
3 | 050406003001 | 环境保护
4 | 050406001001 | 临时设施
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加
6 | 050406006001 | 夜间施工增加
7 | 050406007001 | 特殊地区施工
8 | 050406008001 | 二次搬运
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 050406011001 | 按质论价
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制
13 | 050406013001 | 特殊施工降效
14 | 050406014001 | 协管
15 | 050404002001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【园林工程】5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：园林工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【园林工程】5.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：园林工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【园林工程】5.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：园林工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计