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[bookmark: _Toc12340]第一章  投标邀请

受［常州刘国钧高等职业技术学校等常州市教育局直属35个单位］的共同委托，常州市教育基本建设与装备管理中心（采购代理机构）就［常州市教育局直属单位智慧安防建设设备及安装采购项目］(项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0194)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
 常州市教育局直属单位智慧安防建设设备及安装采购项目公开招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”自行免费下载采购文件，并于  2026  年 7月21日 9  点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2026-0194			
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622]2.项目名称：常州市教育局直属单位智慧安防建设设备及安装采购项目
3.预算金额：745.76万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为 745.76 万元。
	包号
	标的名称
	采购包总
预算金额
（万元）
	采购包总
最高限额
（万元）
	采购单位
预算金额（万元）
	简要技术需求或服务要求

	1
	江苏省常州高级中学
	745.76
	745.76
	29.28
	详见“第四章 采购需求”

	
	常州市第一中学
	
	
	40.11
	

	
	常州市北郊高级中学
	
	
	39.59
	

	
	常州市第二中学
	
	
	21.43
	

	
	常州市第三中学
	
	
	25.65
	

	
	常州市田家炳高级中学
	
	
	31.11
	

	
	常州市第五中学
	
	
	27.25
	

	
	常州市戚墅堰高级中学
	
	
	33.39
	

	
	常州市正行中学
	
	
	27.59 
	

	
	常州市教科院附属高级中学
	
	
	21.68
	

	
	常州市龙城高级中学
	
	
	28.37
	

	
	常州市三河口高级中学
	
	
	6.07
	

	
	常州刘国钧高等职业技术学校
	
	
	53.92
	

	
	常州开放大学
	
	
	19.4
	

	
	常州旅游商贸高等职业技术学校
	
	
	64.05
	

	
	常州市中吴实验学校
	
	
	15.88
	

	
	常州市市北实验初级中学
	
	
	12.82
	

	
	常州市虹景中学
	
	
	16.2
	

	
	常州市田家炳初级中学
	
	
	4.96
	

	
	常州市北环中学
	
	
	10.47
	

	
	常州市兰陵中学
	
	
	5.21
	

	
	常州市勤业中学
	
	
	10.72
	

	
	常州市实验初级中学
	
	
	22.63
	

	
	常州市翠竹中学
	
	
	10.91
	

	
	常州市清潭中学
	
	
	22.67
	

	
	常州市同济中学
	
	
	12.41
	

	
	常州西藏民族中学
	
	
	11.13
	

	
	常州市青少年活动中心
	
	
	18.87
	

	
	常州市北郊初级中学
	
	
	12.1
	

	
	常州市明德实验中学
	
	
	18.71
	

	
	常州市朝阳中学
	
	
	15.53
	

	
	常州市第二十四中学
	
	
	11.3
	

	
	常州市花园中学
	
	
	9.81
	

	
	常州市丽华中学
	
	
	10.57
	

	
	常州市教科院附属初级中学
	
	
	23.97
	



注：投标报价应不超过采购包总预算金额和总最高限价；对应各采购单位的报价也不得超过各单位对应的预算金额，否则作无效投标处理。

5.采购需求（简介）：本项目是常州市教育局直属单位智慧安防（一期）的设备及安装采购，主要建设内容包含防霸凌和充电桩消防监管。（详细内容见本招标文件第四章）  
6.合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止。
7.关于符合本国产品标准的声明函不作为废标项。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
4.本项目不接受联合体投标。
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005]1.时间：详见招标公告。
2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267]四、投标文件提交
1.时间：详见招标公告。
2.地点：苏采云政府采购一体化平台
五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]七、本次招标联系方式
1.采购人信息（牵头单位）
名  称：常州刘国钧高等职业技术学校	
地  址：常州市常州经济开发区富民路296号
联系人： 张先生
联系方式：0519-68785271
2.采购代理机构信息
地　址：常州市钟楼区新市路9号
采购文件相关联系人：彭先生              
电  话：0519-81098176
开标评审相关联系人：周先生                
电  话：0519-86607039
电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市教育基本建设与装备管理中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。







[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc6429][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律和标准
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市教育基本建设与装备管理中心（以下简称建装中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标建装中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与建装中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知建装中心。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，建装中心可以对招标文件进行修改。
8.2 建装中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与建装中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846]13.1、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.1.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.2、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
13.2.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.2.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1 投标有效期为建装中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，建装中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝建装中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 建装中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1建装中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302]21、开标
21.1 建装中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由建装中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22、评标委员会
   22.1 开标后，建装中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、建装中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 建装中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，建装中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，建装中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和建装中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求
25.6.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
25.6.1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
25.6.1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
25.6.1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
25.6.1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
25.6.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（依据项目特点、从可操作角度出发选用质保期、工期、响应时间、从评分项中选取部分或全部等因素拟定。）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306]25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与建装中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件加“★”号的内容为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。
26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
27.3 建装中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、建装中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向建装中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，建装中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向建装中心提出，由建装中心负责答复。
采购人及建装中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和建装中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购人质疑接收部门及联系方式见第一章投标邀请。建装中心质疑接收部门为项目管理科（快递运单上的收件人填写“项目管理科”即可），联系地址：常州市新市路9号，联系电话：0519-86802236。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，建装中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，建装中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、货物（包含与货物相关的服务）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）
32.1履约资金扶持政策
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2进口产品
指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
32.4.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
32.4.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
32.5绿色包装
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
32.6支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
32.7正版软件
32.7.1采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。
32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
32.8政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）
32.9绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
 32.10履约保证金相关政策
本项目不收履约保证金。
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以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
1.7 包装方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
本项目不收履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排：本合同货物在规定的时间内供货，验收合格，自验收合格之日起十个工作日内一次性付清。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。
10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5上述的货物免费保修期为     年（自项目验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
十一、项目验收
11.1 甲方依法组织履约验收工作。
11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值  5%   的违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    ‌6‰‌  向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  5%   的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、解决争议的方法
15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
                    

[bookmark: _Hlt16619369]                    签订日期：      年    月   日

[bookmark: _Toc17950][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]第四章 采购需求
1、 采购标的
1. 项目名称：常州市教育局直属单位智慧安防建设设备及安装采购项目
2. 预算金额：745.76 万元
	包号
	标的名称
	采购包
预算金额
（万元）
	采购包
最高限额
（万元）
	采购单位
预算金额（万元）

	1
	江苏省常州高级中学
	745.76
	745.76
	29.28

	
	常州市第一中学
	
	
	40.11

	
	常州市北郊高级中学
	
	
	39.59

	
	常州市第二中学
	
	
	21.43

	
	常州市第三中学
	
	
	25.65

	
	常州市田家炳高级中学
	
	
	31.11

	
	常州市第五中学
	
	
	27.25

	
	常州市戚墅堰高级中学
	
	
	33.39

	
	常州市正行中学
	
	
	27.59 

	
	常州市教科院附属高级中学
	
	
	21.68

	
	常州市龙城高级中学
	
	
	28.37

	
	常州市三河口高级中学
	
	
	6.07

	
	常州刘国钧高等职业技术学校
	
	
	53.92

	
	常州开放大学
	
	
	19.4

	
	常州旅游商贸高等职业技术学校
	
	
	64.05

	
	常州市中吴实验学校
	
	
	15.88

	
	常州市市北实验初级中学
	
	
	12.82

	
	常州市虹景中学
	
	
	16.2

	
	常州市田家炳初级中学
	
	
	4.96

	
	常州市北环中学
	
	
	10.47

	
	常州市兰陵中学
	
	
	5.21

	
	常州市勤业中学
	
	
	10.72

	
	常州市实验初级中学
	
	
	22.63

	
	常州市翠竹中学
	
	
	10.91

	
	常州市清潭中学
	
	
	22.67

	
	常州市同济中学
	
	
	12.41

	
	常州西藏民族中学
	
	
	11.13

	
	常州市青少年活动中心
	
	
	18.87

	
	常州市北郊初级中学
	
	
	12.1

	
	常州市明德实验中学
	
	
	18.71

	
	常州市朝阳中学
	
	
	15.53

	
	常州市第二十四中学
	
	
	11.3

	
	常州市花园中学
	
	
	9.81

	
	常州市丽华中学
	
	
	10.57

	
	常州市教科院附属初级中学
	
	
	23.97


投标时应根据所有单位的基本要求汇总表提供采购包的总的报价表，同时根据附件中各单位的采购清单提供各个单位的报价表。
3. 采购项目概况：
为补齐校园安全监管短板，筑牢校园人身安全与消防安全双重防护防线，针对我市35所直属学校现存监管盲区，本次计划统一采购智能拾音器、火焰识别物联网监测设备，搭建一体化校园智能安防预警系统，全面消除校园安全隐患，保障师生人身及校园财产安全。
针对校园厕所无监控、霸凌事件隐蔽难监管的痛点，本次为各校厕所部署专用智能拾音器设备。设备支持实时声音直播、全程录音回放，填补厕所视频监控盲区；搭载智能异响识别、霸凌敏感词语音识别算法，可自动识别异常声响，精准抓取欺凌辱骂类敏感词汇，一旦监测到违规语音信息，立即推送预警信息，帮助校方第一时间介入处置，遏制隐蔽性校园霸凌行为。
针对校园电瓶车充电区、汽车充电桩火灾高发风险，全域加装火焰智能识别物联网相关设备。设备7×24小时不间断值守监测，可极速识别明火火苗，触发本地声光报警，同时自动拨打应急联系电话、推送移动端预警消息，联动校园安保人员快速处置，实现火灾早发现、早预警、早处置。
4.本项目为包干制，供应商报价为完成本项目的总报价（含供货、安装集成、开挖、回填、辅材、FLUKE铜缆链路级测试及其他费用），不再另外收取任何费用。
5.合同履行期限：自合同签订生效之日起、项目验收合格之日止；
6.是/否接受联合体投标： 否  ；
7.是/否接受分支机构参与响应：否；
8.是/否属于政府购买服务：否；
9.是/否接受进口产品投标：否；
10.是/否专门面向中小企业预留采购份额：否；
11.本项目的特定资格要求：无；
12.项目类别：货物类；
13.其他，统一安排现场踏勘，时间、地点、联系人详见以下安排表。
	序号
	单位名称
	时间
	联系人
	联系电话

	1
	江苏省常州高级中学
	2026年7月1日
	石老师
	18961189230

	2
	常州市第一中学
	2026年7月1日
	朱老师
	13815054588

	3
	常州市北郊高级中学
	2026年7月1日
	钱老师
	13861022523

	4
	常州市第二中学
	2026年7月1日
	赵老师
	15206121652

	5
	常州市第三中学
	2026年7月1日
	夏老师
	13776858317

	6
	常州市田家炳高级中学
	2026年7月1日
	胡老师
	18951221165

	7
	常州市第五中学
	2026年7月1日
	宋老师
	15961114201

	8
	常州市戚墅堰高级中学
	2026年7月1日
	付老师
	18961189372

	9
	常州市正行中学
	2026年7月1日
	贺老师
	15151977171

	10
	常州市教科院附属高级中学
	2026年7月1日
	沈老师
	13358170687

	11
	常州市龙城高级中学
	2026年7月1日
	王老师
	13584533317

	12
	常州市三河口高级中学
	2026年7月1日
	李老师
	13861132901

	13
	常州刘国钧高等职业技术学校
	2026年7月2日
	张老师
	15301523112

	14
	常州开放大学
	2026年7月2日
	杨老师
	13815059059

	15
	常州旅游商贸高等职业技术学校
	2026年7月2日
	徐老师
	13775018855

	16
	常州市中吴实验学校
	2026年7月2日
	郭老师
	15716117395

	17
	常州市市北实验初级中学
	2026年7月2日
	张老师
	13861150228

	18
	常州市虹景中学
	2026年7月2日
	周老师
	13775023568

	19
	常州市田家炳初级中学
	2026年7月2日
	袁老师
	17721686817

	20
	常州市北环中学
	2026年7月2日
	王老师
	13706146251

	21
	常州市兰陵中学
	2026年7月2日
	刘老师
	13861186577

	22
	常州市勤业中学
	2026年7月2日
	金老师
	15851988440

	23
	常州市实验初级中学
	2026年7月2日
	周老师
	13961402182

	24
	常州市翠竹中学
	2026年7月2日
	许老师
	19975131169

	25
	常州市清潭中学
	2026年7月3日
	谈老师
	13861034325

	26
	常州市同济中学
	2026年7月3日
	时老师
	13961478230

	27
	常州西藏民族中学
	2026年7月3日
	章老师
	13584319451

	28
	常州市青少年活动中心
	2026年7月3日
	袁老师
	15722767256

	29
	常州市北郊初级中学
	2026年7月3日
	宋老师
	13401320520

	30
	常州市明德实验中学
	2026年7月3日
	庄老师
	13775059568

	31
	常州市朝阳中学
	2026年7月3日
	李老师
	13515251455

	32
	常州市第二十四中学
	2026年7月3日
	李校长
	15151986868

	33
	常州市花园中学
	2026年7月3日
	高老师
	13861065375

	34
	常州市丽华中学
	2026年7月3日
	傅老师
	13775089456

	35
	常州市教科院附属初级中学
	2026年7月3日
	钱老师
	15006116558



2、 政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3、 商务要求（本部分内容所有条款均为实质性要求）
	序号
	条款名称
	具体要求

	1
	合同主体
与付款单位
	本项目合同主体与付款单位为：常州市教育局直属35个单位

	2
	项目质保要求
	项目免费质保期：自验收合格之日起至少三年原厂质保，签订合同前应将下列材料送达采购人（联系方式见采购文件第一章）：（1）提供所投产品（除辅材、护线管、金属软管、光纤熔接、拖线板）的质保函原件(加盖原厂鲜章，同时应提供原厂联系人姓名和联系电话)。（2）国家相关标准另有规定的从其规定。
若在合同签订前核查发现供应商未按要求提供材料，或所提供材料存在以下情形之一的，视为不具备履约能力，采购人应及时报相关部门处置。
① 材料形式有瑕疵，但内容真实、可补正的，采购人书面通知供应商在法定签订合同截止时间前一次性补正，逾期未补正或补正仍不符合要求的。
② 所投产品确系原厂生产，但因制造商内部流程原因暂无法提供质保函或原厂证明（如企业审批延迟），且能提供有效佐证（如邮件、系统截图、代理协议等）的，经采购人书面同意在法定签订合同截止时间前提交，逾期仍未提交的。
2. 质保条款：
（1）项目质保期内所有产品第一个月出现故障整机更换；
（2）原厂质保期内提供免费返厂维修服务；
（3）项目质保期内提供设备定期巡检、维护等服务（提供每月一次电话回访，每学期至少一次免费巡检服务，发现问题及时解决）；
（4）项目质保期后提供设备零件成本价维修服务。

	3
	合同签订
	中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内完成合同签订。

	4
	工期要求
	自合同签订生效之日起、截止2026年 8月20 日前完成设备安装和调试。安装调试完进行为期不少于一个月的试运行时间，试运行各项功能正常后提请验收。因采购方或其他承包商原因导致工期延误的，经书面确认后工期顺延，不追究供应商责任。

	5
	交货地点
	1. 中标供应商负责将货物运到采购人指定地点，由中标供应商负责办理运输和装卸等，费用由中标供应商负责。
2. 由采购人指定的实际安装的学校按国家及行业相关标准及采购文件验收条款组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3. 中标供应商所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何质量问题（如外观损伤、功能不齐全、无法正常使用等），中标供应商必须立即以同样型号的设备在与采购人商定的时间内更换，确保其使用。
4. 如因不可抗力无法在规定时间内提供成交货物，中标供应商应提前15天书面告知采购人。

	6
	售后服务
	中标人提供7*24小时免费上门服务，接到用户通报故障的电话或传真后1小时之内响应服务，2小时内能到现场解决问题；若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。填写巡视记录、网络检修记录、故障报修记录，并通知相关负责人确认。质保期后，中标人提供全生命周期内的服务，在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

	7
	培训要求
	免费提供设备使用培训，培训时间和地点由本项目设备使用的各校确定。

	8
	安装调试及验收要求
	1.安装辅材：采购清单以外的安装所需辅材由乙方提供，不另外收费。
2.中标供应商负责在采购人指定现场进行设备的卸货、安装与调试，并自备设备安装所需器材、器件。
3.中标供应商应对进场施工人员进行技术、安全、思想和法规教育，教育施工人员树立“质量第一，安全第一”的正确思想，使其遵守有关施工和安全的技术法规等。
4.中标供应商必须切实做好安全工作，加强安装作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。涉及安全问题的必须用醒目的标志加以提醒，一切安全事故均由中标供应商自行负责，与采购人均无关。项目结束后按采购人要求将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。
5.设备验收在中标供应商及学校双方授权代表在场的情况下，设备到场后，双方根据要求对到场的设备清单以及包装箱数量进行清点核对。开箱后，双方核对包装箱内货物与合同签订的一致性，包括设备型号、规格、颜色、电源等。如出现与合同签订内容不符或任何非运输中的损坏，由中标供应商负责解决，由此产生的一切费用由中标供应商承担。实物验收合格后，双方在实物验收单上签字。
6.验收内容包含产品参数、技术与采购文件及投标文件相符，外观完好，安装牢固美观。有无按采购人要求安装在指定位置。各项功能使用是否流畅、精准，合格率达100%为验收合格，验收不合格产品由中标供应商负责调换，因此产生的全部费用由中标供应商承担。
7.验收时对所有的货物进行验收，做好验收记录，对验收合格的内容，参加验收的人员应在验收记录上签字确认。
8.所供货物必须是全新的，原装正品，提供出厂合格证。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，因此产生的一切费用由中标方承担。
9.验收时采购人可以邀请第三方进行联合验收、可以进行随机抽样检测。
10.若验收不合格，则由中标供应商承担所有验收产生的检测费用。
11.验收前一般应不少于1个月的试运行周期。
12.投标供应商承诺所投摄像机能被学校现有安防管理软件纳管，提供摄像机接入学校现有安防管理系统的授权；投标供应商应承诺所投产品应满足常州市教育局直属单位智慧安防服务项目中的数据接入标准（详见接入和验收标准）并符合常州市教育局直属单位智慧安防服务的纳管要求。提供承诺函。
12.按照关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行验收，详见验收要求。

	9
	包装和运输
	货物类必须要求供应商满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））的规定。

	10
	保险
	无

	11
	付款条件
	付款方式：验收合格，提供采购人签字盖章的验收材料，全款付清。

	12
	其他要求
	1. 本项目为包干制（含各类人工、材料、脚手架、登高设备、安全设备、必备工具、测试等），投标人报价为完成本项目的总报价，不再另外收取任何费用。
2.凡采购文件要求提供第三方检测报告的，供应商所提交的检测报告须由具备有效CMA资质的检测机构出具，且检测项目、检测方法及依据标准必须在该机构最新版《资质认定能力附表》范围内。检测报告依据的标准应符合采购文件约定的标准，包括相关国家标准、行业标准、地方标准、国际通用标准（ISO、IEC、ITU）等。投标时须同步提供：① 检测报告原件扫描件加盖公章。② 检测机构有效CMA资质证书扫描件。③检测机构与所涉检测项目的检测能力证明：检测机构对应《资质认定能力附表》所在页的扫描件、或全国市场监督管理总局网站（全国认证认可信息服务平台）对应截图并加盖投标人公章、或省级市场监督管理局网站对应截图并加盖投标人公章。④检测报告含CMA认定标志页面。
未按要求提供上述材料的，相关检测报告视为无效佐证材料。
供应商响应时应提供关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式，详见投标文件格式）
3.中标公告发布后五个工作日内，中标候选供应商应将下列材料送达采购人：采购文件中要求投标时提供的全文检测报告及相关证明材料复印件并加盖所投品牌原厂鲜章（同时应提供原厂联系人姓名和联系电话）。若提交的材料不符合要求的，应在三个工作日内进行补正。采购人按以下流程进行核查：	
(1) 查询。登录全国认证认可信息公共服务平台或省级监管服务平台（如苏检通），查询的内容包括但不限于以下内容：检测机构的CMA资质证书及与检测项目相对应的检测能力范围、检测报告编号等。
(2) 验证。扫描检测报告首页或封面带有 CMA 标志二维码、电话咨询发证机关，或提请本地市场监管部门协助验证。
(3) 协查。当采购人发现检测报告超出检测机构检测能力范围，或怀疑假检测报告真实性，及时向本地市场监管部门提供线索并请求协查，并获得协查结果。
如发现以下情况 ，采购人应及时报相关部门处置。（1）证书已过期、被撤销，或无法提供任何佐证的。（2）逾期未补正或补正仍不符合要求的；（3）材料内容不实、伪造、或所投产品与投标响应不符（如品牌、型号、技术参数等虚假）。
补正内容不能超出投标文件所提供材料的范围。检验检测机构已注销，但检测机构有效期内出具的有效检测报告应认定为有效。
4.中标供应商应将电子投标文件打印成纸质稿（编制页码打印并胶装），一式两份，分别递交至代理机构和采购人处（邮寄或当面送达)。未及时提供纸质投标文件将可能影响合同签订，由此造成的后果及损失供应商自行负责。



4、 技术要求
1. 基本要求： 
1.1 所有单位的基本要求汇总（汇总的采购清单若与各单位批复的采购清单不一致，以批复的各单位的采购清单为准）
	序号
	设备名称
	总数量
	单位

	1
	智能网关
	159
	台

	2
	多波段紫红外火焰探测器
	270
	个

	3
	热成像双目枪式摄像机(含拾音器)
	317
	台

	4
	防欺凌预警终端（拾音器），核心设备
	2171
	台

	5
	电源控制箱
	121
	只

	6
	24电口千兆POE交换机
	127
	台

	7
	48电口千兆POE交换机
	3
	台

	8
	8电口千兆POE交换机
	100
	台

	9
	8口POE GPON
	4
	台

	10
	分光器
	4
	个

	11
	千兆光模块
	352
	个

	12
	六类4对非屏蔽双绞线
	182960
	米

	13
	2米六类4对非屏蔽跳线
	1958
	根

	14
	4芯室外单模光缆
	1450
	米

	15
	6芯室外单模光缆
	1200
	米

	16
	8芯室内单模光缆
	300
	米

	17
	强电电缆
	947
	米

	18
	信号线（4*1.5）
	16750
	米

	19
	电源线（2*1.5）
	74650
	米

	20
	电源线（3*1.5）
	4800
	米

	21
	室外安防箱
	8
	套

	22
	摄像机支架
	317
	套

	23
	42U机柜
	3
	台

	24
	9U壁挂机柜
	8
	套

	25
	24芯光纤配线架
	1
	个

	26
	24口六类非屏蔽配线架
	126
	个

	27
	理线器
	288
	个

	28
	1.5米单模单芯光纤尾纤
	32
	根

	29
	3米单模双芯光纤跳线
	373
	对

	30
	4芯光纤终端盒（含耦合器)）
	8
	只

	31
	8口光纤终端盒(含耦合器)
	4
	个

	32
	光纤收发器
	12
	对

	33
	光纤熔接
	32
	芯

	34
	护线管
	49430
	米

	35
	金属软管
	419
	米

	36
	拖线板
	33
	只

	37
	辅材
	35
	项


各单位批复的采购清单，详见附件。
各采购单位现有在用安防管理平台的品牌和版本信息，如下：
	序号
	单位名称
	品牌
	版本信息

	1
	江苏省常州高级中学
	华为
	9.0.0.SPC205

	2
	常州市第一中学
	海康
威视
	iSecure Center
:V1.5.100_20200630

	3
	常州市北郊高级中学
	大华
	V1.000.0000004.0.R

	4
	常州市第二中学
	大华
	V1.000.0000004.0.R

	5
	常州市第三中学
	大华
	V3.10.005.R.20170920.781593

	6
	常州市田家炳高级中学
	大华
	v3.11.004.R.20151223.430832

	7
	常州市第五中学
	大华
	v3.11.004.R.20151223.430832

	8
	常州市戚墅堰高级中学
	海康威视
	9600 VERSION:V2.4.2

	9
	常州市正行中学
	同为
	NVMS

	10
	常州市教科院附属高级中学
	海康威视
	v1.5.113.20230613120000

	11
	常州市龙城高级中学
	大华
	General ICC-B8900 ARM OL Chn Evolution V5.000.0000012.6.R.20230302.20230224172332

	12
	常州市三河口高级中学
	大华
	V1.000.0000004.0.R

	13
	常州刘国钧高等职业技术学校
	宇视
	VMPS5.0-B3333.133.1.190125

	14
	常州开放大学
	华为
	holosensv10.0.0

	15
	常州旅游商贸高等职业技术学校
	海康
威视
	V1.4.100_20200831

	16
	常州市中吴实验学校
	大华
	V3.10.005.R.20170920.781593

	17
	常州市市北实验初级中学
	海康
威视
	lite_V1.2_321111.build20160923

	18
	常州市虹景中学
	海康
威视
	V1.7.0_20210930

	19
	常州市田家炳初级中学
	大华
	v3.11.004.R.20151223.430832

	20
	常州市北环中学
	海康
威视
	平台型号：DS-VM21S-B
平台版本：iSecure Center综合安防管理平台软件V2.0.0

	21
	常州市兰陵中学
	海康
威视
	V1.4.0.20201207

	22
	常州市勤业中学
	海康
威视

	iSecure Center :V1.5.100_20200630

	23
	常州市实验初级中学
	宇视
	VMS-B1101.19.41.200320

	24
	常州市翠竹中学
	海康
威视
	V1.5.100_20200630

	25
	常州市清潭中学
	大华
	V3.001.0000002.10.R.20190619_212343.1244975

	26
	常州市同济中学
	大华
	V4.004.00000000.0.R.1260841

	27
	常州西藏民族中学
	海康
威视
	lite_V1.2_321111.build20160923

	28
	常州市青少年活动中心
	海康
威视
	iSecure Center
:V1.7.201_20230131

	29
	常州市北郊初级中学
	宇视
	VMPS5.0-B3338.138.1.200518

	30
	常州市明德实验中学
	大华
	V3.11.004.R.20151223.430832

	31
	常州市朝阳中学
	宇视
	VMS-B230-A48

	32
	常州市第二十四中学
	大华
	V3.10.005.R.20170920.781593

	33
	常州市花园中学
	大华
	v3.11.004.R.20151223.430832

	34
	常州市丽华中学
	大华
	v3.11.004.R.20151223.430832

	35
	常州市教科院附属初级中学
	大华
	v3.10.005.R.20170920.781593



2.服务内容及要求/货物技术要求：
下表所列技术参数中打“★”项为实质性技术参数，打“▲”参数为重要参数，其余为一般性技术参数。
	序号
	设备名称
	规格参数

	1
	智能网关
	一、硬件接口与电气性能
1、通讯接口配置：标配至少 1路 RS485 接口（支持Modbus RTU协议），用于连接前端火焰探测器等串行设备。标配至少 1路 RJ45 以太网口（支持10/100Mbps自适应，支持TCP/IP、Modbus TCP等协议），用于接入局域网或上传数据至云平台。
2、I/O信号处理能力：
（1）数字量输入（DI）：支持不少于 8路无源干节点信号输入，支持状态实时采集（如开关量、报警触点）。
（2）数字量输出（DO）：支持不少于 8路继电器或有源/无源干节点输出，单路负载能力不低于 2A/250VAC（或明确具体驱动能力），用于控制声光报警器、电源切断柜等。
（3）模拟量输入（AI）：支持不少于 8路 模拟信号输入，支持 4-20mA 电流信号或 0-10V 电压信号采集（需明确支持的信号类型），分辨率不低于12位，用于监测温度、电压等连续量。
3、电源适应性：支持宽电压直流输入：DC 9V ~ 24V，具备反接保护及过压保护功能，适应现场复杂的供电环境。
二、电磁兼容性（EMC）与安规
▲4、传导骚扰限值：设备的传导骚扰电压发射值须满足 GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》中 B级（工业/科学/医疗环境或居住区均可适用的高标准）设备的限值要求。证明材料：须提供具备CMA资质的第三方检测报告扫描件，报告中须包含传导骚扰测试数据及合格结论。
三、核心功能与软件
5、综合管理与联动控制功能：网关须内置嵌入式操作系统或专用固件，支持通过标准API接口（如HTTP/MQTT/Socket）或本地配置工具实现以下功能，且运行稳定可靠：
（1）网络配置：支持远程或本地配置IP地址、子网掩码、网关、DNS及无线通讯参数。
★（2）I/O状态监控与控制:支持通过接口获取数字信号输入状态及数字信号输出状态。提供原厂技术白皮书+真实性承诺函。
（3）支持通过接口远程 设置/翻转 DO输出状态，响应延迟应小于500ms。
★（4）专用设备深度集成:支持通过网关（RS485/以太网协议）直接读取和配置专用火焰探测器的关键参数，包括但不限于：设备重启、报警恢复时间、报警复位标志、UV实时数值，UV报警阈值等。提供原厂技术白皮书+真实性承诺函。
★（5）消防与电源控制联动执行：支持预设联动逻辑或接收上位机指令，通过 控制DO输出状态 直接驱动“电源切断控制柜”，实现高危区域电源的快速切断。提供承诺函。

	2
	多波段紫红外火焰探测器
	火灾检测消防联动紫外火焰报警器 
一、核心探测性能
1、探测原理：采用三波段红紫外复合探测技术（UV/IR2），能够同时检测紫外线及多个红外波段信号，有效识别真实火焰特征，具备极强的抗干扰能力（抗阳光、焊接弧光、热辐射等）。
2、探测视角与灵敏度：探测视角：水平视角不低于 120°；火焰灵敏度：符合国家标准 I级 灵敏度要求（或提供具体响应时间指标，如：对标准火源响应时间≤5秒）。
3、报警指示：设备本体须集成高亮声光报警器，报警时现场同步发出声光警示信号。
4、工作温度：适应宽温环境，工作温度范围为 -10℃ ~ +55℃（建议根据实际户外需求扩展至 -40℃~+70℃，若原需求确认为-10~55℃则保留）。
5、联动响应速度：从探测到火焰信号至输出消防联动开关量信号的总响应时间 ≤1秒。
二、智能配置与通讯接口
▲6、多级灵敏度调节：具备设置火焰检测灵敏度，至少包含四个档位：关闭、低灵敏度、中灵敏度、高灵敏度，以适应不同复杂环境。提供原厂技术白皮书+真实性承诺函。
★7、数字化管理与控制接口：设备需标配标准通讯接口(如RS485/Modbus或以太网)，支持以下功能（证明材料：提供原厂技术白皮书+真实性承诺函。）：
（1）设备重启:支持通过接口下发指令重启指定设备。
（2）数据读取:支持获取设备检测到的UV(紫外线)值。
（3）阈值设定:支持通过接口设置设备报警的UV阈值。
（4）报警设置：支持通过接口让设备主动声光报警。
▲8、防护等级：外壳防护等级不低于 IP66。证明材料：投标时须提供第三方检测机构依据国家现行相关标准出具的具有CMA标志的检测报告原件或关键页扫描件，明确标注达到IP66。
三、电磁兼容性（EMC）与安规
▲9、传导骚扰限值：设备的传导骚扰电压发射值须满足 GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》中 B级（工业/科学/医疗环境或居住区均可适用的高标准）设备的限值要求。证明材料：须提供具备CMA资质的第三方检测机构依据现行国家相关标准出具的具有CMA认证标志的检测报告全文或关键页扫描件，报告中须包含传导骚扰测试数据及合格结论。

	3
	热成像双目枪式摄像机(含拾音器)
	1、使用类型：观测型，探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器。
2、热成像镜头焦距≤3.5mm，热成像分辨率≥1280×720。
3、可见光传感器：≥1/2.7英寸CMOS传感器,可见光镜头焦距≤4mm，热成像光谱范围：8μm～14μm，热成像探测器像素≥256×192。
4、可见光像素≥400万或最大分辨率≥2560×1440。
5.具备最低照度彩色不劣于0.0005Lux，黑白不劣于0.0001Lux。
6、具备滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。
7、支持电子透雾。
8、热成像视场角：H:≥50°，V:≥37°；可见光视场角：H：71.2°， V：≥43°。
9、具备智能红外功能，能根据所摄目标距离自动调节红外辐射功率，智能红外补光距离≥30米或在补光功能开启时能识别不低于30米处人体轮廓。
10、宽动态能力综合得分≥80。
11、具备H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，音频编码：G.711、AAC。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）。
12、周界防范距离（人）：≥35m（目标大小1.8m×0.5m）；周界防范距离（车）：≥105m（目标大小4m×1.4m）。
13、摄像机在视频遮挡、存储器满、非法访问、网络断开、IP冲突时可给出报警提示；具备断网续传功能。具备数据直存功能，即直接将视频存储数据发送到存储设备（当中心服务器故障时、不影响正在进行的存储业务）。
14、接口：RJ45百兆或千兆以太网电口，音频输入：≥1路，音频输出：≥1路，报警输入：≥1路，报警输出：≥1路，RS-485接口：≥1路。
15、提供SD或TF卡槽。承诺可通过加装安全加密卡对接公安视频数据加密平台、实现安全升级以符合GB35114A级标准对前端面摄像机基于数字证书的双向身份认证功能，提供承诺函（格式自拟）。
▲16、浪涌（冲击）抗扰度测试、防浪涌。承诺符合GA/T 1127-2013或GB/T 17626.5-2008/2019对摄像机的防浪涌要求。
▲17、防护等级：≥IP67。提供所投产品的检测报告原件关键页扫描件（依据GB/T 15211-2013或GA/T 1127-2013或GB/T4208-2017标准）等相关现行国家标准）。
★18、内置MIC。提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★19、具备POE供电功能。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
★20、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/6现行协议标准。提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。
★21、提供摄像机接入学校现有安防管理系统的授权。提供承诺函。
注：提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
22.内置MIC。
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	防欺凌预警终端（拾音器，核心设备）
	1、 连接方式：≥4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）；
2、拾音范围：1～150平方米，约半径7米；
3、灵敏度：-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）；
4、信噪比：70dB（1KHz & Max dB SPL）；
5、指向特性：全指向性；
6、动态范围：40dB（1KHz & Max dB SPL）。
▲7、单机含麦克风阵列，提供原厂产品彩页或白皮书。
▲8、具备噪声抑制和回声消除处理；提供原厂产品彩页或白皮书。
9、DC12V或POE供网供电。
▲10、防尘防水级别≥IP66。证明材料：投标时须提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件，明确标注IP66测试结果。
11、数字化管理与控制接口:设备需标配标准通讯接口(如RS485/Modbus或以太网)，支持以下功能:
★（1）应可以通过接口获取拾音器的音频数据。（证明材料：提供原厂技术白皮书+真实性承诺函。）
（2）应可以通过接口获取拾音器音量级别，可以设置输入和输出音量放大级别，输入音量和输出音量放大级别不低于5个级别，1X~5X。
（3）应可以远程网络升级拾音器的软件，支持批量升级。
★12、投标供应商承诺所产品能被常州市教育局直属单位智慧安防服务中的AI算力设备纳管。提供承诺函。
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	电源控制箱
	一、电气性能与容量
1、供电制式与容量：输入/输出制式：支持 AC 380V/220V 三相五线制（TN-S系统）电源输入及输出。
2、串接功能：具备串联接入主回路的能力，可作为“电源切断执行单元”串接在上级配电柜与充电负载之间。
3、额定电流：主回路最大持续工作电流 ≥250A，且具备短时过载能力。
4、分断能力：内部断路器的极限短路分断能力（Icu）应不低于 35kA，确保故障时能安全切断。
二、消防联动控制逻辑（干节点联动控制）
5、信号接口：设备须配置无源干节点（Dry Contact）输入接口，用于接收消防联动信号。
6、控制逻辑：常态/复位状态（信号“开”/闭合）：当接收到物联网网关或消防主机发出的“允许供电”信号（触点闭合）时，控制箱内主接触器/断路器吸合，接通从输入端到输出端的电源通路，充电设备正常供电。
7、报警/切断状态（信号“闭”/断开）：当接收到“紧急切断”信号（触点断开，如火灾报警触发）时，控制箱须在 ≤1秒 内自动脱扣，物理切断输入端到输出端的电源通路，强制停止所有充电负载供电。
8、失效保护（Fail-Safe）：控制回路应具备失电保护功能。即当控制信号线断路、网关断电或控制箱自身控制电源丢失时，默认执行切断电源动作，确保火灾等紧急情况下绝对安全。
9、状态反馈（可选但推荐）：设备应提供一组干节点输出，用于向监控中心反馈当前“通/断”状态。
三、接口与验证
★10、数字化管理与控制接口:设备需标配标准通讯接口(如RS485/Modbus或以太网)，支持以下功能:
（1）支持接收网关的输出干节点控制信号作为“电源切断控制柜”的输入信号，当控制信号为“开”时，“电源切断控制柜”的电源输入到电源输出通路应可以接通，当控制信号为“闭”时，“电源切断控制柜”的电源输入到电源输出通路应可以切断。证明材料：提供原厂技术白皮书+真实性承诺函。
（2）消防联动执行:支持预设联动逻辑或接收上位机指令，通过控制数字信息输入状态直接驱动“电源切断控制柜”，实现高危区域电源的秒级切断。提供承诺函。
四、其他
11、箱体面板须设置手动紧急停止按钮（蘑菇头按钮），在自动联动失效或人工发现火情时，可就地手动强制切断电源。
12、箱体上有明显的“供电/断电”状态指示灯，方便巡检人员直观判断设备状态。
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	24电口千兆POE交换机
	一、端口与性能（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可））
★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。
★2. 交换性能：
整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。
二、PoE供电能力（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可））
★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W。（实际供电需满足学校使用需求）。
三、三层路由与IPv6支持
4. 路由协议：支持以下IPv4/IPv6路由功能：静态路由；RIPv1/v2、RIPng；OSPFv2、OSPFv3；
支持IPv4/IPv6双栈及组播转发。
四、VLAN、堆叠与链路聚合
5. VLAN划分：支持基于端口、MAC地址、协议类型的VLAN。
6. 高可用与聚合：支持多台设备虚拟化堆叠（物理或逻辑），实现统一管理；支持静态链路聚合及 LACP（IEEE 802.3ad）动态聚合。
五、安全与终端管控
7. 设备抗攻击能力：具备CPU保护机制，限制非法报文（如泛洪、畸形包）对主控CPU的冲击；支持ARP网关欺骗防御（如DAI、ARP Check）；支持ICMP泛洪、SYN Flood等DoS攻击防护策略。
8. 表项容量：MAC地址表 ≥ 16K；ARP表项 ≥ 4K；IPv4 FIB表项 ≥ 1K。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
六、可靠性与环境适应性
9. 端口防雷能力：所有业务电口具备 ≥6 kV（线-地）浪涌抗扰度，符合 IEC 61000-4-5 或 GB/T 17626.5 标准。
10. 节能环保：支持 IEEE 802.3az（EEE）高效节能以太网，在端口空闲时自动进入低功耗模式，有流量时快速恢复。
七、管理与运维
11. SDN与认证支持：支持SDN架构（如OpenFlow 1.3或等效开放API）；支持 IEEE 802.1X 端口认证，可对接主流RADIUS认证服务器。
12. 管理接口：支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（Console/Telnet/SSH）、Web GUI、Syslog、NTP、TFTP/FTP/SFTP 等标准管理协议。
八、合规与强制认证
★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。
★14、与学校原有网络设备要兼容。提供承诺函加盖投标公章。
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	48电口千兆POE交换机
	一、端口与性能（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可））
★1. 端口配置：提供 ≥48 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。
★2. 交换性能：
整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。
二、PoE供电能力（提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可））
★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥48个；整机可用PoE功率 ≥720W。（实际供电需满足学校使用需求）。
三、三层路由与IPv6支持
4. 路由协议：支持以下IPv4/IPv6路由功能：静态路由；RIPv1/v2、RIPng；OSPFv2、OSPFv3；
支持IPv4/IPv6双栈及组播转发。
四、VLAN、堆叠与链路聚合
5. VLAN划分：支持基于端口、MAC地址、协议类型的VLAN。
6. 高可用与聚合：支持多台设备虚拟化堆叠（物理或逻辑），实现统一管理；支持静态链路聚合及 LACP（IEEE 802.3ad）动态聚合。
五、安全与终端管控
7. 设备抗攻击能力：具备CPU保护机制，限制非法报文（如泛洪、畸形包）对主控CPU的冲击；支持ARP网关欺骗防御（如DAI、ARP Check）；支持ICMP泛洪、SYN Flood等DoS攻击防护策略。
8. 表项容量：MAC地址表 ≥ 16K；ARP表项 ≥ 4K；IPv4 FIB表项 ≥ 1K。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
六、可靠性与环境适应性
9. 端口防雷能力：所有业务电口具备 ≥6 kV（线-地）浪涌抗扰度，符合 IEC 61000-4-5 或 GB/T 17626.5 标准。
10. 节能环保：支持 IEEE 802.3az（EEE）高效节能以太网，在端口空闲时自动进入低功耗模式，有流量时快速恢复。
七、管理与运维
11. SDN与认证支持：支持SDN架构（如OpenFlow 1.3或等效开放API）；支持 IEEE 802.1X 端口认证，可对接主流RADIUS认证服务器。
12. 管理接口：支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（Console/Telnet/SSH）、Web GUI、Syslog、NTP、TFTP/FTP/SFTP 等标准管理协议。
八、合规与强制认证
★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。
★14、与学校原有网络设备要兼容。提供承诺函加盖投标公章。

	8
	8电口千兆POE交换机
	★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）
★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。实际供电需满足学校使用需求。
3.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 的三层路由和组播功能。
4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。
5.支持最多8个端口聚合。
6.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
7.要求所投产品支持防雷等级≥10KV。
8.支持MAC地址≥16K。提供证明材料
9.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议。
10.支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）。
★11.所投产品具备工业和信息化部颁发的进网许可证（CTA认证），提供证书扫描件和工信部网站查询的进网许可截图。
★12、与学校原有网络设备要兼容。提供承诺函加盖投标公章。
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	8口POE GPON
	1、上行10G GPON端口
2、下行≥8GE，RJ-45接口
3、支持10/100/1000 Mbit/s接口速率自适应
4、支持PPPoE/DHCP仿真测试
5、支持防御MAC地址漂移，欺骗
6、支持流量管理，流量监管，拥塞管理
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	分光器
	1、盒式光分路器。
2、分光比为1分8，均分。
3、尾纤型号为SC/UPC。
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	千兆光模块
	光收发一体模块-SFP（1310nm、LC、10km），光模块序列号官网可查。光模块序列号官网或者400或邮件方式可查,提供官网查询截图（含链接地址）或400电话号码或邮件地址。
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	六类4对非屏蔽双绞线
	★1.线规：6类电缆（250 MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。
2.导体直径：≥0.57mm，绝缘材料：聚烯烃或聚全氟乙丙烯树脂(FEP)；外护套：LSZH低烟无卤阻燃聚烯烃。
▲3.提供所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线不少于以下技术参数的检测报告：单根导体直流电阻、近端串音衰减(NEXT)、近端串音衰减功率和（PS NEXT）、衰减远端串音比(ACR-F)、衰减远端串音比功率和(PS  ACR-F)、特性阻抗 (Zm)、回波损耗（Return Loss）。提供所投产品由第三方检测机构出具的具有CMA标志的符合YD/T 1019-2023等现行国家或行业标准的检测报告原件关键页扫描件，检测报告数量不作要求。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。
▲4.燃烧性能要求：所投六类非屏蔽低烟无卤双绞线至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。提供所投产品具有CMA标志的、由第三方检测机构出具的、符合GB/T 18380.12-2022或IEC 60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验的检测报告原件关键页扫描件。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。
5.烟密度：透光率应不小于50%。提供所投产品由第三方检测机构出具的、具有CMA标志的、符合GB/T 17651.2-2021或IEC 61034-2:2019标准的检测报告原件关键页扫描件。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。
★6.承诺所投产品符合YD/T 1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求。提供承诺函（格式自拟）。
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	2米六类4对非屏蔽跳线
	1.采用多股软线为导体，两端RJ45接触针为镀金，跳线必须为注塑成型，LSZH低烟无卤护套。
2.长度规格：≥2米。
3.传输带宽支持250MHz。提供由具备有效CMA资质的检测机构出具的封面盖有CMA认定标志的检测报告原件关键页扫描件（符合现行国家或行业标准）。
4.所投跳线需经过严格的回波损耗及近端串扰测试。提供所投产品由第三方检测机构出具的、具有CMA标志的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T50312-2016或ANSI/TIA-568.2-D:2018或ISO/IEC11801或TIA/EIA-568.2-D:2018所制定的元件标准，投标时提供六类跳线的规格不限）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
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	4芯室外单模光缆
	1.光纤类型：G.652.D单模光纤（9/125μm），支持1310nm和1550nm窗口。
2.规格及类型：芯数范围4芯，结构：GYTZS。
▲3.提供所投产品以下技术参数的检测报告：光缆中光纤的特性（衰减系数或者插入损耗）、光缆衰减温度特性、光缆的护套的性能（抗拉强度、断裂伸长率）。提供所投室外单模光缆产品由第三方检测机构出具且具有CMA标志的符合YD/T 901-2018等现行国家或行业标准的全文检测报告扫描件（芯数不限）。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。
4.燃烧性能要求：所投室外单模光缆产品至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。提供所投产品具有CMA标志的、由第三方检测机构出具的、符合GB/T 18380.12-2022或GB/T 18380.22-2008或IEC 60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验的全文检测报告扫描件（芯数不限）。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。
5.外护套材料：无卤素、低烟、阻燃，黑色高密度聚乙烯（HDPE）或抗紫外线PE。
6.阻水性能，纵向阻水（阻水带+填充油膏）。符合YD/T 901-2018等现行国家标准，提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或者提供25年产品质量质保函加盖原厂鲜章扫描件或者产品技术规格书。
★7.承诺所投产品符合YD/T 901-2018等现行国家或行业标准针对室外光纤的要求。提供承诺函（格式自拟）。

	15
	6芯室外单模光缆
	1.光纤类型：G.652.D单模光纤（9/125μm），支持1310nm和1550nm窗口。
2.规格及类型：芯数范围12芯，结构：GYTZS。
3.提供所投产品以下技术参数的检测报告：光缆光纤特性、光缆机械性能、光缆衰减温度特性（光缆温度特性）或者衰减系数、光缆护套性能等。第三方检测机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T9771.3-2020或YD/T901-2018或（ANSI/TIA-568-3.D-2016、ANSI/TIA-568-C.3-2008等现行国家或行业标准，芯数不限）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
4.护套材料：采用低烟无卤阻燃材料。
5.燃烧性能要求：所投室内单模光缆产品至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。第三方检测机构出具的具有CMA认证标志的检测报告原件关键页扫描件（符合GB/T18380.12-2022或GB/T18380.22-2008或IEC60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验的要求）；按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
6.烟密度：透光率应不小于50%。
★7.提供承诺函（格式自拟），承诺所投产品符合GB/T9771.3-2020或YD/T901-2018或（ANSI/TIA-568-3.D-2016、ANSI/TIA-568-C.3-2008）等现行国家或行业标准针对室外光纤的要求。

	16
	8芯室内单模光缆
	1.光纤类型：G.652.D/B1.3单模光纤（9/125μm），支持1310nm和1550nm窗口。
2.规格及结构：芯数范围8芯，单芯子缆分支光缆；结构：铠装。
▲3.提供所投产品以下技术参数的检测报告：光缆光纤特性 、光缆机械性能、光缆衰减温度特性（光缆温度特性）或者衰减系数、光缆护套性能等。提供所投室内单模光缆产品第三方检测机构出具且具有CMA标志的符合GB/T 9771.3-2020或YD/T1258.4-2019或（ANSI/TIA-568-3.D-2016、ANSI/TIA-568-C.3-2008）等现行国家或行业标准的全文检测报告扫描件（芯数不限）。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。
4.护套材料：采用低烟无卤阻燃材料。
▲5.燃烧性能要求：所投室内单模光缆产品至少达到单根电缆火焰垂直蔓延试验要求。提供所投产品具有CMA标志的、由第三方检测机构出具的、符合GB/T 18380.12-2022或GB/T 18380.22-2008或IEC 60332-1-2：2015标准中的单根电缆火焰垂直蔓延试验的全文检测报告扫描件。检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论。
6.烟密度：透光率应不小于50%。
★7.承诺所投产品符合GB/T 9771.3-2020或YD/T1258.4-2019或（ANSI/TIA-568-3.D-2016、ANSI/TIA-568-C.3-2008）等现行国家或行业标准针对室内光纤的要求。提供承诺函（格式自拟）。

	17
	强电电缆
	1、 WDZ-YJY4*70+1*35,铜芯，符合 GB/T 12706.1等相关国家标准。

	18
	信号线（4*1.5）
	1、 RVVP4*1.5，铜芯，符合JB/T 8734.5等相关国家标准。

	19
	电源线（2*1.5）
	1、RVV3*1.5，铜芯，符合GB/T 5023.5等相关国家标准。
★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。

	20
	电源线（3*1.5）
	1、RVV2*1.5，铜芯，符合GB/T 5023.5等相关国家标准。
★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。

	21
	室外安防箱
	1、配套室外安防箱，内含防水箱（或防水盒）*1。
2、若为防水箱：国标304不锈钢，尺寸根据现场定制；配套接地线、紧线器、线连接器和避雷器。
3、自带防拆。

	22
	摄像机支架
	白色，壁装或可伸缩吊杆安装；材质铝合金或白钢支架，满足吊装/壁装多种场景。

	23
	42U机柜
	≥800*600*2000mm(深*宽*高)机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门，含8位10A PDU。

	24
	9U壁挂机柜
	≥400*500*350mm(深*宽*高)机柜，前门为钢化玻璃门，后门为无孔钢板门，含8位10A PDU。

	25
	24芯光纤配线架
	1.24芯LC双工光纤配线架，1U高度。
2.安装方式：19英寸机柜式安装，可直接安装于墙面。
3.插入损耗：
多模（850nm）：≤0.2dB（适配器+连接器）；
单模（1310nm/1550nm）：≤0.2dB；
回波损耗：≥45dB（UPC型，单模）。
4.符合IP65防护等级，适配器未使用时需配备防尘帽。
5.配套提供暗装底盒（绕纤盘），暗装盒（绕纤盘）内设有线缆盘绕存储架，线缆盘绕架设计弯曲半径≥40mm（静态）/≥80mm（动态），支持OM3/OM4/OS2光纤安全存储，满配耦合器。

	26
	24口六类非屏蔽配线架
	1.模块式配线架，满配24个模块；
2.配线架后面配有理线托架，配线架配有防尘盖；
3.直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等；
4.采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤；
5.与6类非屏蔽双绞线所组成的链路，其电气性能应符合ANSI/TIA-568.2-D:2018或TIA / EIA-568.2-D:2018或 ISO/IEC11801-1-2017标准的规定。

	27
	理线器
	1.规格：1U封闭式网络理线架；
2.结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构；
3.材料：全金属材质；
4.性能：管理跳线数≥48，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性。

	28
	1.5米单模单芯光纤尾纤
	1.单工单模尾纤，1.5米，9/125，光纤尾纤用于光纤线路的灵活跳接或熔接，插入损耗低，回波损耗高，性能满足国家或行业规范标准要求。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或第三方检测机构出具的检测报告原件关键页扫描件。
2.护套材料采用LSZH低烟无卤，具有良好的阻燃性能。
3.技术规范：回拨损耗：单模＞50dB，插入损耗：最大值0.5dB，典型值0.2dB。提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或第三方检测机构出具的检测报告原件关键页扫描件。

	29
	3米单模双芯光纤跳线
	1.G.652D单模光纤，双芯，LSZH护套，光缆的光学性能、机械性能、环境性能等符合现行国家或行业标准。提供所投产品由第三方检测机构出具的、具有CMA标志的检测报告原件关键页扫描件（依据YD/T 1272.1-2018或YD/T 2152-2010或GB/T 9771-2020等现行国家或行业标准），检测报告中须体现检测依据以及是否通过检测的结论：需含光学性能、机械性能、环境性能检测项；提供检测报告的，按第四章商务要求（其他要求的第2条）中明确的要求、提供相关佐证材料。
2.长度规格≥3米。

	30
	4芯光纤终端盒（含耦合器)）
	1.规格:4口LC光纤终端盒
2.材料：优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能；
3.性能：分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供4芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。
4.盒体表面脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理。

	31
	8口光纤终端盒(含耦合器)
	1.规格:8口LC光纤终端盒
2.材料：优质冷轧碳钢、高性能工程铰链式设计，使盒体具备高标准使用性能和安全性能；
3.性能：分光盒可以用于室内安装，熔纤盘具有良好的互换性接入，可提供8芯光纤的熔接，包括热缩保护管式和机械接续子式。
4.盒体表面脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理。

	32
	光纤收发器
	千兆1光4电POE交换机，支持导轨安装，工作温度-45°-85°， 含两端光模块。

	33
	光纤熔接
	定制，熔接后的特性指标应符合现行国家或行业标准。

	34
	护线管
	阻燃PVC25护线管，含配套敷设辅材。

	35
	金属软管
	25mm金属软管。

	36
	拖线板
	1、不低于3米 5孔插座  整盘最大功率 2500W
2、支持超功率自动断电，配备防过载保护器件。
3、所投产品应符合国标相关标准。

	37
	辅材
	含标签、胶布、扎带、管卡、膨胀螺丝、螺母、水晶头等安装辅材。



注意事项：1、其中设备安装点位表（由学校提供），包含四个信息——使用场景、位置信息、摄像机名称、IP地址等，数量要与服务标中的视频接入分析总路数一致。2、在施工过程中如果涉及到装饰的拆除与修复，一切费用由中标方负责。
	3.验收标准
严格按照关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行验收。必要时委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证，对于供应商未按合同约定履约的，采购人依法追究其违约责任。
本项目综合布线部分的验收要求，见如下描述：
综合布线工程验收前应进行自检测试和竣工验收测试工作。
（1）工程竣工以后，施工单位在工程验收前要提供的材料：
①一套完整的通过审核的竣工图纸（施工中更改后的施工设计图）给采购单位，两份纸质稿及一份电子稿。
综合布线的竣工图纸应包括说明、设计系统图及反映各部分设备安装情况的施工图。竣工图纸应表示以下内容：
1. 安装场地和布线管道的位置、尺寸、标识符等；
2. 设备间、电信间、进线间等安装场地的平面图或剖面图及信息插座模块安装位置；
②设备材料进场检验记录及开箱检验记录（尤其是要对各类铜缆的导体直径抽检），各类线材进校验收、签字记录。
③隐蔽工程验收记录及签证。隐蔽工程要做好时间、施工情况记录，现场拍照存档。要有学校相关人员签字。如有信息化工程监理，要由监理按流程处理并签字确认。
④系统中文检测报告及中文测试记录：用FLUKE、OTDR等设备对所有点位进行测试，提供通过率为100%的测试报告；其中永久链路超过90米的不纳入测试范围，但必须保证能正常使用（比如PING不丢包等）。模拟广播的音箱线必须做通断和对地电阻测试，提供测试报告。
应事先对工程中需要使用的仪表和工具进行测试或检查，测试仪精度应定期检测，每次现场测试前应出示仪表厂家或者是检测机构出具有效期内的测试仪的精度证明，缆线测试仪应附有检测机构的证明文件。
检测须由持相关测试仪厂家出具的有效期内认证证明的人员操作或委托有相关人员和设备资质的第三方测试。
应根据《综合布线工程验收规范》（GB/T 50312-2016）要求进行工程电气测试，布线系统各项测试结果应有详细记录，并应作为竣工资料的一部分。测试内容应按本规范附录A、附录B、附录C的规定，测试记录可采用自制表格、电子表格或仪表自动生成的报告文件等记录形式。其中双绞线布系统系统采用永久链路测试不低于规范明确的13个指标，光纤信息及链路测试采用等级2测试模型及方法；并填写综合布线系统工程电缆性能指标测试记录、综合布线工程光纤性能指标测试记录，形成综合布线系统工程电缆性能指标测试汇总表、综合布线工程光纤性能指标测试汇总表。
系统性能检测单项合格判定和竣工检测综合合格判定应符合《综合布线工程验收规范》（GB/T 50312-2016）工程验收的规定。
⑤培训记录及培训资料。
以上材料要保证质量，做到外观整洁、内容齐全、数据准确。
（2）根据施工单位提供的测试报告，采购单位应进行的抽样复测（可以通过第三方进行复测）。
（3）复测验证方法：抽样比例不低于10%，抽样点应包括最远布线点，通过率≥99%。对双绞电缆抽样检测时，被抽样检测点（线对）不合格比例不大于被测总数的1%，应为抽样检测通过，不合格的点（线对应予以修复并复检）。被抽样检测点（线对）不合格比例如果大于1%,应为一次抽样检测未通过，应进行加倍抽样，加倍抽样不合格比例不大于1%，应为抽样检测通过。当不合格比例仍大于1%，应为抽样检测不通过，应进行全部检测，并按全部检测要求进行判定。建议复测在设备试运行前进行。
复测的费用由中标供应商承担。
若发现施工单位在测试报告中弄虚作假，招标代理机构按流程向财政部门要求对其进行处罚（列入供应商不诚信行为）。
（1） 验收应遵循的国家现行有关规范或标准，包含但不只限于《综合布线工程验收规范（GB/T 50312-2016）》《通信管道工程施工及验收规范GB50374》《通信线路工程验收规范YD 5121》和《常州市教育局局属单位信息化工程重大项目验收规范》《校园网络环境系统项目建设指南》《校园广播系统项目建设指南》《校园安防系统项目建设指南》《常州市中小学校园公共广播系统建设标准指导意见》等规定的要求对施工质量进行验收。
其余的对接及验收要求详见附件。
4.其他要求
无。

5. 实质性要求  
	序号
	设备名称
或其它
	技术参数或要求
	证明材料

	1
	智能网关
	3、 核心功能与软件
5综合管理与联动控制功能
★（2）I/O状态监控与控制:支持通过接口获取数字信号输入状态及数字信号输出状态。
	[bookmark: _GoBack]提供原厂技术白皮书+真实性承诺函

	
	
	★（4）专用设备深度集成:支持通过网关（RS485/以太网协议）直接读取和配置专用火焰探测器的关键参数，包括但不限于：设备重启、报警恢复时间、报警复位标志、UV实时数值，UV报警阈值等
	

	
	
	★（5）消防与电源控制联动执行：支持预设联动逻辑或接收上位机指令，通过 控制DO输出状态 直接驱动“电源切断控制柜”，实现高危区域电源的秒级切断。
	提供承诺函。

	2
	多波段紫红外火焰探测器
	★7、数字化管理与控制接口：设备需标配标准通讯接口(如RS485/Modbus或以太网)，支持以下功能：
（1）设备重启:支持通过接口下发指令重启指定设备。
（2）数据读取:支持获取设备检测到的UV(紫外线)值。
（3）阈值设定:支持通过接口设置设备报警的UV阈值。
（4）报警设置：支持通过接口让设备主动声光报警。
	提供原厂技术白皮书+真实性承诺函

	3
	热成像双目枪式摄像机(含拾音器)
	★18、内置MIC。
	提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★19、具备POE供电功能。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★20、符合GB/T 28181、Onvif、IPv4/6现行协议标准。

	提供所投产品原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址）或提供承诺函（格式自拟）。

	
	
	★21、提供摄像机接入学校现有安防管理系统的授权。
	提供承诺函。

	4
	防欺凌预警终端（拾音器，核心设备）
	11、数字化管理与控制接口:设备需标配标准通讯接口(如RS485/Modbus或以太网)，支持以下功能:
★（1）应可以通过接口获取拾音器的音频数据。
	提供原厂技术白皮书+真实性承诺函

	
	
	★12、投标供应商承诺所产品能被常州市教育局直属单位智慧安防服务中的AI算力设备纳管。
	提供承诺函。

	5
	电源控制箱
	★10、数字化管理与控制接口:设备需标配标准通讯接口(如RS485/Modbus或以太网)，支持以下功能:
（1）支持接收网关的输出干节点控制信号作为“电源切断控制柜”的输入信号，当控制信号为“开”时，“电源切断控制柜”的电源输入到电源输出通路应可以接通，当控制信号为“闭”时，“电源切断控制柜”的电源输入到电源输出通路应可以切断。
	提供原厂技术白皮书+真实性承诺函

	
	
	（2）消防联动执行:支持预设联动逻辑或接收上位机指令，通过控制数字信息输入状态直接驱动“电源切断控制柜”，实现高危区域电源的秒级切断。
	提供承诺函。

	6
	24电口千兆POE交换机
	★1. 端口配置：提供 ≥24 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）

	
	
	★2. 交换性能：
整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。
	

	
	
	★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥24个；整机可用PoE功率 ≥ 370W。（实际供电需满足学校使用需求）。
	

	
	
	★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。
	投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。

	
	
	★14、与学校原有网络设备要兼容。
	提供承诺函。

	7
	48电口千兆POE交换机
	★1. 端口配置：提供 ≥48 个 10/100/1000M 自适应以太网电口（RJ45），全部支持不低于 IEEE 802.3at（PoE+）；提供 ≥4 个 千兆SFP光口。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）

	
	
	★2. 交换性能：
整机交换容量 ≥600 Gbps；整机包转发率 ≥ 120 Mpps。
	

	
	
	★3. PoE标准与功率：至少支持 IEEE 802.3at（PoE+），同时可POE供电端口≥48个；整机可用PoE功率 ≥ 720W。（实际供电需满足学校使用需求）。
	

	
	
	★13. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。
	投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。

	
	
	★14、与学校原有网络设备要兼容。
	提供承诺函。

	8
	8电口千兆POE交换机
	★1.交换能力≥256Gbps ，包转发速率≥25Mpps，≥8个千兆电口，≥1个1G SPF千兆光口。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）

	
	
	★2.支持802.3at POE+功能 ；POE功率≥120W。实际供电需满足学校使用需求。
	提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）

	
	
	★11. 电信设备进网许可（CTA）：所投产品必须具备工业和信息化部核发的有效《电信设备进网许可证》。
	投标时须提供：进网许可证清晰扫描件；工信部官网查询结果截图，显示设备型号、生产企业、许可证编号及状态为“有效”。

	
	
	★12、与学校原有网络设备要兼容。
	提供承诺函。

	12
	六类4对非屏蔽双绞线
	★1.线规：6类电缆（250 MHz），23AWG、导体材料为纯度不低于99.9%实心无氧铜（OFC），线芯：带十字芯骨架。
	提供承诺函或提供原厂公开技术文档（白皮书、彩页、官网规格页截图及链接地址均可）。

	
	
	★6.承诺所投产品符合YD/T 1019-2023等现行国家或行业标准针对双绞多芯对称电缆的要求。
	提供承诺函（格式自拟）。

	14
	4芯室外单模光缆
	★7.承诺所投产品符合YD/T 901-2018等现行国家或行业标准针对室外光纤的要求。
	提供承诺函（格式自拟）。

	15
	6芯室外单模光缆
	
	

	16
	8芯室内单模光缆
	★7.承诺所投产品符合GB/T 9771.3-2020或YD/T1258.4-2019或（ANSI/TIA-568-3.D-2016、ANSI/TIA-568-C.3-2008）等现行国家或行业标准针对室内光纤的要求。
	提供承诺函（格式自拟）。

	19
	电源线（2*1.5）
	★2、提供所投产品的CCC认证证书扫描件。
	提供所投产品的CCC认证证书扫描件。

	20
	电源线（3*1.5）
	
	




6. 样品及演示要求：
无

7. [bookmark: _Toc7880]采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	标的名称
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	智能网关
	工业

	2
	多波段紫红外火焰探测器
	工业

	3
	热成像双目枪式摄像机(含拾音器)
	工业

	4
	防欺凌预警终端（拾音器）
	工业

	5
	电源控制箱
	工业

	6
	24电口千兆POE交换机
	工业

	7
	48电口千兆POE交换机
	工业

	8
	8电口千兆POE交换机
	工业

	9
	8口POE GPON
	工业

	10
	分光器
	工业

	11
	千兆光模块
	工业

	12
	六类4对非屏蔽双绞线
	工业

	13
	2米六类4对非屏蔽跳线
	工业

	14
	4芯室外单模光缆
	工业

	15
	6芯室外单模光缆
	工业

	16
	8芯室内单模光缆
	工业

	17
	强电电缆
	工业

	18
	信号线（4*1.5）
	工业

	19
	电源线（2*1.5）
	工业

	20
	电源线（3*1.5）
	工业

	21
	室外安防箱
	工业

	22
	摄像机支架
	工业

	23
	42U机柜
	工业

	24
	9U壁挂机柜
	工业

	25
	24芯光纤配线架
	工业

	26
	24口六类非屏蔽配线架
	工业

	27
	理线器
	工业

	28
	1.5米单模单芯光纤尾纤
	工业

	29
	3米单模双芯光纤跳线
	工业

	30
	4芯光纤终端盒（含耦合器)）
	工业

	31
	8口光纤终端盒(含耦合器)
	工业

	32
	光纤收发器
	工业

	33
	光纤熔接
	其他未列明行业

	34
	护线管
	工业

	35
	金属软管
	工业

	36
	拖线板
	工业

	37
	辅材
	工业





第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对全部采用小型和微型企业产品投标的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。如果供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有大、中型企业制造货物的，不享受小微型企业价格扣除政策。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、采购本国产品的支持政策
5.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
5.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]5.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Toc3874]评标方法与评标标准
	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	
	

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
	0
	30
	
	

	序号
	评分因素
	评分标准和评审材料
	最低分值
	最高分值
	是否暗标评审
	是否客观分

	2
	技术分
（主观分）
	下列（2.1，2.2，2.3）评分项属于暗标评审项。各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。
	0
	118
1
	是
	否

	2.1
	技术方案
	根据本项目的特点，提供详细方案，至少包含：①现场勘察报告；②与学校现有校园网络、监控网络的融合网络技术方案；③网络改造拓扑图；④多波段紫红外火焰探测器与热成像双目枪式摄像机的联动方案；⑤防欺凌预警终端（拾音器）与现有监控摄像机的联动方案；⑥本项目热成像双目枪式摄像机与学校原有监控管理软件的对接方案。结合以上要求，分为以下三个等级：
1.技术方案完整，现场勘察报告详细掌握学校真实环境，对项目中的特点、重点和难点有详细阐述，针对性强，细节完善，得7-9分；
2.技术方案较完整，细节简单，基本符合项目需求，得4-6分；
3. 技术方案不完整，针对性一般，得1-3分；
未提供不得分。  
	0
	9
	是
	否

	2.2
	实施方案
	投标人应提供针对本项目的实施方案。根据招标文件的要求，提供针对每个采购单位的完善的施工方案，根据本项目的特点，详细说明在每一个环节中具体做法（包含但不限于施工图、项目的难点和重点、人员的合理配备、质量的前后监控、与其它施工项目的衔接、施工过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、施工结束后对各种设备及系统的调试、中标供应商提供到施工现场的产品进行抽检的方式方法等），确保项目保质、保量、保时完成。
结合以上要求，分为以下四个等级：
A 方案详细完善，对项目中的特点、重点和难点有详细、科学合理且具有可行性的阐述，施工过程规范，人员配备合理，有规范、严格的质量监控程序，得6分；
B 方案详细程度较好，对项目中的特点、重点和难点有较详细且具有可行性的阐述，施工过程规范性较好，人员配备较合理，有较好的质量监控程序，得4分；
C 方案简单，对项目中的特点、重点和难点简单阐述，施工过程规范性一般，人员配备不够合理，有简单的质量监控程序，得2分。
D 未提供方案，或方案不符合项目要求的，不得分。
	0
	6
	是
	否

	2.3
	售后服务方案
	投标人应提供详细的售后服务方案。
评委根据投标人售后人员配置、服务平台、技术能力和时间响应保障等方面综合考量投标人的综合服务能力，分三个等级。
A 服务方案详细完善可行，能为用户提供完善的维护维修和技术保障服务，得3分；
B 服务方案一般可行，能为用户提供基本的售后服务的，得2分；
C 服务方案简单，仅能为用户提供有限的售后服务，得1分；
D 未提供不得分。
	0
	3
	是
	否

	
	商务分（客观分）
	
	52
	
	

	3.1
	技术分
	根据投标单位技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得30分。1.带▲项为重要参数，出现一项负偏离扣1分；2.其他参数为一般参数，出现一项负偏离扣0.5分，扣完为止。打“★”项如有负偏离作为无效投标。如有提供虚假技术参数的，一经发现作无效投标处理。
注：1、为便于评审，投标人在偏离表中逐条列出相关技术参数证明材料所在页码。投标人需如实填写所投产品参数。2、同一产品按参数点得分或扣分，不重复扣分。
	0
	230
	否
	是

	3.2
	布线类产品检测报告
	本次招标涉及到的两种线缆类型
（1）六类布线类（六类和六类非屏蔽双绞线、六类非屏蔽模块、六类配线架及跳线等）；
（2）光纤类（光纤、跳线、配线架、适配器及尾纤等）；
对其中（1）、（2）线缆类型链路产品检测报告进行评价：
A.同时提供所投电链路、光链路产品检测报告的得4分；
B.仅提供所投电链路产品检测报告的得2分；
C.仅提供所投光链路产品检测报告的得2分；
D.其余不得分。
提供链路检测报告扫描件
	0
	4
	否
	是

	3.3
	案例
	根据投标单位提供的2023年6月1日以来签订的、与本采购项目技术特点和需求类似的业绩，提供合同（提供合同全文扫描件）、验收报告或结算发票作为证明材料（提供项目验收报告和结算发票扫描件）进行评价，合同需符合下述要求：
1. 合同时间以签订日期为准。
2. 每提供1份得1分，最高得2分。
	0
	2
	否
	是

	3.4
	企业资质
	1.《建筑业企业资质证书》电子与智能化工程专业承包资质二级及以上资质，得2分。
2.投标人具有ITSS（信息技术服务运行维护标准）符合性证书，成熟度等级（通用标准三级及以上），得1分。
3.具备有效期内的质量管理体系认证证书（GB/T19001-2016/ISO 9001:2015）、信息安全管理体系认证证书（GB/T 22080-2025 / ISO/IEC 27001:2022）、信息技术服务管理体系认证证书（ GB/T 24405.1或ISO/IEC 20000-1:2018）、环境管理体系认证（GB/T 24001 / ISO 14001），每个得1分，最高4分。
提供有效证书扫描件加盖公章，否则不得分。
	0
	7
	否
	是

	3.5
	项目组成员实力评价
	投标人须提供《项目团队成员一览表》及相应证明材料。根据团队配置情况评分，本项最高得7分。
1. 项目负责人
本项限报1人，最高得2分。
（1） 信息系统项目管理师（高级）或电子信息专业高级工程师证书，得1分。
（2） IT服务项目经理（ITSS）证书，得1分。
2. 技术负责人
本项限报1人，最高得2分。
（1） 一级注册建造师（通信与广电工程或机电工程），得1分。
（2） 具备网络规划设计师（软考高级）或主流厂商（如华为、H3C、锐捷等）同等级别认证证书，得1分。
3. 项目团队其他成员
本项可报多人或1人，最高得2分。
（1） 所投产品品牌的或工信、人社等国家相关职能部门认定的相应中级以上网络认证证书（路由交换），提供得1分，不提供不得分。
（2）布线测试认证工程师，提供得1分，不提供不得分。
注：
①同一资质（如同一证书、同一经验证明）由团队多人具备的，不重复计分。
②项目负责人、技术负责人、团队成员不能一人兼任。
③所有证书须在有效期内，并提供证书扫描件及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明。
	0
	6
	否
	是

	3.6
	质保期要求评价
	整体免费原厂质保三年的基础上，每延长一年整体质保期得1分，最高得3分；本项最高得3分。提供投标商承诺函加盖公章，不提供不得分。
	0
	3
	否
	是












第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函
二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
三、法定代表人资格证明书（实质性格式）
四、法人授权书
五、投标函
六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
七、小微企业声明函
八、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明
九、关于符合本国产品标准的声明函
十、投标分项报价表
十一、技术要求响应及偏离表
十二、合同及商务条款偏离表
十三、开标一览表
十四、投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）
十五、投标文件通用模版编制和评审要求













[bookmark: _Toc120614284]一、投标人资格声明函

投标人资格声明函（实质性格式）

致：常州市教育基本建设与装备管理中心
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                            投标人：（加盖公章）
                                           法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
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58


二、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标人名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日


说明：
1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

四、法人授权书


本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]      日期：                                         





五、投标函
致：常州市教育基本建设与装备管理中心
根据贵方的JSZC-*_____________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.除采购文件第四章采购需求中关于实质性要求需要提供证明材料的之外、与国家相关部门对供应商的响应产品有强制性规定或者有要求的，我方承诺完全满足。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






六、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   




七、小微企业声明函（货物）（分包号：）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市教育基本建设与装备管理中心组织的（采购单位名称）采购编号为*，（项目名称）（分包号：）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

八、残疾人福利性单位声明函（分包号：）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                      供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：





监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）




9、 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。











10、 投标分项报价表（分包号：）

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	合同签订后  日
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。



备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.投标时应根据所有单位的基本要求汇总表提供采购包的总的报价表，同时根据附件中各单位的采购清单提供各个单位的报价表。






11、 技术要求响应及偏离表（分包号：）

	对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


技术要求响应及偏离表附件  证明材料1，证明材料2，……


备注：
1. 行数不够，可自行添加。
2. 投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。
3. 如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。
4. 为便于评审，投标人在偏离表中逐条列出相关技术参数证明材料所在页码。








12、 [bookmark: _Hlt26955054]合同及商务条款偏离表（分包号：）

	[bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26609391]对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合
或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


合同及商务条款偏离表附件  证明材料1，证明材料2，……

5. 行数不够，可自行添加。
6. 投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加*号条款）逐条做出明确响应。
3.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。


[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]





十三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：                                   分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	



                                             日期：       年   月   日



















十四、投标人关于检测报告合规性的承诺函（实质性格式）
（本承诺书须加盖投标人公章，随投标文件一并提交）

[bookmark: 投标人关于检测报告合规性的承诺书]投标人关于检测报告合规性的承诺函
致： 	（采购人/采购代理机构）
我单位（投标人全称：   	，统一社会信用代码：    	）就参与贵单位组织的“ 	”项目（项目编号： 	）投标（响应），现就所提交的检测报告及相关证明材料郑重承诺如下：
1. 检测报告真实性
我单位提交的检测报告（报告编号： 	）系由具备有效CMA资质的检验检测机构依法出具，内容真实、完整， 未作任何篡改或伪造。
2. 检测机构资质有效性
出具机构持有有效的《检验检测机构资质认定证书》（CMA证书编号： ），且所检项目、依据标准及方法均在其《资质认定能力附表》核准范围内。
3. 材料一致性
所投产品品牌、型号、技术参数与检测报告完全一致。
4. 法律责任承担
如上述承诺不实，或经核查发现存在提供虚假材料谋取中标行为，我单位自愿接受以下处理：投标无效或中标无效；列入政府采购不良行为记录；承担由此造成的一切法律责任及经济损失。

本承诺函自签署之日起生效，具有法律约束力。
投标人（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）
日期：    年      月     日

[bookmark: 使用说明：]使用说明：
本承诺函为强制性投标文件组成部分 ，未提供或未盖章视为未实质性响应采购要求； 采购人有权依据本承诺书启动核查程序，并作为后续处理依据。

十五、投标文件通用模版编制和评审要求
	类型
	栏目名称
	编制和评审要求

	基本目录
	投标文件封面
	按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	开标一览表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表》。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	技术要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	商务要求响应及偏离表
	按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标文件格式》)

	基本目录
	项目完整技术和实施方案
	本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。

	资格审查
	投标人（供应商）资格声明函
	提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标文件格式》)

	资格审查
	投标人（供应商）信用记录: 在信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录
	无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。

	资格审查
	中小企业声明函等
	提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》)

	资格审查
	其他落实政府采购政策的资格要求
	如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标邀请》相关要求。

	资格审查
	是否接受联合体投标
	如是接受联合体投标，且投标人（供应商）组成联合体投标的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标文件格式》)，否则无需提供。

	资格审查
	本项目的特定资格要求
	如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。

	符合性审　
	　政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
	提供符合招标（采购）文件要求的《政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）》。(格式见《投标文件格式》)　

	符合性审查
	法定代表人资格证明书、法人授权书、投标函
	按招标（采购）文件要求提供《法定代表人资格证明书》、《法人授权书》、《投标函》。(格式见《投标文件格式》)

	符合性审查
	投标报价
	由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表、投标报价、未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。

	符合性审查
	报价唯一性
	投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标文件格式》)

	符合性审查
	报价合理性
	由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。

	符合性审查
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。

	符合性审查
	签署、加盖公章
	由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。

	符合性审查
	进口产品（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。

	符合性审查
	投标完整性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。

	符合性审查
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。

	符合性审查
	国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品；

	符合性审查
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。

	符合性审查
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。

	符合性审查
	实质性条款响应
	投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。

	符合性审查
	实质性条款响应1
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应2
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应3
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应4
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	实质性条款响应5
	逐项提供相关证明材料

	符合性审查
	其他实质性条款响应
	…………

	价格折扣文件格式
	小微企业声明函
	属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标文件格式》)


























质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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