招　标　文　件

项目名称：洪泽湖保护区安全预警监测项目

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0246

江苏省政府采购中心

2026年7月

# 总  目  录

- 第一章 投标邀请……………………………………3

- 第二章 投标人须知…………………………………6

- 第三章 合同文本……………………………………16

- 第四章 采购需求……………………………………33

- 第五章 评标方法与评标标准………………………44

- 第六章 投标文件格式………………………………49

# 第一章  投标邀请

受江苏省泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区管理处的委托，江苏省政府采购中心就洪泽湖保护区安全预警监测项目(JSZC-320000-SCZX-G2026-0246)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

洪泽湖保护区安全预警监测项目 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月28日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0246

2.项目名称：洪泽湖保护区安全预警监测项目

3.预算金额

| 采购 包号 | 预算金额 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 408.55 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价 （人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 408.55 |

5.采购需求(简介)：实现保护区全方位监控，满足日常巡护、安全预警等功能的需求，购置安全预警监测设备1套，包括一体化云台摄像机2台；多功能电箱2台；前置边缘网关识别设备(含内置算法)15台；管理配备服务器1台（含软件功能）；流媒体存储/分发服务器1台（含软件功能）；后端预警识别服务器1台（含软件功能）；大模型服务器(含内置算法)1台。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起，60个日历天内完成所有合同标的的设备交货，交货后60个日历天内完成所有合同标的施工、集成、调试工作，完成项目整体建设交付。

# 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

# 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年7月28日9时30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

# 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

# 六、其他补充事宜

无

# 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

单位名称：江苏省泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区管理处

单位地址：江苏泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区

联系人：肖先生

联系电话：0527-86409790

2.江苏省政府采购中心信息

# 地 址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

# 联系人：程施雪、许滢

# 联系方式：025-83668556

# 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

#### 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 26.无效投标条款和废标条款

#### 26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购采购编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 产品清单 | 数量 | 单位 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化云台摄像机 | 2 | 台 | 工业 |
| 2 | 多功能电箱 | 2 | 台 | 工业 |
| 3 | 前置边缘网关识别设备(含内置算法) | 15 | 台 | 工业 |
| 4 | 管理配备服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 流媒体存储/分发服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 6 | 后端预警识别服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 7 | 大模型服务器(含内置算法） | 1 | 台 | 工业 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

打▲项参数按要求提供证明材料。

(一)产品技术参数：以下参数为各产品的基本指标，投标人所投产品参数符合或优于各项指标要求，视作响应。

详细技术参数如下：

| 序号 | 产品清单 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化云台摄像机 | 2 | 台 | 包含云台、可见光摄像机、红外摄像机三部分。 一、云台参数： (1)云台采用直流无刷电机传动；采用高精度数字绝对位置编码器，预置位再现精度可设置为≥0.005°； (2)可见光相机支持光学透雾、电子透雾、混合透雾、算法透雾、光学防抖、陀螺仪电子防抖； (3)▲水平旋转范围0°～360°；垂直旋转范围≥-90°～+60°（提供技术白皮书或产品彩页或注明链接的官网截图或软件功能截图等证明材料）； (4)水平旋转速度≥0.01°/s～38°/s；垂直旋转速度≥0.01°/s～30°/s； (5)支持自动巡航，可显示热成像镜头的聚焦变倍次数，并可对故障信息进行上传； (6)云台正式工作温度范围≥-40°C～+70°C；设备外壳防护等级不低于IP67； (7)云台具有水平、垂直、变焦、聚焦四个类型数据返回功能，可对控制量数据直接设定； （8）支持在极暗、极高反差、极低反差的条件下自动聚焦； （9）支持多光轴同视场同步变焦、点对点像素比对、同视场比对； 二、可见光摄像机参数： （1）▲总像素：≥800万（提供技术白皮书或产品彩页或注明链接的官网截图或软件功能截图等证明材料）； （2）焦距范围：最小焦距≤8mm，最大焦距≥560mm； （3）▲变焦倍数：≥70x；光圈范围：1.4-5.4；最大分辨率：≥3840×2160（提供技术白皮书或产品彩页或注明链接的官网截图或软件功能截图等证明材料）； （4）Senor大小：1/1.8"CMOS;视频压缩模式：支持丰富的编码压缩模式:H.265/H.264/H.264H/MJPEG；网络协议：Onvif,GB28181,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP；硬件接口：支持千兆网络；最低照度：彩色：≤0.001Lux，黑白：≤0.0001lux；外部控制：支持RS232；聚焦模式：支持自动/手动/一次性自动聚焦；支持2D、3D降噪功能参数调节；支持曝光补偿、背光补偿、强光抑制、宽动态调节；支持3码流输出，帧率、分辨率可设； （5）支持光学透雾，夜模式为光学透雾900nm-1100nm带通滤镜； （6）支持时间、通道名称、光学倍率OSD叠加；支持图片叠加、异常OSD叠加和经纬度叠加。 三、红外摄像机参数： （1）焦距范围：最小焦距≤8mm，最大焦距≥520mm; （2）▲变焦倍率：≥65X；总像素：≥200万像素（提供技术白皮书或产品彩页或注明链接的官网截图或软件功能截图等证明材料）； （3）感光波段：①370-720nm ②800-2400nm；噪声等效温差（NETD）：20mk； （4）▲视频压缩模式：支持丰富的编码压缩模式：H.265/H.264/H.264H/MJPEG；视频存储功能：支持EMMC存储功能或最大128G的TF卡存储功能（提供技术白皮书或产品彩页或注明链接的官网截图或软件功能截图等证明材料）； （5）图像输出：支持RAW格式原始图像文件输出，并支持raw格式图像帧率可调。 （6）IP网络传输架构，采用RJ45接口连接。 |
| 2 | 多功能电箱 | 2 | 台 | （1）主要技术参数:内含机箱交流电源防雷、网络接口防雷、光纤传输通讯、数据采集及远程控制单元等；箱体喷塑采用优质冷轧板，板材厚度≥1.2mm；内含风扇、LED照明灯、机械式箱门状态检测开关、光纤熔接盘、光纤适配器；包含DI输入端口、DO输出端口、RS485接口、温湿度传感器；温湿度测量范围最低温度≤-20°C，最高温度≥70°C；湿度范围≥0～100%RH；光纤传输通讯。 （2）防护级别≥IP55级。 |
| 3 | 前置边缘网关识别设备(含内置算法) | 15 | 台 | （1）算力≥20TOPS；内存≥4GB；系统盘≥512GB SSD。 （2）▲支持分区检测，对同一个预置位画面的不同区域采用不同的检测规则；支持分时检测，不同时间能对同一个预置位采用不同的检测规则进行烟火检测（提供功能截图证明材料）； （3）能够对1000万像素及以下的高清视频进行林火图像分析。每路视频可以在五分钟之内完成360度的巡航检测，能够对五公里以内森林/芦苇火灾进行准确报警；支持手动设置负区和正区；检测算法支持自动生成检测区域与非检测区域，且支持手动调整； （4）▲可根据不同时间段、预置位对前端摄像机图像参数进行修改，修改参数包括亮度、反差、锐度、宽动态、增益、快门、光圈等（提供功能截图证明材料）； （5）支持在线学习，可实时将报警图像自动上传到服务器，服务器可以自动提取相应特征添加到特征数据库中，同时可以更新所有的在线检测设备； （6）支持边缘计算、后端计算与云计算混合识别方式 （7）支持DSP、GPU、VPU扩展，扩展硬件模块后可设置是否开启深度学习识别引擎；可设置对10×10像素烟雾报警，显示最小发现像素数能设置为5×5，热像报警像素数能设置为1×2；可见光及热像检测误报率≤万分之一。在识别目标与背景的对比度≥10%时，火情监测系统漏报率≤万分之一，误报率≤万分之一；支持语义分割;当相机巡检至检测位时，可自动识别图像，并调用出相关检测位的检测方案，且支持雨雪等无需检测天气的自动识别。 |
| 4 | 管理配备服务器 | 1 | 台 | - （1）▲CPU：≥(2颗24核48线程，2.2G)；内存：≥32GB DDR5*8；系统盘：≥(12盘位）480G SSD×2（RAID_1）+480G SSD×2+8T 7.2K SATA×2；数据盘：≥10TB*4；（提供技术白皮书或产品彩页或注明链接的官网截图或软件功能截图等证明材料）； - （2）算力≥4 TOPS；网口：≥1GbE×2+10GbE×2（含光模块） - （3）软件功能包含态势感知板块、预警监测板块、扑救预案板块、灾后管理板块四部分。 ①态势感知板块 （1）具备森林/芦苇防火“一张图”，包含基础地理数据库、森林/芦苇防火基础设施分布、森林//芦苇资源数据等，以图形化的方式充分显示林区内防火相关资源的空间分布、数量统计和属性信息。 （2）▲具备资源查看功能，根据地图中的要素图标，查看该要素的属性信息，点击建设的高点智能监控，可获取实时监控视频画面，对于双光智能监控可选择对应的视频流实现分屏播放；可获取视频控制权限，对摄像头进行变焦、变倍、水平、垂直等方向操作（提供功能截图证明材料）。 （3）▲具备空间分析功能包含依地距离量算、依地面积测量、起止点剖面分析、坡度分析、鼠标地图位置拾取等功能。可根据不同项目的数据来源要求，进行地图影像的切换（提供功能截图证明材料）。 ②预警监测板块 （1）▲具备火情报警列表功能，系统发现火情后会进行蜂鸣报警，在火情列表中置顶最新的报警信息，报警信息包含可见光报警图片、热成像报警图片、火情居中放大图片以及前后1分钟的报警视频（提供功能截图证明材料）； （2）▲具备火情分类统计功能，系统对于自动上报的各类疑似报警的处置状态、结果进行统计分类，并给出统计分析结果，类型包括：报警总数、未确认的报警数、已处置的报警数、处置完结的报警数、林火报警数、非林火报警数、误报数等（提供功能截图证明材料）。 （3）☆具备火点空间定位功能，对于系统上报的火情信息，可实现火情在三维空间的自动居中放大功能。 （4）☆具备火情视频联动观察功能，对于火点周边可视的高点智能监控，系统可以实现一键自动汇聚观察功能。选定合适的搜索半径，系统自动给出理论上能够看到该火情的所有高点监控。 （5）具备火情信息下发功能，在火情处置中，一旦确认为需要现场核查处理的疑似或者林区火情时，平台可直接向巡护终端、无人机等进行火情信息发布，将报警信息（主要为火点定位信息、图片）发布给相应的设备、人员、无人机机场。 （6）☆具备无人机火情协同核查功能，对需要交叉验证的火情，可指定周边飞行半径覆盖的无人机自动前往火点进行递近侦查活动。选取符合要求的无人机后，设置安全飞行高度后，无人机自动执行前往火点的飞行任务，在平台中可实时接收无人机回传的视频影像。 （7）具备事件处置详情功能，系统对火情发生和下发处置的每一步的操作动作都进行了时间、人员的记录，并按照时间轴方式展示在平台中，以便于操作人员清楚的回顾操作流程，压实责任。 ③扑救预案板块 （1）▲具备扑救力量实例化功能，进入指挥扑救阶段时，地图中居中火点位置，可添加参与扑救行动的专业队伍数量，总指挥、各小队指挥人员（提供功能截图证明材料）。 （2）▲具备视频会商功能，可实现移动端、无人机和指挥中心的音视频会商，进行“端到端”、“一对多”协同会商指挥（提供功能截图证明材料）。 （3）具备蔓延模拟功能，通过定义火点周边风向、风速、温度、湿度，结合系统部署的林火蔓延模拟模型，根据实际需要的模拟时长，自动生成对应的蔓延模拟区域，以动态播放的形式在地图场景中进行展示。 （4）☆具备周边资源查询功能，通过周边资源查询按钮，可实现火点周边不同空间尺度的扑救资源。 （5）具备态势标绘功能，可实现围绕扑救行动开展的各项指令的三维地图沙盘模拟（提供功能截图证明材料）。 （6）☆具备路径规划功能，随机选取三维地形上任意一点作为起始点，即可根据公共路网数据和林下防火道路数据（如有），自动生成前往火点的路径。 ④灾后管理板块 （1）具备森林/芦苇火灾电子档案功能，从火灾发生的基本信息、扑救情况、行政归属、过火面积、地势分析、接警记录等方面进行一次森林/芦苇火灾的全方面记录，考虑到不同林区类型所可能使用到的扑救资源，提供了全套的方案模版，以便于用户根据森林/芦苇火灾发生的实际情况进行填报存档、搜索、导出。 |
| 5 | 流媒体存储/分发服务器 | 1 | 台 | （1）CPU≥64位高性能4核处理器；算力≥20TOPS；内存≥12GB；系统盘≥32GB eMMC；数据盘≥16TB*1；网口≥2个千兆网口 （2）支持流媒体分发，可同时将图像数据流分发至客户端/解码器/林火检测服务器等；系统支持高清数字码流图像叠加功能，可以将云台的方位角，俯仰角，镜头倍率及观测区域经纬度以半透明方式在大屏及客户端上进行HUD显示:支持与己联网其他流媒体存储/分发服务器无缝级联，可调取已联网的其他流媒体存储/分发服务器上的视频；支持基于国际标准ONVIF协议的主流监控设备的管理；支持远程配备设备参数、设备操作日志跟踪等；支持通过配备文件设定流媒体存储/分发服务器参数，提供系统运行日志。 |
| 6 | 后端预警识别服务器 | 1 | 台 | （1）CPU≥64位高性能4核处理器；算力≥20TOPS；内存≥12GB；系统盘≥32GB eMMC；数据盘≥16TB*1；网口≥2个千兆网口 （2）AI边缘增强计算单元可读取监控终端回传的视频数据，并对实时视频进行分析识别，判断监控场景中是否存在疑似火情；支持第三方视频接入与分析。 （3）支持标准H.264/H.265/MJPEG视频解码；支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置，支持ONVIF（profile S/profile G）和GB/T28181协议接入；支持GB-T1400视频图像信息应用系统标准；AI边缘增强计算单元支持通过计算机视觉技术，判断相机是否到达预置位，到达指定预置位后系统自动进入检测模式； （4）AI边缘增强计算单元支持对实时视频的去雾处理；AI边缘增强计算单元支持在有效识别大雾天和阴雨天等异常天气状况后，设备自动停止检测，当天气晴好时，设备自动恢复工作状态；报警日志能自动转发和记录。 （5）晴好天气下，识别目标与背景的对比度≥10%时，AI边缘增强计算单元的误报率≤二万分之一（监控系统错误报警的火情次数与总检测次数的比率），漏报率＜二万分之一（在监控范围内视频图像中出现的烟火特征为火情，监控系统未能报警的火情次数与总火情次数的比率）。 |
| 7 | 大模型服务器(含内置算法） | 1 | 台 | （1）CPU：≥(16核32线程，2.5G)*1；内存≥32GB；系统盘≥480GBSSD；数据盘≥1TB；计算卡：1张，INT8 ≥100 TOPS，FP16 ≥50 TFLOPS；网卡：≥2个千兆网口。 （2）大模型须具备构建不少于20项林业子任务的优化和评测标准，以保证其综合能力和行业能力；场景识别：无论是阔叶林还是针叶林，能够精确描述并识别各种环境下的场景特点，同时对天气、雾霾等环境因子进行实时捕捉；目标检测与分析：火灾预警监测、施工行为，烟雾源头的细粒度分析；林业知识学习：持续吸收和学习森林/芦苇病害、虫害信息、野生动物种类、林地变化趋势，使其在林业知识方面持续进步；场景语义理解：对于林区、水体、建筑、天空等多样化的场景元素，均可进行深入的语义识别与理解；跨模态对齐；中英文对话、领域知识、图像与文本间的深度对齐，数据交互和信息整合流畅。 |

（二）功能要求

1.布点组网全域覆盖，夯实监测基础科学布设一体化视频监控点位，依托高点瞭望、高清摄像等设备优势，全面覆盖辖区重点林区、防火关键区域，监测盲区与死角，实现林区火情、隐患、可视化全域实时监测，构建立体化前端感知网络。

2.AI 智能识别赋能，实现火情早预警深度融合人工智能烟火智能识别技术，系统可自动精准识别烟雾、明火等火灾特征要素，摒弃传统人工巡检短板，一旦捕捉到火情隐患，即刻触发弹窗、平台告警，秒级推送预警信息，实现早发现、早预警、早处置，大幅压缩火情处置响应时间。

3.全天候值守管控，筑牢防火防线 搭建集中值守运维体系，实行 7×24 小时不间断值守巡查，可实时调取画面、回看录像、研判态势，常态化开展林区动态巡查，及时排查野外违规用火隐患等风险，全天候守住森林/芦苇防火安全底线。

4.多级平台互联互通，协同高效联动完成系统软硬件一体化对接，实现省、保护区林草防火平台数据互通、资源共享、视频互联、业务联动，打破信息壁垒，监测数据、告警信息、现场画面可实时上传同步，健全上下联动、协同处置的防火工作机制，提升全域森林/芦苇火灾综合防控与应急指挥能力。

### （三）现状分析和理解方案

包括但不限于：项目建设现状分析、建设目标、建设内容、重难点等，针对本项目的建设内容及技术要求进行详细分析和深入理解，能够剖析项目建设重点、难点并制定相应的解决方案，解决实际问题。

（四）与采购人其他系统对接要求

1. 支持与省级森林/芦苇防火监测预警系统、洪泽湖智慧湿地系统实现系统对接。供应商需提供对接承诺并加盖公章。

3.对接接口标准规范获取：在合同签订后10个工作日内，采购人向供应商提供其他待对接系统的接口标准规范文件（含接口协议、数据格式、传输加密要求、接口调用权限说明等），若涉及第三方系统接口，采购人协调第三方提供相关技术文档及对接支持。供应商需提供对接承诺函并加盖公章。

4.对接协调责任：供应商负责主导对接技术方案实施，根据采购人提供的接口规范，制定详细的对接实施方案，并提交采购人审核。

5.投标报价包含对接费用。

### （五）无缝级联方案

能够与省级森林/芦苇防火监测预警系统实现无缝级联，主要包含省市县互联互通能力建设、勘察分析报告、重难点分析、技术架构等，能够实现云台摄像机远程控制与视频回传、火情报警信息逐级推送，且具备权限分级管理能力，支持与现有森林/芦苇防火专用网络适配，保障数据传输安全稳定，满足7×24小时不间断运行要求。

### （六）智慧湿地平台对接

能够与洪泽湖湿地现有智慧湿地平台实现系统对接，明确对接方式、网络接入方式、网络架构，支持云台摄像机远程控制与视频回传、火情报警信息推送至智慧湿地平台，支持与现有平台网络适配，保障数据传输安全稳定，满足7×24小时不间断运行要求，提供平台对接设计方案。

### （七）林火识别和火情自主分类能力建设

能够以分布式协同检测架构实现林火识别能力提升，实现对林火识别报警源头的自动分类，明确源头所在地的土地类型（森林/芦苇分布区、居民区、工厂、田地等），辅助值守人员进行快速研判，大幅提高处置和核查效率。

### （八）系统架构设计方案

包含系统整体架构设计、网络规划设计，能够清晰描述系统的整体逻辑分层，明确各层的职责边界与协作关系，满足森林/芦苇防火业务对实时性、准确性的要求。根据项目实际，明确网络层次与划分，确保网络传输的高可靠性与低延时性，支撑火情识别、视频回传、告警推送等关键业务的快速响应。

### （九）点位规划设计方案

结合建设现状、地形条件及业务需求，完成前置边缘网关识别设备与一体化云台摄像机的点位规划设计。重点包括高火险区域、重点防护区域的网关点位布局优化设计，并结合现场勘察情况，定制云台摄像机高空安装方案（铁塔挂载）及区域覆盖范围分析。同时考虑现有点位的分布情况，确保新建设施与现有系统的协同互补与一体化高效运行，实现全面覆盖辖区重点林区、防火关键区域，实现林区火情、隐患的全域监测。

### （十）售后服务方案

投标人提供的售后服务，包括但不限于：

1.售后服务体系：明确售后服务的组织架构、人员配置及职责分工；

2.服务方式：应提供多种售后服务方式，包括远程技术支持，现场故障处置等；

3.技术支持：提供详细的技术支持计划，应涵盖项目关键设备；

4.应急保障措施：常见故障类型及处理流程，备品备件库配置方案等。

5.培训服务：明确培训时间，培训方式，培训内容。

（十一）知识产权

1. 本项目中的所有软件，供应商必须保证其所提供的软件及相关服务不侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权）。供应商必须保证采购人在使用该软件时，不受任何第三方提出的侵犯知识产权指控。如发生侵权纠纷，供应商应负责处理并承担由此产生的一切法律责任及费用。

2.本项目如要求交付软件的完整源代码的，须提交（包括但不限于底层驱动、中间件、应用层代码）及编译环境说明。同时需提供详细的软件架构设计文档、数据库设计文档及用户操作手册。未按要求提供源代码及文档的，视为验收不合格。

3.本项目的软件中，如为授权方式的：必须提供永久授权（Perpetual License），不得仅提供订阅制（Subscription）或临时授权，授权范围：授权必须包含对采购人内部所有相关业务系统的集成与使用权利；如为嵌入式许可的： 若软件嵌入在硬件中，必须提供原厂的“嵌入式软件许可协议”（Embedded Software EULA），并提供承诺函加盖供应商公章。

（十二）文明生产要求

1.供应商需建立安全生产管理体系，配备专职安全员，且人员需具备相应资质。施工前，编制专项安全施工方案（如高空作业、临时用电等），并经采购人和监理单位审批后实施。同时，供应商需对作业人员进行岗前安全培训，培训记录需提交甲方备案。

2.供应商需承诺对现场文明生产负全部责任，因供应商违规导致的安全事故、环保处罚或第三方损失，均由供应商承担。

3.中标人需与采购人签订安全文明生产责任状，并作为项目合同附件严格遵守。

（十三）保密要求

供应商应对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；供应商应与采购人签订保密协议并作为项目合同附件严格遵守，未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书、技术方案等内容。

- （十四）采购标的的验收标准及要求

1、验收标准

严格遵循《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等政策法规，按照本项目招标文件、中标人投标文件及采购合同约定内容，同时参照国家及行业相关标准规范，包括但不限：《公共安全视频监控数字音视频编解码技术要求》（国标GB/T 25724-2017）；《信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）；《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）；《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB 37300-2018）；《软件工程术语》（GB/T 11457-2006）；《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T 12504-2008）；《信息技术信息安全管理实用规则》（GB/T 19716-2008）；《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（GB/T 20273-2006）；

《国家信息安全等级保护等级测评标准（GB/T 22239-2019）》，确保验收工作合法合规、有据可依。

2、相关要求

设备运送到甲方指定地点，安装调试后实验运行正常，实验结果精度满足合同要求。

四、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

1、交付期：自合同签订之日起，60个日历天内完成所有合同标的的设备交货，交货后60个日历天内完成所有合同标的施工、集成、调试工作，完成项目整体建设交付。

2、交付地点：甲方指定地点。

3、交付方式：将全部标的产品运输至甲方指定地点，安装、调试完成并经甲方验收合格的视为完成交付。中标人负责办理运输、装卸、安装调试等，费用由中标人承担。

4、技术培训：

根据客户的具体需求及实际情况，制定详细的培训计划，免费对买方使用人员进行不少于7天的系统培训，培训内容包括设备的使用操作、维修、保养等，参加人数不限。

5、质保期和售后服务要求：

（一）质保期：

自项目验收合格之日起3年，质保期内硬件免费质保、软件免费升级，每次升级之后投标人需安排技术人员进行培训。

（二）售后服务

（1）必须提供7*24小时售后服务，提供 2 小时内响应，24小时内解决问题并维修完毕。

（2）可以提供免费的应用答疑和集中培训服务。

（三）质保责任

（1）硬件设备质保责任

质保期内，若硬件设备出现非人为损坏的性能故障，24小时内完成维修或更换，核心设备若需返厂维修，需提供同型号备用设备临时替换，保障监测工作不中断。

定期维护方面，供应商需每季度对硬件设备进行一次现场巡检，包括设备运行状态检测、线缆接口紧固、防水防腐处理，并提交《硬件巡检报告》，明确设备运行参数、潜在风险及处理建议。

（2）软件系统质保责任

功能保障：质保期内，若软件系统出现功能缺失、兼容性问题或稳定性故障（如平台卡顿、闪退、数据丢失），供应商需在2小时内响应，4小时内提供临时解决方案（如紧急恢复备份数据、切换备用服务节点），24小时内完成彻底修复，并提交《软件故障处理报告》。

迭代优化：针对软件系统的安全预警摸块功能优化需求，供应商需在接到需求后3个工作日内出具可行性方案，方案确认后15个工作日内完成开发与部署，确保系统兼容性。

6、付款方式

合同签订7个工作日内甲方向乙方支付合同总额的80%；设备已全部运抵甲方指定地点，安装、调试运行正常、验收完毕，且乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后十个工作日内向乙方支付至合同总额的100%。每次付款前供应商应向采购方开具发票。

五、其他要求

1. 项目属性:货物类项目。

2．核心产品

| 采购 包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 前置边缘网关识别设备(含内置算法) |

3.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

- 4.演示要求

- 演示方式 上传视频演示

1.投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟2.演示内容如下：

（1）具备火点空间定位功能，对于系统上报的火情信息，可实现火情在三维空间的自动居中放大功能。

（2）具备火情视频联动观察功能，对于火点周边可视的高点智能监控，系统可以实现一键自动汇聚观察功能。选定合适的搜索半径，系统自动给出理论上能够看到该火情的所有高点监控。

（3）具备无人机火情协同核查功能，对需要交叉验证的火情，可指定周边飞行半径覆盖的无人机自动前往火点进行递近侦查活动。选取符合要求的无人机后，设置安全飞行高度后，无人机自动执行前往火点的飞行任务，在平台中可实时接收无人机回传的视频影像。

（4）具备周边资源查询功能，通过周边资源查询按钮，可实现火点周边不同空间尺度的扑救资源。

（5）具备路径规划功能，随机选取三维地形上任意一点作为起始点，即可根据公共路网数据和林下防火道路数据（如有），自动生成前往火点的路径。

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分（30分） |  |  |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 |
| 2 | 商务部分（18分） |  |  |
| 2.1 | 业绩 | 投标人提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来同类业务合同，每提供一类合同得1分，最高得2分。 需提供项目合同首页、合同金额页、合同签字盖章页、关键清单页，并加盖公章，否则不得分。 | 2 |
| 2.2 | 企业资信 | 投标人具备质量管理体系认证证书、售后服务认证证书。每提供1个得1分，最高得2分。需提供有效期内的相应认证资质证明复印件加盖公章，否则不得分。 | 2 |
| 2.3 | 软件著作权 | 投标人或所投产品制造商具备与本项目系统相关的软件著作权证书。软著证书名称包含“森林/芦苇防火”“烟火识别”“防火监督检查”“火灾风险评估”“态势感知与预警”关键字，每具备一个证书得1分，最高得3分。名称可以不完全一致，但内容应包含相关信息内容。需提供有效期内的相应软件著作权复印件加盖公章，否则不得分。同类证书不重复计分。 | 3 |
| 2.4 | 人员配备 | 供应商投入本项目拟派项目团队人员如下： （1）项目经理1人，具有计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师或系统分析师或系统架构设计师或网络规划设计师）、通信与广电工程或机电工程专业注册建造师证书、高级工程师职称证书。以上每提供1份证书得1分，最高得3分。 （2）项目技术负责人1人，具有计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师或系统分析师或系统架构设计师或网络规划设计师）、高级工程师职称证书。以上每提供1份证书得1分，最高得2分。 （3）项目系统架构师：具有计算机技术与软件专业技术资格证书（系统架构设计师）证书得1分。 （4）项目系统分析师：具有计算机技术与软件专业技术资格（系统分析师）证书得1分。 （5）团队其他成员：除上述1-4项成员外，其他成员具有计算机技术与软件专业技术资格证书（中级以上）、CISP证书，每提供1份证书材料得0.5分（一人多证不重复得分），最高得1分。 需提供上述人员证书复印件并加盖公章，以及投标人为其缴纳的近6个月内任意一个月的社保证明，否则不得分。 | 8 |
| 3 | 技术部分（52分） |  |  |
| 3.1 | 需求响应 | 1.投标产品技术参数（除外）全部符合招标要求的，得20分。 2.斜体且有下划线部分为实质性条款，若有负偏离，按无效投标处理； 3.带▲的为重要技术指标，有一项负偏离扣1分；一般技术指标有一项负偏离扣0.15分，扣完为止。 注：投标人需在《技术要求响应及偏离表》中逐条响应。 | 20 |
| 3.2 | 演示 | 标有“☆”的为关键技术参数（共5条,每条2分，合计10分），根据投标人提供的视频演示方案进行评审：视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。视频时长总计不超过15分钟。每项功能演示逻辑准确，能够满足招标要求得2分；功能与招标要求偏差较大，演示逻辑明显错误的，不得分；本项最高得10分。使用真实系统或系统原型演示的最高可得满分，使用ppt、动画等其他形式演示的得分乘以0.5。 （1）具备火点空间定位功能，对于系统上报的火情信息，可实现火情在三维空间的自动居中放大功能。 （2）具备火情视频联动观察功能，对于火点周边可视的高点智能监控，系统可以实现一键自动汇聚观察功能。选定合适的搜索半径，系统自动给出理论上能够看到该火情的所有高点监控。 （3）具备无人机火情协同核查功能，对需要交叉验证的火情，可指定周边飞行半径覆盖的无人机自动前往火点进行递近侦查活动。选取符合要求的无人机后，设置安全飞行高度后，无人机自动执行前往火点的飞行任务，在平台中可实时接收无人机回传的视频影像。 （4）具备周边资源查询功能，通过周边资源查询按钮，可实现火点周边不同空间尺度的扑救资源。 （5）具备路径规划功能，随机选取三维地形上任意一点作为起始点，即可根据公共路网数据和林下防火道路数据（如有），自动生成前往火点的路径。 | 10 |
| 3.3 | 现状分析和理解方案 | 评委根据招标文件“第四章 项目需求”中“四、技术部分要求”的“（三）现状分析和理解方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“现状分析和理解方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“现状分析和理解方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“现状分析和理解方案”中“背景分析”“现状分析”“项目重难点”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对除“背景分析”“现状分析”“项目重难点”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。 | 4 |
| 3.4 | 无缝级联方案 | 评委根据招标文件“第四章 项目需求”中“四、技术部分要求”的“（五）无缝级联方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“无缝级联方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“无缝级联方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“无缝级联方案”中“省市县互联互通能力建设”“勘察分析报告”“技术架构”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对除“省市县互联互通能力建设”“勘察分析报告”“技术架构”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。 | 4 |
| 3.5 | 智慧湿地平台对接方案 | 评委根据招标文件“第四章 项目需求”中“四、技术部分要求”的“（六）智慧湿地平台对接”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“智慧湿地平台对接”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“智慧湿地平台对接”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“智慧湿地平台对接”中“对接方式”“网络架构”二项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对除“对接方式”“网络架构”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。 | 4 |
| 3.6 | 林火识别和火情自主分类能力建设方案 | 评委根据招标文件“第四章 项目需求”中“四、技术部分要求”的“（七）林火识别和火情自主分类能力建设”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“林火识别和火情自主分类能力建设”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“林火识别和火情自主分类能力建设”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“林火识别和火情自主分类能力建设”中“检测架构”、“报警源头自动分类”要求的响应内容优于招标文件要求的（前提是投标文件对除“检测架构”、“报警源头自动分类”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。 | 4 |
| 3.7 | 系统架构设计方案 | 评委根据招标文件“第四章 项目需求”中“四、技术部分要求”的“（八）系统架构设计方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“系统架构设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“系统架构设计方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“系统架构设计方案”中“整体架构设计”“网络规划设计”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对除“整体架构设计”“网络规划设计”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得3分。 | 3 |
| 3.8 | 点位规划设计方案 | 评委根据招标文件“第四章 项目需求”中“四、技术部分要求”的“（九）点位规划设计方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“点位规划设计方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“点位规划设计方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“点位规划设计方案”中“网关点位布局优化设计”“现场勘察”“高空安装”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对除“网关点位布局优化设计”“现场勘察”“高空安装”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得4分。 | 4 |
| 3.9 | 售后服务方案 | 评委根据招标文件“第四章 项目需求”中“四、技术部分要求”的“（十）售后服务方案”要求的响应情况进行评审 （1）投标文件未符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“售后服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得1分。 （3）经评委认定，投标文件对“售后服务方案”中“售后服务体系”“技术支持”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对除“售后服务体系”“技术支持”外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得2分。 | 2 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件

中提供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

采购编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2 投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书

面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                            投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日        期：___年____月____日

附件9  中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。                                        
附件10残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。