招  标  文  件

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2026-0010

项目名称：南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造

项目属性：货物类项目

常熟市永拓工程咨询有限公司

2026年7月3日

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件的说明	7

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的提交	9

五、开标与评标	9

六、定标	14

七、授予合同	15

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	26

一、项目说明：	26

二、项目配置要求：	27

三、招标范围、界限及投标人义务：	37

四、项目实施要求：	39

五、投标报价要求：	40

六、质量保证和售后服务要求：	41

七、交货验收：	41

八、其他：	42

第五章  评标方法与评标标准	43

第六章  投标文件格式	48

附件1 开标一览表	51

附件2 报价明细表	52

附件3 技术参数响应及偏离表	53

附件4 商务条件响应及偏离表	54

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	55

附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	55

附件7 法定代表人授权书	56

附件8 投标函	57

附件9 中小企业声明函	58

附件10 残疾人福利性单位声明函	63

附件11 关于符合本国产品标准的声明函	65

附件12 实质性要求响应及偏离表	72

附件13 详细配置一览表	74

附件14 业绩一览表	75

附件15 项目实施方案和售后服务承诺	76

附件16 其他	77

附件17 合同履约保函	78

第一章  投标邀请

受常熟市城市管理局的委托，常熟市永拓工程咨询有限公司就南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造（JSZC-320581-CSYT-G2026-0010）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况： 南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年7月24日9点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2026-0010

项目名称：南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造

采购方式：公开招标

预算金额：人民币362.40万元

最高限价：人民币357.40万元

采购需求：常熟市城市管理局所需的南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造，包括相关设备的供货、运输、安装调试及售后。

合同履行期限：自接到采购人或集中建设单位书面通知后的60个自然日内完成安装。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业，投标时须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）其他要求：

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（法定节假日除外）。

2、地点：苏采云政府采购一体化平台。

3、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

4、售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间、开标时间：2026年7月24日9点00分（北京时间）

2、开标地点：苏采云政府采购一体化平台。

3、本项目采用电子化采购形式，投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，投标人登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、参与采购活动方式：投标人进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》投标人应予打印保留。

3、电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》）。

4、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964、18261002950、0519-86722802；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

5、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，并按规定获取相关信息内容。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、本次招标不收取投标保证金。

8、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名 称：常熟市城市管理局

地 址：常熟市李闸路138号

联系方式：0512-52979962

2、采购代理机构信息

名 称：常熟市永拓工程咨询有限公司

地 址：常熟市联丰路56号顺益虞山商业街1-301

联系方式：0512-52843376、0512-52849970

3、项目联系方式

项目联系人：徐胜（采购人）、蔡慧（代理机构）

电 话：0512-52979962、0512-52843376  0512-52849970

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的常熟市永拓工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.4 本项目“集中建设单位”为常熟市苏衡通管网有限公司。

3、合格投标人的条件

3.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、代理服务费

5.1 本次招标不收取采购文件工本费，但收取采购代理服务费用。

本次招标项目服务费由采购人支付，在项目完成后由采购人向采购代理机构支付服务费壹万壹仟捌佰元整，一次性付清。

常熟市永拓工程咨询有限公司指定账户：

账 户 名：常熟市永拓工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行常熟方塔支行

帐    号：10520101040008432

6、招标文件约束力

6.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件、规定和约束。

7、招标活动的终止

7.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

（1）第一章  投标邀请

（2）第二章  投标人须知

（3）第三章  合同文本

（4）第四章  采购需求

（5）第五章  评标方法与评标标准

（6）第六章  投标文件格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1 代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注发布媒体上发布的更正（补充）公告，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2、投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标函、开标一览表、报价明细表、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表、详细配置一览表、业绩一览表、其他证明文件等部分。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

3、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4、投标函、开标一览表

4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

4.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的合计总价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

5、报价明细表

5.1 投标人应按照招标文件规定格式填报报价明细表。

5.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

6、技术参数响应及偏离表、商务条件响应及偏离表

6.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

6.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

7、详细配置一览表

7.1 投标人需根据招标文件要求对拟提供货物的详细配置情况进行说明。

8、业绩一览表

8.1 投标人需根据招标文件要求提供实施建设的在线挥发性有机物自动监测系统项目业绩。

9、其他

9.1 投标人需根据招标文件要求提供其他材料。

10、投标有效期

10.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

11、投标有效期的延长

11.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

2、投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章中“五、开标与评标”第6.1.2条规定做无效投标处理。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3、投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4、投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

4.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

1.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

1.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人或以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

3、评标过程的保密与公正

3.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

4.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

5、对投标文件的初审

5.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标总报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6 如属于小微企业，小微企业价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，小微企业价格采用纠正后的投标价格。

5.7 如符合本国产品政策要求，本国产品价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，本国产品价格采用纠正后的投标价格。

5.8 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按同品牌投标人参与投标时间先后顺序排列获得中标人推荐资格；评审得分、参与投标时间相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.9 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

6、无效投标条款和废标条款

6.1 无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标总报价的。

6.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

6.1.5 投标人的报价超过了预算金额（采购预算）或最高限价的。

6.1.6 未通过符合性审查的。

6.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

6.1.8 投标人在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站存在下列依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息的。

（1）政府采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1）被列入失信被执行人名单；2）被列入重大税收违法案件当事人名单；3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（较大数额罚款为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）的信用记录。处罚生效日至提交投标文件日未满三年的。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会（评标委员会）应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%。

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。

（4）评审委员会（评标委员会）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：评审委员会（评标委员会）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会（评标委员会）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标委员会）应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购范围内，投标文件中必须提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件）

6.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

6.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2 废标条款

6.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

6.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3 投标人的报价均超过了预算金额（采购预算）或最高限价，采购人不能支付的。

6.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1、确定中标单位

1.1 中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。

1.2 评委会根据排列情况将至少推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

1.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.4 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

2、质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述2.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

2.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

2.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、申请人的资格要求、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系”下有关联系方式。

2.5 以下情形的质疑不予受理：

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3、中标通知书

3.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1、签订合同

1.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照招标文件确定的事项与采购人及集中建设单位签订政府采购合同。

1.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评委会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

1.4 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2、货物（包含与货物相关的服务）的追加

2.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

3、政府采购信用融资政策

3.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

4、合同公示

4.1 采购合同将在签订之日起2个工作日内在指定媒体公示，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第三章  合同文本

编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

集中建设单位：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方、集中建设单位按照常熟市永拓工程咨询有限公司 南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造（项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2026-0010）项目公开招标结果签订本合同。

第一条  定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲方（包括集中建设单位）、乙方签署的与本项目相关的合同书、协议、附件、附录、其他文件和政府采购过程中的全部文件。

2、甲方（包括集中建设单位）：购买本合同项下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方（包括集中建设单位）提供的一切货物及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输卸费、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价：根据合同规定乙方在正确、及时、全面履行合同义务后甲方（包括集中建设单位）应支付给乙方的价款，包含了甲方（包括集中建设单位）购买货物及其相关服务的一切费用。包括但不限于货物本身的价值金额、乙方的利润、增值税及其他乙方应缴的税金、安装费、调试费、人工费、技术支持与培训费、运输装卸费、保险费用等一切费用，乙方不得以任何理由要求甲方（包括集中建设单位）支付任何额外的费用。

第二条  组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方（包括集中建设单位）文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方（包括集中建设单位）更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方（包括集中建设单位）不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条  合同货物

乙方根据甲方（包括集中建设单位）需求提供下列货物：

货物名称及规格：

货物数量：

第四条  合同总价

合同总价按此次采购结果执行，总金额为人民币       元（大写      ）。本合同为固定总价合同。

第五条  付款方式

1、合同签订后一个月内甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款。

2、所有货物运至甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格后的两个月内，甲方向乙方支付至合同总价的80%。

3、验收合格之日起满一年后的一个月内，甲方向乙方支付至合同总价的100%。

注：①本项目支付预付款前，乙方须向甲方提供由国有商业银行、全国性股份制商业银行或经甲方认可的正规金融机构出具的不可撤销、无条件、独立见索即付预付款银行保函，保函为独立保函，不以基础合同履行争议、纠纷、诉讼、仲裁为赔付前置条件，甲方仅凭书面索赔通知即可要求开立银行全额赔付，无需提供其他佐证材料。

②保函担保金额与预付款金额等额，保函有效期自开立之日起生效，至项目验收合格之日止；若履约周期延长，乙方须提前办理保函延期，未按期延期视为违约。

③方在收到合规有效、格式满足上述要求的预付款保函后，按合同约定支付预付款；保函正本由甲方留存保管，项目履约完毕且预付款全部抵扣后，保函自动失效，甲方按程序办理保函解除手续。

④以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税普通发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

⑤支付方式：银行转帐，支持数字人民币支付方式。

第六条  权利保证

1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方（包括集中建设单位）在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。

2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方（包括集中建设单位）要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方（包括集中建设单位）书面通知后的七日之内将其提供给甲方（包括集中建设单位），否则甲方（包括集中建设单位）有权解除本合同并追究乙方的法律责任。

第七条  质量保证

1、乙方保证货物完全符合国家相关法律法规和质量标准的规定，不会有任何三无、假冒、伪劣或违禁、走私的物品。

2、本合同项下货物的提供，应为完整产品及功能的提供。乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求；对于合同未有规定，应当符合通常的同类货物质量标准的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、乙方所提供货物的质量技术规格应与采购文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4、货物经甲方（包括集中建设单位）验收后，乙方仍应对由于质量、卫生、设计、工艺或材料、运输安全等方面产生的各类缺陷承担全部责任。

5、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品。

第八条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方（包括集中建设单位）造成的一切损失。

2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方（包括集中建设单位）需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。

第九条  交货

1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方（包括集中建设单位）交付货物。

2、交货及安装时间：自接到甲方或集中建设单位书面通知后的60个自然日内完成安装。

3、本项目交货方式为现场交货。交付地点为：常熟市南湖生活垃圾填埋场。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。

第十条  到货验收

1、货物全部到达甲方（包括集中建设单位）指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场进行验收，如乙方不能按甲方（包括集中建设单位）通知按时到达现场又未告知正当理由的，甲方（包括集中建设单位）有权单方检验，相应检验结果对乙方有效。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所约定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同、招标文件及投标文件约定及甲方（包括集中建设单位）要求的，甲方（包括集中建设单位）有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方（包括集中建设单位）；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。

4、验收的内容为核对到货情况：包装符合性；型号、数量及外观；货物所附技术资料、商务资料；货物组件及配置的型号、外观、数量；零配件、随机配套工具及辅助件的型号、外观、数量。

5、甲方（包括集中建设单位）有关货物外观、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

第十一条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）货物的现场安装、施工、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、调试、启动、运行等对甲方（包括集中建设单位）人员进行免费培训。

第十二条  最终验收

1、货物安装调试结束后，乙方应及时通知甲方（包括集中建设单位）对项目进行验收。经甲方（包括集中建设单位）组织相关人员验收合格后，由甲方（包括集中建设单位）签署验收单并加盖单位公章。若甲方（包括集中建设单位）验收不认可，可由乙方向相关法定质量监督部门申报验收，验收不合格的，费用由乙方承担。若验收合格，则由甲方（包括集中建设单位）承担相应费用。

2、货物最终验收包括：货物经过装卸、安装、调试后的外观、数量、型号；货物的材质；货物的性能；货物与投标文件的符合度；检验（检测）报告齐全性；抽样送检报告；成品检测等以及乙方承诺、甲方（包括集中建设单位）要求的其它指标。

3、甲方（包括集中建设单位）有权抽样送交第三方进行检测，相应的检测费用由采购文件约定的一方承担，未约定的协商确定。

4、如验收不合格或在质量保证期内发现货物是不合格的，包括货物有明显的或潜在的缺陷、使用不符合要求的材料、运行效果达不到要求等，甲方（包括集中建设单位）有权提出书面异议，甲方（包括集中建设单位）向乙方提出书面异议后，乙方应在甲方（包括集中建设单位）书面异议限定的时间内根据甲方（包括集中建设单位）的要求进行调换或采取其他甲方（包括集中建设单位）同意的补救措施。由此产生的一切费用包括但不限于拆卸／搬运／运输／保管费用及责任等均由乙方承担。

5、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和乙方承诺、甲方（包括集中建设单位）要求等。

6、甲方（包括集中建设单位）有权要求乙方提供采购原材料或货物的采购合同、票据或付款凭证，以核实乙方供货来源的真实性。

第十三条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及采购文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。具体为：

（1）乙方将货物送至甲方（包括集中建设单位）指定地址后应负责免费安装调试。

（2）货物（南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造）的免费质量保证期为：                ，自验收合格之日起计算。

（3）售后响应时间：免费质量保证期内，如货物发生故障，乙方接到报修后，在   小时内响应，   小时内到达现场提出解决方案，经甲方（包括集中建设单位）同意后   小时内解决问题；若乙方拒绝维修或迟延维修超过  小时的，甲方（包括集中建设单位）有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因未能及时维修给甲方（包括集中建设单位）造成的损失，甲方（包括集中建设单位）自行或委托第三方维修产生的费用等）由乙方承担。

报修电话：                       ；

联系人：                         。

（4）免费质量保证期内，乙方免收甲方（包括集中建设单位）所有费用，包括但不限于零部件费、人工费、交通费、住宿费等。

（5）设备软件享受终生免费升级的服务。

第十四条  违约责任

1、甲方（包括集中建设单位）无正当理由拒收货物的，甲方（包括集中建设单位）向乙方偿付拒收货物价款10%的违约金；甲方（包括集中建设单位）逾期付款的，每逾期一日，乙方有权要求甲方（包括集中建设单位）按照逾期付款金额的0.5%向乙方支付违约金，但违约金累计不得超过逾期付款金额的5%。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期一日，甲方（包括集中建设单位）有权要求乙方向甲方（包括集中建设单位）支付逾期交付货物价款0.5%的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物价款的5%；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物价款的5%，甲方（包括集中建设单位）有权解除合同。但违约金不足补偿甲方（包括集中建设单位）实际损失或损害的，甲方（包括集中建设单位）有权要求乙方赔偿甲方（包括集中建设单位）的实际损失或损害。

3、若乙方未经甲方（包括集中建设单位）书面同意不能按照本合同约定交货逾期超过5日，将视为严重违约，甲方（包括集中建设单位）有权单方面解除本合同而不承担任何责任，本合同自甲方（包括集中建设单位）书面通知乙方解除合同之日起自动终止，同时甲方（包括集中建设单位）有权要求乙方在甲方（包括集中建设单位）书面通知之日起5日内向甲方（包括集中建设单位）支付本合同价款总额的10%，作为违约金。

4、出现下列情形之一，甲方（包括集中建设单位）有权要求乙方采取其他有效的整改措施，或者采取退货等其他合理举措；乙方未按要求改正的，或前述措施无法弥补甲方（包括集中建设单位）损失或损害的，甲方（包括集中建设单位）有权单方解除本合同；甲方（包括集中建设单位）亦有权停止支付本合同总价的余额以及应付予乙方的其他任何款项；甲方（包括集中建设单位）亦有权要求乙方在接到甲方（包括集中建设单位）口头或书面通知后的7日之内立即退还已收取的合同总价的全部或者部分，且有权直接以乙方已交付的本合同所列货物抵扣相应金额的乙方应当承担的本合同项下违约金、或有关的损害赔偿金以及其他各类费用。甲方（包括集中建设单位）所采取的上述举措，可以立即书面或者口头告知乙方，而无需提前作任何通知或者催告；上述举措不影响甲方（包括集中建设单位）在法律认可的期间之内要求乙方承担各类违约责任以及损害赔偿责任的权利：

（1）乙方未能在甲方（包括集中建设单位）书面异议中限定的时间内根据甲方（包括集中建设单位）的要求进行调换或采取其他甲方（包括集中建设单位）同意的补救措施；

（2）交付的货物因交付或验收以前的原因而产生毁损／灭失／数量或重量短缺／质量不良／不安全等物质上的缺陷；

（3）交付的货物存在为他人设定担保／交易限制／权属争议／不符合法律的强制性规定等法律上的缺陷；

（4）交付的货物本身存在缺陷，已经或者可能给消费者／使用者／其他第三人造成生命／身体／财产等方面的损害或者被国家的法律、法规所限制或禁止的，已经或者可能被政府部门等进行查处或者制裁；

（5）交付的货物已经或者可能侵犯甲方（包括集中建设单位）以及其他第三人的专利权／商标权／专有技术／互联网络域名权／商业秘密等知识产权以及其他权利；

（6）乙方未按照甲方（包括集中建设单位）的要求及时提供诸如增值税发票之类的财务文件以及其他必要的文件；

（7）出现乙方或者乙方的财产被诉讼保全／被拍卖／被强制执行／被有权机关等查处或者整改／主动或者被动地进行清算或者整顿的情形，以及甲方（包括集中建设单位）有充分理由认为乙方履行本合同存在重大困难的情形。

5、乙方出现下列情形之一的，视为乙方出现了丧失履行本合同的能力，甲方（包括集中建设单位）有权单方解除合同并由乙方赔偿甲方（包括集中建设单位）由此产生的全部损失：

（1）乙方因为涉诉被冻结账户，导致无法履行合同的，或者乙方因为未能履行生效法律文书，被列入失信被执行人名录的；

（2）乙方出现转包情形的；

（3）乙方不能履行合同义务的其他情况。

第十五条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十六条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方（包括集中建设单位）需要追加与本合同相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，并报监管部门备案，为本合同不可分割的一部分。

第十七条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十八条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更或中止的。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十九条  合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第二十条  履约保证金

1、本项目不收取履约保证金。

第二十一条  争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则上述争端均由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第二十二条  通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2集中建设单位联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.3乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第二十三条  合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或法定代表人或授权代表签字后生效。

2、本合同一式五份，以简体中文书写，甲方、乙方各执两份，集中建设单位执一份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、其他约定事项：乙方工作人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生的一切人身伤害、伤亡以及事故等，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任。甲方（包括集中建设单位）不承担任何责任。

甲方（单位盖章）：                         乙方（单位盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                 法定代表人或授权代表签字：

日期：                                     日期：

集中建设单位：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：2026年   月   日

第四章  采购需求

项目名称：南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2026-0010

采 购 人：常熟市城市管理局

一、项目说明：

1、本项目不接受进口产品投标（进口产品是指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品”）。

2、本项目采购内容为常熟市城市管理局所需的南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造，包括相关设备的供货、运输、安装调试及售后。

3、投标人如需进行现场勘察，现场勘察费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：徐胜，联系电话：0512-52979962。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

4、采购人负责的事项：

4.1 负责提供设备的场地。

4.2 负责提供外部电源、水源至设备安装场地附近。

4.3 负责将渗滤液进水管敷设至调节池。

5、投标人负责事项：

5.1负责提供满足安全、稳定、可靠运行的二次设计、全套工艺设备、管道、电气、仪表自控系统及辅助设备。

5.2 负责所供系统设备的安装调试指导运行及培训工作。

5.3 负责除采购人负责的工程外的其他一切建设事项。

4、交货地点：常熟市南湖生活垃圾填埋场。

5、交货及安装时间：自接到采购人或集中建设单位书面通知后的60个自然日内完成安装。

6、付款方式：

6.1合同签订后一个月内采购人向中标人支付合同总价的10%作为预付款。

6.2所有货物运至采购人指定地点，安装调试完毕并经采购人验收合格后的两个月内，采购人向中标人支付至合同总价的80%。

6.3验收合格之日起满一年后的一个月内，采购人向中标人支付至合同总价的100%。

注：①本项目支付预付款前，中标人须向采购人提供由国有商业银行、全国性股份制商业银行或经采购人认可的正规金融机构出具的不可撤销、无条件、独立见索即付预付款银行保函，保函为独立保函，不以基础合同履行争议、纠纷、诉讼、仲裁为赔付前置条件，采购人仅凭书面索赔通知即可要求开立银行全额赔付，无需提供其他佐证材料。

②保函担保金额与预付款金额等额，保函有效期自开立之日起生效，至项目验收合格之日止；若履约周期延长，供应商须提前办理保函延期，未按期延期视为违约。

③采购人在收到合规有效、格式满足上述要求的预付款保函后，按合同约定支付预付款；保函正本由采购人留存保管，项目履约完毕且预付款全部抵扣后，保函自动失效，采购人按程序办理保函解除手续。

④以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效增值税普通发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。

⑤支付方式：银行转帐，支持数字人民币支付方式。

⑥投标人不满足上述付款方式的，将按无效投标处理（本项付款方式作为实质性要求，在附件12实质性要求响应及偏离表中，投标人只需响应合同文本中“第五条  付款方式”（两者一致）即可）。

7、本项目采购预算为￥3624000.00元（大写人民币叁佰陆拾贰万肆仟元整），最高限价为￥3574000.00元（大写人民币叁佰伍拾柒万肆仟元整），投标人的投标总价不得超过最高限价，否则将作无效投标处理。

二、项目配置要求：

（一）工艺流程

下图为渗滤液处理工艺流程图，新增芬顿氧化系统及反硝化滤池系统部分投标人需自行深化设计，确保符合招标文件要求和安全、环保等要求。

注：设计进气指标供参考，具体需投标人根据以往运行经验进行复核确定。

（二）系统清单

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 工艺及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化处理系统 | 调节池在线液位计 | 测量范围0-5m，4~20mA输出，投入式静压液位传感器，接液材质衬塑，带显示，配套信号线（埋地穿管）至中控室 | 1 | 套 | 新件安装、连接、调试 |
| 2 |  | 一级A/O池内清理 | 总容积约900m3，池内废水排放，池内污泥脱水机压干，干污泥含水率≤75%，规范堆放至采购人指定位置，半地上封顶水池，符合《有限空间作业安全技术规范》(GB 46768-2025) | 1 | 项 |  |
| 3 |  | 一级A/O池内打磨、防腐 | 总面积约620m2，原钢砼池内防腐层打磨铲除，找平，干燥后新做防腐；加强级防腐，底漆+面漆+玻璃布+面漆+面漆，总干膜平均厚度≥0.4mm，需检漏检测；涂料需符合GB/T27806-2011标准，涂层平整，无气泡，皱折，玻璃布完全浸透，半地上封顶水池，符合《有限空间作业安全技术规范》(GB 46768-2025) | 1 | 项 |  |
| 4 |  | 一级硝化池射流曝气器 | 整体材质：PP，配套爆气管不锈钢管材，池底安装 | 3 | 台 | 旧件拆除、更换新件、连接、调试 |
| 5 |  | 一级硝化池射流泵 | ▲1、Q≥400m3/h，H≥25m（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书）。 2、卧式离心泵，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件（管道HDPE，阀体铸钢、阀板SS304）。 配套辅材：PE管规格de315长度1.7米，规格de250长度3米，规格de200长度2.5米。PE弯头de200数量2只，PE大小头de315~250数量1只，PE大小头de250~200数量2只，PE大小头de200~160数量1只，橡胶软接DN300数量1只，橡胶软接DN250数量1只，蜗轮蝶阀DN300数量1只(双丝)，蜗轮蝶阀DN250数量1号(双丝)。注：上述规格及数量仅供参考，具体由投标人根据现场实际踏勘情况进行酌情考虑，谨慎报价，一旦中标，总价包干。 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 6 |  | 一级硝化池在线pH仪 | 测量范围0-14m，4~20mA输出，分体式，带温度检测，带显示，射流曝气器循环管道安装 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 7 |  | 一级硝化液回流泵 | ▲1、Q≥50m3/h，H≥13m（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书）。 2、卧式离心泵，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件（管道HDPE，阀体铸钢、阀板SS304）蝶阀DN100数量1只(双丝)，蝶阀DN125数量1只(双丝)，橡胶软接DN125数量1只，PE管规格de125长度1米，规格de110长度2米，PE弯头de110数量2只，弯头de125数量1只，PE大小头de125~90数量1只，大小头de110~63数量1只。注：上述规格及数量仅供参考，具体由投标人根据现场实际踏勘情况进行酌情考虑，谨慎报价，一旦中标，总价包干。 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 8 |  | 一级硝化池污泥冷却循环泵 | ▲1、Q≥95m3/h，H≥16m（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书）。 2、卧式离心泵，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件（管道HDPE，阀门铸铁阀板SS304）蝶阀DN150数量1只，(双丝)DN125数量1只(双丝)，橡胶软接DN125数量1只，PE管de160长度3米，de125长度3.5米，PE大小头de160~75数量1只，de125~90数量1只，PE弯头DN160数量2只。注：上述规格及数量仅供参考，具体由投标人根据现场实际踏勘情况进行酌情考虑，谨慎报价，一旦中标，总价包干。 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 9 |  | 一级硝化池冷却塔 | ▲1、Q≥120m3/h（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书）。 2、玻璃钢开式冷却塔，冷却风机2.2kw，仅保留冷却风机，其余托盘、填料、进出排水管等配件更新 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 10 |  | 二级A/O池内清理 | 总容积约160m3，池内废水排放，池内污泥采用污泥脱水机压干，干污泥含水率≤75%，干污泥规范堆放至采购人指定位置，半地上封顶水池，符合《有限空间作业安全技术规范》(GB 46768-2025) | 1 | 项 | 干污泥填至填埋库区 |
| 11 |  | 二级A/O池内打磨、防腐 | 总面积252m2，原钢砼池内防腐层打磨铲除，找平，干燥后新做防腐；加强级防腐，底漆+面漆+玻璃布+面漆+面漆，总干膜平均厚度≥0.4mm，需检漏检测；涂料需符合GB/T27806-2011标准， 涂层平整，无气泡，皱折，玻璃布完全浸透，半地上封顶水池，符合《有限空间作业安全技术规范》(GB 46768-2025) | 1 | 项 |  |
| 12 |  | 二级硝化池射流泵 | ▲1、Q≥75m3/h，H≥25m（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书） 2、卧式离心泵，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件（管道HDPE，阀体铸钢、阀板SS304）二级硝化池射流泵蝶阀DN125数量2只(双丝)，DN150数量1只(双丝)，橡胶软接DN150数量1只，PE管规格de160长度2.7米，de125长度3.5米，PE弯头de160数量2只，de125数量2只，PE大小头de160~110数量1只，de125~75数量1只：上述规格及数量仅供参考，具体由投标人根据现场实际踏勘情况进行酌情考虑，谨慎报价，一旦中标，总价包干。 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 13 |  | 加碱泵 | ▲1、流量≥12L/H，功率≥40W（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书）。 2、泵头材质：PVC或PVDF。 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 14 |  | 碳源储罐 | V≥2m³，罐体材质PE | 1 | 个 |  |
| 15 |  | 碳源加药计量泵 | Q≥120L/h，5bar，泵头材质PVC/PVDF | 2 | 台 |  |
| 16 |  | 碳源加药电磁流量计 | 测量范围：0~1m3/h，4~20mA+RS485输出，一体式带显示 | 2 | 台 |  |
| 17 |  | 二级硝化射流曝气器 | 材质PP，配套曝气管不锈钢管材，池底安装 | 1 | 套 | 旧件拆除、更新新件、连接、调试 |
| 18 |  | 曝气风机 | ▲Q≥20m3/min，风压≥100kpa（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书） 空气悬浮风机，配套控制柜。 | 2 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 19 |  | 生化处理系统阀门、管路、支架、配件 | 一二级硝化罐检修人孔、观察孔、穿墙管道进行防腐处理、管道支架、加药管、污泥管、污水管、电缆套管、加酸管道、加碱管道、消泡管道等；管道支架采用不锈钢SS304材质，加药管采用化工级UPVC材质，污泥污水管道采用化工级UPVC或HDPE材质，电缆套管采用不锈钢SS304材质，加酸管道、加碱管道、消泡管道采用高压管道配套桥架，生化处理系统阀门.管路.支架.配件 室外桥架规格200X150长度54米，桥架水平弯6只，桥架翻高弯1只，桥架直角弯1只，室外电缆套管规格20长度120米，规格32长度12米，橡胶软接DN125数量1只，PE管规格de63长度31米，de160长度22米，de110长度9米，de200长度3米，PE弯头de63数量8只，de110数量2只，de160数量11只，de200数量1只，PE大小头de200~125数量1只，de160~90数量1只，蝶阀DN150数量1只(双丝)，DN200数量1只(双丝)；超滤至出水池PE管de63长度50米上述规格及数量仅供参考，具体由投标人根据现场实际踏勘情况进行酌情考虑，谨慎报价，一旦中标，总价包干。 | 1 | 批 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 20 | 管式超滤系统 | 超滤膜组件 | 管式超滤膜，材质PVDF，直径8寸，有效膜面积≥27m2，原2支膜管保存利用措施。 | 2 | 支 | 2支更换，2支利旧，在新膜架上集成 |
| 21 |  | 1#超滤循环泵 | ▲1、Q≥260m3/h，H≥40m（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书）。 2、卧式离心泵，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件，气动阀DN200数量4只（不含气动执行器），气动蝶阀DN80数量2只（不含气动执行器），涡轮蝶阀DN200数量1只，流量计DN200数量1只，PE管de200长度3米，PE弯头de200数量4只，PE正三通de200数量2只，PE大小头de200~160数量2只，焊接弯头DN200数量1只，焊接大小头DN200~100数量1只，焊接短管DN200长度1.5米，焊接法兰片DN200数量10片，DN150数量2片，DN100数量5片注：上述规格及数量仅供参考，具体由投标人根据现场实际踏勘情况进行酌情考虑，谨慎报价，一旦中标，总价包干。 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 22 |  | 2#超滤循环泵 | ▲1、Q≥260m3/h，H≥40m（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书）。 2、卧式离心泵，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件，气动阀DN200数量4只（不含气动执行器），气动蝶阀DN80数量2只（不含气动执行器），涡轮蝶阀DN200数量1只，流量计DN200数量1只，PE管de200长度3米，PE弯头de200数量4只，PE正三通de200数量2只，PE大小头de200~160数量2只，焊接弯头DN200数量1只，焊接大小头DN200~100数量1只，焊接短管DN200长度1.5米，焊接法兰片DN200数量10片，DN150数量2片，DN100数量5片注：上述规格及数量仅供参考，具体由投标人根据现场实际踏勘情况进行酌情考虑，谨慎报价，一旦中标，总价包干。 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 23 |  | 超滤冲洗泵 | ▲1、Q≥75m3/h，H≥17m（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书）。 2、卧式离心泵，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件，DN100蝶阀2只，DN80蝶阀1只，PE管de110长度7米，de125长度2米，PE弯头de110数量5只，de75数量2只，de125数量1只，PE正三通de125数量1只注：上述规格及数量仅供参考，具体由投标人根据现场实际踏勘情况进行酌情考虑，谨慎报价，一旦中标，总价包干。 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 24 |  | 超滤清液罐 | V≥20m³，材质PPH | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 25 |  | 超滤清液罐液位计 | 测量范围：0~3m，4~20mA输出，插入式静压液位传感器，接液材质SS304，带显示 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 26 |  | 超滤膜进出水压力变送器 | 接液材质SS316，测量范围：0-6bar，4~20mA输出，带显示 | 4 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 27 |  | 超滤系统管道、阀门、配件 | 超滤系统进出水管、连接管、循环管、污泥管、清洗管、至反硝化滤池和清水池超越管；超滤膜连接管、循环管采用不锈钢SS304材质，其余管道采用化工级UPVC材质；配套阀门采用UPVC或SS304不锈钢材质，蝶阀DN100数量1只，DN80数量2只，气动蝶阀DN100数量1只，气动蝶阀DN80数量4只，流量计DN100数量1只，焊接法兰片DN100数量5片，橡胶软接DN125数量1只，PE管de110长度75米，de125长度3米，de75长度4米，PE弯头de110数量8只，de125数量2只，PE大小头de125~75数量1只，de110~75数量2只，de75~63数量4只，PE正三通de125数量1只，de110数量2只注：上述规格及数量仅供参考，具体由投标人根据现场实际踏勘情况进行酌情考虑，谨慎报价，一旦中标，总价包干。 | 1 | 批 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 28 |  | 超滤膜架 | 材质：碳钢防腐，非标定制，超滤系统其余必要的附属设备和仪表利旧使用，在新膜架上集成。 | 1 | 套 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 29 | 纳滤系统 | 纳滤膜组件 | 直径8寸，有效面积≥37m2，材质：聚酰胺复合膜，一级两段布置 | 9 | 支 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 30 |  | 纳滤膜壳 | 压力等级：450psi，材质：玻璃钢，配套进出水高压端盖 | 2 | 个 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 31 |  | 纳滤清洗罐 | V≥1.5m³，PPH材质 | 1 | 个 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 32 |  | 纳滤清洗罐液位计 | 测量范围：0~3m，4~20mA输出，插入式液位计，材质SS316 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 33 |  | 纳滤清液罐 | V≥8m³，PPH材质 | 1 | 个 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 34 |  | 纳滤清液罐液位计 | 测量范围：0~3m，4~20mA输出，插入式液位传感器，材质SS316，带显示。 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 35 |  | 纳滤系统阀门、管路、配件 | 纳滤系统进出水管、连接管、循环管、浓水管、清洗管；纳滤膜连接管、循环管采用不锈钢S304材质，其余管道采用化工级UPVC材质；配套阀门采用UPVC或SS304不锈钢材质，不锈钢管DN50长度28米，DN40长度25米，不锈钢弯头DN50数量22只，DN40数量17只，不锈钢正三通DN50数量3只，DN40数量5只，不锈钢大小头DN50~40数量6只，不锈钢球阀DN50数量1只，DN40数量6只，不锈钢针形阀DN40数量1只，不锈钢电动阀DN40数量2只，不锈钢电碰阀DN50数量1只，流量计DN50数量1只，PE管de63长度45米，PE弯头de63数量27只注：上述规格及数量仅供参考，具体由投标人根据现场实际踏勘情况进行酌情考虑，谨慎报价，一旦中标，总价包干。 | 1 | 套 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 36 |  | 纳滤膜架 | 材质：碳钢防腐，非标定制，纳滤系统其余必要的附属设备和仪表利旧使用，在新膜架上集成 | 1 | 套 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 37 |  | 纳滤浓水提升泵 | ▲1、Q≥12m3/h，H≥3bar（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书） 2、螺杆泵，配套水泵进出口管道、阀门、配件，接入调节池 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 38 |  | 膜处理车间空压机 | ▲1、排气量：≥0.67m3/min，排气压力：≥0.8Mpa（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书） 2、螺杆式空压机，配套不锈钢SS304气管。 | 1 | 套 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 39 |  | 空压机出口压力传感器 | 探头材质SS304，测量范围：0-1Mpa，4~20mA输出，带显示 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 40 |  | 芬顿氧化系统 | 芬顿系统进出水管及配套管阀；进水COD≤800mg/L，出水COD≤500mg/L，处理水量≥120m3/d，加药区停留时间≥15分钟，芬顿反应区≥2小时，沉淀区表面水力负荷≤0.8m3/m2/h，池体采用≥8mm厚碳钢板制作，池内采用三布五涂防腐，池外采用底漆+面漆环氧漆防腐，配套池顶四周检修走道平台，走道宽度≥0.8m，池顶采用玻璃钢盖板加盖密。 配套设备：加药区搅拌机、在线pH仪、在线ORP检测仪、进水泵、排泥泵、出水泵、曝气搅拌风机、各类药剂存储及加药设备（罐体容积≥2m³，其中PAC、PAM、硫酸亚铁、片碱按固体药剂考虑配置搅拌设备）、出水液位计。 所有水泵按一用一备配置，按介质选用合适材质。 | 1 | 套 | 新增 |
| 41 | 反硝化滤池系统 | 反硝化滤池系统 | 反硝化系统进出水管及配套管阀件；进水TN≤100mg/l，出水TN≤70mg/L，处理能力≥120m3/d，进水池停留时间≥1小时，滤池停留时间≥1.2小时，滤速5-8m/h，卵石承托层，高度≥0.3m，石英砂滤料层，高度≥1.8m，反洗强度≥5L/㎡/S，气洗强度≥12L/㎡/S，配置反洗水收集池，池体采用≥8mm厚碳钢板制作，池内采用三布五涂防腐，池外采用底漆+面漆环氧漆防腐，配套池顶四周检修走道平台，走道宽度≥0.8m，池顶采用玻璃钢盖板加盖密封。 配套设备：反洗水泵、出水循环泵、反洗水回流泵、反洗风机、在线硝酸盐检测仪、反硝化滤池液位计、反洗水池液位计、出水池液位计、碳源存储及加药系统（罐体容积≥2m³，碳源按液体考虑）。 所有水泵按一用一备配置，按介质选用合适材质。 | 1 | 套 | 新增 |
| 42 | 排放及在线检测系统 | 至外排池1#清水提升泵 | ▲1、Q≥12.5m3/h，H≥32m（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书） 2、卧式离心泵，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件，配套压力管至外排池，采用HDPE管，管径DN80管埋地敷设。 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 43 |  | 至调节池2#清水提升泵 | ▲1、Q≥12.5m3/h，H≥32m（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书） 2、卧式离心泵，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件，配套压力管至调节池，采用HDPE管，管径DN80管埋地敷设。 | 1 | 台 | 新增 |
| 44 |  | 清水外排泵 | ▲1、Q≥160m3/h，H≥80m（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书） 2、卧式离心泵，配套变频控制及电线电缆桥架等，过流材质SS304，配套水泵进出口管道、阀门、配件，DN150流量计（含配套流量计井，数据线，就地显示）。 | 2 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 45 |  | 出水COD在线监测仪 | 测量范围：0~2000mg/L，4~20mA+RS485输出，配套取样泵，配套电线电缆桥架等。 | 1 | 套 | 新增 |
| 46 |  | 出水总氮在线监测仪 | 测量范围：0~200mg/L，4~20mA+RS485输出，配套取样泵，配套电线电缆桥架等。 | 1 | 套 | 新增 |
| 47 |  | 出水氨氮在线监测仪 | 测量范围：0~200mg/L，4~20mA+RS485输出，配套取样泵，配套电线电缆桥架等。 | 1 | 套 | 新增 |
| 48 |  | 出水总磷在线监测仪 | 测量范围：0~50mg/L，4~20mA+RS485输出，配套取样泵，配套电线电缆桥架等。 | 1 | 套 | 新增 |
| 49 |  | PH在线监测仪 | 测量范围：0~14，4~20mA输出，配套取样泵，配套电线电缆桥架等。 | 1 | 套 | 新增 |
| 50 |  | 数采仪 | 配套电线电缆桥架等，需满足环保在线监测要求。 | 1 | 套 | 新增 |
| 51 | 污泥处理系统 | 污泥调理池搅拌器 | ▲1、转速≥40r/min（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书）。 2、池体尺寸3*3*3m，顶进桨叶式，配套搅拌杆SS304。 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 52 |  | 污泥脱水单元爬梯 | 污泥脱水单元爬梯更新 | 1 | 项 | 旧件拆除、新件安装 |
| 56 |  | 预处理空压机 | ▲1、Q≥2.2m3/min；排气压力≥0.8mpa（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书）。 2、螺杆空式空压机，配套冷干机、过滤器、1m3储气罐等。 | 1 | 台 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 54 |  | 污泥提升泵 | ▲1、Q≥10m3/h，H≥30m（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书） 2、螺杆泵，配套管道阀门，材质：转子工具钢，定子：丁晴橡胶。 | 1 | 套 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 55 |  | 浓缩液提升泵 | ▲1、Q≥100m3/h，H≥40m（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书） 2、卧式离心泵，配套管道阀门，过流材质SS304。 | 1 | 套 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 56 |  | 压滤机集水坑提升泵 | ▲1、Q≥10m3/h，H≥15m（证明材料：投标文件中需提供官方彩页或公开发行的技术规格书） 2、潜污泵，配套管道阀门，过流材质SS304。 | 1 | 套 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 57 | 配电、自控及中控系统 | 生化系统 | 含配电柜、控制柜、PLC柜及配套电线电缆桥架等，桥架采用玻璃钢，柜体材质采用碳钢喷塑。 | 1 | 套 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 58 |  | 超滤系统 | 含配电柜、控制柜、PLC柜及配套电线电缆桥架等，桥架采用玻璃钢，柜体材质采用碳钢喷塑。 | 1 | 套 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 59 |  | 纳滤系统 | 含配电柜、控制柜、PLC柜及配套电线电缆桥架等，桥架采用玻璃钢，柜体材质采用碳钢喷塑。 | 1 | 套 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 60 |  | 芬顿氧化系统 | 含配电柜、控制柜、PLC柜及配套电线电缆等，柜体材质采用SS304，户外型，不低于IP54。 | 1 | 套 | 新增 |
| 61 |  | 反硝化滤池系统 | 含配电柜、控制柜、PLC柜及配套电线电缆等，柜体材质采用SS304，户外型，不低于IP54。 | 1 | 套 | 新增 |
| 62 |  | 污泥处理系统 | 含配电柜、控制柜、PLC柜及配套电线电缆桥架等，桥架采用玻璃钢，柜体材质采用碳钢喷塑。 | 1 | 套 |  |
| 63 |  | 中控系统 | 含工控机、打印机、UPS、操作系统、组态软件、PLC编程软件及主控程序等。 | 1 | 套 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 64 |  | 其他 | 从渗滤液处理站配电总柜至生化系统、超滤系统、纳滤系统所有电线电缆及桥架全部更换。 | 1 | 批 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 65 | 公共系统 | 室内给水支管 | 采购人提供污水处理站区给水管道总接入点，投标人提供污水处理站区给水主管DN80，40m；给水主管至芬顿氧化系统给水支管，DN40，50m；给水主管至超滤系统给水支管，DN40，20m；给水主管至纳滤系统给水支管，DN40，20m；给水主管至卫生间给水支管，DN25，30m；配套各系统内必要的管阀件以满足各系统的工艺使用要求，管阀件材质UPVC；以上规格和数量投标人可根据现场情况进行二次优化，酌情考虑，谨慎报价，一旦中标，总价包干。 | 1 | 批 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 66 |  | 一级反硝化池爬梯 | 材质镀锌，池体高4m，配套护笼，外刷明黄色面漆。 | 1 | 套 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 67 |  | 栏杆 | 约240延米，镀锌钢管制作，高1.2m，外刷明黄色面漆，包括调节池栏杆、生化进水泵围栏、一级反硝化罐池顶栏杆、一级硝化罐池顶栏杆、二级硝化/反硝化罐池顶栏杆、外排水池钢梯围栏等；以上规格和数量投标人可根据现场情况进行二次优化，酌情考虑，谨慎报价，一旦中标，总价包干。 | 1 | 批 | 旧件拆除、新件安装、连接、调试 |
| 68 | 拆除项目 | 反渗透系统拆除 | 渗滤液处理车间内反渗透系统整体拆除。 | 1 | 项 |  |
| 69 | 其他 |  | 所有拆除后的旧件，运输至采购人指定地点并进行规范堆放。 | 1 | 项 |  |

备注：1、上述清单中涉及到设备安装材料、附件、配管等数量为作为投标报价的基础，投标人应根据招标文件、设计图纸及结合现场踏勘情况确定，相关费用均包含在投标总价中，一旦中标该部分费用不作调整。

2、图纸与招标文件中技术要求不一致的，以招标文件为准。

3、本项目核心产品为“芬顿氧化系统”。

## 三、招标范围、界限及投标人义务：

投标人负责提供本渗滤液处理系统的工艺设备、管道、仪控系统等内容的设计、制造、供货、设备安装、调试、性能验收、培训、以及质量保证期内的售后服务等。投标人应承担的具体工作范围包括但不限于：

（1）向采购人提供完整且可以应用的工艺设计；

（2）配合设计单位完成本项目的施工图设计；

（3）完成所有设备、材料以及备品、备件的供货、运输、卸货、保管、安装；

（4）完成系统设备的单机调试、联调、开通、考核、验收、竣工后试验、配合完成环保验收、交付（包括所有软件和技术资料的交付）、人员培训、工程完工、提供缺陷责任保证等全部配套工作；

（5）完成和提供为工程正常建设所必需的其他配件材料。

（6）提供采购人所有设备的备件清单，提供业主认为有必要提供的设备备件及零配件的CAD图纸。

（7）其他

投标人提供的所有工艺系统应为成套设备，应保证在其供货范围内能够在本项目所在地安装、运行时不另外需要配件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在供货清单中并未列入而且确实是投标人供货范围中应该有的，并且是对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由投标人负责将所缺的设备、技术资料、专用工具及备品备件、服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。

（8）投标人负责渗滤液处理系统的图纸深化、渗滤液处理成套系统设备供货、安装、调试和试运行。调试合格后的试运行时间为1个月，试运行期间的药剂费由投标人负责，水费、电费由采购人负责。

- 项目安装调试合格后，试运行1个月后，中标人提供第三方检测机构出具的具有CMA认证标识的检测报告，设备更新后的渗滤液处理系统的处理能力不低于120m3/d、出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4标准。

四、项目实施要求：

1、投标人负责所有设备的供货、安装（含辅材）及调试，并承诺安装完成后所有设备可正常运行（投标文件提供承诺函，格式自拟，否则按无效投标处理）。

2、投标人中标后，可先至交货现场（江苏省苏州市常熟市浦发路18号）进行踏勘，确保所供货物安装完成能正常运行，否则采购人有权要求中标人更换。

3、投标人需根据现场实际情况制定有效可行的项目实施方案有序组织安装，包含供货计划、安装调试方案及对应的质量保证措施等。

4、项目实施过程中，投标人需根据项目实际情况对渗滤液处理设备分阶段更新，通过批次轮换施工确保系统持续运行。

5、本次采购内容为常熟市南湖生活垃圾填埋场渗滤液处理设备，投标人需对需要更换的设备进行拆除，所有拆除更换下来的可回收部件，投标人需整理堆放至采购人指定地点。拆除、安装过程中投标人应做好安装现场管理工作并负责安装场地杂物和垃圾等的清理工作。

6、安装现场所有材料、设备等均由投标人负责保管，直至项目安装、验收完毕；项目结束后需将现场清理干净。

7、投标人需为本项目配备至少1名项目负责人和2名技术人员，负责项目的实施工作。

8、投标人需制定详细的安全保证措施，保证项目实施中相关人员的人身安全。本项目内的所有安全生产事故均由投标人承担全部责任。因本项目施工造成人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。

9、在产品使用过程中，如因产品质量或安装问题造成人员伤亡或财产损失，由投标人承担全部责任。

10、投标人需根据实际情况制定与采购人的协作方案，项目实施过程中与采购人及时沟通协调。

11、安全管理要求：

（1）投标人为设备安装、调试全过程安全生产责任主体，全面负责动火、高处、有限空间、用电、吊装等特殊作业安全管理，承担全部安全责任及费用。

（2）作业人员须具备专业技术能力，严格执行动火审批、气体检测、专人监护、有限空间先通风再检测后作业等规范。

（3）投标人须落实安全防护、消防器材、警示标识、应急物资，严禁违章作业、无证作业、违规动火。

（4）投标人在项目实施过程中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，工作人员必须佩戴安全帽、安全绳等符合规定的个人防护用品，投标人应制定动火作业、高处作业等特种作业方案，做好安全风险辨识及现场安全条件确认后，方可开展工作。

（5）施工期间发生安全事故、人员伤害、财产损失、行政处罚，全部由投标人自行承担，与采购单位无关。

（6）投标人须服从采购单位现场安全管理，接受安全检查，违规立即停工整改。

12、动火作业操作规程：

动火作业必须符合《焊接与切割安全》GB9448)等相关标准的要求。作业期间严格做到“六必须”（一、必须清理周边可燃物和易燃易爆物质，动火作业区域与其他区域必须进行有效防火分隔；二、必须配备相应的消防器材，保障消防用水；三、必须在现场设置警戒线或者安全标识；四、必须保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；五、必须避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉；六、必须安排专门人员进行现场全过程监护），中标人工作期间应严格落实动火作业“四个一律”（动火一律持证上岗、动火一律申请批准、动火一律条件核查、动火一律现场监管）。督促作业过程中严格做好现场管控，清理易燃易爆物品，改善工作环境，增加安全系数。作业结束后应当进行现场复查，确保无火灾危险后，方可离开。现场监护人员和作业人员在发生初起火灾时，要立即报警，组织扑救，并及时疏散人员。

13、投标人相关工作人员严格按照操作规范作业，及时调整不适应工作需求的管理人员或作业人员。如采购人认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

14、采购人不提供食宿及作息房，由投标人自行承担。投标人所需的全部工作装备和耗材应自行承担。

15、中标人工作人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。中标人与所派遣的工作人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

五、投标报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有货物和服务进行投报，不得漏报，否则作无效投标处理。

2、投标人应以人民币进行报价，投标总价包括：设备费、材料费、包装费、运输装卸费、安装调试费、配套辅材费、旧件拆除及运输费用、试运行费用（含药剂）、质量保证费、售后服务费、保险费、人工费、技术培训费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其他交付用户使用前所产生的所有费用。

3、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

4、本招标文件中，如有涉及品牌或相关规格型号仅供参考，并无限制性，投标人在投标报价时可以选用替代品牌型号，但这些替代要实质上相当于或优于相应技术要求。

5、投标人须在投标文件中明确投标货物的品牌、型号以及必要的规格，如果未列明，相关风险由投标人承担。

六、质量保证和售后服务要求：

1、投标设备免费质量保证期不少于1年，质保期自验收合格之日起计算。

2、在免费质量保证期内，中标人负责保养和维修本次采购的所有设备，对任何因产品设计、材料、产品质量和部件造成的设备或部件损坏进行无偿更换和维修。因货物安装、制造原因出现的任何质量问题，中标人应负责更换或维修，由此产生的一切费用由中标人承担。免费质量保证期后中标人负责提供及时、优质、快速的终身维修服务，并应保证采购人能更换到原厂正宗的零部件，确保货物的正常使用，维修只收取零配件成本价，不收取人工费。设备软件享受终生免费升级的服务。

3、售后服务响应时间：免费质量保证期内，如货物发生故障，中标人接到报修后，在4小时内响应，8小时内到达现场提出解决方案，经采购人同意后48小时内解决问题；若中标人拒绝维修或迟延维修超过48小时的，采购人有权自行或委托第三方维修，因此产生的所有支出（包括但不限于因未能及时维修给采购人造成的损失，采购人自行或委托第三方维修产生的费用等）由中标人承担。

4、投标人提供仪器设备全套技术资料，包含全套中文操作手册和维修手册。

七、交货验收：

1、投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装。

2、验收要求：

2.1全部货物到达交货地点后，采购人有权邀请专家评委、第三方检测机构等进行验收并对相关功能进行测试。验收及测试内容包括货物的型号、规格、数量、外观质量、性能功能等是否符合规定，包装/货物是否完好，安装调试是否合格，用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

2.2符合设备本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标人承诺的其它指标。如验收不合格或相关功能达不到招标文件要求或投标文件中所承诺的标准，采购人有权拒绝收货，并要求中标人在规定期限内更换对应货物重新进行验收。如验收仍不合格的，采购人有权拒绝收货，解除项目合同，并上报行政监督部门按相关规定处理，中标人须承担由此造成的相关损失及违约责任。

2.3所有设备安装调试完成后，采购人有权邀请第三方专业咨询单位对设备更新后的渗滤液处理系统的处理能力（处理能力不低于120m3/d）、出水水质【改造后出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4标准】等设备运行保障进行验收，相关费用由中标单位支付。

3、知识产权要求：中标人应能保证所提供的货物或服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。

八、其他：

1、本项目招标文件中，斜体且有下划线部分为本项目实质性要求；“第四章 采购需求”的“二、项目配置要求”中，标“▲”项为重要参数，其余为常规参数。

标“▲”项要求：标“▲”项重要参数，如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。

注：①投标人应确保投标文件中提供的相关证明材料清晰可见，以便于评委评判，如提供的证明材料模糊不清无法辨识的，相关评审风险由投标人自行承担。②如投标人获得中标，在签订合同时采购人有权要求提供以上要求的证明材料作为合同附件。如中标人不能提供或提供的证明材料不符合招标要求的，相关风险由中标人自行承担。

第五章  评标方法与评标标准

一、评审方法：

1、本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标总报价相同的并列。

2、评委会根据排列情况将推荐前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一的中标候选人为中标人。中标候选人并列的，则按照上传投标文件先后顺序确定。

二、评审因素、权值及评分标准：

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

1、投标报价40分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为40分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标总报价）×40分。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会（评标委员会）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%。

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。

（4）评审委员会（评标委员会）基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：评审委员会（评标委员会）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会（评标委员会）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（评标委员会）应当将其作为无效投标（响应）处理。

2、技术部分51分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术性能参数 响应性 | 37分 | 投标货物的技术性能参数全部符合招标要求的得37分；其中重要参数（共20项）存在负偏离的，每有1项扣1分；常规参数（共68项）存在负偏离的，每有1条扣0.25分。 注：①“第四章 采购需求”的“二、项目配置要求”中，标“▲”项为重要参数，其余为常规参数。 ②标“▲”项的重要参数，如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。 |
| 2 | 工艺优化方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目提供的工艺优化方案【涉及评审要点（共4项）：①工艺设计总体说明；②总体工艺流程图；③总平面布置图；④处理单元工艺设计详图】进行评定，本项最高得4分。体现上述评审要点且内容完全贴合需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 3 | 供货计划及保障 措施 | 4分 | 根据投标人提供的供货计划及保障措施【涉及评审要点（共2项）：①供货计划；②对应的保障措施】进行评定，本项最高得4分。体现上述评审要点且内容完全贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 安装调试及试运行方案 | 2分 | 根据投标人提供的项目实施方案【涉及评审要点（共2项）：①设备安装调试方案；②设备试运行方案】进行评定，本项最高得2分。体现上述评审要点且内容完全贴合需求的，每有一项得1分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得0.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 免费质量保证 | 2分 | 所有货物的免费质量保证期在满足招标文件最低要求（招标文件最低要求：1年）的基础上，免费质量保证期每增加半年加1分；增加不足整半年的不加分；最多加2分；免费质量保证期低于1年的不得分。 注：①如有部分货物未对免费质量保证期作出承诺或免费质量保证期低于1年的，本项不得分。 ②只有部分货物增加免费质量保证期不单独加分。 |
| 6 | 售后响应时间承诺 | 2分 | 根据投标人提供的售后响应时间承诺情况进行评定。投标人承诺的售后响应时间符合招标要求（4小时内响应，8小时内到达现场提出解决方案，经采购人同意后48小时内解决问题）的得基本分0.5分，不满足招标要求的，本项不得分； 在符合招标要求的基础上，售后响应时间同时满足3小时内响应，6小时内到达现场提出解决方案，经采购人同意后36小时内解决问题（但不能同时达到2小时内响应，4小时内到达现场提出解决方案，经采购人同意后24小时内解决问题）的得1分； 售后响应时间同时满足2小时内响应，4小时内到达现场提出解决方案，经采购人同意后24小时内解决问题的得2分。 未提供承诺的不得分。 |

3、商务部分9分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 3分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件（15条）完全响应的得3分；存在负偏离条款的，每条扣0.2分（不包括合同条款内的实质性要求，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。）。 |
| 2 | 业绩情况 | 6分 | 根据投标人或所投产品制造商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今实施的渗滤液处理设备或废水处理设备项目业绩情况进行评定，每提供一个得2分，最高得6分。 注：投标文件中需提供相关业绩合同证明材料（须至少包括：合同首页、合同签字盖章页、货物清单），未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的，该业绩不计入对应评分项。 |

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序http：//202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html进行自测）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2、节能产品和环境标志产品：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）文件的规定：

依据《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的内容为准。若本次采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人需在投标文件中提供强制采购产品具有的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件。强制采购产品认证证书扫描件未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

3、采购本国产品的支持政策：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）本国产品标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件的规定。

（4）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（5）投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（6）评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（7）中标人提供本国产品的，应当随中标、成交结果同时公告其《声明函》，接受社会监督。如投标人提供虚假材料谋取中标、成交，监管部门将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询截止时点：提交投标文件截止时间。

（2）查询渠道：统一在中国政府采购网、信用中国网站、信用江苏网站、信用中国（江苏苏州）网站查询投标人的信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的投标人，评标委员会应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对投标人进行资格性审查时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。

第六章  投标文件格式

封面：

投  标  文  件

项目名称：南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2026-0010

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2026年   月   日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

2、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2  2025年至今任意一期的财务状况报告，或者银行出具的资信证明。

1.3依法缴纳税收的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据等。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供相关证明材料。）。

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单等。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料。）。

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）。

1.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）。

2、法定代表人授权书（格式见附件7）（法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明）

3、中小企业声明函（格式见附件9）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件8）

2、实质性要求响应及偏离表（格式见附件12）

四、综合评审文件

1、技术参数响应及偏离表（格式见附件3）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件4）

3、详细配置一览表（格式见附件13）

4、业绩一览表（格式见附件14）

5、项目实施方案和售后服务承诺（格式见附件15）

6、关于符合本国产品标准的声明函（如有，格式件附件11）

7、其他（格式见附件16）

8、合同履约保函（格式见附件17）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2026-0010

投标总报价

小写： （大写人民币： 元）

注：“投标总报价”请保留小数点后两位。

附件2 报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及 制造商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 分类总价（元） | 小微企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目货物的分项价格情况，据实填写上述表格。

2、所有价格用人民币表示。合计总价请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“开标一览表”中“投标总报价”相一致。

4、小微企业一列中，请按实填写。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件3 技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标货物技术性能 参数要求 | 投标货物技术性能 参数 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据本项目“采购需求”中的“二、项目配置要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议，并据实填写上述表格。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“第四章 采购需求”“二、项目配置要求”中，标“▲”项为重要参数，其余为常规参数。标“▲”的重要参数，如招标文件标注“证明材料”的，在响应的同时，还需按招标文件要求提供相关证明材料佐证，未按要求提供相关证明材料或提供的证明材料无法佐证的，将视为负偏离。

4、表格不够可另接。

## 附件4 商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第七条 质量保证 |  |  |
| 第九条 交货 |  |  |
| 第十条 到货验收 |  |  |
| 第十一条 伴随服务 |  |  |
| 第十二条 最终验收 |  |  |
| 第十三条 售后服务 |  |  |
| 第十四条 违约责任 |  |  |
| 第十五条 不可抗力 |  |  |
| 第十六条 合同的补充 |  |  |
| 第十八条 合同的终止 |  |  |
| 第十九条 合同的转让 |  |  |
| 第二十一条 争议解决方式 |  |  |
| 第二十二条 通知与送达 |  |  |
| 第二十三条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

3、“合同文本”中斜体且有下划线部分的实质性要求，投标人应在“附件12 实质性要求响应及偏离表”中逐条做出明确响应，任何一项实质性要求未明确响应的，将按无效投标处理。

## 附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声  明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

企业名称：

日  期：

## 附件6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称：

日  期：

附件7 法定代表人授权书

本授权书声明：       （投标人全称）       授权   （被授权人的姓名）   为本公司就南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造项目（项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2026-0010）采购活动的合法代理人，以本公司名义处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于 2026 年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

备注：法定代表人亲自参与投标的不需要提供法定代表人授权书，但投标人需在投标文件中提供法定代表人亲自参与投标的证明。

附件8 投标函

致：常熟市永拓工程咨询有限公司

根据贵方的南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2026-0010），正式授权下述人员 （姓名） 代表我方 （投标人全称） ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函， （姓名） 代表兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我方同意投标有效期为开标之日后六十（60）天。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：2026年   月   日

附件9 中小企业声明函

常熟市永拓工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加常熟市城市管理局的南湖生活垃圾填埋场生态治理工程—渗滤液设备更新改造项目—渗滤液处理站设备改造采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、调节池在线液位计，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、一级硝化池射流曝气器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

3、一级硝化池射流泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

4、一级硝化池在线pH仪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

5、一级硝化液回流泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

6、一级硝化池污泥冷却循环泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

7、一级硝化池冷却塔，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

8、二级硝化池射流泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

9、加碱泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

10、碳源储罐，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

11、碳源加药计量泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

12、碳源加药电磁流量计，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

13、二级硝化射流曝气器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

14、曝气风机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

15、生化处理系统阀门、管路、支架、配件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

16、超滤膜组件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

17、1#超滤循环泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

18、2#超滤循环泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

19、超滤冲洗泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

20、超滤清液罐，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

21、超滤清液罐液位计，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

22、超滤膜进出水压力变送器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

23、超滤系统管道、阀门、配件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

24、超滤膜架，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

25、纳滤膜组件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

26、纳滤膜壳，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

27、纳滤清洗罐，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

28、纳滤清洗罐液位计，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

29、纳滤清液罐，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

30、纳滤清液罐液位计，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

31、纳滤系统阀门、管路、配件，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

32、纳滤膜架，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

33、纳滤浓水提升泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

34、膜处理车间空压机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

35、空压机出口压力传感器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

36、芬顿氧化系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

37、反硝化滤池系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

38、至外排池1#清水提升泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

39、至调节池2#清水提升泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

40、清水外排泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

41、出水COD在线监测仪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

42、出水总氮在线监测仪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

43、出水氨氮在线监测仪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

44、出水总磷在线监测仪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

45、PH在线监测仪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

46、数采仪，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

47、污泥调理池搅拌器，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

48、污泥脱水单元爬梯，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

49、预处理空压机，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

50、污泥提升泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

51、浓缩液提升泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

52、压滤机集水坑提升泵，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

53、生化系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

54、超滤系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

55、纳滤系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

56、芬顿氧化系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

57、反硝化滤池系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

58、污泥处理系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

59、中控系统，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

60、室内给水支管，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

61、一级反硝化池爬梯，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

62、栏杆，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1请投标人在投标文件中提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

1.3中小企业规模类型自测小程序：http：//202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html。

1.4上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。如投标人提供其它中小微企业制造的货物，不需要相关制造商另外提供声明函。

1.5投标人需将“（二）系统清单”中的所有货物逐项填报。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：工业。

附件10 残疾人福利性单位声明函

常熟市永拓工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日  期：

请投标人认真阅读如下内容：

注：根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的划分标准，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件11 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1、调节池在线液位计1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

2、一级硝化池射流曝气器1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

3、一级硝化池射流泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

4、一级硝化池在线pH仪1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

5、一级硝化液回流泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

6、一级硝化池污泥冷却循环泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

7、一级硝化池冷却塔1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

8、二级硝化池射流泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

9、加碱泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

10、碳源储罐1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

11、碳源加药计量泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

12、碳源加药电磁流量计1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

13、二级硝化射流曝气器1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

14、曝气风机1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

15、生化处理系统阀门、管路、支架、配件1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

16、超滤膜组件1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

17、1#超滤循环泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

18、2#超滤循环泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

19、超滤冲洗泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

20、超滤清液罐1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

21、超滤清液罐液位计1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

22、超滤膜进出水压力变送器1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

23、超滤系统管道、阀门、配件1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

24、超滤膜架1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

25、纳滤膜组件1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

26、纳滤膜壳1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

27、纳滤清洗罐1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

28、纳滤清洗罐液位计1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

29、纳滤清液罐1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

30、纳滤清液罐液位计1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

31、纳滤系统阀门、管路、配件1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

32、纳滤膜架1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

33、纳滤浓水提升泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

34、膜处理车间空压机1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

35、空压机出口压力传感器1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

36、芬顿氧化系统1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

37、反硝化滤池系统1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

38、至外排池1#清水提升泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

39、至调节池2#清水提升泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

40、清水外排泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

41、出水COD在线监测仪1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

42、出水总氮在线监测仪1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

43、出水氨氮在线监测仪1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

44、出水总磷在线监测仪1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

45、PH在线监测仪1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

46、数采仪1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

47、污泥调理池搅拌器1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

48、污泥脱水单元爬梯1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

49、预处理空压机1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

50、污泥提升泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

51、浓缩液提升泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

52、压滤机集水坑提升泵1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

53、生化系统1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

54、超滤系统1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

55、纳滤系统1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

56、芬顿氧化系统1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

57、反硝化滤池系统1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

58、污泥处理系统1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

59、中控系统1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

60、室内给水支管1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

61、一级反硝化池爬梯1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

62、栏杆1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（/）3。（/）的（/）4在中国境内生产。（/）的（/）5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年   月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“/”的地方无需填写。

附件12 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二条 组成本合同的文件 1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分： ①中标通知书； ②招标文件（以下统称“采购文件”）； ③乙方的投标文件； ④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。 2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方（包括集中建设单位）文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方（包括集中建设单位）更有利的，适用乙方文件。 3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合采购文件原则，但具体内容对甲方（包括集中建设单位）不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。 |  |  |
| 2 | 第五条 付款方式 1、合同签订后一个月内甲方向乙方支付合同总价的10%作为预付款。 2、所有货物运至甲方指定地点，安装调试完毕并经甲方验收合格后的两个月内，甲方向乙方支付至合同总价的80%。 3、验收合格之日起满一年后的一个月内，甲方向乙方支付至合同总价的100%。 注：①本项目支付预付款前，乙方须向甲方提供由国有商业银行、全国性股份制商业银行或经甲方认可的正规金融机构出具的不可撤销、无条件、独立见索即付预付款银行保函，保函为独立保函，不以基础合同履行争议、纠纷、诉讼、仲裁为赔付前置条件，甲方仅凭书面索赔通知即可要求开立银行全额赔付，无需提供其他佐证材料。 ②保函担保金额与预付款金额等额，保函有效期自开立之日起生效，至项目验收合格之日止；若履约周期延长，乙方须提前办理保函延期，未按期延期视为违约。 ③甲方在收到合规有效、格式满足上述要求的预付款保函后，按合同约定支付预付款；保函正本由甲方留存保管，项目履约完毕且预付款全部抵扣后，保函自动失效，甲方按程序办理保函解除手续。 ④以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效增值税普通发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。 ⑤支付方式：银行转帐，支持数字人民币支付方式。 |  |  |
| 3 | 第六条 权利保证 1、乙方保证对货物拥有完整的所有权，乙方须保证甲方（包括集中建设单位）在使用其提供的货物、服务的全部或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其所有权、版权、专利权、商标权或其他权利的指控或诉讼，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。 2、乙方保证货物均具备其所适用法律法规要求的、出售货物所应具备的所有许可、证明及其它文件和资料；如甲方（包括集中建设单位）要求提供任何货物的销售许可、证明、证书或其它文件，乙方保证在甲方（包括集中建设单位）书面通知后的七日之内将其提供给甲方（包括集中建设单位），否则甲方（包括集中建设单位）有权解除本合同并追究乙方的法律责任。 |  |  |
| 4 | 第八条 包装要求 1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准的保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方（包括集中建设单位）造成的一切损失。 2、乙方提供货物的包装应当符合绿色包装原则，相应包装应当符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《商品包装政府采购需求标准（试行）》，甲方（包括集中建设单位）需要时，乙方应当就货物包装符合上述规定出具检测报告。 |  |  |
| 5 | 第十七条 合同的变更、中止 本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。 |  |  |
| 6 | 投标人负责所有设备的供货、安装（含辅材）及调试，并承诺安装完成后所有设备可正常运行（投标文件提供承诺函，格式自拟，否则按无效投标处理）。 |  |  |

注：1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

## 附件13 详细配置一览表

| 序号 | 部件/设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地/生产厂家 | 数量 | 主要技术 参数/性能特点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人可根据本项目中投标货物各部件/设备的配置情况据实、详细填写上述表格。

2、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、表格不够可另接。

## 附件14 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 甲方联系人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人或所投产品制造商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今实施的渗滤液处理设备或废水处理设备项目。

2、投标人应提供上述业绩一览表中业绩合同证明材料（须至少包括合同首页、合同签字盖章页、货物清单）。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件15 项目实施方案和售后服务承诺

- 投标人应根据招标要求及自身实际情况编写项目实施方案，主要内容应包括但不限于以下方面：

1、工艺优化方案【涉及评审要点（共4项）：①工艺设计总体说明；②总体工艺流程图；③总平面布置图；④处理单元工艺设计详图】说明。

2、供货计划及保障措施（包括①供货计划；②对应的保障措施）说明。

3、安装调试及试运行方案（包括①设备安装调试方案；②设备试运行方案）说明；

4、其他说明（如果有的话）。

（二）投标人应根据招标文件相关要求编写质量保证和售后服务承诺，主要内容应包括但不限于以下方面：

1、投标货物免费质量保证时间及质保内容的说明。

2、售后服务情况说明（包括服务地点、联系方式、人员数量等）。

3、投标货物出现问题时的处理情况说明（包括响应时间、方式、零配件供应及费用收取情况等）。

4、培训方案说明。

5、其他说明。

## 附件16 其他

投标人认为其他需要提供的资料

## 附件17 合同履约保函

履约保证金的银行保函格式

合同履约保函

（买方名称）：

本保函是因你们与（卖方名称）（以下简称卖方）于____年____月____日签订合同（合同号为：__________），为买方供应（货物与服务名称）（以下简称合同）而提供保证。

我们   （银行名称）  （以下简称银行）特此承诺，作为保证人并以卖方的名义向你们出具总额为  （币种及金额）  ，即合同总价 10% 的保函。银行在收到你们第一次书面通知宣布卖方违反了合同规定后，就无条件地向你们支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而你们无需证明或说明要求的理由。

本保函在____年____月____日前一直有效。

银行名称：

（盖章）

授权代表签字：

职务：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。