招　标　文　件

项目名称：连云港市公安局连云港经济技术开发区分局昌圩派出所业务技术用房智能化设备采购与安装二次

项目编号：JSZC-320791-JZCG-G2026-0008

连云港经济技术开发区政府采购中心

2026年6月

目  录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	7

第三章合同文本	27

第四章采购需求	43

第五章评标方法与评标标准	43

第六章投标文件格式	94

第一章  投标邀请

受连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心的委托，连云港经济技术开发区政府采购中心就连云港市公安局连云港经济技术开发区分局昌圩派出所业务技术用房智能化设备采购与安装二次项目（JSZC-320791-JZCG-G2026-0008）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 连云港市公安局连云港经济技术开发区分局昌圩派出所业务技术用房智能化设备采购与安装二次招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年7月17日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320791-JZCG-G2026-0008

项目名称：连云港市公安局连云港经济技术开发区分局昌圩派出所业务技术用房智能化设备采购与安装二次

预算金额：人民币297万元

最高限价：人民币297万元，报价超过最高限价的按无效响应处理；

采购方式：公开招标

采购需求：连云港市公安局连云港经济开发区分局昌圩派出所业务技术用房智能化设备采购与安装，包括但不限于数据机房、综合布线、电梯五方对讲、会议系统、综合服务、楼宇安防、勤务指挥、智能自助设备八个功能单元，具体详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后30个工作日内完成安装调试，达到预期效果。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日（北京时间）

地点：江苏政府采购网

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年7月17日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心

地    址：连云港开发区花果山大道601号新海连大厦

联 系 人：马先生

联系电话：0518-81865999

2.采购代理机构信息

名    称：连云港经济技术开发区政府采购中心

地    址：连云港经济技术开发区花果山大道868号创智大厦二楼211室

联 系 人：王先生

联系电话：0518-82348503

3.项目联系方式

项目联系人：王先生

电      话：0518-82348503

第二章  投标人须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参与投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和连云港经济技术开发区政府采购中心（以下简称政府采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和政府采购中心不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1 招标文件由以下部分构成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政府采购中心联系解决。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者政府采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和政府采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人和政府采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，市本级全部集中采购项目实施暗标盲评制度，连云港经济技术开发区参照执行。

本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 9.4方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和政府采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，政府采购中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政府采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购人和政府采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1 政府采购中心拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。

21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 政府采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由政府采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与政府采购中心及评委会联系。

23、评标委员会

23.1 开标后，政府采购中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、政府采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 政府采购中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

4.评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评委会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评委会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评委会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评委会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 所谓重大偏离是指实质上与招标文件要求不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，或评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序，投标人在规定时间内未提供书面说明、证明材料，或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3 废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 政府采购中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者政府采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、政府采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，政府采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者政府采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对政府采购中心委托授权范围的，政府采购中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、政府采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、政府采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、政府采购中心。采购人、政府采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、政府采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、政府采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、政府采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、政府采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

九、政府采购政策功能

37、促进中小企业发展

37.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。

37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

38、采购本国产品的支持政策

38.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

38.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式十四 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

38.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

38.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

38.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港经济技术开发区政府采购

货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 精密空调：需提供有效内的CCC国家强制性产品认证证书、节能认证证书，加盖投标人公章。 |
| 2 | 100寸彩色电视机：需提供有效内的CCC国家强制性产品认证证书、节能认证证书，加盖投标人公章。 |
| 3 | 信息发布控制终端： 1、CPU：≥1颗国产CPU，CPU物理核心数≥4，主频≥1.8GHz，末级缓存容量≥2MB，支持内存速率≥2666MT/s。 2、内存：≥1个内存条，配置容量≥8G， 读写速率≥2666MT/s。支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存。 3、主板：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。支持≥1颗国产CPU 和≥1个DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存。内存扩展接口≥2 个，单内存插槽最大可支持容量≥8GB，满配时提供的最高内存总容量≥16GB。支持USB瞬间过流保护功能；支持防静电保护功能。提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 4、存储：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。固态盘数量≥1 个，存储容量≥240GB，支持UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议，采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态，符合 SJ/T 11654 相关规定；机械硬盘数量≥1 个，硬盘总容量≥500GB，转速≥5400rpm，支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口协议，硬盘形态3.5 英寸，准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔，工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定。 5、显卡：DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4独立显卡，显存位宽≥16 位，显存容量≥1GB，显示分辨率≥1920x1080，显示芯片核心频率≥300MHz，显存等效频率≥1000MT/s。支持 2 块屏幕同时显示，分辨率≥1920×1080。至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配。 6、显示设备：显示屏屏占比≥80%，分辨率≥1920x1080，尺寸≥23 英寸，屏幕比例16:9，外观黑色，刷新率≥75Hz，位深≥8 位，色域≥99% sRGB，色准△E ≤ 4，响应时间≤8ms，亮度≥250 尼特，亮度一致性≥70%，对比度≥500：1，其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定。支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%。显示器接口与显卡外接显示接口匹配；提供显示器支架，支架支持屏幕旋转、升降等；提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；支持色温、亮度、对比度调节。 7、外接设备：黑色有线104键盘1个，键程2.3mm ~ 4.0mm，按键压力 0.54 N±0.14N，连接线≥1.5 米；黑色有线鼠标1个，连接线≥1.5 米，DPI分辨率800~1600，其它参数符合 GB/T 26245 的相关规定。 8、网络设备：有线网卡数量≥1，最高速率应≥1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能；支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；有线网卡支持 RJ45 接口；网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 9、外部接口：机箱前面板 ≥3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）；视频接口数量≥1，接口类型至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口；音频接口数量≥1，接口类型支持3.5mm 孔径3 段式或 4 段式接口。若提供 HDMI 或 DP 或Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。 10、整机规格：（1）结构：机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；产品内部结构应符合通用部件的安装需求；所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定。（2）防护：机箱防护应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求。（3）噪音：空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel。（4）散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；可触及面温度不高于45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃。（5）能效限定值：达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上。（6）机身材质：金属。（7）机身颜色：黑色。（8）机箱尺寸容量：体积应不大于 30L。 11、电源功能：电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求。 12、操作系统：中文信息处理符合GB 18030 的相关规定，支持操作系统备份及还原功能；支持备份及还原固件的功能；支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持网络引导启动和关闭功能。 13、可靠性：（1）存储设备：固态存储寿命TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）；机械硬盘寿命通电时间≥5 万小时。（2）显示设备：显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求。（3）外观：键盘按键寿命≥1000 万次；鼠标按键寿命≥500 万次，键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好；风扇寿命≥4 万小时。（4）整机：电磁兼容性要求的抗扰度符合 GB/T 9254.2 的规定；环境条件要求的气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性符合 GB/T 9813.1 中规定；MTBF测试MTBF(m1)≥3 万小时。 14、兼容性：常用软件支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；兼容 3 个及以上厂商中间件产品；兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台。 15、包装运输：标志、包装、运输和贮存符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 16、服务要求：（1）服务响应：提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。（2）服务周期：设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知；应明确产品发布日期。（3）预装系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统。（4）培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。（5）典型问题解决：提供典型问题解决说明文档或视频。（6）升级软件与扩容：提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务。（7）整机质量：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年。（8）合格证书：提供产品合格证书。（9）开箱组装/使用：提供开箱组装/使用指导。（10）驱动下载：提供驱动光盘或下载方式。（11）兼容适配软下载：提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 17、供应保障：（1）产品部件：保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。（2）抗防扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。（3）能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供应。 18、安全要求：（1）关键部件：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（2）密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定。（3）信息安全：产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口。（4）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动。（5）限用物质的限量：符合 GB/T 26572 中规定。 - 注：需提供有效内的CCC国家强制性产品认证证书、节能认证证书，加盖投标人公章。 |
| 4 | - 48盘位云存储服务器： - 1、CPU：≥1颗64位多核高性能处理器，单CPU 核数≥4核，主频≥1.8GHz，末级缓存容量≥8MB。支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能；CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定。 2、主板：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存，内存可扩展插槽数≥4个；存储接口支持SATA；PCIe 插槽接口符合PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容；PCIe插槽或接口≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。支持 USB、显示、管理等接口，VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口。 3、内存：DDR4内存数量≥4，支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确。单内存模块容量≥16GB，内存速率≥2666MT/s。 4、存储：至少配备一款存储设备：实配硬磁盘可用容量≥600GB，数量≥2块，可实现互为备份；实配固态盘单盘可用容量≥480GB，数量≥1块；NVMe SSD容量≥ 960GB，数量≥1块。3.5英寸硬盘插槽数量≥48个，支持接入≥12TB企业级硬盘。 5、网络：配备网口数量1GE 网口≥2 个，10GE 以上网口≥ 2个。支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。 6、外部接口：（1）显示接口：类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等；（2）USB接口：配备 USB2.0、USB3.0等接口。 - 7、电源：电源模块≥1个，功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。整机电源模块应具备热插拔功能；支持过流及短路保护的功能。电源能耗符合 GB/T 9813.3 的有关规定。 8、整机规格：（1）外观和结构：服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。（2）尺寸：≤6U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。（3）适应环境：气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa。（4）机械环境适应性：应符合 GB/T 9813.3 的有关规定。（5）噪声：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB。 - 9、整机功能：支持风冷或液冷等散热方式；支持GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议接入≥500路不同厂家前端摄像头视频存储；支持接入分局云存储系统，含存储管理软件和云储存授权。 10、机柜规格：机柜尺寸600mm*1200mm*2000mm。 11、管理系统：（1）BMC 固件：支持 DHCP 设置网络功能；支持静态 IP 设置网络功能；支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；支持日志信息导出和记录删除功能；支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；支持读取设备主板的工作环境温度功能；支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；支持通过外部管理工具进行参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理；应支持固件版本查询、固件升级；支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。（2）BIOS 固件：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；支持设置界面中英文显示切换功能；支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；支持安全启动功能；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；支持 RAID 识别和启动功能；支持串口重定向功能；支持固件更新功能；支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；支持网络引导启用和关闭功能。（3）远程控制：支持远程关机和重新启动功能。 - 12、操作系统：（1）系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级；（2）系统功能：支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求。 - 13、中文信息处理：符合 GB 18030 的有关规定。 14、安全要求：（1）关键部件：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（2）固件安全：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。（3）系统安全：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；支持二次鉴别功能，对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。（4）信息安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。（5）物理安全：符合 GB 4943.1 的规定。（6）限用物质的限量：符合 GB/T 26572的要求。 15、兼容性：（1）内存：适配≥3 种厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。（2）存储：适配≥3 种或以上厂商的存储产品，且均不低于产品支持的存储设备规格。（3）网卡：适配两种或以上厂商产品。（4）功能卡：内置或适配符合 PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。（5）外设：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。（6）软件：数据库兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容 3 个及以上厂商的中间件产品；平台软件兼容 3 个及以上厂商的大数据平台；虚拟化软件兼容 2 款及以上虚拟化软件。 16、可靠性：整机m1 值（MTBF 的不可接受值）≥3000h；风扇寿命≥40000h；；支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。 17、包装运输：标志、包装、运输和贮存符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 18、服务要求：（1）服务响应：提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。（2）培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。（3）服务周期：产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；产品发布日期需在随机文件中明确。（4）工具要求：提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。（5）驱动安装升级：提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。（6）管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。（7）增值服务：提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；提供上门服务的能力（可收费） 19、供保要求：（1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。（2）供力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 - 注：需提供有效内的CCC国家强制性产品认证证书，加盖投标人公章。‌ |
| 5 | 图形工作站： 1、CPU：≥1颗国产CPU，每颗CPU物理核数或线程数≥8核，主频≥2.2GHz，末级缓存容量≥8MB，支持内存速率≥2666MT/s。 2、内存：配置容量≥16GB，支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型，内存条配置数量≥1，内存读写速度≥2666MT/。 3、主板：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。支持SATA、M.2、USB 接口，≥4个内存插槽，单内存插槽支持容量≥16GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥32GB。支持瞬间过流保护功能；支持防静电保护功能；提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O 接口具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 4、存储：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。（1）固态盘：数量≥1个，存储容量≥240GB，形态采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA 等标准尺寸和接口定义，符合 SJ/T 11654 相关规定。（2）机械硬盘：数量≥1个，容量≥1TB，转速≥7200rpm，硬盘准备时间应不大于 30s，侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔，工作状态环境温度应满足 5°C~55°C，其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定。 5、显卡：采用独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4，位宽≥64 ，显存容量≥1GB。显示分辨率≥2560×1440，显示芯片核心频率≥800mHz，显存等效频率≥1600MT/s，支持2 块分辨率≥2560×1440的屏幕同时显示。支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配。 - 6、显示设备：显示屏屏占比≥80%，分辨率≥2560x1440，尺寸≥23 英寸，屏幕比例16:9，外观黑色。支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%。显示屏刷新率 ≥60Hz，位深 ≥ 8 位，色域≥99% sRGB，色准△E ≤ 3，响应时间 ≤6ms，亮度 ≥ 300 尼特，亮度一致性 ≥70%，对比度≥500：1，其它参数符合 SJ/T 11292 的相关规定。显示接口与显卡外接显示接口匹配；提供显示器支架，支持屏幕旋转、支架可升降等；提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；支持色温、亮度、对比度调节；支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%。 - 7、外部设备：支持无线键鼠，配置黑色104有线键盘、有线鼠标、摄像头、扬声器各1个。有线键盘键程 2.3mm ~4.0mm，按键压力0.54 N±0.14，连接线≥1.5 米，外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定；有线鼠标连接线≥1.5 米，DPI 分辨率 800~160，其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定；摄像头像素≥50 万，分辨率≥800×600；扬声器功率≥1 瓦/个，频率范围100Hz-8kHz。 - 8、网络设备：有线网卡数量≥1，速率≥ 1000Mbps，接口类型支持RJ45接口。支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能；支持提供数据流量和异常日志记录功能；支持网络设备物理拆除，包括无线网卡和蓝牙模块物理拆除。 - 9、外部接口：USB 接口数量≥8个，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0 及以上接口；视频接口数量≥1；音频接口数量≥1。支持音频3.5mm孔径3段式或4段式接口；支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中至少 1 种显示接口；支持HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口时音频和视频同步输出。 10、电源：电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。 - 11、整机基础规格：（1）外观：表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等，表面涂层均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数。（2）结构：机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；产品内部结构应符合通用部件的安装需要； 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定。（3）防护：机箱防护符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求。（4）噪音：工作在空闲状态下，声功率级应不超过 4.5 Bel。（5）散热：在环境温度 25°C及处理器满载情况下，出风口在机箱后面板不高于 55°C；可触及面温度小于 45°C；显示屏表面温度不高于 38°C，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40°C，出风口温度不高于 45°C 。（6）能效限定值：达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上。（7）机身颜色：黑色。（8）尺寸容量：体积≤40L。 - 12、操作系统：中文信息处理符合 GB 18030 的相关规定；支持操作系统备份及还原功能；支持备份及还原固件的功能；支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；支持 BIOS 关闭以太网及 USB接口功能；支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持网络引导启动和关闭功能。 - 13、可靠性：（1）存储：固态存储寿命TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）；机械硬盘寿命通电时间≥5 万小时。（2）显示设备：显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求。（3）外设：键盘按键寿命 ≥1000 万次；鼠标按键寿命≥500 万次；键盘鼠标线材寿命键盘鼠标所用线材经±60°弯折≥ 3000 次，功能、外观完好；风扇寿命≥4 万小时。（4）整机：电磁兼容性要求的抗扰度符合 GB/T 9254.2 的规定；环境条件要求的气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性符合 GB/T 9813.1 中规定；MTBF 测试MTBF(m1)≥3 万小时。 - 14、兼容性：常用软件支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容 3 个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台。 15、包装运输：标志、包装、运输和贮存符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 16、服务要求：（1）检查工具：提供经自检测试工具。（2）服务响应：提供产品 3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%。（3）服务周期：支持产品延保≥3 年；提供每年延保服务报价；提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）。（4）预装系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统。（5）培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。（6）典型问题解决：提供典型问题解决说明文档或视频。（7）升级软件与扩容：提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务。（8）整机质量：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年。（9）合格证书：提供产品合格证书。（10）开箱组装/使用：提供开箱组装/使用指导。（11）驱动下载：提供驱动光盘或下载方式。（12）兼容适配软下载：提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 17、供应保障：（1）产品部件：保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。（2）抗防扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。（3）能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供应。 18、安全性：（1）关键部件：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（2）密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定。（3）信息安全：产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口。（4）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动。（5）限用物质的限量：符合 GB/T 26572 中规定。 - 注：需提供有效内的CCC国家强制性产品认证证书、节能认证证书，加盖投标人公章。 |
| 6 | - 洗衣机：需提供有效期内的国家强制CCC证书。 |
| 7 | 配件中电缆、插座等属于国家CCC强制性目录内产品的，供货时需提供CCC证书。 |
| 8 | 交货期：合同签订后30个工作日内完成安装调试，达到预期效果。 |
| 9 | 投标人应对招标文件中所列要求做充分理解和响应，所投标产品与服务视同完全满足，如中标后实施效果达不到采购人使用要求，必须无条件整改，由此带来的一切损失由中标人自行承担。 |
| 10 | 本项目中LED显示屏、存储硬盘须提供相对应型号的备品备件。相关备品备件在项目验收前提供，并在采购人指定地方存放，质保期满后相关备品备件归还中标人。 |
| 11 | 根据合同法相关精神，双方约定，中标人应在合同签订后30个工作日内完成安装调试，达到预期效果。无特殊原因迟延交货，按每迟延一日扣除总价款的万分之一，扣除上限不超过总价款的10%。 |
| 12 | 质保期：三年。质保期内，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。 |
| 13 | 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，如有增项或者缺项的作无效响应处理。 |
| 14 | 本次采购无预付款。采购货物全部到达采购人指定地点，由中标人负责安装调试。货物相关性能技术指标符合甲方采购需求，在合同约定期限内安装完毕，运行正常，验收合格后全额支付合同款。 |

3、本项目核心产品为：核心交换机。

一、项目概况（或背景或主要建设内容）

连云港市公安局连云港经济技术开发区分局昌圩派出所业务技术用房智能化设备采购与安装项目，包括数据机房、综合布线、电梯五方对讲、会议系统、综合服务、楼宇安防、勤务指挥、智能自助设备八个功能单元。数据机房位于二楼，包含三网核心交换机、防火墙及汇聚层设备、精密空调、不间断电源设备、配线等，还包含各楼层弱电间；综合布线包含派出所业务技术用房及辅助用房所有的三网线路、设备线路的铺设、汇聚等；电梯五方对讲包含对讲主机、分机设备及控制系统等；会议系统用于二楼会议室包含会议接收（不含会议主机）、显示设备、音响设备的控制及布线等；综合服务位于一楼，包含信息发布、智能问讯、手机信息采集及取证设备等安装；楼宇安防包含派出所业务技术用房及辅助用房及院内视频监控、门禁、车辆管理设备的安装和控制等；勤务指挥设备用于二楼勤务指挥室，包含图像管理控制及显示，音响设备等；智能自助设备安装在辅助用房，用于派出所内务管理自助服务。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | UPS不间断电源 | 1 | 套 | 工业 |
| 3 | 核心交换机 | 3 | 台 | 工业 |
| 4 | 防火墙 | 2 | 台 | 工业 |
| 5 | 48口接入交换机 | 9 | 台 | 工业 |
| 6 | 24口接入交换机 | 9 | 台 | 工业 |
| 7 | 24口汇聚交换机 | 3 | 台 | 工业 |
| 8 | 24口千兆POE交换机 | 3 | 台 | 工业 |
| 9 | 五方对讲主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 10 | 五方对讲机房分机 | 1 | 台 | 工业 |
| 11 | 梯控控制箱 | 1 | 个 | 工业 |
| 12 | 电梯网桥 | 1 | 对 | 工业 |
| 13 | 100寸彩色电视机 | 3 | 台 | 工业 |
| 14 | 无线传屏器 | 1 | 台 | 工业 |
| 15 | 信息发布控制终端 | 1 | 台 | 工业 |
| 16 | 车辆抓拍一体机 | 2 | 台 | 工业 |
| 17 | 道闸主机 | 2 | 台 | 工业 |
| 18 | 4米道闸直杆 | 2 | 个 | 工业 |
| 19 | 防砸雷达 | 2 | 套 | 工业 |
| 20 | 车辆管理主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 21 | 高清网络球形摄像机 | 5 | 台 | 工业 |
| 22 | 高清全彩定焦摄像机 | 22 | 台 | 工业 |
| 23 | 高清半球摄像机 | 32 | 台 | 工业 |
| 24 | 高清电梯半球摄像机 | 1 | 个 | 工业 |
| 25 | 高清全景摄像机 | 2 | 台 | 工业 |
| 26 | 同步录音录像主机 | 1 | 套 | 工业 |
| 27 | 48盘位云存储服务器 | 1 | 台 | 工业 |
| 28 | 企业级硬盘 | 48 | 个 | 工业 |
| 29 | 四门控制器 | 1 | 个 | 工业 |
| 30 | 八门控制器 | 4 | 个 | 工业 |
| 31 | 门禁读卡机 | 38 | 个 | 工业 |
| 32 | 单门磁力锁 | 6 | 个 | 工业 |
| 33 | 双门磁力锁 | 32 | 个 | 工业 |
| 34 | 发卡/人脸 采集终端 | 1 | 个 | 工业 |
| 35 | 室内全彩LED屏 | 7.29 | 平方米 | 工业 |
| 36 | 视频发送卡 | 4 | 个 | 工业 |
| 37 | 大屏拼接控制器 | 1 | 台 | 工业 |
| 38 | HDMI高清输入卡 | 2 | 块 | 工业 |
| 39 | HDMI高清输出卡 | 2 | 块 | 工业 |
| 40 | 图形工作站 | 6 | 台 | 工业 |
| 41 | 天花喇叭 | 8 | 只 | 工业 |
| 42 | 专业音箱 | 2 | 只 | 工业 |
| 43 | 专业功放 | 5 | 台 | 工业 |
| 44 | 调音台 | 2 | 台 | 工业 |
| 45 | AI音频处理器 | 2 | 台 | 工业 |
| 46 | AI反馈抑制器 | 2 | 台 | 工业 |
| 47 | 电源管理器 | 2 | 台 | 工业 |
| 48 | 会议有线话筒 | 26 | 台 | 工业 |
| 49 | 全数字会议系统主机 | 1 | 台 | 工业 |
| 50 | 音频隔离器 | 1 | 个 | 工业 |
| 51 | 配电柜 | 1 | 台 | 工业 |
| 52 | 智能问询一体机 | 1 | 台 | 工业 |
| 53 | 手机数据采集仪 | 1 | 台 | 工业 |
| 54 | 手机取证塔 | 1 | 台 | 工业 |
| 55 | 自助洗烘设备 | 1 | 套 | 工业 |
| 56 | 自助洗车机 | 1 | 套 | 工业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | - 能效等级≥2级。 - ≥ ‌1000m³/h‌，确保气流组织均匀，避免局部过热。 2、温度调节范围‌：+17℃ ~ +30℃，控制精度 ±1℃。 3、湿度调节范围‌：20% ~ 80%RH，控制精度 ±5%RH。 4、变频压缩机，具备全年高效运行能力，全年能效比≥3.0。 - 5、具有温度异常手机信息提示功能。 - 注：需提供有效内的CCC国家强制性产品认证证书、节能认证证书，加盖投标人公章。 |
| 2 | UPS不间断电源系统 | 1、电压：138~485（L-L），80~280（L-N）。 2、额定容量不低于16000瓦数/20000VA。 3、额定负载容量不低于2400W。 4、支持125%负载运行10分钟，150%负载运行30秒。 5、具备短路、过压、过流、过温、雷击等多重保护。 6、12V-100ah,铅酸蓄电池。 7、含配套配管配线及设备。 |
| 3 | 核心交换机 | - 交换容量≥30Tbps、包转发速率≥5000Mpps。 - 支持主控引擎与业务板卡物理分离,独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个。 - 支持主从引擎等关键模块，在转发数据流的期间进行热插拔零丢包。 - 节能设计，核心交换机100G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤10W，10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2W。 - 可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，并可实现跨设备链路聚合。 - 支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN。 - 支持静态路由、RIP17、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由18协议多实例，支持GRforOSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 - 支持光口保护电路设计，可监测光模块运行状态，更换模块后端口可马上恢复正常工作状态。 - 具备万兆接入交换机通过10G以太网光口独享上行到互联接口。 - 支持工作波长在1271nm~1571nm范围内的光模块，且各波长之间相互隔离，互不干扰。 - 单台配置：双主控、双电源、10G/1G聚合光口≥8个（支持8个不同波长模块块同时接入到此端口，本次配置3块光模块），10G光口≥8个、1G光口≥8个、1G电口≥24个。 |
| 4 | 防火墙 | - 整机吞吐量≥10Gbps、IPS吞吐量≥2Gbps，最大并发连接≥200万,每秒新建连接CPS≥20000。 - 固化千兆电口数量≥16个；固化万兆光口数量≥12个，扩展槽≥1个。 - 支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤。 - 支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、安全域、NAT等基础网络功能。 - 支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略 - 支持可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息。 - 支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计。 - 支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持ARP欺骗防御功能。 |
| 5 | 48口接入交换机 | 1、交换容量≥500Gbps、包转发率≥200Mpps。 2、1000M以太网端口≥48个，1G/10GSFP+光接口≥4个。 3、端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力。 4、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗。 5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击。 6、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，支持端口下的环路检测功能。 |
| 6 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥500Gbps、包转发率≥200Mpps。 2、1000M以太网端口≥24个，1G/10GSFP+光接口≥4个。 3、端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力。 4、支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗。 5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击。 6、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 |
| 7 | 24口汇聚交换机 | 1、交换容量≥500Gbps、包转发率≥200Mpps。 2、可用千兆combo口数≥24个，4个万兆光口。 3、支持4K个VLAN，支持VoiceVLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持MAC地址≥64K。 4、支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口。 5、支持端口隔离，用户分级管理和口令保护，CPU防攻击、CPU过载保护，uRPF单播逆向路由检查等功能。 6、支持ERPS以太环保护协议、能效以太网标准(IEEE)。 |
| 8 | 24口千兆POE交换机 | - 1、交换容量≥400Gbps、包转发率≥150Mpps。 2、支持≥24个千兆电口，≥4个千兆光口 3、电口支持802.3af/at标准协议的PoE/PoE+供电。 4、支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN6、支持MAC地址≥16K。 5、支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口。 6、支持端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能。 7、支持ERPS以太环保护协议、能效以太网标准（EEE）。 |
| 9 | 五方对讲主机 | 1、支持4G/5G无线网络或IP网络通信‌数字五方对讲。 2、具备来电显示功能，‌自动识别并显示电梯编号‌及呼叫位置。 4、支持一键向所有电梯分机广播，紧急情况下快速发布指令。 5、可单独呼叫任一分机、分组群呼。 6、支持电梯电机运行保持清晰通话，通话音量 >60dB。 |
| 10 | 五方对讲机房分机 | - 1、支持4G无线或IP网络通信的‌数字机房分机。 2、支持‌五方同时在线通话，半双工/全双工可切换。‌ 3、支持声光提示。 4、支持电梯电机运行保持清晰通话，通话音量 >60dB。 - 5、支持‌回声消除、背景噪音抑制。 |
| 11 | 梯控控制箱 | 1、支持多种识别方式：IC卡、ID卡、CPU卡、NFC、蓝牙。 2、支持脱机运行，断网时仍可正常读卡验证，记录数据待恢复后自动上传。 3、具备消防联动功能，接收消防信号后自动切换至消防模式，释放所有楼层权限。 4、支持远程管理，实现集中监控与权限下发。 5、金属材质，尺寸≥400mm*300mm*150mm。 |
| 12 | 电梯网桥 | 1、具备1个100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、1个100Mbps自协商以太网下行口(非标24V PoE输出)。 2、支持IEEE 802.11 b/g/n无线标准，无线传输距离≤200m，最大无线传输速率≤300Mbps。 3、支持数码显示屏，可显示工作模式和信道等信息。 4、可通过拨码开关调整网桥工作模式。 |
| 13 | 100寸彩色电视机 | 1、100英寸4K超高清全面屏。 2、屏幕刷新率≥120hz。 3、WIFI频段：5GHz/2.4GHz。 4、CPU架构：≥4个A73核心。 5、运行内存≥4G。 6、存储内存≥64G。 注：需提供有效内的CCC国家强制性产品认证证书、节能认证证书，加盖投标人公章。 |
| 14 | 无线传屏器 | 1、支持系统类型：Windows，Apple Mac及国产操作系统。 2、Wi-Fi模块：5GHz/2.4GHz。 3、Wi-Fi带宽：≥867Mbps。 4、最高传输分辨率：≥3840×2160。 5、输入帧率：Type C ≥30fps。 6、传输距离：空旷≥30米/办公环境4K≥15米。 7、支持触摸反控。 |
| 15 | 信息发布控制终端 | 1、CPU：≥1颗国产CPU，CPU物理核心数≥4，主频≥1.8GHz，末级缓存容量≥2MB，支持内存速率≥2666MT/s。 2、内存：≥1个内存条，配置容量≥8G， 读写速率≥2666MT/s。支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存。 3、主板：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。支持≥1颗国产CPU 和≥1个DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存。内存扩展接口≥2 个，单内存插槽最大可支持容量≥8GB，满配时提供的最高内存总容量≥16GB。支持USB瞬间过流保护功能；支持防静电保护功能。提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 4、存储：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。固态盘数量≥1 个，存储容量≥240GB，支持UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议，采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态，符合 SJ/T 11654 相关规定；机械硬盘数量≥1 个，硬盘总容量≥500GB，转速≥5400rpm，支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口协议，硬盘形态3.5 英寸，准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔，工作状态环境温度应满足 5℃~55℃，其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定。 5、显卡：DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4独立显卡，显存位宽≥16 位，显存容量≥1GB，显示分辨率≥1920x1080，显示芯片核心频率≥300MHz，显存等效频率≥1000MT/s。支持 2 块屏幕同时显示，分辨率≥1920×1080。至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配。 6、显示设备：显示屏屏占比≥80%，分辨率≥1920x1080，尺寸≥23 英寸，屏幕比例16:9，外观黑色，刷新率≥75Hz，位深≥8 位，色域≥99% sRGB，色准△E ≤ 4，响应时间≤8ms，亮度≥250 尼特，亮度一致性≥70%，对比度≥500：1，其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定。支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%。显示器接口与显卡外接显示接口匹配；提供显示器支架，支架支持屏幕旋转、升降等；提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；支持色温、亮度、对比度调节。 7、外接设备：黑色有线104键盘1个，键程2.3mm ~ 4.0mm，按键压力 0.54 N±0.14N，连接线≥1.5 米；黑色有线鼠标1个，连接线≥1.5 米，DPI分辨率800~1600，其它参数符合 GB/T 26245 的相关规定。 8、网络设备：有线网卡数量≥1，最高速率应≥1000Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能；支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；有线网卡支持 RJ45 接口；网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 9、外部接口：机箱前面板 ≥3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）；视频接口数量≥1，接口类型至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口；音频接口数量≥1，接口类型支持3.5mm 孔径3 段式或 4 段式接口。若提供 HDMI 或 DP 或Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。 10、整机规格：（1）结构：机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；产品内部结构应符合通用部件的安装需求；所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定。（2）防护：机箱防护应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求。（3）噪音：空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel。（4）散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；可触及面温度不高于 45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃。（5）能效限定值：达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上。（6）机身材质：金属。（7）机身颜色：黑色。（8）机箱尺寸容量：体积应不大于 30L。 11、电源功能：电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求。 12、操作系统：中文信息处理符合GB 18030 的相关规定，支持操作系统备份及还原功能；支持备份及还原固件的功能；支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持网络引导启动和关闭功能。 13、可靠性：（1）存储设备：固态存储寿命TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）；机械硬盘寿命通电时间≥5 万小时。（2）显示设备：显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求。（3）外观：键盘按键寿命≥1000 万次；鼠标按键寿命≥500 万次，键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好；风扇寿命≥4 万小时。（4）整机：电磁兼容性要求的抗扰度符合 GB/T 9254.2 的规定；环境条件要求的气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性符合 GB/T 9813.1 中规定；MTBF测试MTBF(m1)≥3 万小时。 14、兼容性：常用软件支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；兼容 3 个及以上厂商中间件产品；兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台。 15、包装运输：标志、包装、运输和贮存符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 16、服务要求：（1）服务响应：提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。（2）服务周期：设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； 产品停止服务时间应提前 1 年告知；应明确产品发布日期。（3）预装系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统。（4）培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。（5）典型问题解决：提供典型问题解决说明文档或视频。（6）升级软件与扩容：提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务。（7）整机质量：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年。（8）合格证书：提供产品合格证书。（9）开箱组装/使用：提供开箱组装/使用指导。（10）驱动下载：提供驱动光盘或下载方式。（11）兼容适配软下载：提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 17、供应保障：（1）产品部件：保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。（2）抗防扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。（3）能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供应。 18、安全要求：（1）关键部件：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（2）密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定。（3）信息安全：产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口。（4）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动。（5）限用物质的限量：符合 GB/T 26572 中规定。 - 注：需提供有效内的CCC国家强制性产品认证证书、节能认证证书，加盖投标人公章。 |
| 16 | 车辆抓拍一体机 | - 1、≥1/2.7英寸CMOS图像传感器，分辨率输出≥2880*1620。 2、变焦镜头，焦距≥2.7~13.5mm，支持2.5~6m距离抓拍。 3、支持暖光、红外补光（根据环境亮度自动控制开关或调节补光亮度）。 4、集成LED显示屏（支持红绿黄三色显示），可自由配置显示内容，支持屏幕坏点检测、屏幕亮度可自适应调节。 5、支持语音播报功能，可自由配置播报内容。 6、支持智能除雾。 - 7、支持车辆车标、车辆子品牌识别功能。 - 8、支持智能帧功能，对车牌和车辆实时跟踪识别、录像智能帧回放。 9、支持污损车牌、遮挡面积不超过1/3的车牌的检测和识别；支持水平不大于65°、倾斜不大于30°倾斜车牌识别。 |
| 17 | 道闸主机 | 1、全向道闸，支持道闸左向、右向自定义设置。 2、支持自适应控制，道闸可根据所安装的不同杆型、杆长自适应调整相关参数，支持道闸起落杆速度调整。 3、支持开关闸控制、道闸状态查看、道闸参数设置、道闸日志查询、道闸程序升级等运维操作。 4、支持遥控防拷贝复制，遥控距离≥50米（空旷无干扰）。 5、支持断电自动抬杆、遥控一键常开、无车延迟落杆及过车后延迟落杆、闸杆开关到位自锁。 6、机芯寿命：-35℃~65℃≥500万次。 7、防护等级：IP54 |
| 18 | 4米道闸直杆 | 直臂杆件，杆长4米，不防撞，左右向通用，杆子采用铝材质，表面采用静电喷涂工艺防锈，杆子底部带弹性防砸胶条。 |
| 19 | 防砸雷达 | 1、发射频率：77GHz～81GHz。 2、检测区域：0.3m～6m（可调）。 3、防砸区域：0～2m（可调）。 4、检测目标：人、车。 5、支持串口、APP通过wifi进行调试和升级。 |
| 20 | 车辆管理主机 | - 视频输出≥1个HDMI、≥1个VGA。 - 内存≥1*4GB DDR3，存储≥1个1T SATA硬盘。 - ≥1个100M自适应网口，≥1个USB 3.0 + 1个USB 2.0。 - 支持增加、删除、编辑停车场，支持新建、编辑、删除车辆分组，支持添加、编辑、删除禁行车辆名单信息。 - 支持按起始时间、车牌号码、停车场、出入口、车辆属性、车辆类型、车牌颜色、车主姓名、过车方向、放行方式与否等搜索项进行查询、导出；支持按车牌号码、置信度范围、停车场、车辆属性、车辆类型、车牌颜色、入场时间、停车时长等搜索项进行查询、导出。 - 支持按停车类型、出入口、统计单位等搜索项进行查询、导出。 - 单台设备支持≥4通道值守，支持≥8台设备级联。 |
| 21 | 高清网络球形摄像机 | - 1、≥400万像素，1/2.8英寸CMOS 传感器，≥25倍光学变倍、16倍数字变倍。 2、支持星光级低照度。 - 3、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集、人车分类报警。 4、支持人脸检测、人脸轨迹框，支持抓拍，支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设。 5、支持补光，红外灯≥150米，白光灯≥30米。 - 6、支持预置位、巡航路径设置。 7、支持IP66防护等级，防雷、防浪涌和防突波保护。 |
| 22 | 高清全彩定焦摄像机 | 1、≥400万像素，1/2.8英寸CMOS图像传感器，镜头3.6mm～6mm 焦距可选，分辨率≥2560*1440。 2、支持星光级低照度。 3、支持周界防范（绊线入侵、区域入侵，人形/车形检测)。 4、支持补光调节，补光距离≥40米。 5、支持畸变矫正、模糊处理功能。 6、内置麦克风，支持音频输入、输出。 7、支持IP67防护等级。 |
| 23 | 高清半球摄像机 | - 1、≥400万像素，1/2.8英寸CMOS传感器，镜头焦距范围8-9mm，光圈F1.6视场角，分辨率≥2688*1520。 2、支持星光级低照度。 3、支持内置红外补光，补光距离≥30m。 4、支持宽动态≥120dB； - 5、≥2688×1520分辨率，支持走廊模式：90°/270°。 6、内置麦克风，支持音频输入、输出。 - 7、支持网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、绊线入侵、区域入侵、音频异常侦测等事件报警。 8、防护等级：IP67；IK10。 |
| 24 | 高清电梯半球摄像机 | - ≥400万像素，1/2.9英寸CMOS图像传感器。 - 内置GPU芯片，2.8mm定焦镜头，分辨率≥2688×1520。 - 支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒。 - 内置扬声器，支持语音播放。 - 支持≥1路报警输入，≥1路报警输出。 |
| 25 | 高清全景摄像机 | - ≥500万像素，1/2.8英寸传感器，2.8mm～12mm变焦镜头，图像分辨率≥3072×1728。 2、支持星光级低照度。 3、图像信噪比≥58dB，宽动态≥120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级。 4、支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、虚焦检测、场景变更、区域进入、区域离开、区域入侵、物品遗留、物品拿取、人员聚集、声音异常、起雾检测、行为分析等智能功能。 5、支持拾音功能。 |
| 26 | 同步录音录像主机 | - 支持VGA、HDMI视频输出。 - 支持≥2路1000M自适应网口，支持网络多址。 - 支持接入DVD、SATA硬盘，内置≥8个SATA接口，满配≥8TB企业级硬盘。 4、支持一键开启/停止刻录、一键DVD回放。 5、内置≥8寸触控屏，支持触屏查询信息，刻录参数、网络参数、系统时间等配置操作；支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。 8、支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus音频编码格式。 9、支持接入≥4路IP摄像机（H.264或H.265摄像机），支持≥4路4K/2K/1080P图像接入。 10、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，中途更换光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录。 11、支持刻录光盘加密功能。 12、支持限制指定MAC地址或IP地址的机器登录客户端。 |
| 27 | 48盘位云存储服务器 | - 1、CPU：≥1颗64位多核高性能处理器，单CPU 核数≥4核，主频≥1.8GHz，末级缓存容量≥8MB。支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能；CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定。 2、主板：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存，内存可扩展插槽数≥4个；存储接口支持SATA；PCIe 插槽接口符合PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容；PCIe插槽或接口≥4个，可通过扩展卡进行插槽扩展。支持 USB、显示、管理等接口，VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口。 3、内存：DDR4内存数量≥4，支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确。单内存模块容量≥16GB，内存速率≥2666MT/s。 4、存储：至少配备一款存储设备：实配硬磁盘可用容量≥600GB，数量≥2块，可实现互为备份；实配固态盘单盘可用容量≥480GB，数量≥1块；NVMe SSD容量≥ 960GB，数量≥1块。3.5英寸硬盘插槽数量≥48个，支持接入≥12TB企业级硬盘。 5、网络：配备网口数量1GE 网口≥2 个，10GE 以上网口≥ 2个。支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能。 6、外部接口：（1）显示接口：类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等；（2）USB接口：配备 USB2.0、USB3.0等接口。 - 7、电源：电源模块≥1个，功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求。整机电源模块应具备热插拔功能；支持过流及短路保护的功能。电源能耗符合 GB/T 9813.3 的有关规定。 8、整机规格：（1）外观和结构：服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。（2）尺寸：≤6U，设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。（3）适应环境：气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa。（4）机械环境适应性：应符合 GB/T 9813.3 的有关规定。（5）噪声：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB。 - 9、整机功能：支持风冷或液冷等散热方式；支持前端缓存补录功能，支持前端摄像机断网补录的视频或图片数据自动或手动补录上传到存储，支持上传的断点续传；支持客户端界面查看数据重构状态，设备磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点数据重构过程，离线前数据不丢失；支持根据需要配置重构速度；支持GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议接入≥500路不同厂家前端摄像头视频存储；支持接入分局云存储系统，含存储管理软件和云储存授权。 10、机柜规格：机柜尺寸600mm*1200mm*2000mm。 11、管理系统：（1）BMC 固件：支持 DHCP 设置网络功能；支持静态 IP 设置网络功能；支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；支持日志信息导出和记录删除功能；支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；设备的 BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能；支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等；支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；支持设置口令策略功能；支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；支持读取设备主板的工作环境温度功能；支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能；支持通过外部管理工具进行参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC 进行管理；应支持固件版本查询、固件升级；支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；BMC 启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能。（2）BIOS 固件：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；支持设置界面中英文显示切换功能；支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；支持安全启动功能；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；支持 RAID 识别和启动功能；支持串口重定向功能；支持固件更新功能；支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；支持网络引导启用和关闭功能。（3）远程控制：支持远程关机和重新启动功能。 - 12、操作系统：（1）系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级；（2）系统功能：支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求。 - 13、中文信息处理：符合 GB 18030 的有关规定。 14、安全要求：（1）关键部件：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（2）固件安全：支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警。（3）系统安全：支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令；支持二次鉴别功能，对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作；支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法；支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息。（4）信息安全：供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯。（5）物理安全：符合 GB 4943.1 的规定。（6）限用物质的限量：符合 GB/T 26572的要求。 15、兼容性：（1）内存：适配≥3 种厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格。（2）存储：适配≥3 种或以上厂商的存储产品，且均不低于产品支持的存储设备规格。（3）网卡：适配两种或以上厂商产品。（4）功能卡：内置或适配符合 PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡。（5）外设：兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动。（6）软件：数据库兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容 3 个及以上厂商的中间件产品；平台软件兼容 3 个及以上厂商的大数据平台；虚拟化软件兼容 2 款及以上虚拟化软件。 16、可靠性：整机m1 值（MTBF 的不可接受值）≥3000h；风扇寿命≥40000h；；支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)。 17、包装运输：标志、包装、运输和贮存符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 18、服务要求：（1）服务响应：提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。（2）培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。（3）服务周期：产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；产品发布日期需在随机文件中明确。（4）工具要求：提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权。（5）驱动安装升级：提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。（6）管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。（7）增值服务：提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力；提供上门服务的能力（可收费） 19、供保要求：（1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售。（2）供力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 - 注：需提供有效内的CCC国家强制性产品认证证书，加盖投标人公章。‌ |
| 28 | 企业级硬盘 | 1、单盘容量≥12TB； 2、缓存≥256MB； 3、转速≥7200RPM； 4、硬盘接口：SATA |
| 29 | 四门控制器 | - 高性能嵌入式处理器。 - 支持IPv4、UDP、TCP网络协议。 - 支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式。 - 远支持程验证。 - 支持用户≥1000个；指纹≥1000枚；卡片≥100000张；存储记录≥500000条。 - 报警输入≥2路（开关量）；报警输出≥2路（继电器）； 门状态检测4路。 - 防护等级：IP20，Ik04。 |
| 30 | 八门控制器 | 控制8道门的单向刷卡或4道门双向刷卡，TCP/IP局域网联网控制，≥2万张卡管理权限，≥4万条脱机存储记录。 |
| 31 | 门禁读卡机 | CPU卡读卡器（标准版），内嵌密码模块，环氧树脂封装。 |
| 32 | 单门磁力锁 | - 铝合金材料外壳。 - 表面电镀拉丝工艺。 - 信号输出：COM/NO/NC。 - 门状态检测≥1路，继电器。 - 安全类型：断电开门。 - 最大拉力≥280kg（600Lbs）直线拉力。 - 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； |
| 33 | 双门磁力锁 | - 铝合金材料外壳。 - 表面电镀拉丝工艺。 - 信号输出：COM/NO/NC。 - 门状态检测≥1路，继电器。 - 安全类型：断电开门。 - 最大拉力≥2*280kg（2*600Lbs）直线拉力。 - 供电方式：DC 12V 510X2(mA)； |
| 34 | 发卡/人脸 采集终端 | - ≥200W高清双目宽动态相机。 - ≥4.3英寸电容多点触摸显示屏，亮度≥170cd/m2、对比度≥300；屏幕分辨率≥480*272。 - 支持人证核验模式、自助采集-在线模式、自助采集-离线模式三种模式 - 支持内部人员刷卡、人脸认证方式。 - 支持外来人员身份证和人脸比对，现场抓拍人脸与用户身份证照片进行人证核验，再进行登记。 - 支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 - 支持数据断网运行，设备断网后人脸、IC卡等可进行脱机比对验证，网络恢复后，管理平台和设备支持同步记录。 - 支持本地加密存储比对结果。 |
| 35 | 室内全彩LED屏 | - 像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡。 - 压铸铝箱体，单箱体比例 16:9，单元箱体箱体厚度≤30mm。 - 采用全倒装COB封装芯片（1R1G1B），无焊线工艺，晶片与基板不使用任何材质的线材连接,芯片直接焊接在基板上。 - 箱体采用压铸铝合金材质，为一体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇无散热孔，密封防尘和静音设计，无塑料后盖。 - 支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿（动态图像自动补偿）、色彩坐标变换处理、钝化处理功能，支持HDR高动态范围图像技术显示(符合CESI-PC-0D74中HDR3.0显示的要求)。 - 屏幕亮度≥1000cd/㎡（0-100%无极可调）。 - 显示屏整屏亮度均匀性≥99%，发光点中心距偏差≤1%，整屏色度均匀性±0.002Cx，Cy之内，垂直视角上下≥170°，水平左右≥170°，色温可调范围在1000K～10000K之间。 - 支持开路检测、智能节电功能。 - LED 表面硬度等级≥HRC 8级。 - 防护等级：正面IP65,背面IP65。 |
| 36 | 视频发送卡 | - 单卡带载面积≥230万像素。 - 千兆网口输出，支持上下、左右及混合型拼接。 - 输出分辨率≥1920×1200 像素，支持分辨率任意设置。 - 支持USB接口控制和级联。 - 支持亮度和色温调节。 - 支持低亮高灰。 |
| 37 | 大屏拼接控制器 | - ≤3U机框，配置双主控板卡槽位，支持≥14个板卡槽位，支持板卡混插。主控板配置≥1个Console串口、≥3个RS232/RS485串口、≥2个USB 3.0接口、≥1个RST复位按键、≥1个GE网口(预留)；交换板接口≥2个千兆网口、≥4个千兆光口、≥4个万兆光口。 - 支持输入、输出板卡热插拔，直接拔插后，上墙业务可自动恢复。 - 支持任意位置开窗，支持图层拼接、缩放、漫游、叠加以及时钟级同步。 - 支持≥16组电视墙，每个电视墙可以自定义不同的输出分辨率。 - 支持分屏放大/还原功能，在进行画面分屏切换时视频流画面按照比例进行变化，且保留视频流画面。 - 支持窗口任意比例缩放、漫游、叠加、画中画以及多窗口拼接，漫游过程中无明显黑屏现象。 - 支持窗口锁定功能，锁定的窗口无法对其进行操作，支持窗口置顶、置底操作，支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 - 支持虚拟LED字幕的大小、颜色、字间距，虚拟LED字幕字体大小会随着背景框大小的变化自适应文字大小。 - 支持1、2、3、4、5、6、7、8、9、 10、13、 16、25、36、64、96分屏显示。 - 支持视频输出分辨率1920*1200@60Hz、4K@30Hz、3840*2160@30Hz、 4K@60Hz、3840*2160@60Hz。 - 支持满配功耗≤250W。 |
| 38 | HDMI高清输入卡 | 1、 ≥4路HDMI输入板卡。 2、 支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号。 3、 支持分辨率≥1080P@60Hz。 4、支持音频加嵌。 |
| 39 | HDMI高清输出卡 | 1、≥4路HDMI输输出板卡 2、 支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号 3、最高分辨率支持1080P@60Hz 4、支持音频解嵌 |
| 40 | 图形工作站 | 1、CPU：≥1颗国产CPU，每颗CPU物理核数或线程数≥8核，主频≥2.2GHz，末级缓存容量≥8MB，支持内存速率≥2666MT/s。 2、内存：配置容量≥16GB，支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型，内存条配置数量≥1，内存读写速度≥2666MT/。 3、主板：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现。支持SATA、M.2、USB 接口，≥4个内存插槽，单内存插槽支持容量≥16GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥32GB。支持瞬间过流保护功能；支持防静电保护功能；提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站 I/O 接口具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 4、存储：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。（1）固态盘：数量≥1个，存储容量≥240GB，形态采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA 等标准尺寸和接口定义，符合 SJ/T 11654 相关规定。（2）机械硬盘：数量≥1个，容量≥1TB，转速≥7200rpm，硬盘准备时间应不大于 30s，侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔，工作状态环境温度应满足 5°C~55°C，其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定。 5、显卡：采用独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4，位宽≥64 ，显存容量≥1GB。显示分辨率≥2560×1440，显示芯片核心频率≥800mHz，显存等效频率≥1600MT/s，支持2 块分辨率≥2560×1440的屏幕同时显示。支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配。 - 6、显示设备：显示屏屏占比≥80%，分辨率≥2560x1440，尺寸≥23 英寸，屏幕比例16:9，外观黑色。支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%。显示屏刷新率 ≥60Hz，位深 ≥ 8 位，色域≥99% sRGB，色准△E ≤ 3，响应时间 ≤6ms，亮度 ≥ 300 尼特，亮度一致性 ≥70%，对比度≥500：1，其它参数符合 SJ/T 11292 的相关规定。显示接口与显卡外接显示接口匹配；提供显示器支架，支持屏幕旋转、支架可升降等；提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；支持色温、亮度、对比度调节；支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；支持低频闪≤-35dB，镜面反射率≤10%。 - 7、外部设备：支持无线键鼠，配置黑色104有线键盘、有线鼠标、摄像头、扬声器各1个。有线键盘键程 2.3mm ~4.0mm，按键压力0.54 N±0.14，连接线≥1.5 米，外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T14081 的相关规定；有线鼠标连接线≥1.5 米，DPI 分辨率 800~160，其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定；摄像头像素≥50 万，分辨率≥800×600；扬声器功率≥1 瓦/个，频率范围100Hz-8kHz。 - 8、网络设备：有线网卡数量≥1，速率≥ 1000Mbps，接口类型支持RJ45接口。支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能；支持提供数据流量和异常日志记录功能；支持网络设备物理拆除，包括无线网卡和蓝牙模块物理拆除。 - 9、外部接口：USB 接口数量≥8个，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0 及以上接口；视频接口数量≥1；音频接口数量≥1。支持音频3.5mm孔径3段式或4段式接口；支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中至少 1 种显示接口；支持HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口时音频和视频同步输出。 10、电源：电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。 - 11、整机基础规格：（1）外观：表面无凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等，表面涂层均匀，不起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数。（2）结构：机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；产品内部结构应符合通用部件的安装需要； 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定。（3）防护：机箱防护符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求。（4）噪音：工作在空闲状态下，声功率级应不超过 4.5 Bel。（5）散热：在环境温度 25°C及处理器满载情况下，出风口在机箱后面板不高于 55°C；可触及面温度小于 45°C；显示屏表面温度不高于 38°C，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40°C，出风口温度不高于 45°C 。（6）能效限定值：达到 GB 28380-2012标准中能效等级 2 级及以上。（7）机身颜色：黑色。（8）尺寸容量：体积≤40L。 - 12、操作系统：中文信息处理符合 GB 18030 的相关规定；支持操作系统备份及还原功能；支持备份及还原固件的功能；支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；支持 BIOS 关闭以太网及 USB接口功能；支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持网络引导启动和关闭功能。 - 13、可靠性：（1）存储：固态存储寿命TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）；机械硬盘寿命通电时间≥5 万小时。（2）显示设备：显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求。（3）外设：键盘按键寿命 ≥1000 万次；鼠标按键寿命≥500 万次；键盘鼠标线材寿命键盘鼠标所用线材经±60°弯折≥ 3000 次，功能、外观完好；风扇寿命≥4 万小时。（4）整机：电磁兼容性要求的抗扰度符合 GB/T 9254.2 的规定；环境条件要求的气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性符合 GB/T 9813.1 中规定；MTBF 测试MTBF(m1)≥3 万小时。 - 14、兼容性：常用软件支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容 3 个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台。 15、包装运输：标志、包装、运输和贮存符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 16、服务要求：（1）检查工具：提供经自检测试工具。（2）服务响应：提供产品 3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地12 小时响应要求）；b）提供政企专线 7*24 在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%。（3）服务周期：支持产品延保≥3 年；提供每年延保服务报价；提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起）。（4）预装系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统。（5）培训服务：提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容。（6）典型问题解决：提供典型问题解决说明文档或视频。（7）升级软件与扩容：提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务。（8）整机质量：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年。（9）合格证书：提供产品合格证书。（10）开箱组装/使用：提供开箱组装/使用指导。（11）驱动下载：提供驱动光盘或下载方式。（12）兼容适配软下载：提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 17、供应保障：（1）产品部件：保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。（2）抗防扰性：当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。（3）能力证明：提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供应。 18、安全性：（1）关键部件：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。（2）密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定。（3）信息安全：产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口。（4）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动。（5）限用物质的限量：符合 GB/T 26572 中规定。 - 注：需提供有效内的CCC国家强制性产品认证证书、节能认证证书，加盖投标人公章。 |
| 41 | 天花喇叭 | - 频率响应：不劣于100Hz～20kHz(-6dB)。 - 灵敏度(1W@1m)≥于89dB。 - 定阻阻抗：8Ω。 - 定压定阻切换：70V/100V/8Ω。 - 覆盖角度：不小于100°*100°(H×V)。 - 最大声压级：不小于105dB(@1m)。 - 功率：不小于30W,最大输入功率：≥60W。 - 低音单元：不少于1x6.5" |
| 42 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于70Hz~20KHz 3.额定功率≥120W 4.灵敏度≥95dB/W/M 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° 6.高音：≥3"锥形高音单元×2 7.低音：≥6.5"低音×1 |
| 43 | 专业功放 | - 标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 - 内置智能削峰限幅器，过流压限控制功率器，让扬声器系统在安全范围内工作。 - 内置保护电路模块，具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。 - 具有≥2个LINE平衡XLR输入通道，≥2个LINE平衡XLR级联输出通道，≥2个四芯SPEAKON音响插座输出通道。 - 具有MONO /STEREO/BRIDGE三种模式，可选择切换。 - 输出功率：立体声8Ω ≥200W×2；立体声4Ω≥400W×2；桥接16Ω≥400W；桥接8Ω≥750W。 - 信噪比（A计权）:≥105dB；具有输入灵敏度1V和2V切换功能。 |
| 44 | 调音台 | - 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口VN.JR36851Z，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 - 具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 - 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 - 具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 - 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口。 |
| 45 | AI音频处理器 | - 处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 - 后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 - 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 - 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 - 设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 - 设备具有统一集中控制功能。 - 支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 - 采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。 |
| 46 | AI反馈抑制器 | - 基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 - 前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口；网络通道：具有≥2路网络音频传输输入通道，≥2路网络音频传输输出通道，实现远距离传输。（提供图片佐证） - 设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 - 设备具有统一集中控制功能。 - 支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 |
| 47 | 电源管理器 | - 配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。 - 具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。 - 具有≥2个100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。 - 支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。 - 具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。 - 支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。 - 具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。 - 支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。 - 支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。 10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。 |
| 48 | 会议有线话筒 | - 频率响应（话筒）20-20000Hz（-10dB）。 - 灵敏度（话筒）≥36 dB - 输出阻抗（话简）≤200欧姆。 - 最大承受声压：≥136 dB (1% T.H.D. 1kHz, OdB SPL=2x10Pa)。 - 话筒拾音：超短全金厲短咪杆设计，高灵敏度咪芯，拾音距离≥80cm。 - 外观：金属厎座、金属面板，全包网咪杆。 - 话筒抗干扰：支持 “环形手拉手〞 连接，超强的抗手机RF于扰性。 |
| 49 | 全数字会议系统主机 | - 频率响应：50-18000Hz(±3dB)。 - 信噪比≥80dB(A)。 - 动态范围≥90dB(掩蔽效应）。 - 总谐波失真@1KHz≤0.5%。 - 通道串音衰减≥80dB。 - 屏幕尺寸≥4.3寸，分辨率≥320*240。 - 话筒挂载能力：单路可连接≥20个，线路长度≥100米。 - 内置自适应音频处理器,可最大抑制声回输。 - 触控界面≥4.3寸图形化界面，显示所有的功能项及设置操作信息以及具有发言计时和定时发言功能。 - 音频输入≥2组主输入、≥1组卡座输入、≥1路主席话筒音频备份平衡输入。 - 音频输出≥具备2组原音输出，≥2组带反馈音频主输出。 - 控制输入接口：内置1个RS232、1个RS485摄像机控制输出接口，可直接输出PELCO-D、PELCO-P、VISCA控制协议等摄像机。 - 数字通信技术和音频技术：采用数字通信技术和音频技术相互结合，实现了对会议进程的全面控制和管理。 |
| 50 | 音频隔离器 | 输入阻抗:6002(交流阻抗)；输出阻抗:6002(交流阻抗) 1、耐压强度:1000V DC/1mA/1Sec。 2、频率响应:20Hz~20kHz(士0.5dB ref 1kHz)。 3、定损失:≤0.2dB(ref 1kHz 0dBu 2k负载)。 4、绝缘电阻:DC 1000V。 5、隔离电压:DC OV-1250V。 6、耐压强度:500V DC/1mA/1Sec。 7、频率响应:50Hz~20kHz(士0.5dB)。 8、定损失:≤0.2dB(ref 1kHz 0dBu)。 |
| 51 | 配电柜 | 1、额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路。 2、输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%。 3、输出电压：单相220VAC。 4、具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施。 5、具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式。 6、具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制。 7、具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能。 8、具备通过PLC软件实现实时温度、湿度监测，实时烟雾监测，高温、高湿、烟雾告警自动断电。 9、具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC模块、电脑蜂鸣器长鸣多种告警方式。 10、具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电。 11、金属材质，尺寸≥450mm*250mm*120mm，具有避雷防雷功能。 |
| 52 | 智能问询一体机 | - ≥7英寸显示屏，≥1颗高性能CPU，单个CPU≥2.1GHZ@20c。 - 内存卡槽≥4个，配置≥1个内存卡，单个内存≥32GB。 - 配置≥1个1.92TB（SSD）系统盘，配置≥2个8TB存储盘。 - 配置≥1张GPU卡并行计算，单卡≥48GB显存容量。 - 配置≥1张2GB cache（含电容）RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50,60。 - 配套≥5个分角色语音转换拾音盒子。 - 支持电子数据包导入解析。 - 支持数据处理状态展示、数据包详情查看、下载等功能。 - 支持手机电子数据采集作业完成后，数据包直供智问系统使用，系统根据案件信息自动实现人、案、检材、笔录数据关联。 - 支持电子数据与大模型赋能审讯，可根据案件类型自动推荐讯（询）问问题，并支持查看线索溯源明细数据。 - 支持用户通过对话框输入自定义问题，AI大模型自动匹配对应的线索，并支持查看线索溯源明细数据。 - 支持通过提取手机中照片、聊天、朋友圈、定位等位置信息，对涉案人员进行时空伴随分析（轨迹分析），并支持条件过滤查询。 - 支持手机数据解析和分类浏览功能，支持时间、时间段、关键词等条件过滤查询； - 支持通讯录、微信好友、QQ好友、其他虚拟账号好友以及创建群组等维度的统计信息，支持高频通联对象、高频主动通联对象、高频被动通联对象、异常通联对象等维度通联分析； - 支持涉案嫌疑人的总收入金额、总支出金额、总交易对象、总交易次数、最大交易金额账号、最大交易次数账号等维度的统计信息，支持根据所有嫌疑人的资金交易信息分析高频交易对象、主要收款对象、主要付款对象、异常交易对象等信息。 - 支持笔录新建、编辑、保存、复制、剪切、删除、撤销、恢复、字体大小设置、人案基本信息填写、笔录问答填写、笔录问答模板引用等笔录文书制作功能。 - 支持按照年龄、性别、民族、特征等条件过滤筛选，随机生成辨认照片及辨认笔录制作，同时支持导出word进行编辑。 - 支持基本信息修改、权利义务告知书、文字大小调节、文本朗读、笔录保存、预览、导出、打印、归档等笔录文书配套组件功能。 - 支持笔录摘要信息查看、编辑、删除、新建、条件筛选、笔录详情查看等笔录管理功能。 - 用于询/讯问人与被询/讯问人的对话采集，支持实时语音、音视频源文件上传等多种形式解析、转写。 - 支持问题模板标注必问、已问、漏问问题，AI辅助提醒民警应问尽问。 - 支持自动或手动保存当前笔录功能，留存历史版本，支持载入编辑区，使用历史版本笔录。 - AI大模型赋能笔录，支持笔录润色、总结、电子数据核验、生成答案、生成模板、推荐当前问题、以文搜图，提示词管理等功能。 - 支持预设问答内容有助于帮助基层民警掌握问话要点，支持笔录问答模板新增、删除、修改、必问项设置等笔录模板功能。 - 支持同一个案件下，不同笔录之间的相似问题交叉分析的能力。 - 支持用户通过关键词对历史所有笔录进行搜索，并可溯源查看详细的笔录信息。 - 支持微信、qq通联行为事件进行时序分析展示，查看当前时间段内相同对象相同行为的详细内容；支持按照时间顺序展示分析对象的短信通联、手机通话、微信/支付宝交易等行为信息。 - 支持公安内网无缝对接及数据传输。 |
| 53 | 手机数据采集仪 | - ≥1颗高性能CPU处理器，核芯≥8核，主频≥2.4GHz 。 - 支持内存卡槽≥2个，配置≥1个内存，单个内存≥16GB。 - 配置≥1个 1T SSD，SSD硬盘仓支持替换硬盘。 - 支持WIFI克隆，配置克隆模块≥WIFI6，支持802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持2.4/5GHz双频Wi-Fi。 - 支持蓝牙连接，配置蓝牙模块≥BT5.3+EDR。 - 配置≥2个USB Type-A充电口，配置≥4个USB Type-C采集口。 - TF卡卡槽≥1个，可支持接入识别≥1T TF卡。 - 支持国内自主研发，自主知识产权，无软件潜在泄密风险。 - 设备支持通过部署在内网的升级中心，实现内网联网自动升级。 - 自研专用采集仪，内置三合一SIM卡采集模块，内置蓝牙采集模块，内置WIFI模块，LED状态指示灯。 - 支持并行采集：即四路USB连接采集、一路克隆备份采集、一路SIM卡采集、一路蓝牙连接采集等同时并行采集工作。 - 支持华为、荣耀、小米、OPPO、VIVO、魅族、中兴、努比亚、红米、黑鲨、iQOO、realme、一加等品牌手机采集备份，备份速度可达40-120MB/S。 - 满足信创要求，支持在飞腾芯片国产主机+银河麒麟操作系统、统信UOS操作系统、Windows操作系统等环境下运行。 |
| 54 | 手机取证塔 | - 1、配置WiFi无线模块，内置≥3个箱体隔离屏蔽式的WiFi无线模组。 - 2、主机集成≥12路手机取证TypeC接口，其中≥4路支持通过手机支架拓展。 - 3、主机集成可折叠≥1600万像素具有自动对焦的高拍仪，也可折叠带刻度的拍摄台面。 - 4、主机集成≥4路固证盘接口。 - 5、主机集成≥17.3英寸触摸屏，分辨率≥3840*2160。 - 6、配备手机取证扩展支架专用配件，支持≥4路手机取证扩展，具有≥1路无线充及≥5路手机快充接口，同时支持≥4路手机折叠支撑架。 - 7、支持≥12路手机直连、≥3路屏蔽式WiFi取证、≥4路固证盘及镜像取证、文件取证、SIM/SD卡取证、拍照取证等并行取证。 - 8、支持取证同时处理数据浏览、数据搜索、导出报告、数据分析等。 - 9、支持华为、荣耀、小米、OPPO、VIVO、魅族、三星等主流品牌手机的密码破解和高级备份。 - 10、支持Android、iOS、鸿蒙OS等主流系统手机取证，其中iOS手机（iPhone）4.2.支持越狱和未越狱设备，Android手机支持已ROOT和未ROOT设备。 - 11、支持制作Android、iOS、鸿蒙OS等主流系统手机镜像，固定手机数据；支持镜像文件解析取证，包括SIM卡镜像、Android平台（包括MTK Android手机）镜像、iPhone平台镜像、SD卡镜像。 - 12、支持Android、iOS、鸿蒙OS等主流系统加密备份的keychain解析。 - 13、支持高通芯片手机绕过屏幕锁、破解ROOT权限、免ROOT或自定义参数下载镜像等；支持MTK芯片手机绕过屏幕锁、免ROOT下载镜像或自定义参数下载镜像或下载数据包等。 - 14、支持备份文件解析，包括iTunes（iPhone）备份、Android手机备份、VCF备份文件。 - 15、支持微信公众号文章缓存页面重组。 - 16、按照配置的分析策略分析敏感人，支持多维度策略组合、支持自定义分析策略。 - 17、提供调证数据导入分析，可将通话数据、即时通讯如微信及QQ聊天记录中的数据导入分析，提供会话详情展示聊天记录数据；可将账单数据导入，提供经济行为分析；调证数据与取证数据可融合分析。 - 18、支持用户行为分析如通联好友、通联群组、可疑应用、可疑网址、可疑地址分析；支持图片分类（如卡证、敏感服饰、敏感物体、涉稳场景等）以及音频、文档分析。 - 19、支持社会关系分析机主的社会关系，找出主要关系人，以及加入群组的情况；分析群聊话题和高频词；根据聊天内容类型快速过滤分析对象。 - 20、支持时空分析，以时间、空间及行为等多维度分析机主的事件，使用时间轴、地图结合详情的形式，刻画机主的轨迹事件。 - 21、支持覆盖主流的虚拟货币及代币的交易查询，支持比特币（BTC）、以太坊（ETH）、波场币(TRX)、币安币（BNB）、泰达币（USDT-OMNI、USDT-ERC20、USDT-TRC20等）、BUSD-BEP20、BTCB-BEP20、ETH-BEP20、WBNB-BEP20、USDC-BEP20、TUSD-BEP20、Cake-BEP20、DAI-BEP20、1INCH-BEP20、COMP-BEP20等及其代币。 - 22、支持区块链钱包地址标签系统，标签数据覆盖主流交易平台，包括Huobi、BINANCE等。 - 23、支持用户自定义编写Python程序，实现对新APP数据的快速提取，并支持将提取结果合并到案例数据中，针对未知新应用支持自动生成解析脚本，智能提取应用数据、修改脚本代码，调优解析准确性。 |
| 55 | 自助洗烘设备 | - 洗衣机‌：商用滚筒式，容量≥10kg，洗净比≥1.08，能效等级≥2级。需提供有效期内的国家强制CCC证书。 - ‌烘干机‌：商用滚筒式，容量≥10kg，支持自动湿度感应停机，冷凝水回收率≥92%。 - ‌洗鞋机‌：单次可清洗≥2双鞋，具备独立除菌功能。 - ‌干洗机‌：封闭式或开启式，液箱数量≥2，支持碳氢或四氯乙烯溶剂，配备制冷回收系统。 |
| 56 | 自助洗车机 | 1、往复式/隧道式全自动洗车机 ‌2、适用车型‌：轿车、SUV、MPV等乘用车，‌车长≤5.5m，车高≤1.8m 3、单台车清洗时间 ‌≤5分钟‌（含风干，往复式）；隧道式支持连续洗车 4、清洗方式‌：360°高压喷射 + 泡沫刷洗 + 蜡水镀膜 + 强力风干 5、控制方式‌：PLC智能控制，支持‌触摸屏操作 + 遥控双控系统 6、启动方式‌：红外线自动感应或手动启动，支持“一键启动”与“紧急停止” 7、清洗刷材质‌：EVA高密度泡沫棉刷（密度≥0.26g/cm³），压力可调（0.3-1.2kgf/cm²），避免划伤车漆 8、高压喷嘴‌：不锈钢扇形喷嘴，喷射角度30°-60°，覆盖无死角 9、风干系统‌：离心式风机（功率3-7kW），风速≥25m/s，残留水渍≤2% 10、水压要求‌：清洗压力 ‌1.0-1.6MPa‌，水泵采用高压柱塞泵，流量50-100L/min 11、耗水量‌：单次洗车 ‌80-150L‌，水循环利用率≥85%，集成初滤+精滤+紫外线杀菌系统 12、噪音控制‌：运行噪音 ≤75dB（距设备1m处） |

四、辅材、配件

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WDZC-YJY-4*25+1*16电缆 （UPS输入输出） | 10 | 米 | 工业 |
| 2 | WDZC-YJY-3*6电力电缆 | 400 | 米 | 工业 |
| 3 | 50对三类电缆 | 450 | 米 | 工业 |
| 4 | WDZC-BYJ-1*4电线（设备、插座箱） | 200 | 米 | 工业 |
| 5 | WDZC-RYJSP-2*0.5通讯线 | 892 | 米 | 工业 |
| 6 | WDZC-RYJS-2*1.0电源线 | 892 | 米 | 工业 |
| 7 | WDZC-RYSP-6*1.0对讲配线 | 20 | 米 | 工业 |
| 8 | WDZC-RYJS-3*2.5配线 | 100 | 米 | 工业 |
| 9 | WDZC-RYJS-2*0.5配线 | 50 | 米 | 工业 |
| 10 | WDZC-RYJS-2*1.0配线 | 2200 | 米 | 工业 |
| 11 | WDZC-RYJSP-2*1.0配线 | 100 | 米 | 工业 |
| 12 | WDZC-RYJS-4*1.0配线 | 1000 | 米 | 工业 |
| 13 | WDZC-RYJS-2*1.5电源线 | 800 | 米 | 工业 |
| 14 | 六类非屏蔽纯铜网线 （黄、红、蓝、白） | 92 | 箱/305米 | 工业 |
| 15 | RVV2*1.5电源线 | 200 | 米 | 工业 |
| 16 | JDG25穿线管（1.5mm壁厚） | 1000 | 米 | 工业 |
| 17 | 42U钢化玻璃门机柜（600mm*1200mm*2000mm） | 3 | 台 | 工业 |
| 18 | 42U钢化玻璃门机柜（600mm*600mm*2000mm） | 3 | 个 | 工业 |
| 19 | 42U钢化玻璃门机柜（600mm*800mm*2000mm） | 1 | 台 | 工业 |
| 20 | 22U钢化玻璃门机柜（600mm*800mm*1200mm） | 1 | 台 | 工业 |
| 21 | 万兆单模接入光模块 | 3 | 个 | 工业 |
| 22 | 千兆单模光模块 | 26 | 块 | 工业 |
| 23 | 1U24口光纤配线架 | 7 | 个 | 工业 |
| 24 | 50对语音配线架（含连接块） | 4 | 个 | 工业 |
| 25 | 48口六类非屏蔽模块化配线架 | 17 | 个 | 工业 |
| 26 | 24口RJ45模块配线架 | 17 | 个 | 工业 |
| 27 | 卡接式‌式语音MDF总配线架 | 2 | 个 | 工业 |
| 28 | 1U水平封闭式理线架 | 8 | 个 | 工业 |
| 29 | 12芯单模万兆室外光缆 | 400 | 米 | 工业 |
| 30 | 16芯室内光纤线 | 300 | 米 | 工业 |
| 31 | 48芯光缆 | 400 | 米 | 工业 |
| 32 | 12芯单模光缆 | 850 | 米 | 工业 |
| 33 | 2芯单模室外光缆 | 600 | 米 | 工业 |
| 34 | RJ45-RJ45六类非屏蔽可追踪铜缆数据跳线 | 237 | 个 | 工业 |
| 35 | SC-LC光纤跳线 | 20 | 个 | 工业 |
| 36 | LC/U-LC/U 双芯3.0 PVC 3米单模光纤跳线 | 50 | 个 | 工业 |
| 37 | LC/U-LC/U 双芯3.0 PVC 3米尾纤 | 90 | 个 | 工业 |
| 38 | 双口地面信息插座（黄色） | 60 | 个 | 工业 |
| 39 | 双口地面信息插座（红色） | 60 | 个 | 工业 |
| 40 | 双口墙面信息插座（蓝色） | 60 | 个 | 工业 |
| 41 | 双口墙面信息插座（白色） | 60 | 个 | 工业 |
| 42 | 五方对讲电源箱（定制） | 1 | 台 | 工业 |
| 43 | 对讲信号增强天线（适配） | 1 | 条 | 工业 |
| 44 | 对讲电话 | 1 | 只 | 工业 |
| 45 | 100寸彩色电视机移动支架 | 2 | 台 | 工业 |
| 46 | 音箱支架（适配） | 4 | 只 | 工业 |
| 47 | 8芯航空母头转塑料8芯音频线 | 5 | 根 | 工业 |
| 48 | 8芯会议插座（适配） | 5 | 个 | 工业 |
| 49 | 6芯航空母头对网口母座音频线 | 5 | 根 | 工业 |
| 50 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 30 | 根 | 工业 |
| 51 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 3 | 根 | 工业 |
| 52 | 国标纯铜WDZC-RYSP2*0.5音频线 | 200 | 米 | 工业 |
| 53 | 纯铜带神经线300芯音箱线 | 250 | 米 | 工业 |
| 54 | 多媒体信息桌插（电源、网络、3.5音频、HDMI） | 2 | 只 | 工业 |
| 55 | 国标纯铜 RYJS3*2.5电源线 | 200 | 米 | 工业 |
| 56 | 国标纯铜 RYJS3*4.0电源线 | 200 | 米 | 工业 |
| 57 | 国标纯铜RVV3*2.5电源线 | 200 | 米 | 工业 |
| 58 | 国标纯铜RVV3*4.0电源线 | 200 | 米 | 工业 |
| 59 | 防砸雷达电源（适配） | 2 | 个 | 工业 |
| 60 | 球机支架（白色定制） | 5 | 个 | 工业 |
| 61 | 枪机支架（白色定制） | 22 | 个 | 工业 |
| 62 | 室外防水弱电箱（定制） | 8 | 个 | 工业 |
| 63 | 门禁接线箱（定制） | 3 | 个 | 工业 |
| 64 | 门禁控制器电源（适配） | 5 | 个 | 工业 |
| 65 | 磁力锁电源（适配） | 38 | 个 | 工业 |
| 66 | ABS开门按钮（白色） | 38 | 个 | 工业 |
| 67 | 铝合金磁力锁支架（适配） | 70 | 个 | 工业 |
| 68 | LED屏支架（定制） | 1 | 套 | 工业 |
| 69 | 2米HDMI跳线 | 40 | 根 | 工业 |
| 70 | 10米HDMI线 | 4 | 根 | 工业 |
| 71 | 20米HDMI线（光纤） | 2 | 根 | 工业 |
| 72 | DC12V电源适配器 | 2 | 套 | 工业 |
| 73 | 手提式干粉灭火器（5公斤，配套灭火器箱） | 2 | 个 | 工业 |
| 74 | 线缆桥架 | 1000 | 米 | 工业 |
| 75 | 其它附材 | 10 | 批 | 工业 |

本清单所列辅材、配件及数量为参考量，以满足实际使用为准，不增加费用。配件中电缆、插座等属于国家CCC强制性目录内产品的，供货时需提供CCC证书。

五、供货要求

1.交货期：合同签订后30个工作日内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：现场交货。

3.交货地点：采购人指定地点。

六、安装调试要求

投标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格；在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

- 1、投标人应对招标文件中所列要求做充分理解和响应，所投标产品与服务视同完全满足，如中标后实施效果达不到采购人使用要求，必须无条件整改，由此带来的一切损失由中标人自行承担(投标清单中项目特征描述及规格参数必须清晰、具体、保证建设过程中到货设备型号、规格参数与投标清单中设备型号、规格参数一致；若不一致，造成的一切损失由中标人自行承担）。

    - 2、为保证设备安装调试中公安信息安全，中标人需与采购人签订保密协议。中标人自备性能适当的项目专用办公设备，如电脑、彩色打印机等，建设运维期间办公人员服从采购人管理，项目建设完成或中止后的30个工作日内，中标人如有借用采购人办公设施的应交还采购人，借用设施有损坏应予以赔偿。

    - 3、投标人须谨慎对待招标文件中要求的所有承诺项，若中标后未能按承诺条件完成所有承诺事项，如非客观原因造成，视为违背合同条款，按照政府采购相关法律规定追究相关责任。

    - 4、投标人在投标时需承诺对施工安全负全责，中标后在施工过程中戴安全帽，使用登高车登高时系安全绳，夜间施工时需穿反光背心，道路施工时需在100米外设置施工警示标示牌等，确保安全施工、文明施工，承诺函格式自拟，不提供作无效投标处理。中标人在开工前为所有现场人员购买第三方商业意外伤害险，并报业主单位审核。

    - 5、中标人在开工前需由有资质的设计单位出具二次深化设计图纸，验收时由第三方检测机构对项目集成安全性、稳定性进行检测，并出具检测报告，检测费用由中标人承担。

    - 6、本项目安防系统安装完毕视频信息接入分局视频监控平台，视频存储时间按4Mbps不少180天。

    - 7、本项目中LED显示屏、存储硬盘须提供相对应型号的备品备件。相关备品备件在项目验收前提供，并在采购人指定地方存放，质保期满后相关备品备件归还中标人。

| 序号 | 货物（标的）名称 | 采购数量 | 备品备件数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 7.29平方米 | 5片显示单元 |
| 2 | 存储硬盘 | 48块 | 2块 |

七、国家或行业相关规范标准

  - 国家标准

- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2012

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

- 《公安派出所建设标准》（2016修订版）

  - 城市联网监控报警系统

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）

- 《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》SVAC；

- 《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2009）

- 《城市监控报警联网系统合格评定系统验收规范》（GA 793.3-2008）

- 公安部关于城市报警与监控系统的建设、管理、应用规范性文件（公安部科技信息化局汇编2009年3月）

- 《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》

- 《安全技术防范产品管理办法》（国务院第421号令）

- 《关于开展城市报警与监控技术系统建设工作的意见》公安部

  - 安防视频监控系统

- 《中华人民共和国公安部行业标准》（GA70-94）

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》（GA/T652-2006）

- 《防盗报警中心控制台》  GB/T16572—1996

- 《报警系统环境试验》 GB15211—1994

- 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 （GB/T50311-2000）

  - 安防视频监控系统安全

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 GB/T22239-2008

- 《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》 GB/T22240-2008

- 《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》 GB/T22080-2008

- 《信息安全技术网络基础安全技术要求》 GB/T20270-2006

- 《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》 GB/T20271-2006

- 《信息安全技术操作系统安全技术要求》 GB/T20272-2006

- 《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》 GB/T20273-2006

- 《信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》 GA/T671-2006

- 《信息安全技术信息系统安全管理要求》 GB/T20269-2006

- 《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》 GB/T20282-2006

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》 BMB 17-2006

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》 BMB20-2007

- 《涉及国家秘密的信息系统分级保护方案设计指南》BMB23-2008

- 《关于进一步加强公安信息通信网日常安全管理工作机制建设的通知》公信通传发[2008]10

- 《公安部关于进一步加强社会治安防控体系建设的指导意见》（公通字[2011]37号）

  - 安防视频监控系统工程

- 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2012

  - 电子警察系统工程

- 《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T1047-2013）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833-2016）

  - 连云港市公安局

- 《连云港市公安机关图像监控系统建设指导意见》

- 《连云港市公安机关图像监控系统维护管理办法》

- 连云港市公安机关对外服务窗口建设规范

- 连云港市公安机关视频会议室建设规范

- 连云港市公安机关派出所警务指挥室建设规范

八、人员配备要求（如有）

为确保项目顺利交货，中标方需设置项目组人员不少于5人，配备项目负责人（经理）、项目组成员等，项目负责人（经理）需具有计算机网络和信息集成方面中级及以上资质，其他人员需具有计算机网络和信息集成方面初级及以上资质，人员资质将作为评分部分内容。投入本项目的团队人员按照响应文件配备，不得随意更换。如有特殊情况确需变动，更换的项目团队人员不低于被更换人员资质条件，并且经甲方同意后方可更换。（提供有效的证书扫描件及社保缴纳证明材料，未按要求提供不得分。）

| 序号 | 项目组人员 |  | 职责 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责人 | 项目经理 | 负责项目统筹协调、把控实施进度 | 1 |
| 2 | 成员 | 网络规划员 | 负责项目网络规划 | 1 |
| 3 |  | 信息集成员 | 负责项目设备安装调试 | 2 |
| 4 |  | 信息安全员 | 负责项目实施过程中网络信息安全 | 1 |

九、履约验收要求

项目验收在设备安装调试运行正常后一个月内，由采购人统一组织进行验收并签字。具体验收要求如下：

(1)项目应交付的所有过程性文档（包括但不限于建设类文档、项目验收类文档等）。

(2)项目验收小组由采购人邀请，依据采购人的相关管理办法，对项目开展综合评价验收。

(3)货物(标的)验收前，中标人需向采购人提供各类交换机、防火墙、各类摄像机、车辆抓拍一体机、云存储服务器、室内全彩LED屏、大屏拼接控制器、智能问询一体机、手机数据采集仪、手机取证塔等设备性能技术指标的第三方检测报告（检测费用由中标人承担）；提交货物（标的）产权登记表，验收合格后双方签字进行产权移交。

根据合同法相关精神，双方约定，中标人应在合同签订后30个工作日内完成安装调试，达到预期效果。无特殊原因迟延交货，按每迟延一日扣除总价款的万分之一，扣除上限不超过总价款的10%。

十、培训要求

项目提供培训服务，明确对不同层次的操作人员进行专业理论和实际操作技能的培训内容，逐步提高技术人员业务知识水平和数据分析的能力，具体培训时间、地点、培训人数等由采购人指定。

1、培训对象：包括但不限于系统管理员、业务操作员、技术维护人员、工作人员。

2、培训方式：根据实际情况，采用多样化培训方式相结合的方法，包括但不限于理论授课、现场实操、跟班带教、视频教学与数字化培训、远程技术支持与在线培训等。

3、培训内容：包括但不限于技术基础培训、操作使用培训、日常维护培训、应急与安全管理培训等。

4、培训师资：原厂专业资深工程师、专业资格人员和行业专家等。

5、培训教材：投标人需结合项目建设需求，细化培训方案，针对各个建设模块组织相应的培训内容与课程编制，形成纸质、电子及视频教材，并交采购人留存。

十一、售后服务要求

质保期：三年。

质保期内，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

十二、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十三、投标报价要求

投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，如有增项或者缺项的作无效响应处理。

投标文件中的单价和总价采用人民币报价，以元为单位标注。

- 本项目为固定总价项目，即为满足采购人使用并达到招标文件要求标准的交付价格，未达到要求的需整改达到标准，否则扣减相关费用。投标清单、报价若有遗漏，中标人自行承担。

十四、付款方式与履约保证金

1、付款方式

本次采购无预付款。采购货物全部到达采购人指定地点，由中标人负责安装调试。货物相关性能技术指标符合甲方采购需求，在合同约定期限内安装完毕，运行正常，验收合格后全额支付合同款。

付款时中标人提前提供正规发票。

2、本项目收取履约保证金，履约保证金金额为 合同金额的5%。设备完成供货、安装，验收合格后，全额退还。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前提交。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

（2）履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人按合同约定退还履约保证金。中标人违约的，采购人将按照合同约定执行履约赔偿。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

十五、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3家中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

（1）价格分（35分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×35分

因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。

（2）技术分（12分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 总体设计方案 （3分） | 根据投标人提供的详细总体建设方案进行评审： 方案包含完整技术架构体系、运维架构、系统设计，需求理解深刻，先进性、可扩展性、实用性、针对性强，得3分； 方案较全面，针对性较强，主要部分完整，得2分； 方案基本完整，可行性一般，得1分； 未提供或方案严重缺失，不得分。 |
| 项目实施组织方案（3分） | 针对采购项目特点编制，项目实施计划完整、时间节点清晰、人员安排合理、风险应对措施充分、方案可行，得3分； 方案基本完整可行，部分细节有待补充，得2分； 方案简单粗放，可行性差，得1分； 未提供或方案严重缺失，不得分。 |
| 售后服务方案（3分） | 售后服务内容与承诺全面，包含服务内容、响应时间、服务承诺及保障措施、备件供应、质量保证措施、质保期内免费维修/更换条款、质保期满后的维修方案等内容，完全满足项目实际需要并合理可行，得3分； 方案内容完整但部分细节不够完善，得2分； 方案内容简单或缺少关键要素，得1分； 未提供或方案严重缺失，不得分。 |
| 培训方案 （3分） | 投标人提供的培训方案涵盖培训对象、培训内容、培训方式、培训时长、培训教材等要素详尽可行，能确保使用单位人员熟练掌握系统操作维护，得3分； 方案基本可行，部分细节有待完善，得2分； 方案内容简单或缺少关键要素，可行性差，得1分； 未提供或方案严重缺失，不得分。 |

（3）商务分（53分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 企业资信 （2分） | - 投标人有效期内的质量管理体系认证证书得1分； - 投标人有效期内的信息安全管理体系认证证书得1分； 注：上述要求需提供有效的证书至投标文件中，否则不予计分。 |
| 项目组人员配备（5分） | - 项目负责人：投标人拟派项目负责人（经理）具有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师高级资格证书的，提供其中任一证书得1分。 2、项目组成员（除项目负责人外）：具有网络工程师、系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息安全工程师、数据库系统工程师中级资格证书，每提供一个得0.5分；具有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师高级资格证书的，每提供一个得1分。本项最高得4分。 注：（1）上述人员要求需提供有效的证书及2025年12月（含）至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料至投标文件中，否则不予计分； （2）项目组人员相互不得兼任，同一人多个证书仅计取一次。 |
| 类似业绩 （2分） | 投标人自2023年1月1日（含）以来承担过类似业绩的，每提供一个得1分，最多得2分； 注：（1）上述类似业绩的认定以合同及验收报告为准；类似业绩时间以验收报告时间为准； - 投标人需提供合同及验收报告至投标文件中，提供的业绩证明材料需清晰表明双方名称、内容、时间等需明示的内容，未提供或提供不全的不得分； - 若提供的证明材料不能明示，则需提供建设单位书面证明文件（加盖建设单位公章）附至投标文件中，否则不予计分； |
| 质保期限 （2） | - 本次采购要求设备质保三年，投标人承诺质保四年的得1分，承诺质保五年的得2分。本项最高得2分。 - 需提供质保期限承诺函，明确质保年限和兑现承诺的措施，加盖投标人公章。 |
| 技术性能 (40分) | 投标人所投产品技术参数和性能完全满足招标文件“采购需求”中“货物（标的）技术参数及功能需求，并在以下方面优于货物（标的）技术参数及功能的基本要求，按项加分，共40分。需投标人提供相关产品技术性能承诺书或彩页说明书或技术性能检测报告。 精密空调（1分）： - 能效等级为1级。（1分） - UPS不间断电源(1分)： - 1、125%负载运行＞10分钟，150%负载运行＞30秒。（1分） - 核心交换机（1分）： - 交换容量＞50Tbps、包转发速率＞5000Mpps。（1分） - 防火墙（1分）： - 整机吞吐量＞10Gbps、IPS吞吐量＞2Gbps，最大并发连接＞200万,每秒新建连接CPS＞20000。（1分） 48口接入交换机（1分）： - 交换容量＞500Gbps、包转发率＞200Mpps。（1分） 24口接入交换机（1分）： - 交换容量＞500Gbps、包转发率＞200Mpps。（1分） 24口汇聚交换机（1分）： - 交换容量＞500Gbps、包转发率＞200Mpps。（1分） - 24口千兆POE交换机（1分）： - 1、交换容量＞400Gbps、包转发率＞150Mpps（1分） 信息发布控制终端（1分）： - 配置内存≥8G内存，在此基础上，内存每翻一番，增加得分0.5分。本项最高得1分。 车辆抓拍一体机（3分）： - 最低照度：彩色≤0.0002lx；黑白≤0.0001lx。（1分） - 可识别车辆车标数量≥250种、车辆子品牌数量≥3500种。（1分） - 车辆捕获率≥99.9%、车牌识别率≥99.9%。（1分） - 车辆管理主机（1分） - 1、配置内存≥4GB，在此基础上，内存每翻一番，增加得分0.5分。本项最高得1分。 高清网络球形摄像机（1分）： - 低照度彩色≤0.005Lux，黑白≤0.0005Lux。（1分） 高清全彩定焦摄像机（1分）： - 低照度彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx。（1分） 高清半球摄像机（1分）： - 低照度彩色≤0.002lux，黑白≤0.0002lux。（1分） 高清全景摄像机（1分）： - 低照度彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux。（1分） 48盘位云存储服务器（4分）： - 支持单节点接入≥5000Mbps，存储≥5000Mbps，转发≥5000Mbps，回放≥3000Mbps。（1分） - 配置内存≥16G，在此基础上，内存每翻一番，增加得分1分。本项最高得2分。 - 3、本次采购要求“视频存储时间按4Mbps不少180天”，满足存储需求容量基础上，48个盘位配满12T企业级硬盘，或配置＞12T企业级硬盘，总存储量≥576T的，得1分。 室内全彩LED屏（5分）： - 正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分升温≤15℃，绝缘材料温升不超过≤10℃。（1分） - 设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障。（1分） - 模组、接收卡与主板采用无排线直接插拔设计。（1分） - 开启智能节电功能与未开启节电节能比≥40%。（1分） - 使用寿命≥100,000 Hours。 （1分） 大屏拼接控制器（1分）： - 1、单板卡解码能力≥3路7680*4320@30Hz、≥12路3840*2160@30Hz、≥48路1080P@30Hz、≥108路720P@30Hz。（1分） 图形工作站（2分）： - 配置内存≥16G内存，在此基础上，内存每翻一番，增加得分1分。本项最高得2分。 智能问询一体机（5分）： - 配置内存≥32GB。在此基础上，内存每翻一番，增加得分0.5分。本项最高得1分。 - 支持联动手机数据采集系统等硬件装备，电子数据快速接入智能问询系统进行数据分析应用。（1分） - 支持提供包含涉案人员基本信息、检材信息、应用账号、银行卡、高频社交对象、高频资金交易对象等≥10个维度的人物画像。（1分） - 支持针对嫌疑人电子数据、历史笔录进行综合分析，生成初步研判报告，支持报告打印、导出等功能。（1分） - 支持根据简要案情等案件信息，AI大模型自动从电子采集数据提取相关涉案线索数据，并对线索数据进行智能分析总结。（1分） 手机数据采集仪（3分）： - 1、支持内网部署，支持直采直传，支持直接上传数据至平台进行汇聚。（1分） - 2、具备网络阻隔功能，内网电脑无法通过接入采集仪的手机连接到外网。（1分） - 3、支持U盘阻断，内网电脑无法将采集仪接入的手机及SD卡识别为U盘。（1分） 手机取证塔（3分）： - 1、支持华为、荣耀、小米、OPPO、VIVO、魅族、三星等主流品牌手机自动备份取证，在取证过程中无需频繁点击授权提示，提高取证效率。（1分） - 2、支持华为、荣耀、小米、OPPO、VIVO、魅族、三星等主流品牌手机Wi-Fi手机搬家/克隆方式取证，支持免网卡方式、备用机方式和Wi-Fi盒子方式。（1分） - 3、突破iOS系统限制，提供iPhone手机提权服务，无需越狱，即可绕过备份密码，提取更丰富的手机数据。（1分） |
| 节能环保 （2分） | 1、投标标的属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标标的均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标标的属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

注;

1.本项目评标标准中的技术分（12分）采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

- 2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：连云港经济技术开发区政府采购中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、本项目属性为货物，声明函中不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

4、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

## 十三、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：，分包号：）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 是否符合本国产品标准 | 规格型号 | 制造商 |  | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 十五、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）、产品型号（如有）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2）、产品型号（如有），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

## 十六、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十九、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 二十、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 总价（大写） |  |
| 核心产品 |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。