JSZC-321000-JSZX-G2026-0007

苏北人民医院开发区分院核医学科病房及配套用房

辐射防护设施采购及安装

公开招标文件

采   购  人：苏北人民医院

采购代理机构（章）：江苏中鑫项目管理有限公司

发 放 日 期：2026年6月18日

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法及评标标准	57

第六章 投标文件格式	60

- 招标公告

受苏北人民医院的委托，江苏中鑫项目管理有限公司就苏北人民医院开发区分院核医学科病房及配套用房辐射防护设施采购及安装进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

苏北人民医院开发区分院核医学科病房及配套用房辐射防护设施采购及安装的潜在投标人应在扬州市政府采购网、“江苏省政府采购网”获取招标文件，并于2026年7月13日9:30（北京时间）前递交投标文件；

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321000-JSZX-G2026-0007；

2、项目名称：苏北人民医院开发区分院核医学科病房及配套用房辐射防护设施采购及安装；

3、预算金额：1223.71万元；

4、最高限价：1148.8万元，投标报价不得高于最高限价，否则做废标处理；

5、采购需求：详见招标文件第四章；

6、合同履行期限：采购人订货通知发出后，200日历天内将货物送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格（具体以采购人通知为准）；

7、免费质保期：3年（自安装验收合格之日起计）；

8、本项目不接受联合体投标；

9、本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺函；

1.7未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策须满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：/。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcq.yanqzhou.qov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年7月13日9点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.潜在投标人对采购文件项目需求部分的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。

7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

8.集中考察或召开答疑会：本项目组织投标人集中勘查现场，请投标人按规定时间，携带授权代表委托书（原件）、身份证前往苏北人民医院开发区分院入口处集中勘查现场，以充分了解现场环境，项目位置及任何其他可能影响投标报价及工期等情况，请各投标人结合现场实际综合考虑，自主报价。

集中考察时间：2026年6月29日10点00分（北京时间）

地点：扬州市经济技术开发区定浦路6号；现场联系人：李老师；联系电话：17701458958；

9.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资 贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

10.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：苏北人民医院

地  址：扬州市南通西路98号

联系人：钟老师

联系方式：0514-87373493

2.采购代理机构信息

名  称：江苏中鑫项目管理有限公司

地址：扬州市京华城路8号五彩世界B座19楼

项目联系人：高工

电  话：18912120715

第二章 投标人须知

1、采购方式

1.1本次招标采取公开招标方式。本招标文件仅适用于此项目。

2、投标人

2.1本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购预算中已包含参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准四折计取的代理服务费，投标报价应包含代理服务费，由中标人支付给代理机构。

户 名：江苏中鑫项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司扬州曲江分理处 账 号：32050174473600000049

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3培训计划；

13.4详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络宽带等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“扬州市政府采购交易管理系统”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

26.1.8投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 异常低价投标（响应）

26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律法规的规定的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出；

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经 办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8以下情形的质疑不予受理：

28.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

28.8.2超出政府采购法定期限的质疑；

28.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

28.8.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑；

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标人可在“扬州市政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件；

30.3合同在“扬州市政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任；

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分；

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由投标人自行承担；

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答；

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收；

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改；关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

# 政府采购合同（货物）

项目名称：

编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏中鑫项目管理有限公司关于本项目招标结果签订本合同；

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      ；

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件；

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）；

2.2本合同总金额包括乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外；

2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中；

2.4本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用；

2.5本合同签订后：甲方须追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变；

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料；

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必须范围；

3.3关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；                  （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件；

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉；一旦出现侵权，由乙方负全部责任；

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵；

6、履约保证金

6.1乙方在收到成交通知书后，应缴纳合同价的 / 作为履约保证金；

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔；

6.3履约保证金在项目履约验收合格后自动转为质保金；待质保期满后一月内无息退还；

7、转包或分包

7.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应；

7.2经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责；

8、质保期

8.1质保期：3年（自安装验收合格之日起计）。

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1交货期：

9.2交货方式：送货上门

9.3交货地点：甲方指定地点

10、货款支付

10.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

10.2本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票；

10.3付款方式：

合同签订后支付合同价款的30%;项目安装、调试、验收合格后付至合同价的70%;项目结算审计后付至审定价的97%;剩余3%尾款，待质保期满无质量问题后一次性付清。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担；

12、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能；货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担；

12.3乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换；对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用；

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价；

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）；

12.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   __小时内到达甲方现场；

12.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用；

12.6上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内；超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费；

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后    天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定；在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方；

13.2货到甲方后，甲乙双方须在  2  工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收；

13.3乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收；

13.4对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告；验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决；

13.5甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           ；

14、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点；

14.2乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内；

14.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货；根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担；

14.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责；

14.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付；

15、违约责任

15.1甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金；

15.2甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金；

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除；

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；

15.5乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任；

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价    %赔偿金；

16、不可抗力事件处理

16.1在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同；不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素；

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明；除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项；若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；

17、争议解决

17.1因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定；货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；

17.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁；

17.3若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行；

18、合同其他

18.1乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益；

18.2合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效；

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行；

18.3本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、财政主管部门各执壹份；

甲方：苏北人民医院                      乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

日期：   年  月  日                     日期：  年  月  日

第四章 项目需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

项目属性：货物类项目。

其他要求：

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。本项目强制节能产品有：平板灯、嵌入式四面出风室内机、多联机室外机、蹲便器、无障碍坐便器（连体马桶）。

2.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

2.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 苏北人民医院开发区分院核医学科病房及配套用房辐射防护设施采购及安装 | 工业 |

核心产品

| 序号 | 核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 衰变池系统 |  |

## 一、项目概况

1、项目地点：扬州市经济技术开发区定浦路6号。

2、项目预算：1223.71万元；最高限价：1148.8万元，投标报价超过最高限价按无效响应文件处理。

3、合同履行期限：采购人订货通知发出后，200日历天内将货物送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格（具体以采购人通知为准）。

4、质量标准：合格。

5、质保期限：3年（自安装验收合格之日起计）。

6、付款方式：合同签订后支付合同价款的30%;项目安装、调试、验收合格后付至合同价的70%;项目结算审计后付至审定价的97%;剩余3%尾款，待质保期满无质量问题后一次性付清。

7、投标报价包含但不限于采购清单所列全部内容，运输装卸、现场保管、安装调试、检测验收、垃圾清运、保险、管理费、税金、人员培训、免费质保及维保服务等一切费用，直至货物交付采购人正常投入使用。除合同另有约定外，所有配套及伴随服务费用均已包含在投标报价内，采购人不再另行支付任何费用。

二、项目实施范围：

本项目位于康复楼地下一层及地下二层，面积约1311平方米。其中，地下一层核医学科，面积约961平方米，根据辐射防护要求划分为控制区、监督区及附属用房。控制区包含SPECT-CT机房、PET-CT检查室(预留)、骨密度检查室、运动室、高活室、废物间、储源室、注射后候诊区及卫生间、留观室、患者走廊、缓冲间、抢救室、污物暂存间、核素病房及卫生间、服药间、分装/给药室、污泵间；监督区包含控制廊、更衣/缓冲间、预埋针室、甲功仪室、值班室、报告室、注射前候诊区、男卫浴间、女卫浴间；附属用房包括给排水、电气设备间、管道井、送风机房及库房。地下二层为放射性废液衰变室，面积约350平方米，设有长半衰期衰变室和短半衰期衰变室。

本项目包含辐射防护专项设备采购、各类机房及辅助用房辐射防护配套安装，统筹完成全部设备材料采购、运输卸货、现场保管、安装调试、合规检测等全流程作业，闭环落实全项工序直至顺利完成安装竣工验收；同步全权负责辐射环评、职业病预控评全流程专项管理，一站式开展资料归集、现场踏勘、专项报告编制、专家评审、修订报批等全套合规工作，按国家辐射安全、放射卫生、职业防护现行法规，全面排查防控全域辐射安全专项隐患，全程主动对接属地行政审批主管部门高效协同，及时解决评审验收各类卡点问题，协助采购人顺利申领办结《辐射安全许可证》《放射诊疗许可证》，同步移交全套合规技术档案，提供质保期专属维修保养运维服务。严格遵照招标文件及采购清单执行，采购人有权依规合理调整招标实施范围；本项目严格执行国家现行行业规范与防护标准，落实《建设项目职业病防护实施“三同时”监督管理办法》管控要求，施工前须合规办结职业病危害预评价、辐射环境影响评价等相关手续，项目完成后须通过职业病危害控制效果评价、放射卫生、生态环境专项竣工验收，配合相关合格证办理事宜，且预评、环评、控评及配套报告编制、会务评审、报批相关全部费用有中标人承担。

三、采购清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、辐射防护设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硫酸钡（砂浆、涂料、砂） | 防护墙面：1mmPb硫酸钡（砂浆、涂料、砂），包含基层20mm水泥砂浆抹灰、挂网等安装辅材。 | ㎡ | 64 |  |
| 2 |  | 防护墙面：3mmPb硫酸钡（砂浆、涂料、砂），包含基层20mm水泥砂浆抹灰、挂网等安装辅材。 | ㎡ | 215 |  |
| 3 |  | 防护墙面：5mmPb硫酸钡（砂浆、涂料、砂），包含基层20mm水泥砂浆抹灰、挂网等安装辅材。 | ㎡ | 595 |  |
| 4 |  | 防护墙面：6mmPb硫酸钡（砂浆、涂料、砂），包含基层20mm水泥砂浆抹灰、挂网等安装辅材。 | ㎡ | 588 |  |
| 5 |  | 防护墙面：10mmPb硫酸钡（砂浆、涂料、砂），包含基层20mm水泥砂浆抹灰、挂网等安装辅材。 | ㎡ | 1492 |  |
| 6 |  | 防护地面：1mmPb硫酸钡（砂浆、涂料、砂），包含安装辅材。 | ㎡ | 49 |  |
| 7 |  | 防护地面：3mmPb硫酸钡（砂浆、涂料、砂），包含安装辅材。 | ㎡ | 66 |  |
| 8 |  | 防护地面：5mmPb硫酸钡（砂浆、涂料、砂），包含安装辅材。 | ㎡ | 244 |  |
| 9 | 铅木复合板 | 防护天棚：1mmPb铅木复合板，包含40×60×2mm镀锌钢骨架（龙骨间距400mm）等安装辅材。 | ㎡ | 49 |  |
| 10 |  | 防护天棚：3mmPb铅木复合板，包含40×60×2mm镀锌钢骨架（龙骨间距400mm）等安装辅材。 | ㎡ | 413 |  |
| 11 |  | 防护天棚：5mmPb铅木复合板，包含40×60×2mm镀锌钢骨架（龙骨间距400mm）等安装辅材。 | ㎡ | 244 |  |
| 12 | 铅板 | 穿墙管道防护：3mmPb铅板，包含安装辅材。 | ㎡ | 68 |  |
| 13 |  | 穿墙管道防护：6mmPb铅板，包含安装辅材。 | ㎡ | 50 |  |
| 14 | 手动平开铅防护门 | 2mmPb，900×2200mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含天地门轴、锁具、闭门器、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 15 |  | 6mmPb，1000×2200mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含天地门轴、锁具、闭门器、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 3 |  |
| 16 |  | 8mmPb，800×2200mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含天地门轴、锁具、闭门器、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 2 |  |
| 17 |  | 8mmPb，1000×2200mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含天地门轴、锁具、闭门器、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 4 |  |
| 18 |  | 8mmPb，1500×2200mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含天地门轴、锁具、闭门器、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 10 |  |
| 19 |  | 16mmPb，800×2200mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含天地门轴、锁具、闭门器、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 20 |  | 16mmPb，1000×2100mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含天地门轴、锁具、闭门器、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 21 |  | 16mmPb，1000×2200mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含天地门轴、锁具、闭门器、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 4 |  |
| 22 |  | 16mmPb，1300×2200mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含天地门轴、锁具、闭门器、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 8 |  |
| 23 |  | 16mmPb，1500×2200mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含天地门轴、锁具、闭门器、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 5 |  |
| 24 | 电动平移铅防护门 | 2mmPb，门洞1500×2200mm，门扇1700×2300mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含电动门机系统、应急手动功能、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 25 |  | 6mmPb，门洞1500×2200mm，门扇1700×2300mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含电动门机系统、应急手动功能、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 26 |  | 8mmPb，门洞1000×2200mm，门扇1200×2300mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含电动门机系统、应急手动功能、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 27 |  | 8mmPb，门洞1500×2200mm，门扇1700×2300mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含电动门机系统、应急手动功能、密封条、防护门套等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 28 | 铅玻璃观察窗 | 2mmPb，铅玻璃600×1200×10mm，包含铅防护窗套、密封条等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 29 |  | 8mmPb，铅玻璃1200×900×40mm，包含铅防护窗套、密封条等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 30 |  | 12mmPb，铅玻璃1200×900×60mm，包含铅防护窗套、密封条等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 31 | 入墙式注射窗 | 50mmPb，900×1800mm，包含密封收口等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 32 |  | 20mmPb，900×1800mm，包含密封收口等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 33 |  | 40mmPb，900×1800mm，包含密封收口等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 34 | 服药窗口 | 40mmPb，400×600mm，包含密封收口等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 35 | 环评、预控评 | 负责环评、预控评全过程管理，包括报告编制、评审、报批，配合采购人取得《辐射安全许可证》与《放射诊疗许可证》。 | 项 | 1 |  |
| 二、衰变池设备 |  |  |  |  |  |
| 36 | 间歇不锈钢衰变池系统 | 4个82.5m³ 304不锈钢池体、多功能降解槽，包含自动取样监测系统、控制终端、池内管线、泵阀、支架、底座、保温、防腐及安装调试。 | 套 | 1 |  |
| 37 |  | 3个15m³ 304不锈钢池体、多功能降解槽，包含自动取样监测系统、控制终端、池内管线、泵阀、支架、底座、保温、防腐及安装调试。 | 套 | 1 |  |
| 三、配套装饰 |  |  |  |  |  |
| 38 | 砖砌体拆除 | 包含原砌筑墙、构造柱、圈梁、过梁等拆除，垃圾清理、外运、合法消纳，不得损坏保留结构，拆除后界面平整。 | 项 | 1 |  |
| 39 | 实心砖 | 240×115×53mm，含砌筑砂浆、构造柱/圈梁/地梁等用混凝土及钢筋、植筋胶、过梁、模板等安装辅材，完成所有砌筑构件安装（含砖砌蹲坑）。 | m³ | 109 |  |
| 40 | 轻集料混凝土 | CL7.5轻集料混凝土，含基层清理、拌制、浇筑、振捣、找平、收面、养护等全工序和安装辅材。 | m³ | 89 |  |
| 41 | 细石混凝土 | C25商品混凝土，厚度50-100mm，含基层清理、浇筑、振捣、找平、收面、压光、养护和安装辅材。 | ㎡ | 361 |  |
| 42 | 环氧地坪漆 | 复合砂浆自流平找平，环氧地坪漆面层和安装辅材。 | ㎡ | 308 |  |
| 43 | 门槛石 | 20mm大理石，水泥砂浆结合层和安装辅材。 | ㎡ | 7 |  |
| 44 | 防滑地砖 | 300×300mm地砖，40mm干硬性水泥砂浆，美缝剂美缝。 | ㎡ | 56 |  |
| 45 |  | 600×600mm地砖，40mm干硬性水泥砂浆，美缝剂美缝。 | ㎡ | 43 |  |
| 46 | PVC塑胶卷材 | 2mm同质透芯PVC地面，含界面剂、20mm水泥砂浆找平、3mm自流平等安装辅材。 | ㎡ | 625 |  |
| 47 | 踢脚线 | 100mm高同质地砖，45°倒角磨边，含美缝剂等安装辅材。 | m | 28 |  |
| 48 |  | 100mm高2mm同质透芯PVC，含3mm自流平粘结层等安装辅材。 | m | 533 |  |
| 49 | 钢盖板 | 宽度200mm，3mm钢板折边加固。包含安装辅材。 | ㎡ | 2 |  |
| 50 | 水泥砂浆 | 内墙抹灰，钢丝网一道，20mm水泥砂浆抹面。包含安装辅材。 | ㎡ | 1390 |  |
| 51 | 无机涂料 | 满批腻子两遍，无机涂料三遍（墙面）。包含安装辅材。 | ㎡ | 756 |  |
| 52 | 瓷砖 | 墙面300×600mm瓷砖，含粘结剂、美缝剂等安装辅材。 | ㎡ | 407 |  |
| 53 | 冰火板 | 6mm冰火板，包含40×20×2mm镀锌钢骨架（龙骨间距400mm*1200mm）、8mm硅酸钙板基层、阳角及成品线条等安装辅材。 | ㎡ | 1577 |  |
| 54 | 穿孔吸音板 | 15mm穿孔吸音板，包含75系列轻钢龙骨、龙骨内填充玻璃岩棉、面封玻璃纤维吸声无纺布等安装辅材。 | ㎡ | 93 |  |
| 55 | 成品隔断 | 防潮防水抗倍特板（含门），包含安装辅材。 | 间 | 6 |  |
| 56 | 石膏 | 20mm石膏抹灰（顶棚），包含安装辅材。 | ㎡ | 308 |  |
| 57 | 无机涂料 | 满批腻子两遍，无机涂料三遍（原顶面）。包含安装辅材。 | ㎡ | 422 |  |
| 58 | 铝扣板 | 300×300×1.0mm铝扣板，包含φ10吊筋、60系列轻钢龙骨、吊顶转换层等安装辅材。 | ㎡ | 62 |  |
| 59 |  | 600×600×1.0mm铝扣板，包含φ10吊筋、60系列轻钢龙骨、吊顶转换层等安装辅材。 | ㎡ | 568 |  |
| 60 | 软膜天花 | A级防火透光软膜，包含12mm阻燃板基层、不锈钢线条压边、φ10吊筋、60系列轻钢龙骨、吊顶转换层等安装辅材。 | ㎡ | 13 |  |
| 61 | 手动钢制门 | 800×2200mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含门轴、锁具、闭门器、密封条、门套等安装辅材。 | 樘 | 10 |  |
| 62 |  | 1000×2200mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含门轴、锁具、闭门器、密封条、门套等安装辅材。 | 樘 | 10 |  |
| 63 |  | 1500×2200mm，1.2mm喷塑钢板饰面，包含门轴、锁具、闭门器、密封条、门套等安装辅材。 | 樘 | 3 |  |
| 64 | 钢制防火门 | 防火等级：甲级；600×2200mm，包含喷塑钢板饰面，防火五金、密封条、门套等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 65 |  | 防火等级：甲级；1000×2100mm，包含喷塑钢板饰面，防火五金、密封条、门套等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 66 |  | 防火等级：甲级；1000×2200mm，包含喷塑钢板饰面，防火五金、密封条、门套等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 67 |  | 防火等级：甲级；1500×2200mm，包含喷塑钢板饰面，防火五金、密封条、门套等安装辅材。 | 樘 | 3 |  |
| 68 |  | 防火等级：甲级；1800×2200mm，包含喷塑钢板饰面，防火五金、密封条、门套等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 69 |  | 防火等级：乙级；1000×2200mm，包含喷塑钢板饰面，防火五金、密封条、门套等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 70 |  | 防火等级：乙级；1500×2200mm，包含喷塑钢板饰面，防火五金、密封条、门套等安装辅材。 | 樘 | 1 |  |
| 71 | 防水涂料 | 1.5mm聚合物水泥防水涂料，墙、顶、地面防水高度按规范要求，包含安装辅材。 | ㎡ | 891 |  |
| 72 | 塑料靠墙 扶手 | PVC防撞带，包含安装辅材。 | m | 80 |  |
| 73 | 镜面玻璃 | 车边银镜，包含安装辅材。 | ㎡ | 6 |  |
| 四、强电系统 |  |  |  |  |  |
| 74 | 配电箱 | 双电源总配电箱，1800×800×400mm，11回路，落地安装，含箱体、元器件、接线、接地、调试。 | 台 | 1 |  |
| 75 |  | 照明插座配电箱，600×600×200mm，10回路，暗装距地1.2m，含元器件、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 76 |  | 照明插座配电箱，600×1000×200mm，25回路，暗装距地1.2m，含元器件、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 77 |  | 照明插座配电箱，600×800×200mm，16回路，暗装距地1.2m，含元器件、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 78 |  | 双电源空调总配电箱，800×2000×400mm，3回路，落地安装，含元器件、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 79 |  | 双电源设备配电箱，800×2000×400mm，3回路，落地安装，含元器件、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 80 |  | 双电源设备配电箱，800×2000×400mm，3回路，落地安装，含元器件、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 81 |  | 衰变池配电箱，600×800×200mm，12回路，距地1.2m，含元器件、接线、调试。 | 台 | 2 |  |
| 82 | 空调自控柜 | 600×1500×250mm，9回路，距地1.2m，含元器件、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 83 | 开水器开关箱 | 200×200×100mm，1回路，距地1.5m，含元器件、接线。 | 台 | 2 |  |
| 84 | 等电位端子箱 | LEB，含箱体、铜排、接地连接。 | 台 | 22 |  |
| 85 | 接地母线 | 40×4mm镀锌扁钢，室内敷设，含支架、防腐刷漆。 | m | 325 |  |
| 86 | 电缆 | WDZB-YJY-4×25+1×16mm²，含电缆头、防火封堵、敷设等安装辅材。 | m | 11 |  |
| 87 |  | WDZB-YJY-5×16mm²，含电缆头、防火封堵、敷设等安装辅材。 | m | 45 |  |
| 88 |  | WDZB-YJY-5×10mm²，含电缆头、防火封堵、敷设等安装辅材。 | m | 43 |  |
| 89 |  | WDZB-YJY-5×6mm²，含电缆头、防火封堵、敷设等安装辅材。 | m | 222 |  |
| 90 |  | WDZB-YJY-5×4mm²，含电缆头、防火封堵、敷设等安装辅材。 | m | 168 |  |
| 91 |  | WDZ-YJY-5×2.5mm²，含电缆头、防火封堵、敷设等安装辅材。 | m | 325 |  |
| 92 |  | WDZB-YJY-4×2.5mm²，含电缆头、防火封堵、敷设等安装辅材。 | m | 160 |  |
| 93 |  | WDZ-YJY-4×4mm²，含电缆头、防火封堵、敷设等安装辅材。 | m | 6 |  |
| 94 | 钢制桥架 | 300×150mm，含连接件、接地跨接。 | m | 49 |  |
| 95 |  | 200×100mm，含连接件、接地跨接。 | m | 64 |  |
| 96 |  | 100×50mm，含连接件、接地跨接。 | m | 50 |  |
| 97 | 线管 | JDG管，DN20，包含安装及辅材。 | m | 2110 |  |
| 98 |  | JDG管，DN25，包含安装及辅材。 | m | 1625 |  |
| 99 |  | JDG管，DN32，包含安装及辅材。 | m | 210 |  |
| 100 |  | JDG管，DN40，包含安装及辅材。 | m | 12 |  |
| 101 |  | JDG管，DN50，包含安装及辅材。 | m | 4 |  |
| 102 |  | PC管，DN20，包含安装及辅材。 | m | 310 |  |
| 103 | 电线 | WDZ-BYJ-1mm²，管内/桥架敷设，含辅材及安装调试。 | m | 120 |  |
| 104 |  | WDZ-BYJ-2.5mm²，管内/桥架敷设，含辅材及安装调试。 | m | 4995 |  |
| 105 |  | WDZ-BYJ-4mm²，管内/桥架敷设，含辅材及安装调试。 | m | 6320 |  |
| 106 |  | WDZ-BRV-4mm²，管内/桥架敷设，含辅材及安装调试。 | m | 110 |  |
| 107 |  | WDZ-BRV-6mm²，管内/桥架敷设，含辅材及安装调试。 | m | 200 |  |
| 108 |  | RVV-7×1.0mm²，管内/桥架敷设，含辅材及安装调试。 | m | 590 |  |
| 109 |  | RVV-2×1.5mm²，管内/桥架敷设，含辅材及安装调试。 | m | 60 |  |
| 110 |  | RVV-4×1.5mm²，管内/桥架敷设，含辅材及安装调试。 | m | 170 |  |
| 111 |  | RVV-4×0.75mm²，管内/桥架敷设，含辅材及安装调试。 | m | 108 |  |
| 112 |  | RVV-6×1.0mm²，管内/桥架敷设，含辅材及安装调试。 | m | 165 |  |
| 113 |  | WDZ-KYJY-4×1.5mm²，管内/桥架敷设，含辅材及安装调试。 | m | 374 |  |
| 114 | 平板灯 | 36W，600×600mm，嵌入式，含辅材及安装调试。 | 套 | 72 |  |
| 115 |  | 36W，1200×300mm，嵌入式，含辅材及安装调试。 | 套 | 14 |  |
| 116 |  | 20W，300×300mm，嵌入式，含辅材及安装调试。 | 套 | 22 |  |
| 117 | 单管日光灯 | 1×24W，链吊式，含辅材及安装调试。 | 套 | 15 |  |
| 118 | 射线警示灯 | 24V，电动门上方安装，含辅材及安装调试。 | 套 | 2 |  |
| 119 | 照明开关 | 单联单控，250V 10A，暗装，含辅材及安装调试。 | 个 | 34 |  |
| 120 |  | 双联单控，250V 10A，暗装，含辅材及安装调试。 | 个 | 16 |  |
| 121 |  | 三联单控，250V 10A，暗装，含辅材及安装调试。 | 个 | 6 |  |
| 122 |  | 单联双控，250V 10A，暗装，含辅材及安装调试。 | 个 | 12 |  |
| 123 | 插座 | 单相二极加三极安全型，~220V 10A，暗装，含辅材及安装调试。 | 个 | 120 |  |
| 124 |  | 设备插座，16A，暗装，含辅材及安装调试。 | 个 | 3 |  |
| 125 |  | 防溅型插座，10A，暗装，含辅材及安装调试。 | 个 | 1 |  |
| 126 |  | 感应水龙头插座，10A，暗装，含辅材及安装调试。 | 个 | 15 |  |
| 127 | 设备带电源 | 含2个插座、1个接地端子、1个床头灯、1个开关，暗装，含辅材及安装调试。 | 套 | 11 |  |
| 128 | 急停按钮 | 暗装，含辅材及安装调试。 | 个 | 4 |  |
| 129 | 空调温控开关 | 暗装，含辅材及安装调试。 | 台 | 36 |  |
| 130 | 钢制接线盒 | H-86，含辅材及安装调试。 | 个 | 383 |  |
| 五、弱电智能化系统 |  |  |  |  |  |
| 131 | 线管 | JDG管，DN20，明/暗敷。 | m | 1372 |  |
| 132 | 钢制桥架 | 200×100，含支架、连接件、接地。 | m | 90 |  |
| 133 | 六类网线 | 4UTP.CAT.6，桥架/管内敷设，含水晶头、跳线、测试。 | m | 8161 |  |
| 134 | 电视插座 | 暗装，含面板、底盒、接线。 | 个 | 7 |  |
| 135 | 电话插座 | 暗装，含面板、底盒、接线。 | 个 | 11 |  |
| 136 | 网络单口插座 | 暗装，含面板、模块、底盒、接线。 | 个 | 29 |  |
| 137 | 网络双口插座 | 暗装，含面板、模块、底盒、接线。 | 个 | 6 |  |
| 138 | 射频同轴电缆 | HDMI，桥架/管内敷设。 | m | 5 |  |
| 139 | 彩色半球型固定网络摄像机 | 720P，POE供电，含支架、镜头、调试。 | 台 | 40 |  |
| 140 | 液晶监视器 | 24寸，含支架、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 141 | 网络硬盘录像机 | 32路，含8×8T硬盘，存储≥90天，含调试。 | 台 | 2 |  |
| 142 | 标准机柜 | 42U，含底座、理线器、PDU。 | 台 | 1 |  |
| 143 | 可视对讲主机 | 10寸，含底盒、接线、调试。 | 台 | 6 |  |
| 144 | 叫号对讲主机 | 10寸，含底盒、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 145 | 可视对讲分机 | 10寸，含底盒、接线、调试。 | 台 | 20 |  |
| 146 | POE交换机 | 4口，100/1000M自适应，含调试。 | 台 | 5 |  |
| 147 |  | 8口，100/1000M自适应，含调试。 | 台 | 1 |  |
| 148 |  | 16口，100/1000M自适应，含调试。 | 台 | 1 |  |
| 149 |  | 24口，100/1000M自适应，含调试。 | 台 | 2 |  |
| 150 | 电线 | RVV-2×1.0mm²，管内敷设。 | m | 50 |  |
| 151 |  | RVV-6×1.0mm²，管内敷设。 | m | 50 |  |
| 152 |  | RVV-4×1.0mm²，管内敷设。 | m | 50 |  |
| 153 |  | WDZBN-RYJS-4×1.5mm²，管内/桥架敷设。 | m | 106 |  |
| 154 |  | WDZBN-RYJS-2×1.5mm²，管内/桥架敷设。 | m | 220 |  |
| 155 | 门禁控制器 | 单门，含箱体、接线、调试。 | 台 | 8 |  |
| 156 | 门禁读卡器 | 含读卡设备、底盒、接线、调试。 | 套 | 13 |  |
| 157 | 双门磁力锁 | 含锁体、支架、接线、调试。 | 台 | 8 |  |
| 158 | 开门按钮 | 含按钮、底盒、接线。 | 个 | 3 |  |
| 159 | 扬声器 | 含扬声器、支架、接线、调试。 | 个 | 29 |  |
| 160 | 音控开关 | 含开关、底盒、接线。 | 套 | 15 |  |
| 161 | 背景音乐主机 | 含主机、接线、调试。 | 套 | 1 |  |
| 162 | 区域监测主机 | 含主机、接线、调试。 | 台 | 2 |  |
| 163 | 区域监测分机 | 含分机、接线、调试。 | 台 | 10 |  |
| 164 | 钢制接线盒 | H-86含盒体、盖板、固定件。 | 个 | 122 |  |
| 六、消防电系统 |  |  |  |  |  |
| 165 | 焊接钢管 | 焊接钢管 SC15，明配，含防腐刷漆。 | m | 580 |  |
| 166 |  | 焊接钢管 SC25，明配，含防腐刷漆。 | m | 425 |  |
| 167 | 电线 | WDZN-BYJ-4mm²，管内/线槽敷设，含接线端子、调试。 | m | 950 |  |
| 168 |  | WDZN-RVS-2×1.5mm²，管内/线槽敷设，含接线端子、调试。 | m | 815 |  |
| 169 |  | ZB1N-RVSP-2×1.5mm²，管内/线槽敷设，含接线、调试。 | m | 150 |  |
| 170 |  | ZB1N-RVVP-2×1.5mm²，管内/线槽敷设，含接线、调试。 | m | 115 |  |
| 171 | 钢制接线盒 | H-86，含盒体、盖板、固定件。 | 个 | 155 |  |
| 172 | 消防应急灯 | LED 8W，吸顶安装，含灯具、接线、调试。 | 套 | 29 |  |
| 173 | 疏散出口 标志灯 | LED 0.5W，明装，含灯具、接线、调试。 | 套 | 14 |  |
| 174 | 疏散指示 标志灯 | LED 0.5W，向左/右/双向，底距地0.5m，含接线、调试。 | 套 | 18 |  |
| 175 | 感烟探测器 | 吸顶安装，含探测器、底座、接线、调试。 | 个 | 63 |  |
| 176 | 消防广播 （扬声器） | 吸顶安装，含扬声器、接线、调试。 | 个 | 13 |  |
| 177 | 声光报警器 | 带语音提示，距地2.3m，含设备、接线、调试。 | 个 | 6 |  |
| 178 | 消防报警电话插孔（电话） | 距地1.4m，含设备、底盒、接线、调试。 | 个 | 6 |  |
| 179 | 短路隔离器 | 含设备、接线、调试。 | 个 | 1 |  |
| 180 | 消火栓起泵 按钮 | 距地1.8m，含设备、底盒、接线、调试。 | 个 | 6 |  |
| 七、暖通系统 |  |  |  |  |  |
| 181 | 风机盘管 | FP-34，两管制，制冷量≥1.8kW，制热量≥2.7kW，风量≥340m³/h，静压 30Pa，含支吊架、减震、冷凝水管、橡塑保温、接线、调试。 | 台 | 9 |  |
| 182 |  | FP-51，两管制，制冷量≥2.7kW，制热量≥4.05kW，风量≥510m³/h，静压 30Pa，含支吊架、减震、冷凝水管、橡塑保温、接线、调试。 | 台 | 9 |  |
| 183 |  | FP-68，两管制，制冷量≥3.6kW，制热量≥5.4kW，风量≥680m³/h，静压 30Pa，含支吊架、减震、冷凝水管、橡塑保温、接线、调试。 | 台 | 10 |  |
| 184 |  | FP-85，两管制，制冷量≥4.5kW，制热量≥6.75kW，风量≥850m³/h，静压 30Pa，含支吊架、减震、冷凝水管、橡塑保温、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 185 |  | FP-102，两管制，制冷量≥5.4kW，制热量≥8.1kW，风量≥1020m³/h，静压 30Pa，含支吊架、减震、冷凝水管、橡塑保温、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 186 | 嵌入式四面出风室内机 | 额定制冷量≥9.0kW，额定制热量≥10.0kW，风量≥1100m³/h，吊顶暗藏安装，含支吊架、减震、接线、调试。 | 台 | 2 | 政府采购强制节能产品 |
| 187 |  | 额定制冷量≥4.5kW，额定制热量≥5.0kW，风量≥700m³/h，吊顶暗藏安装，含支吊架、减震、接线、调试。 | 台 | 2 | 政府采购强制节能产品 |
| 188 | 多联机室外机 | 风冷变频多联机，额定制冷量≥56kW，额定制热量≥63kW，冷媒R410a，APF≥4.5，落地安装，配减震器，含基础、接线、冷媒、调试。 | 台 | 1 | 政府采购强制节能产品 |
| 189 | 组合式新 风机组 | 风量9000m³/h，余压 500Pa，功率 7.5kW，含进风段、G4粗效过滤、风机段、均流段、F8中效过滤、表冷加热段、挡水段、出风段，含基础、支架、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 190 | 节能低噪声 风机 | 风量3500m³/h，余压450Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 191 |  | 风量3000m³/h，余压450Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。 | 台 | 2 |  |
| 192 |  | 风量5500m³/h，余压550Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 193 |  | 风量1500m³/h，余压300Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。 | 台 | 2 |  |
| 194 |  | 风量1350m³/h，余压300Pa，落地安装，含基础、减震、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 195 |  | 删除此条内容 | 无 | 无 |  |
| 196 |  | 删除此条内容 | 无 | 无 |  |
| 197 | 排气扇 | PSQ250，风量250m³/h，吊装，含支吊架、接线、调试。 | 台 | 2 |  |
| 198 | 镀锌钢板风管 | 矩形，630mm＜长边≤1000mm，δ=0.75mm，咬口连接，含支吊架、防腐刷漆、保温层、风阀法兰、漏风试验。 | ㎡ | 158 |  |
| 199 |  | 矩形，320mm＜长边≤630mm，δ=0.6mm，咬口连接，含支吊架、防腐刷漆、保温层、风阀法兰、漏风试验。 | ㎡ | 1216 |  |
| 200 |  | 矩形，长边≤320mm，δ=0.5mm，咬口连接，含支吊架、防腐刷漆、保温层、风阀法兰、漏风试验。 | ㎡ | 243 |  |
| 201 | 活性炭过滤箱 | 风量6000m³/h，含箱体、活性炭、支架、安装。 | 台 | 1 |  |
| 202 |  | 风量3000m³/h，含箱体、活性炭、支架、安装。 | 台 | 2 |  |
| 203 |  | 风量3500m³/h，含箱体、活性炭、支架、安装。 | 台 | 1 |  |
| 204 |  | 风量1500m³/h，含箱体、活性炭、支架、安装。 | 台 | 1 |  |
| 205 | 消音器 | 1000×400 L=1m，消声厚度200mm，含支架、安装。 | 个 | 1 |  |
| 206 |  | 630×250 L=1m，消声厚度200mm，含支架、安装。 | 个 | 2 |  |
| 207 |  | 400×450 L=1m，消声厚度200mm，含支架、安装。 | 个 | 1 |  |
| 208 |  | 400×320 L=1m，消声厚度200mm，含支架、安装。 | 个 | 1 |  |
| 209 |  | 400×250 L=1m，消声厚度200mm，含支架、安装。 | 个 | 3 |  |
| 210 |  | 400×160 L=1m，消声厚度200mm，含支架、安装。 | 个 | 1 |  |
| 211 | 消声弯头 | 1000×400mm，消声厚度200mm，含支架、安装。 | 个 | 1 |  |
| 212 | 柔性不燃软管接口 | 柔性不燃接管，含接口、抱箍、安装。 | ㎡ | 67 |  |
| 213 | 方形散流器 | FS1，240×240mm，含风口、调节阀、安装。 | 个 | 26 |  |
| 214 |  | FS2，420×420mm，含风口、调节阀、安装。 | 个 | 19 |  |
| 215 |  | FS2，600×600mm，含风口、调节阀、安装。 | 个 | 18 |  |
| 216 | 单层百叶风口 | DB1，240×240mm，含安装及辅材。 | 个 | 49 |  |
| 217 |  | DB2，420×420mm，含安装及辅材。 | 个 | 19 |  |
| 218 |  | DB3，600×600mm，含安装及辅材。 | 个 | 14 |  |
| 219 | 下排风箱 | 风量1000m³/h，面板600×400mm，百叶可调节、可开启，含箱体、支架、安装。 | 个 | 5 |  |
| 220 | 70℃防火阀 | 200×120mm，常开，含阀体、执行器、安装。 | 个 | 1 |  |
| 221 |  | 320×120mm，常开，含阀体、执行器、安装。 | 个 | 1 |  |
| 222 |  | 400×160mm，常开，含阀体、执行器、安装。 | 个 | 3 |  |
| 223 |  | 400×250mm，常开，含阀体、执行器、安装。 | 个 | 6 |  |
| 224 |  | 400×320mm，常开，含阀体、执行器、安装。 | 个 | 4 |  |
| 225 |  | 400×450mm，常开，含阀体、执行器、安装。 | 个 | 3 |  |
| 226 |  | 630×250mm，常开，含阀体、执行器、安装。 | 个 | 9 |  |
| 227 |  | 800×250mm，常开，含阀体、执行器、安装。 | 个 | 2 |  |
| 228 |  | 1000×400mm，常开，含阀体、执行器、安装。 | 个 | 1 |  |
| 229 | 70℃电动 防火阀 | 320×120mm，常开，含阀体、电动执行器、接线、调试。 | 个 | 3 |  |
| 230 |  | 400×120mm，常开，含阀体、电动执行器、接线、调试。 | 个 | 3 |  |
| 231 | 手动对开多叶调节阀 | 160×120mm，含阀体、手柄、安装。 | 个 | 26 |  |
| 232 |  | 200×120mm，含阀体、手柄、安装。 | 个 | 35 |  |
| 233 |  | 200×160mm，含阀体、手柄、安装。 | 个 | 1 |  |
| 234 |  | 200×200mm，含阀体、手柄、安装。 | 个 | 4 |  |
| 235 |  | 250×120mm，含阀体、手柄、安装。 | 个 | 4 |  |
| 236 |  | 250×160mm，含阀体、手柄、安装。 | 个 | 1 |  |
| 237 |  | 320×160mm，含阀体、手柄、安装。 | 个 | 4 |  |
| 238 |  | 400×160mm，含阀体、手柄、安装。 | 个 | 4 |  |
| 239 |  | 400×200mm，含阀体、手柄、安装。 | 个 | 6 |  |
| 240 |  | 400×250mm，含阀体、手柄、安装。 | 个 | 1 |  |
| 241 |  | 500×250mm，含阀体、手柄、安装。 | 个 | 1 |  |
| 242 |  | 630×200mm，含阀体、手柄、安装。 | 个 | 1 |  |
| 243 |  | 1000×400mm，含阀体、手柄、安装。 | 个 | 1 |  |
| 244 | 新风电动阀 | 400×200mm，含阀体、电动执行器、接线、调试。 | 个 | 5 |  |
| 245 |  | 400×250mm，含阀体、电动执行器、接线、调试。 | 个 | 1 |  |
| 246 |  | 1000×400mm，含阀体、电动执行器、接线、调试。 | 个 | 1 |  |
| 247 | 风管止回阀 | 400×160mm，含阀体、安装。 | 个 | 1 |  |
| 248 |  | 400×250mm，含阀体、安装。 | 个 | 1 |  |
| 249 | 热镀锌钢管 | DN20，螺纹连接，含管件、支架、保温层、防腐刷漆、水压试验、水冲洗。 | m | 358 |  |
| 250 |  | DN25，螺纹连接，含管件、支架、保温层、防腐刷漆、水压试验、水冲洗。 | m | 57 |  |
| 251 |  | DN32，螺纹连接，含管件、支架、保温层、防腐刷漆、水压试验、水冲洗。 | m | 129 |  |
| 252 |  | DN40，螺纹连接，含管件、支架、保温层、防腐刷漆、水压试验、水冲洗。 | m | 26 |  |
| 253 |  | DN50，螺纹连接，含管件、支架、保温层、防腐刷漆、水压试验、水冲洗。 | m | 45 |  |
| 254 |  | DN65，螺纹连接，含管件、支架、保温层、防腐刷漆、水压试验、水冲洗。 | m | 44 |  |
| 255 |  | DN80，螺纹连接，含管件、支架、保温层、防腐刷漆、水压试验、水冲洗。 | m | 20 |  |
| 256 |  | DN100，含管件、支架、保温层、防腐刷漆、水压试验、水冲洗。 | m | 16 |  |
| 257 |  | DN125，沟槽连接，含管件、支架、保温层、防腐刷漆、水压试验、水冲洗。 | m | 40 |  |
| 258 | 冷媒铜管 | φ9.5，冷媒管，含管件、保温层、气压试验、空气吹扫。 | m | 32 |  |
| 259 |  | φ12.7，冷媒管，含管件、保温层、气压试验、空气吹扫。 | m | 6 |  |
| 260 |  | φ15.9，冷媒管，含管件、保温层、气压试验、空气吹扫。 | m | 38 |  |
| 261 |  | φ19.05，冷媒管，含管件、保温层、气压试验、空气吹扫。 | m | 2 |  |
| 262 |  | φ22.23，冷媒管，含管件、保温层、气压试验、空气吹扫。 | m | 2 |  |
| 263 |  | φ28.58，冷媒管，含管件、保温层、气压试验、空气吹扫。 | m | 14 |  |
| 264 | 分歧器 | 铜质，φ9.53-28.58，含分支器、保温、气压试验、空气吹扫、安装。 | 个 | 9 |  |
| 265 | Y型过滤器 | DN20，螺纹连接，含过滤器、法兰/接头、安装。 | 个 | 32 |  |
| 266 |  | DN100，含过滤器、法兰/接头、安装。 | 个 | 1 |  |
| 267 | 电动两通阀 | DN20，螺纹连接，含阀门、电动执行器、接线、调试。 | 个 | 32 |  |
| 268 | 电动三通阀 | DN100，含阀门、电动执行器、接线、调试。 | 个 | 1 |  |
| 269 | 截止阀 | DN20，卡压连接，含阀门、接头、安装、调试。 | 个 | 64 |  |
| 270 | 蝶阀 | DN100，含阀门、法兰/接头、安装、调试。 | 个 | 1 |  |
| 271 | 泄水阀 | DN25，螺纹连接，含阀门、安装。 | 个 | 1 |  |
| 272 | 不锈钢软接头 | DN100，含软接头、法兰/接头、安装。 | 个 | 2 |  |
| 273 |  | DN20，螺纹连接，含软接头、法兰/接头、安装。 | 个 | 64 |  |
| 274 | 压力表 | 含压力表、表弯、旋塞阀、安装。 | 台 | 3 |  |
| 275 | 温度计 | 含温度计、套管、安装。 | 台 | 2 |  |
| 八、给排水系统 |  |  |  |  |  |
| 276 | 薄壁不锈钢管 | 304不锈钢 DN15，卡压连接，含管件、套管、支架、保温层、防腐刷漆、消毒冲洗、水压试验、水冲洗。 | m | 260 |  |
| 277 |  | 304不锈钢 DN20，卡压连接，含管件、套管、支架、保温层、防腐刷漆、消毒冲洗、水压试验、水冲洗。 | m | 60 |  |
| 278 |  | 304不锈钢 DN25，卡压连接，含管件、套管、支架、保温层、防腐刷漆、消毒冲洗、水压试验、水冲洗。 | m | 230 |  |
| 279 |  | 304不锈钢 DN32，卡压连接，含管件、套管、支架、保温层、防腐刷漆、消毒冲洗、水压试验、水冲洗。 | m | 40 |  |
| 280 |  | 304不锈钢 DN40，卡压连接，含管件、套管、支架、保温层、防腐刷漆、消毒冲洗、水压试验、水冲洗。 | m | 12 |  |
| 281 |  | 304不锈钢 DN50，卡压连接，含管件、套管、支架、保温层、防腐刷漆、消毒冲洗、水压试验、水冲洗。 | m | 450 |  |
| 282 |  | 304不锈钢 DN65，卡压连接，含管件、套管、支架、保温层、防腐刷漆、消毒冲洗、水压试验、水冲洗。 | m | 30 |  |
| 283 |  | 304不锈钢 DN80，卡压连接，含管件、套管、支架、保温层、防腐刷漆、消毒冲洗、水压试验、水冲洗。 | m | 15 |  |
| 284 |  | 304不锈钢 DN100，卡压连接，含管件、套管、支架、保温层、防腐刷漆、消毒冲洗、水压试验、水冲洗。 | m | 450 |  |
| 285 | 截止阀 | DN15，铜制阀芯，螺纹连接，含阀门、法兰/接头、安装、调试。 | 个 | 4 |  |
| 286 |  | DN20，铜制阀芯，螺纹连接，含阀门、法兰/接头、安装、调试。 | 个 | 4 |  |
| 287 |  | DN25，铜制阀芯，螺纹连接，含阀门、法兰/接头、安装、调试。 | 个 | 7 |  |
| 288 |  | DN32，铜制阀芯，螺纹连接，含阀门、法兰/接头、安装、调试。 | 个 | 1 |  |
| 289 |  | DN50，铜制阀芯，螺纹连接，含阀门、法兰/接头、安装、调试。 | 个 | 8 |  |
| 290 | 闸阀 | DN80，铜制阀芯，螺纹连接，含阀门、法兰/接头、安装、调试。 | 个 | 1 |  |
| 291 | 止回阀 | DN15，铜制阀芯，防倒流污染，螺纹连接，含阀门、安装、调试。 | 个 | 1 |  |
| 292 | 波形管 | DN100，含管件、支架、安装。 | 个 | 4 |  |
| 293 | 真空破坏器 | DN25，含设备、接头、安装、调试。 | 个 | 7 |  |
| 294 | 水表 | DN50，螺纹连接，含水表、接头、阀门、安装、调试。 | 组 | 2 |  |
| 295 |  | DN80，螺纹连接，含水表、接头、阀门、安装、调试。 | 组 | 2 |  |
| 296 | 柔性机制排水铸铁管 | DN50，承插式法兰连接，含管件、套管、支架、樟丹两道+银粉漆两道、保温层。 | m | 60 |  |
| 297 |  | DN75，承插式法兰连接，含管件、套管、支架、樟丹两道+银粉漆两道、保温层。 | m | 20 |  |
| 298 |  | DN100，承插式法兰连接，含管件、套管、支架、樟丹两道+银粉漆两道、保温层。 | m | 130 |  |
| 299 |  | DN100，焊接，含管件、套管、支架、樟丹两道+银粉漆两道、6mm铅防护层、保温层。 | m | 70 |  |
| 300 |  | DN150，焊接，含管件、套管、支架、樟丹两道+银粉漆两道、6mm铅防护层、保温层。 | m | 150 |  |
| 301 | 止回阀 | DN100，铜制阀芯，防倒流污染，含阀门、安装、调试。 | 个 | 12 |  |
| 302 |  | DN150，铜制阀芯，防倒流污染，含阀门、安装、调试。 | 个 | 2 |  |
| 303 | 潜水排污泵 | 50WQ10-15-1.5，G=10m³/h H=15m N=1.5kW，含泵体、基础、接线、调试。 | 台 | 8 |  |
| 304 | 污水提升装置 | 15L容积，2×1.1kW双泵，带切割/涡流，含设备、管路、支架、接线、调试。 | 台 | 8 |  |
| 305 | 台盆 | 陶瓷池体450×320×120mm，白色人造石台面，感应出水，含龙头、下水、角阀、软管、安装、调试。 | 组 | 14 |  |
| 306 | 不锈钢污洗池 | 304不锈钢池体板厚2.0mm（喷砂氧化），框架板厚1.0mm（喷塑），600×600×（800+100），含龙头、下水、安装。 | 组 | 3 |  |
| 307 | 拖布池 | 陶瓷池体480×420×160mm，陶瓷支柱140×140×250mm，含下水、安装。 | 组 | 2 |  |
| 308 | 蹲便器 | 陶瓷自洁釉，脚踏阀，含冲洗阀、下水、安装。 | 组 | 2 | 政府采购强制节能产品 |
| 309 | 无障碍坐便器 （连体马桶） | 陶瓷自洁釉，水箱连体，两档出水，带不锈钢安全扶手（防滑尼龙处理），含冲洗阀、下水、安装。 | 组 | 10 | 政府采购强制节能产品 |
| 310 | 淋浴器 | 4寸手握花洒、不锈钢防缠绕软管、多度墙座、调温阀、冲洗阀，含安装、调试。 | 套 | 12 |  |
| 311 | 密闭地漏 | DN50，含地漏、安装。 | 个 | 30 |  |
| 312 | 热镀锌无缝 钢管 | DN25，含管件、支架、防腐刷漆、保温层等安装辅材。 | m | 210 |  |
| 313 |  | DN32，含管件、支架、防腐刷漆、保温层等安装辅材。 | m | 160 |  |
| 314 |  | DN40，含管件、支架、防腐刷漆、保温层等安装辅材。 | m | 25 |  |
| 315 |  | DN50，含管件、支架、防腐刷漆、保温层等安装辅材。 | m | 30 |  |
| 316 |  | DN65，含管件、支架、防腐刷漆、保温层等安装辅材。 | m | 55 |  |
| 317 |  | DN80，含管件、支架、防腐刷漆、保温层等安装辅材。 | m | 40 |  |
| 318 |  | DN100，含管件、支架、防腐刷漆、保温层等安装辅材。 | m | 30 |  |
| 319 |  | DN125，含管件、支架、防腐刷漆、保温层等安装辅材。 | m | 20 |  |
| 320 |  | DN150，含管件、防腐刷漆、保温层等安装辅材。 | m | 120 |  |
| 321 | 水喷淋（雾）喷头 | 含喷头、接头、安装。 | 个 | 143 |  |
| 322 | 截止阀 | DN25，卡压连接，含阀门、接头、安装、调试。 | 个 | 1 |  |
| 323 | 水流指示器 | DN150，含设备、法兰、安装、调试。 | 个 | 1 |  |
| 324 | 遥控信号阀 | DN150，含阀门、法兰、信号装置、安装、调试。 | 个 | 1 |  |
| 325 | 室内消火栓 | 消火栓箱800×700×200mm，DN65栓口，∅19mm水枪，25m水龙带，含箱体、栓、水枪、水带、支架、安装、调试。 | 套 | 8 |  |
| 326 | 蝶阀 | DN150，含阀门、法兰/接头、安装调试。 | 个 | 2 |  |
| 327 | 灭火器 | MF/ABC5，含支架等安装辅材。 | 具(组) | 18 |  |
| 328 | 无管网气体灭火装置 | 预制式七氟丙烷，120L瓶组，药剂量126kg，充装率1079kg/m³，含设备、管路、喷嘴、支架、接线、调试。 | 套 | 1 |  |
| 九、医用气体系统 |  |  |  |  |  |
| 329 | 脱脂铜管 | φ10×1mm，银钎焊，含管件、支架、保温层、脱脂处理、强度试验、气密性试验。 | m | 201 |  |
| 330 |  | φ12×1.2mm，银钎焊，含管件、支架、保温层、脱脂处理、强度试验、气密性试验。 | m | 148 |  |
| 331 |  | φ15×1.2mm，银钎焊，含管件、支架、保温层、脱脂处理、强度试验、气密性试验。 | m | 41 |  |
| 332 |  | φ22×1.5mm，银钎焊，含管件、支架、保温层、脱脂处理、强度试验、气密性试验。 | m | 112 |  |
| 333 |  | φ28×1.5mm，银钎焊，含管件、支架、保温层、脱脂处理、强度试验、气密性试验。 | m | 7 |  |
| 334 |  | φ35×2.0mm，银钎焊，含管件、支架、保温层、脱脂处理、强度试验、气密性试验。 | m | 5 |  |
| 335 |  | φ42×2.0mm，银钎焊，含管件、支架、保温层、脱脂处理、强度试验、气密性试验。 | m | 56 |  |
| 336 | 线管 | JDG管，DN20，明/暗敷。 | m | 10 |  |
| 337 | 电线 | RVVP-3×1.0mm²，管内/桥架敷设，含接线、调试。 | m | 30 |  |
| 338 | 针型阀 | DN8（φ10），螺纹连接，含阀门、接头、安装、调试。 | 个 | 28 |  |
| 339 | 气体阀门箱 | 氧气DN20、负压吸引DN40、压缩气体DN20，内装气体维修阀、压力表，含箱体、阀门、仪表、接线、调试。 | 台 | 1 |  |
| 340 | 区域报警器 | 氧气、负压吸引、压缩气体，含报警器、传感器、接线、调试。 | 个 | 1 |  |
| 341 | 医疗设备带 | 含铝合金设备医疗带及其安装配件。 | m | 50 |  |
| 342 | 气体终端 | AIR，DN8（φ10），含终端插座、接头、装饰盖、安装、调试。 | 个 | 28 |  |
| 343 |  | O₂，DN8（φ10），含终端插座、接头、装饰盖、安装、调试。 | 个 | 28 |  |
| 344 |  | VAC，DN10（φ12×1mm），含终端插座、接头、装饰盖、安装、调试。 | 个 | 28 |  |

## 四、技术标准和参数

1、技术标准

1.1 总体原则：洁污分明，放射防护必须满足辐射环评、职业病危害预评等技术文件要求，并通过当地卫生、环保监督部门检测验收。

1.2 全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、检测、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：

《核医学科建设标准》T/CIRA 36-2022；

《核医学放射防护要求》GBZ 120-2020；

《核医学辐射防护与安全要求》HJ 1188-2021；

《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020；

《操作非密封源的辐射防护规定》GB 11930-2010；

《放射性废物管理规定》GB 14500-2002；

《电离辐射与辐射源安全基本标准》GB 18871-2002；

《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》HJ421-2008 ；

《医院污水处理设计规范》CECS07-2004；

《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013；

《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197）；

国家、地方颁布的其他相关法律法规；如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

2、项目参数

2.1.防护安装位置与要求

2.1.1.墙面、地面硫酸钡（砂浆、涂料、砂）防护

| 房间/区域名称 | 防护当量 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、墙面防护区域 |  | ▲ 硫酸钡防辐射砂浆γ射线铅当量达到 YY/T 0292.1-2020 标准； ▲ 硫酸钡防护涂料比铅当量（10mm为1mmPb及以上）达到 GBZ/T 147-2002标准； ▲ 硫酸钡砂放射性指数达到GB 6566-2010 国家标准。 注：标“▲”指标需提供有效的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识检测报告。 |
| 骨密度机房 | 1mmPb |  |
| SPECT-CT机房、注射后等候及卫生间（SPECT-CT） | 3mmPb |  |
| 患者走廊/缓冲区域、运动室、高活室、储源室/废物间、注射后等候及卫生间（PET-CT）、留观室 | 5mmPb |  |
| 长半衰期衰变室、短半衰期衰变室 | 6mmPb |  |
| 抢救室、服药间、分装/给药室、核素治疗病房及卫生间、污物暂存间/废物间/污洗间、患者走廊/缓冲区域、污泵间 | 10mmPb |  |
| 2、地面防护区域 |  |  |
| SPECT-CT机房、注射后等候及卫生间（SPECT-CT） | 1mmPb |  |
| 患者走廊/缓冲区域、运动室、高活室、储源室/废物间、注射后等候及卫生间（PET-CT）、留观室、长半衰期衰变室、短半衰期衰变室 | 3mmPb |  |
| 抢救室、服药间、分装/给药室、核素治疗病房及卫生间、污物暂存间/废物间/污洗间、患者走廊/缓冲区域、污泵间 | 5mmPb |  |

2.1.2.天棚铅木复合板防护

| 房间/区域名称 | 防护当量 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| SPECT-CT机房、注射后等候及卫生间（SPECT-CT） | 1mmPb | ▲ 铅板防腐蚀性达到 GB/T 2423.33-2021 标准； ▲ 铅板中性盐雾测试达到GB/T 2423.17-2024 标准； ▲铅板纯度≥99.992% 密度≥11.34g/cm³。 注：标“▲”指标需提供有效的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识检测报告 |
| 患者走廊/缓冲区域、运动室、高活室、储源室/废物间、注射后等候及卫生间（PET-CT）、留观室、长半衰期衰变室、短半衰期衰变室 | 3mmPb |  |
| 抢救室、服药间、分装/给药室、核素治疗病房及卫生间、污物暂存间/废物间/污洗间、患者走廊/缓冲区域、污泵间 | 5mmPb |  |

2.1.3.铅防护门

| 房间/区域名称 | 防护当量 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 骨密度机房 | 2mmPb | ▲ 防辐射平开门γ射线铅当量达到 YYT 0292.1-2020 标准； ▲ 防辐射平开门抗细菌性能、耐久性能达到95%以上满足GBT21866-2008标准 ▲ 防辐射门耐火隔热性、耐火完整性均达到60min。 ▲ 防辐射推拉门γ射线铅当量达到YY/T0292.1-2020标准； ▲ 防腐蚀性检测达到 GB/T 2423.33-2021标准； ▲ 有害物质（汞、镉、总铬）达到 GB/T 39560.301-2020 标准。 注：标“▲”指标需提供有效的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识检测报告 |
| SPECT-CT机房、运动室、注射后等候及卫生间（SPECT-CT） | 6mmPb |  |
| PET-CT机房（预留）、患者走廊/缓冲区域、高活室、储源室/废物间、注射后等候及卫生间（PET-CT）、留观室、长半衰期衰变室、短半衰期衰变室 | 8mmPb |  |
| 抢救室、服药间、分装/给药室、核素治疗病房及卫生间、污物暂存间/废物间/污洗间、患者走廊/缓冲区域、污泵间 | 16mmPb |  |

2.1.4.铅玻璃、注射窗、给药窗口

| 房间/区域名称 | 类型 | 防护当量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 骨密度机房 | 铅玻璃观察窗 | 2mmPb | ▲铅玻璃透光率≥85%，比重≥4.2t/m³ ▲ 铅玻璃耐火隔热性、耐火完整性均达到1.5h标准； ▲ 铅玻璃γ射线铅当量达到YY/T 0292.1-2020标准。 注：标“▲”指标需提供有效的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识检测报告 |
| SPECT-CT机房 | 铅玻璃观察窗 | 8mmPb |  |
| PET-CT机房（预留） | 铅玻璃观察窗 | 12mmPb |  |
| 高活室 | Tc-99m注射窗 | 20mmPb |  |
| 分装/给药室 | I-131注射窗 | 40mmPb |  |
| 分装/给药室 | 给药窗口 | 40mmPb |  |
| 高活室 | F-18注射窗 | 50mmPb |  |

2.1.5.主要防护材料技术参数及标准

| 材料名称 | 技术参数 | 技术标准 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸钡（砂浆、涂料、砂） | 钡含量≥80%，密度≥3.8t/m³， | 粒径均匀；γ射线铅当量符合YY/T 0292.1-2020；比铅当量10mm为1mmPb及以上（GBZ/T 147-2002）；放射性指数符合GB 6566-2010 |
| 铅板 | 纯度≥99.992%，密度≥11.34g/cm³ | 防腐蚀性符合GB/T 2423.33-2021；中性盐雾测试符合GB/T 2423.17-2024；纯度≥99.992%，密度≥11.34g/cm³ |
| 铅玻璃 | ZF2铅玻璃，比重≥4.2t/m³ | 透光率≥85%，无杂质/气泡/霉点，折射率低，抗氧化强，抗划伤/抗破碎处理；耐火隔热性、耐火完整性≥1.5h；γ射线铅当量符合YY/T 0292.1-2020 |
| 手动平开铅防护门 | 钢制结构，SUS304不锈钢或钢板喷涂面层 | 填充保温/隔音/防火材料，防护层复合工艺，永不变形；含门框/门套/门扇/锁具/拉手/铰链/警告标志/工作状态指示灯；γ射线铅当量符合YY/T 0292.1-2020；抗细菌性能、耐久性能≥95%（GB/T 21866-2025）；耐火隔热性、耐火完整性≥60min |
| 电动平移铅防护门 | 钢制结构，钢板喷涂面层 | 填充保温隔音材料，永不变形；含门框/门套/门扇/锁具/拉手/上下轨道/变频驱动/保护系统/警告标志/工作状态指示灯/红外防夹/微电脑控制；三重保护（电气+机械+红外光幕）；γ射线铅当量符合YY/T 0292.1-2020；防腐蚀性符合GB/T 2423.33-2021；有害物质（汞、镉、总铬）符合GB/T 39560.301-2020 |

2.2. 面层材料及安装位置

2.2.1.墙面

| 房间/区域名称 | 使用材料 | 墙面防水 |
| --- | --- | --- |
| 骨密度机房、SPECT-CT机房 | 6mm冰火板 | 无 |
| 高活室、运动室、注射后等候、留观室 | 6mm冰火板 | 无 |
| 废物间、储源室 | 6mm冰火板 | 无 |
| 患者走廊、缓冲区域 | 6mm冰火板 | 无 |
| 核素病房、分装/给药室、抢救室 | 6mm冰火板 | 无 |
| 污物暂存间、更衣/缓冲间 | 6mm冰火板 | 无 |
| 注射前候诊、预埋针、甲功仪、控制廊、缓冲间 | 6mm冰火板 | 无 |
| 卫生间、卫浴间、淋浴间、开水间、污泵间 | 300×600mm墙砖 | 1.5mmJS防水涂料，涂刷两遍，涂刷至楼板底 |
| 报告室、值班室、库房 | 白色无机涂料 | 无 |
| 更衣/缓冲间、污洗间 | 300×600mm墙砖 | 1.5mmJS防水涂料，涂刷两遍（防水高度≥1200mm，宽度根据洁具确定） |
| 配电间 | 白色无机涂料 | 无 |
| 送风机房 | 15mm穿孔吸音板 | 无 |
| 长半衰期衰变室、短半衰期衰变室 | 白色无机涂料 | 无 |

2.2.2.天棚

| 房间/区域名称 | 使用材料 |
| --- | --- |
| 骨密度机房、SPECT-CT机房 | 轻钢龙骨石膏板造型吊顶、软膜天花灯箱（透光彩绘软膜，A级） |
| 高活室、运动室、注射后等候、留观室 | 600×600mm铝扣板集成吊顶（1.0mm，粉末喷涂，白色，A级） |
| 废物间、储源室 | 300×300mm铝扣板集成吊顶（1.0mm，粉末喷涂，白色，A级） |
| 患者走廊、缓冲区域 | 轻钢龙骨石膏板造型顶、600×600mm铝扣板集成吊顶 |
| 核素病房、分装/给药室、抢救室 | 600×600mm铝扣板集成吊顶（1.0mm，粉末喷涂，白色，A级） |
| 污物暂存间、更衣/缓冲间 | 600×600mm铝扣板集成吊顶（1.0mm，粉末喷涂，白色，A级） |
| 注射前候诊、预埋针、甲功仪、控制廊、缓冲间 | 600×600mm铝扣板集成吊顶（1.0mm，粉末喷涂，白色，A级） |
| 卫生间、卫浴间、淋浴间、开水间、污泵间 | 300×300mm铝扣板集成吊顶（1.0mm，粉末喷涂，白色，A级） |
| 报告室、值班室、库房 | 600×600mm铝扣板集成吊顶（1.0mm，粉末喷涂，白色，A级） |
| 更衣/缓冲间、污洗间 | 600×600mm铝扣板集成吊顶（1.0mm，粉末喷涂，白色，A级） |
| 配电间 | 无 |
| 送风机房 | 无 |
| 长半衰期衰变室、短半衰期衰变室 | 无 |

2.2.3.地面

| 科室/区域名称 | 使用材料 | 地面防水 |
| --- | --- | --- |
| 骨密度机房、SPECT-CT机房 | 2mm同质透心PVC塑胶卷材、100mm塑胶踢脚线（B1级，T级耐磨） | 无 |
| 高活室、运动室、注射后等候、留观室 | 2mm同质透心PVC塑胶卷材、100mm塑胶踢脚线（B1级，T级耐磨） | 无 |
| 废物间、储源室 | 2mm同质透心PVC塑胶卷材、100mm塑胶踢脚线（B1级，T级耐磨） | 无 |
| 患者走廊、缓冲区域 | 2mm同质透心PVC塑胶卷材、100mm塑胶踢脚线（B1级，T级耐磨） | 无 |
| 核素病房、分装/给药室、抢救室 | 2mm同质透心PVC塑胶卷材、100mm塑胶踢脚线（B1级，T级耐磨） | 无 |
| 污物暂存间、更衣/缓冲间 | 2mm同质透心PVC塑胶卷材、100mm塑胶踢脚线（B1级，T级耐磨） | 无 |
| 注射前候诊、预埋针、甲功仪、控制廊、缓冲间 | 2mm同质透心PVC塑胶卷材、100mm塑胶踢脚线（B1级，T级耐磨） | 无 |
| 卫生间、卫浴间、淋浴间、开水间、污泵间 | 300×300mm防滑地砖（A级） | 1.5mmJS防水涂料，涂刷两遍 |
| 报告室、值班室、库房 | 2mm同质透心PVC塑胶卷材、100mm塑胶踢脚线（B1级，T级耐磨） | 无 |
| 更衣/缓冲间、污洗间 | 600×600mm防滑地砖（A级） | 1.5mmJS防水涂料，涂刷两遍 |
| 配电间 | 600×600mm地砖 | 无 |
| 送风机房 | 600×600mm地砖 | 无 |
| 长半衰期衰变室、短半衰期衰变室 | 环氧地坪漆 | 无 |

2.2.4.钢制门窗及门窗套

| 房间/区域名称 | 使用材料 |
| --- | --- |
| 骨密度机房、SPECT-CT机房 | 防护门及门窗套面层：钢板喷涂饰面（颜色由采购人确定） |
| 高活室、运动室、注射后等候、留观室 | 门及门窗套面层：钢板喷涂饰面 |
| 废物间、储源室 | 门及门窗套面层：钢板喷涂饰面 |
| 患者走廊、缓冲区域 | 门及门窗套面层：钢板喷涂饰面 |
| 核素病房、分装/给药室、抢救室 | 门及门窗套面层：钢板喷涂饰面 |
| 污物暂存间、更衣/缓冲间 | 门及门窗套面层：钢板喷涂饰面 |
| 注射前候诊、预埋针、甲功仪、控制廊、缓冲间 | 门及门窗套面层：钢板喷涂饰面 |
| 卫生间、卫浴间、淋浴间、开水间、污泵间 | 钢质门及铝合金推拉门 |
| 报告室、值班室、库房 | 门及门窗套面层：钢板喷涂饰面 |
| 更衣/缓冲间、污洗间 | 钢质门及铝合金推拉门 |
| 配电间 | 门及门窗套面层：钢板喷涂饰面 |
| 送风机房 | 钢制甲级隔声防火门 |
| 长半衰期衰变室、短半衰期衰变室 | 防护门及门窗套面层：钢板喷涂饰面 |

2.2.5.主要材料技术要求

| 材料名称 | 规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 冰火板 | 6mm | 1.燃烧：A（A1）级（不燃） 2.物理：抗菌、防潮、耐刮擦，表观密度符合行业标准 3.环保：放射性 GB 6566-2010 A 类 |
| 无机涂料 | 内墙无机环保涂料 | 1.环保：VOC≤80g/L、甲醛≤50mg/kg； 2.性能：附着力强、耐碱耐擦洗、防霉防潮、易清洁、不易变色 |
| 铝扣板 | 600×600×1.0mm / 300×300×1.0mm | 1.基材：铝合金，燃烧A级不燃 2.表面工艺：聚酯粉末喷涂，颜色为白色，涂层平均厚度≥16μm 3.附加性能：耐腐蚀、不易变形、易清洁 |
| 透光彩绘软膜 | A级透光软膜 | 1.燃烧：A（A1）级（不燃） 2.环保：放射性 GB 6566-2010 A 类 3.物理：透光均匀、尺寸稳定、耐老化 |
| 墙砖 | 300×600mm | 1.环保：放射性 GB 6566-2010 A 类 2.性能：防霉防尘防污、釉面耐磨易清洁 |
| PVC塑胶卷材 | 2.0mm同质透心 | 1.燃烧性能：B1级（难燃） 2.耐磨性能：T级耐磨 3.附加性能：抗菌率≥99%，同质透心结构，无分层。 |
| 地砖 | 600×600mm/300×300mm | 1.环保：放射性 GB 6566-2010 A 类 2.性能：防霉防尘防污、耐磨防滑、易清洁 |
| JS防水涂料 | 1.5mm，涂刷两遍 | 1.性能：符合国标，粘结力强、柔韧抗裂、防水防渗 |

3、建筑设备

3.1.强电、消防电安装及技术要求

3.1.1.供电系统

SPECT-CT、PET-CT（预留）、骨密度设备配电箱配备双路电源供电，确保设备正常运行。配电从医院变电所引入。

3.1.2.配电系统

分区配电：核医学检查区、治疗区、衰变池区域独立配电；

负荷计算：精确计算，确保容量充足；

漏电保护：所有配电回路配备漏电保护装置。

3.1.3.照明系统

采用节能型LED光源，分段控制与跳控结合，照度按现行国家标准执行。

3.1.4.应急照明

在走廊、抢救室、注射后等候等关键区域设置应急照明。

3.1.5.接地与防雷

功能性接地：PET-CT、SPECT-CT、骨密度设备设置独立接地系统；

保护性接地：所有电气设备外壳、金属管道均接地。

3.1.6.导线

消防配电线缆：柔性矿物绝缘类不燃性电缆、无卤低烟阻燃耐火电缆/电线；

非消防配电线缆：无卤低烟阻燃电缆/电线；

消防线路明敷时穿金属管或封闭式金属槽盒，并采取防火保护；

暗敷时穿金属管，保护层厚度≥30mm。

3.1.7. 消防报警、监控及控制

连接至医院总消控室，满足使用功能。

3.1.8. 配电安装

按功能要求安装到点位。

3.2.弱电智能化安装及技术要求

3.2.1.综合布线系统

内、外网两套系统，采用超六类非屏蔽系统，主干为多模光纤，主设备间设于本层弱电间。

3.2.2.视频监控系统

采用以视频矩阵和数字硬盘录像机为核心的数模结合架构。监控点位包括：控制区患者走廊出入口、高活室、储源室、SPECT-CT机房、骨密度机房、注射后等候、核素病房、留观室、抢救室、服药间、注射前候诊、衰变室等。主机系统设于报告室。

3.2.3.门禁系统

地下一层核医学控制区出入口设置单向门禁系统。

3.2.4.可视对讲系统

设置于高活室、注射后等候、SPECT-CT、骨密度、留观室、核素病房、分装/给药室等房间。

3.2.5.区域监测系统

设置于患者入口、出口、控制廊、高活室、分装/给药室，主机位于报告室。

3.3.给排水安装及技术要求

3.3.1.生活给水系统

从现有给水主管引入，安装远传水表，单独计量。

管材：冷热水支管为 PP-R，立管及干管为PSP钢塑复合压力管。

3.3.2.生活污水系统

非控制区污水接入现有污水主管，排入医院污水处理站。

3.3.3.核医学放射性废水系统

检查区废水经提升器排至短半衰期衰变池；

治疗区废水经提升器排至长半衰期衰变池；

废水达标后排入医院污水管网。

3.3.4.卫生器具

采用节水节能型产品：红外感应龙头、感应冲洗阀、液压脚踏阀、节水坐便器。

3.3.5.衰变池系统

| 项目 | 规格/参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统配置 | 2套（1 套长半衰期、1 套短半衰期）间歇式不锈钢衰变池 | ▲防腐蚀性达GB/T2423.33-2021； ▲中性盐雾测试达GB/T2423.17-2024； ▲有害物质（汞、镉、总铬）达GB/T39560.301-2020。 注：标“▲”指标需提供有效的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识检测报告。 |
| 长半衰期衰变池 | 4×82.5m³ |  |
| 短半衰期衰变池 | 3×15m³ |  |
| 池体材质 | 2.5mm/2.0mm 组合式 SUS304不锈钢 |  |
| 报警系统 | 液位超警戒报警 |  |
| 控制系统 | PLC控制系统，三种控制方式：电脑终端、护士站触摸屏、本地控制柜 |  |
| 显示信息 | 液位、设备状态、报警、辐射数值、温湿度、衰变计时、活度检测等 |  |
| 检测系统 | 30mmPb屏蔽，自动取样检测系统 |  |
| 其他功能 | 漏水检测、故障报警、声光报警、短信报警等 |  |

3.4.消防系统

与原有消防系统连接。

3.4.1.室内消火栓系统

保证任何一处有两股水柱同时到达，管材为镀锌钢管或钢丝网钢骨架 HDPE。

3.4.2.自动喷水灭火系统

除电气用房外均设置喷头。湿式报警阀组设于一层或原有阀室。设信号阀、水流指示器、末端试水装置。

3.4.3.消防排水

设置专用排水立管。

3.4.4.灭火器

按规范设置手提式灭火器。

3.4.5.系统兼容性

消控设备须与院内现有设备适配。

3.4.6.气体灭火系统

ECT、骨密度设备机房设置七氟丙烷（HFC-227ea）气体灭火系统。

3.5.暖通设备安装及技术要求

3.5.1.空调系统

采用多联式空调系统+独立新风系统（全新风空调机），室外机设于本层设备平台。

3.5.2.通风系统

核医学科排风系统独立设置，不得与其他区域共用。

所有排风引入核医学专用排风井，屋顶设排风机+活性炭过滤装置，排放口高于屋顶3米以上。

4、医用气体安装

本项目设置氧气、压缩空气、真空吸引三种气体，由大楼主管道引入。

安装区域：SPECT机房、PET-CT机房（预留管道）、骨密度机房、注射候诊室、留观室、抢救室、核素病房。

4.1.管材

无缝紫铜管，银基钎焊（氮气保护）。

4.2.接口

在本层气体管井预留接口，氧气与压缩空气经二级稳压箱稳压。

4.3.敷设要求

独立支吊架，不与其他管道共用。与燃气管、导线、电气管道保持安全距离，不足时做绝缘防护。

4.4.阀门

主干管禁止使用电动或气动阀门。

末端支管：医用气体维修阀；

水平干管：球阀；

氧气管道：截止阀（铜阀体）。

4.5.控制阀

气体须通过本层阀门后方可进入科室。

4.6.穿墙

穿墙设套管，管内无焊缝，套管与管道间用不燃材料封堵。

4.7.清洗脱脂

安装前清洗、脱脂，用无油压缩空气或氮气吹净，封堵存放。

五、辐射防护实施要求

（一）辐射防护设备安装管理措施

1.全面掌握本项目需求，对项目安装范围有清晰认识。搭建完整安装组织架构，明确配置项目负责人、技术负责人、安装员、安全员、质量员等专职岗位，清晰划分各岗位职责；

2.落实安装准备、明确管理目标并就安装过程中的安装管理、安装技术等拿出针对性措施；

3．合理划分安装区段并与项目现场条件、安装工期匹配，安装流程需满足医院封闭安装分区作业及不干扰正常医疗运营的要求。

（二）安装进度计划和各阶段进度的保证措施

1、总工期要求：满足医院“不停诊、少干扰、先核心后外围、先急后缓”，总进度按分区流水、分段验收、分块移交安排。

2、严格按约定工期执行（具体时间按采购人要求）。提供详细安装总进度计划横道图（或网络图），列明辐射防护安装、防护门窗安装、衰变池安装等各项工序，并明确各关键环节的安装、调试、检测及竣工验收的时间节点。

3、安装总进度及各阶段进度的保证措施（如错峰安装、赶工）。

（1）错峰安装

①高噪、高粉尘作业避开诊疗及休息时段；

②材料、垃圾运输避开人流高峰；

③安装人员专道通行，不影响医患正常秩序。

（2）赶工措施

①增配人员，实行分班连续作业；

②关键线路优先保障资源供应；

③材料提前备货，确保连续作业；

④强化现场统筹，问题及时处理。

（三）辐射防护设备安装质量保证措施

1、严格落实质量前置管控，严把物资、人员及服务关口。进场的防护设备、屏蔽板材及配套配件，须逐一核查合格证明与检测报告，确保材质、规格及防护当量符合国家规范及招标文件要求；中标人负责设备运输、安装、调试及试运行，完成后交付采购人。同时，中标人须在投标文件中报送项目相关服务人员（含项目负责人及现场主要人员）信息、岗位职责及服务周期，人员须服务至合同履约完毕（相关费用含于合同总价），人员因不可抗力需更换的，须经采购人确认更换同等资质人员，相关责任由中标人承担。

2、强化安装过程管控，严格依照国家安装工艺标准、招标文件及专项防护方案作业。指派安全质量检验员全程监督，确保设备、材料、运输、安装、调试等各环节技术参数达标；精准定位安装位置，重点把控防护墙体厚度、板材拼接缝隙及管线洞口封堵质量，确保屏蔽结构密闭无疏漏，杜绝辐射泄漏隐患。

3、落实全过程质量闭环管理，规范设备调试、试运行及精度控制。严格执行工序自检与质检员检验双重制度，重点核查防护衔接、密闭处理及设备固定等关键部位质量；规范设备找平、找正、固定及调试流程，确保设备安装牢固、位置精准，配套部件连接规整，整体质量及运行性能满足使用功能、辐射防护要求及相关标准，保障顺利交付。

（四）设备安装安全与控制措施

1、安装前全面落实安全筹备工作，中标人须编制专项安全施工方案，建立现场管理制度并配备专职安全员，定期组织安全会议开展安全教育交底，明确作业规范、注意事项与应急处置流程。作业前细致查验机具与配套配件，及时更换不合格物件，保障器具完好可用；同步划分施工警戒区域，设置警示标识并安排专人值守管控人员出入，严禁无关人员进入作业场地，从源头夯实安全管理基础。

2、安装过程严格执行安全作业规程，全员按要求规范佩戴安全帽、劳保用品，登高作业人员穿戴防滑鞋、系牢安全带，做好个人辐射防护，合理把控作业时长，减少近距离接触辐射相关区域。现场安排专人管控用电安全，严守临时用电、机具操作及高空作业准则，落实防触电、防坠落、防物体打击等防护措施，杜绝违章作业与野蛮安装行为，现场严禁饮酒、嬉戏打闹。

3、现场强化全过程安全质量双重管控，落实班组自检、互检制度，如实填写自检记录并签字留存备查。严格执行工序验收制度，每道工序经检查合格后方可开展后续施工，作业中遇异常情况立即停工处置，隐患排除后方可复工。统筹协调各工种施工顺序，做好交叉作业安全避让，加大日常安全巡查频次，及时排查整改各类隐患，压实安全管理责任，紧盯施工关键环节，保障辐射防护设备安装施工安全规范、有序推进。

（五）成品保护措施

1、确保安装及周边设施（如墙面、地面、管线等）的完整性保护，避免污染、划伤、挤压或坠落损坏，降低安装对建筑环境的负面影响。

2、设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担，投标人可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等任何其他足以影响投标报价的情况。

（六）安装调试及验收方案

1、设备安装后必须通过相关部门验收（含辐射防护效果检测验收），全面保障设备的安全性、功能性和长期稳定性。

2、中标人在相关部门验收通过后，应向采购人进行汇报，包含但不限于验收步骤、验收程序、验收内容与标准等。还应提供有关安装、调试、包括项目负责人和现场主要人员的配备情况。中标人认为项目具备验收条件后，中标人负责收集、审查、汇总整理各专项的资料，并向采购人提供完整的验收资料，采购人收到资料7天内审核通过后组织预验收，由采购人及相关单位共同参加。预验收提出的整改要求全部完成并经核实后，采购人正式验收。

3、为确保设备长期稳定运行，中标人需制定完善的设备维护方案及人员培训体系。包含但不限于编制详细的设备维护手册，明确各类设备的维护周期、标准操作流程及注意事项；开展系统化培训课程，确保采购人员在运营过程中熟练掌握设备操作与日常维护技能；建立快速响应机制，在质保期内确保设备故障能够及时处理，最大限度降低对项目运行的影响等。

六、售后服务要求：

1、质保期限：本项目整体质保期为3年，自竣工验收合格、正式移交之日起计算。

2、保修范围：质保期内，凡属材料质量、安装缺陷等原因造成的质量问题，均由供应商无条件免费维修、更换及整改，承担全部费用。

3、响应时间：接到采购人维修通知后，30分钟内响应，2小时内到场处置，紧急故障立即抢修，一般问题24小时内处理完毕。

4、维修规范：维修前做好成品保护与院感防护，文明规范，不影响病房正常使用；维修后及时清理现场，满足采购人使用及卫生标准。

5、定期回访：质保期内应定期进行回访检查，建立回访及维修台账，记录完整、闭环管理。

6、质保期满服务：质保期满后，继续提供技术支持与维修服务，仅收取材料及人工成本费。

7、人员保障：指定专人负责售后对接，保证联系方式畅通，服从医院统一管理与调度。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐中标候选人3名。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；

（2）供应商须按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（2）残疾人福利单位须按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》；

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除；

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动；联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评分内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价／其他投标报价）×30×100%。（结果保留两位有效小数） |
| 2 | 技术参数响应（36分） | 评委将根据投标人提供的技术参数偏离表及相关证明材料，与招标文件中的技术参数要求进行比较，标“▲”号指标全部满足或高于技术要求的得36分； - 如有一项不满足扣2分，扣完为止。 注：按照招标文件中要求提供的相关证明材料进行评分，标“▲”指标需提供有效的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识检测报告。以上相关证明材料原件扫描上传。 |
| 3 | 辐射防护实施方案 (24分) | 1、辐射防护设备安装管理措施（5分） 方案优于招标文件要求的得5分，方案符合招标文件要求的得3分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  |  | 2、辐射防护设备安装进度计划和各工序设置合理的保证措施（4分） 方案优于招标文件要求的得4分，方案符合招标文件要求的得2分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  |  | 3、辐射防护设备安装质量保证措施（5分） 方案优于招标文件要求的得5分，方案符合招标文件要求的得3分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  |  | 4、设备安装安全与控制措施（5分） 方案优于招标文件要求的得5分，方案符合招标文件要求的得3分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  |  | 5、成品保护措施（2分） 方案优于招标文件要求的得2分，方案符合招标文件要求的得1分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
|  |  | 6、安装调试及验收方案（3分） 方案优于招标文件要求的得3分，方案符合招标文件要求的得1分，方案不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 4 | 企业实力 （3分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项认证得1分，满分3分，未提供不得分（提供证书原件扫描上传）。 |
| 5 | 项目人员 （4分） | 拟派项目人员具有国家核技术利用辐射安全与防护培训考核合格证书的，每有1人得2分，满分4分，未提供不得分。 （提供相关证书和投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明原件扫描上传） |
| 6 | 业绩 （3分） | 2023年1月1日至今（以验收时间为准），投标人承担过与本项目类似业绩的，每提供一项业绩证明材料得1分，最多得3分。（须提供中标通知书、合同及验收资料，三者缺一不可，原件扫描上传） |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日       期：

投   标  人：（加盖CA电子公章）

  - 投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

  - 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）； |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）； |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 6 | 供应商信用承诺函； |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 8 | / |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 9 | / |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 10 | 投标函 |  |
| 11 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：   。

  - 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：    年    月    日

  - 供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

  - 投标函格式

致：               （采购人）

根据贵方的（      ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

  - 法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号____________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

法人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

  - 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

  - 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | 《关于符合本国产品标准的声明函》 |  |  |
| 4 | …… |  |  |

  - 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（  工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（ 工业  ）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目（分包）所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：   年   月   日

  - 中小微企业划型标准

  - 中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

  - 残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的

通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加江苏中鑫项目管理有限公司采购编号为          的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日 期：   年   月   日

  - 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日 期：     年   月   日

  - 四、开 标 一 览 表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币（大写）： 人民币（小写）： 元 |
| 备注 |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

单位地址：

电话：

日期：      年    月   日

- 投标产品配置及分项报价表（按采购清单报价）

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 产地/ 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

  - 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年  月  日

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 八、其他

（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

  - 业绩一览表（如有）

| 序号 | 业主单位 | 合同名称 | 服务内容 | 服务时间 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年    月    日

  - 联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：

  - 主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |