## 汇总表
包1分项报价汇总表：公共楼宇空调采购及安装
序号 | 楼栋 | 金额（元） | 备注
1 | 经管D座 | 0 |  | #REF!

## 经管D座
包1分项报价表：公共楼宇空调采购及安装-经管D座18个教室
序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 型号
1 | 多联机室外机 | 1、多联机空调室外机 2、型号≥38HP 3、制冷量≥106.5KW，制热量≥108KW，功率≤30/30KW 4、落地安装（含橡胶减震垫） 5、含外机运输、汽车吊装、就位、水平校正、人工安装、机械配合等。 | 2 | 台 |  | 0
2 |  | 1、多联机空调室外机 2、型号≥48HP 3、制冷量≥135KW，制热量≥136KW，功率≤38/38KW 4、落地安装（含橡胶减震垫） 5、、含外机运输、汽车吊装、就位、水平校正、人工安装、机械配合等。 | 2 | 台 |  | 0
3 | 多联式室内机 | 1、多联空调室内机 2、四面出风卡嵌式100 3、制冷量≥10KW，制热量≥11KW，功率≤0.1KW 4、设备支吊架 5、配冷凝水排水泵 6、含内机运输、人工安装、减震、脚手架、安全防护措施及吊筋(≥φ12)等辅材。 | 48 | 台 |  | 0
4 |  | 1、多联空调室内机 2、四面出风卡嵌式125 3、制冷量≥12.5KW，制热量≥14KW，功率≤0.13KW 4、设备支吊架 5、配冷凝水排水泵 6、含内机运输、人工安装、减震、脚手架、安全防护措施及吊筋(≥φ12)等辅材。 | 6 | 台 |  | 0
5 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ9.52*0.8 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 135 | m |  | 0
6 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ12.7*0.8 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 49 | m |  | 0
7 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ15.88*1.0 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 179 | m |  | 0
8 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ19.01*1.0 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 164 | m |  | 0
9 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ22.2*1.2 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 128 | m |  | 0
10 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ25.4*1.2 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 56 | m |  | 0
11 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ28.6*1.2 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 66 | m |  | 0
12 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ31.8*1.3 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 136 | m |  | 0
13 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ38.1*1.4 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 88 | m |  | 0
14 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ41.3*1.5 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 86 | m |  | 0
15 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ44.5*1.5 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 10 | m |  | 0
16 |  | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷媒 3.材质：磷酸脱氧无缝铜管 4.规格：O型Φ50.8*1.5 5.连接方式：焊接 6.套管形式：一般钢套管 7.氮气吹扫排污、氮气气密性泄露试验、真空干燥 8.绝热材料品种20mmB1级泡沫橡塑保温棉. 9.含铜管吊装的支架/吊杆 | 10 | m |  | 0
17 | 冷凝水管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：De32*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.套管形式：一般钢套管 7.管网水冲洗 8.绝热材料品种15mmB1级泡沫橡塑保温棉. | 180 | m |  | 0
18 | 冷凝水管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：De40*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.套管形式：一般钢套管 7.管网水冲洗 8.绝热材料品种15mmB1级泡沫橡塑保温棉. | 312 | m |  | 0
19 | 冷凝水管 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：冷凝水 3.材质：UPVC 4.规格：De50*0.6MPa 5.连接方式：粘结 6.套管形式：一般钢套管 7.管网水冲洗 8.绝热材料品种15mmB1级泡沫橡塑保温棉. | 10 | m |  | 0
20 | 外墙铜管装饰套管 | PVC，Φ100 | 20 | m |  | 0
21 | 空调室内电源配线 | BV2.5mm2 | 8000 | m |  | 0
22 | 空调室内电源配线 | BV4mm2 | 2000 | m |  | 0
23 | 配管 | PVC电线管，Φ20mm | 2000 | m |  | 0
24 | 配管 | PVC电线管，Φ25mm | 1000 | m |  | 0
25 | 分歧管 | 多联机分流分歧管，规格33T，紫铜材质，含坡口处理、焊接施工、氮气试压、管路保温、成品保护，含全部安装辅材； | 2 | 套 |  | 0
26 |  | 多联机分流分歧管，规格72T，紫铜材质，含坡口处理、焊接施工、氮气试压、管路保温、成品保护，含全部安装辅材； | 12 | 套 |  | 0
27 |  | 多联机分流分歧管，规格73T，紫铜材质，含坡口处理、焊接施工、氮气试压、管路保温、成品保护，含全部安装辅材； | 16 | 套 |  | 0
28 |  | 多联机分流分歧管，规格75T，紫铜材质，含坡口处理、焊接施工、氮气试压、管路保温、成品保护，含全部安装辅材； | 20 | 套 |  | 0
29 | 模块连接件 | 将多个独立的基础模块拼装成一台整机的专用配件 | 2 | 套 |  | 0
30 | 信号线 | 1.配线形式 管内穿线 2.导线型号、材质、规格 RVVP2*0.75 3.敷设部位或线制 室内和屋面 | 600 | m |  | 0
31 | 线管 | 1.名称 PVC电线管 2.规格 20mm 3.配置形式及部位 室内、屋面随铜管支架明配 | 600 | m |  | 0
32 | 集控系统 | 含经管楼D座，文理楼A栋B栋，设计楼集控系统。接入原有节能软件服务管理云平台，获得原有集控软件扩容授权，在原有节能软件新增经管D座，文理楼A栋B栋，设计楼的空调系统。设备、施工全部包含在内，相关设备如下： 一、VRV空调网关 1、支持RS485接口、KNX接口、BUS接口 2、LAN接口：1*RJ45 3、支持插孔及供电端子 二、交换机 1、非网管型千兆以太网交换机 2、交换容量 ≥ 16 Gbps，包转发率 ≥ 11.9 Mpps，MAC地址表 ≥ 4K，工作模式 全双工/半双工自适应，支持MDI/MDIX自动翻转，电源 交流 100～240V，50/60Hz，内置电源适配器，可靠性 MTBF ≥ 50,000 小时 | 4 | 项 |  | 0
33 | 追加制冷剂 | R410A | 40 | kg |  | 0
34 | 消防强切 | 满足使用要求和消防验收要求 | 1 | 项 |  | 0
35 | 系统调试 | 经管楼D座，文理楼A栋B栋，设计楼4栋楼集控调试 1、空调调试、集控系统调试 2.安装物联网关及交换机设备并调试 3.空调机管控设备的安装调试 4.能源管理平台系统集成调试 5.此项按楼栋（系统）计量，结算单价不调整 | 4 | 项 |  | 0
36 | 外机支架 | 1、材质、规格：12#120*74*5工字钢，固定在混凝土设备基础上；2、样式：井字架，通过膨胀螺栓或预埋铁板焊接固定在混凝土基础上； 3、尺寸钢底座尺寸应大于外机底座尺寸。 | 4 | 套 |  | 0
37 | 室外设备基础 | 1、基础尺寸：根据室外机设备尺寸确定（约1700×1050×200mm）； 2、基础材质：C30，现浇混凝土；每边比设备大100-150mm，厚度：200～300mm（屋面）；300～400mm（地面），内配Φ8@200双层双向配筋； 3、预埋螺栓等配件 4、含模板、钢筋、混凝土浇筑、养护、成品保护。 | 4 | 项 |  | 0
38 | 接地系统 | 1、室外基础在1层位置时，在室外打接地极（用镀锌角钢50*5 长2.5m 2根，与基础钢筋埋件焊接，形成可靠连接）；如室外机安装在屋面，采用10mm镀锌圆钢与基础钢筋和原屋面接地网至少2个接地点可靠连接；2、室外机安装在1层位置，用16mm²接地线与预埋螺栓可靠连接，每台室外机至少2个连接点；3、每段桥架之间采用6mm²黄绿接地线进行连接。 | 1 | 项 |  | 0
39 | 墙面顶面拆除恢复 | 墙面顶面拆除并恢复 | 1 | 项 |  | 0
40 | 垃圾外运 | 施工过程中产生的建筑垃圾袋装，外运出校自行考虑运距 | 1 | 项 |  | 0
41 | 主电缆 | ZR-YJV-4×185+1×95，含电缆头及附件 | 200 | m |  | 0
42 | 主电缆 | ZR-YJV-4*95+1*50，含电缆头及附件 | 140 | m |  | 0
43 | 支电缆 | ZR-YJV-4*70+1*35，含电缆头及附件 | 140 | m |  | 0
44 | 桥架 | 普通喷塑桥架，400×100mm，含桥架支撑架和刷漆 | 70 | m |  | 0
45 | 桥架 | 普通喷塑桥架，200×100mm，含桥架支撑架和刷漆 | 200 | m |  | 0
46 | 配电箱（经管楼） | 总进线柜≥800*1700*400mm： 1、回路数量详见系统图纸； 2、箱体：冷轧钢板柜体，静电喷塑，厚度≥1.2mm； 3、配置：总进线断路器、分路塑壳断路器、接地排、零排，铜母线接线端子； 4、含箱体开孔、内部布线、压线紧固、PE可靠接地、标识编号、箱内二次配线； 5、配套安装固定支架、膨胀螺栓、金属软管、锁母等全套辅材； 6、箱体就位固定、接线、绝缘测试、通电调试、成品保护。 | 1 | 台 |  | 0
47 | 配电箱（经管楼） | 1、2楼配电箱≥700*1700*400mm： 1、回路数量详见系统图纸； 2、箱体：冷轧钢板柜体，静电喷塑，厚度≥1.2mm； 3、配置：总进线断路器、分路塑壳断路器、接地排、零排，铜母线接线端子； 4、含箱体开孔、内部布线、压线紧固、PE 可靠接地、标识编号、箱内二次配线； 5、配套安装固定支架、膨胀螺栓、金属软管、锁母等全套辅材； 6、箱体就位固定、接线、绝缘测试、通电调试、成品保护。 | 2 | 台 |  | 0
48 | 配电箱（经管楼） | 3、4楼配电箱大于等于900*600*220mm： 1、回路数量详见系统图纸； 2、箱体：冷轧钢板柜体，静电喷塑，厚度≥1.2mm； 3、配置：总进线断路器、分路塑壳断路器、接地排、零排，铜母线接线端子； 4、含箱体开孔、内部布线、压线紧固、PE可靠接地、标识编号、箱内二次配线； 5、配套安装固定支架、膨胀螺栓、金属软管、锁母等全套辅材； 6、箱体就位固定、接线、绝缘测试、通电调试、成品保护。 | 2 | 台 |  | 0
49 | 墙面开孔 | 电缆穿墙、空调铜管穿墙、板。综合考虑开孔孔径 | 1 | 项 |  | 0
50 | 防火封堵 | 结合图纸，综合考虑尺寸大小 | 1 | 项 |  | 0
| 总计 |  |  |  |  | 0
备注 | 室内外机的制冷量、制热量及功率为单台参数要求。