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最高投标限价编制(审核)说明


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 第1页 共1页


一、工程概况：
建设项目：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程
建设地点：泰州市海陵区罡杨镇集镇西部
建设内容：自前进河西侧敷设DN500污水管，收集规划厂区的污水。采用牵引管穿过排灌河道前进
河，经1#一体化提升泵站提升后，排入新建的污水管网，在村道水泥砼路面下敷设污水管，经2#一
体化提升泵站提升至现状DN600污水管网，最终汇入集镇污水处理厂；以及对《罡杨镇政府北侧老
旧生活污水网管疏通检测报告》(泰州巨龙水下工程有限公司2026.4.14)中的W4~W5、W2-1~W2现状
污水管道病害段进行更换等，具体详见施工图纸及招标清单。
二、编制依据：
1、建设单位提供的淮安市政设计研究院有限公司出具的设计图纸；
2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024) ；
3、《市政工程工程量计算标准》GB/T50857-2024；
4、《江苏省市政工程消耗量》2026；
5、材料价格按照《泰州工程造价管理》（2026年第6期）价格，部分材料参考现行市场价格。
三、其他说明：
1、一体化泵站按照深井降水考虑，投标人自行勘察现场，综合考虑；
2、合同价格调整暂列金额按分部分项5%计入预算中，投标时不得下浮，由招标人控制使用；
3、泵站处动力电源接线电缆、围栏、监控装置以及闸槽井闸板安装无图纸，暂按45000元考虑计入
预算中，投标时不得下浮，需经设计、招标人确认后在施工；
4、余方弃置、垃圾外运投标人自主考虑运距，消碴费、垃圾处置费等由投标人自行考虑在相应清
单报价中，结算时上述费用不予调整；
5、工程发生的二次搬运费、交通组织维护费、施工降效费用由投标人自行考虑在报价中，结算时
上述费用不予计取；
6、投标人应充分踏勘现场了解工程项目所在位置、环境、道路及任何其他足以影响投标报价的情
况，任何忽视或误解工地情况而导致成本增加或工期延长等申请，招标人将不予认可。







工程项目汇总表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 第1页 共1页


未来软件编制 2026年7月21日


序号 项目内容 金额(元)
其中：(元)


专业工程暂估价 安全生产


1 罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 2756929.45 0.00 41731.72


合    计 2756929.45 0.00 41731.72







单项工程汇总表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 第1页 共1页


未来软件编制 2026年7月21日


序号 项目内容 金额(元)
其中：(元)


专业工程暂估价 安全生产


1 罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 2756929.45 0.00 41731.72


合    计 2756929.45 0.00 41731.72







单位工程汇总表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026年7月21日


序号 项目内容 金额(元)


1 分部分项工程 2196406.18


1.1   拆除工程 42248.75


1.2   土石方工程 524047.46


1.3   道路工程 339764.63


1.4   管网工程 1290345.34


2 措施项目 178066.58


2.1   其中：安全生产 41731.72


3 其他项目 154820.31


3.1   其中：暂列金额 154820.31


3.2   其中：专业工程暂估价 0.00


3.3   其中：计日工 0.00


3.4   其中：总承包服务费 0.00


3.5   其中：合同中约定的其他项目 0.00


4 增值税 227636.38


合    计 2756929.45







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第1页 共8页


未来软件编制 2026年7月21日


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


 拆除工程 1 42248.75 42248.75 0.00


1 041001001001 拆除路面 1.类别:路面拆除切缝 m 1331 6.25 8318.75 0.00


2 041001001002 拆除路面
1.材质:混凝土
2.厚度:20cm


m2 1500 6.98 10470.00 0.00


3 041001003001 拆除基层
1.材质:灰土、二次结石、碎
石土等路基
2.厚度:30cm


m2 1500 3.32 4980.00 0.00


4 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:砼碎块碎渣、基
层碎渣


m3 750 24.64 18480.00 0.00


 土石方工程 1 524047.46 524047.46 0.00


5 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一二类土
2.挖土深度:2米以内


m3 1194 21.87 26112.78 0.00


6 040101003001 挖基坑土方
1.土类别:一二类土
2.挖土深度:7米以内


m3 182.24 7.74 1410.54 0.00


7 040103002001 一般回填方
1.密实度:95%
2.材料品种、规格:中粗砂


m3 274.5 345.55 94853.48 0.00


8 040103002002 一般回填方
1.密实度:90%
2.材料品种、规格:碎石土，
碎石：土70:30


m3 1301.15 281.66 366481.91 0.00


9 040103002003 一般回填方
1.填方来源:一体化泵站及沟
塘
2.材料品种、规格:素土


m3 892.64 5.40 4820.26 0.00


10 040103003002 余方弃置
1.弃料品种:多余土方
2.:运距投标人自行勘察现
场，综合考虑


m3 1393.05 21.80 30368.49 0.00


 道路工程 1 339764.63 339764.63 0.00


11 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:16cm
3.:含模板、混凝土养生


m2 1550 75.48 116994.00 0.00


12 040203007002 水泥混凝土


1.混凝土强度等级:C35
2.厚度:20cm
3.:含模板、混凝土养生、刻
纹、切缝、填灌缝塑料油膏


m2 1500 117.10 175650.00 0.00


13 040901002001 钢筋网片
1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:直径Φ10


t 0.257 5476.44 1407.45 0.00


14 040901002002 钢筋网片
1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:直径Φ12


t 2.984 5476.44 16341.70 0.00


15 040901001002 构件钢筋
1.钢筋规格:传力杆直
径φ28，带套筒


t 0.756 4719.99 3568.31 0.00


16 040901001003 构件钢筋


1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:直径Φ14
3.:植筋预埋，植筋费另计，
详见图纸说明


t 1.269 4462.07 5662.37 0.00


17 040901007001 植筋
1.材料种类:直径Φ14
2.植入深度:25cm


根 2098 9.60 20140.80 0.00


            本页小计 906060.84 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第2页 共8页


未来软件编制 2026年7月21日


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


 管网工程 1 1290345.34 1290345.34 0.00


18 040501004001 铸铁管


1.垫层、基础材质及厚
度:15cm中粗砂
2.材质及规格:DN300mm球墨
铸铁管，压力等级C40
3.连接形式:胶圈接口
4.管道检验及试验要求:管道
闭水试验
5.防腐要求:球墨铸铁管防腐
由管材生产厂家实施，管道
外防腐采用锌+铁红色环氧
漆，管道内采用铝酸盐水泥
内衬，具体要求详见图纸说
明


m 16 349.17 5586.72 0.00


19 040501004003 铸铁管


1.垫层、基础材质及厚
度:15cm中粗砂
2.材质及规格:DN500mm球墨
铸铁管，压力等级C30
3.连接形式:胶圈接口
4.管道检验及试验要求:管道
闭水试验
5.防腐要求:球墨铸铁管防腐
由管材生产厂家实施，管道
外防腐采用锌+铁红色环氧
漆，管道内采用铝酸盐水泥
内衬，具体要求详见图纸说
明


m 429.5 646.31 277590.15 0.00


20 040501004002 铸铁管


1.垫层、基础材质及厚
度:15cm中粗砂
2.材质及规格:DN600mm球墨
铸铁管，压力等级C30
3.连接形式:胶圈接口
4.管道检验及试验要求:管道
闭水试验
5.防腐要求:球墨铸铁管防腐
由管材生产厂家实施，管道
外防腐采用锌+铁红色环氧
漆，管道内采用铝酸盐水泥
内衬，具体要求详见图纸说
明


m 76 843.82 64130.32 0.00


21 040501009001
水平定向钻进管
道


1.材质及规格:DN500缠绕结
构聚乙烯PE实壁管，PE100
级，压力1.6Mpa，环刚度不
小于16KN/㎡
2.连接形式:橡胶圈密封热熔
接口
3.管道检验及试验要求:管道
闭水试验
4.其他要求:详见图纸说明


m 55 1550.24 85263.20 0.00


22 040401007001 注浆
1.浆液种类:压密注浆
2.配合比:每立方水为300kg
水泥掺加2%玻璃水


m3 14 1479.63 20714.82 0.00


            本页小计 453285.21 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第3页 共8页


未来软件编制 2026年7月21日


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


23 040501001001 混凝土管


1.基础材质、形式及厚
度:C30预拌混凝土 120度
2.管道规格、等级:DN300钢
筋砼承插管Ⅱ级
3.连接形式:承插式


m 100 178.19 17819.00 0.00


24 040501003001 钢管


1.材质及规格:碳钢管安装(
电弧焊)DN150mm，壁厚8mm
2.管道检验及试验要求:管道
试压DN＜200mm，管道消毒冲
洗DN＜200mm


m 60 149.92 8995.20 0.00


25 040504002001 现浇混凝土井


1.种类:方形钢筋混凝土污水
闸槽井
2.规格:1300*1500
3.垫层、基础材质及厚
度:10cmC20混凝土
4.混凝土强度等级:底板、井
身、盖板等所有结构C30，抗
渗等级为P6，含模板
5.井筒、井盖、井圈材质及
规格:DN700预制配套井
筒，Φ700可调式五防球墨铸
铁井盖(D400)及井座
6.防坠装置品种及规格:高强
度聚乙烯耐潮防腐材料，网
孔≤8cm
7.踏步材质、规格:球墨铸铁
踏步
8.防渗、防水、防腐要求:井
底、井内壁、检查井盖板反
面采用IPN8710互穿网络防腐
涂料，底漆、面漆各两遍
9.配筋及其他要求:详见图
集06MS201-3第117页


座 2 10690.60 21381.20 0.00


            本页小计 48195.40 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第4页 共8页


未来软件编制 2026年7月21日


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


26 040504002002 现浇混凝土井


1.种类:圆形钢筋混凝土污水
沉泥井
2.规格:Φ1000
3.垫层、基础材质及厚
度:10cmC20混凝土
4.混凝土强度等级:底板、井
身、盖板等所有结构C30，抗
渗等级为P6，含模板
5.井筒、井盖、井圈材质及
规格:DN700预制配套井
筒，Φ700可调式五防球墨铸
铁井盖(D400)及井座
6.防坠装置品种及规格:高强
度聚乙烯耐潮防腐材料，网
孔≤8cm
7.踏步材质、规格:球墨铸铁
踏步
8.防渗、防水、防腐要求:井
底、井内壁、检查井盖板反
面采用IPN8710互穿网络防腐
涂料，底漆、面漆各两遍
9.配筋及其他要求:详见图
集06MS201-3第117页


座 1 6928.34 6928.34 0.00


27 040504002003 现浇混凝土井


1.种类:方形钢筋混凝土污水
闸槽井
2.规格:1300*1500
3.垫层、基础材质及厚
度:10cmC20混凝土
4.混凝土强度等级:底板、井
身、盖板等所有结构C30，抗
渗等级为P6，含模板
5.井筒、井盖、井圈材质及
规格:Φ700可调式五防球墨
铸铁井盖(D400)及井座
6.防坠装置品种及规格:高强
度聚乙烯耐潮防腐材料，网
孔≤8cm
7.踏步材质、规格:球墨铸铁
踏步
8.防渗、防水、防腐要求:井
底、井内壁、检查井盖板反
面采用IPN8710互穿网络防腐
涂料，底漆、面漆各两遍
9.配筋及其他要求:详见图
集06MS201-3第117页


座 2 11827.60 23655.20 0.00


            本页小计 30583.54 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第5页 共8页


未来软件编制 2026年7月21日


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


28 040504002004 现浇混凝土井


1.种类:圆形钢筋混凝土污水
检查井
2.规格:Φ1000
3.垫层、基础材质及厚
度:10cmC20混凝土
4.混凝土强度等级:底板、井
身、盖板等所有结构C30，抗
渗等级为P6，含模板
5.井筒、井盖、井圈材质及
规格:M10水泥砂浆砌筑Mu15
混凝土实心砖井筒，
高0.5m，Φ700可调式五防球
墨铸铁井盖(D400)及井座
6.防坠装置品种及规格:高强
度聚乙烯耐潮防腐材料，网
孔≤8cm
7.踏步材质、规格:球墨铸铁
踏步
8.防渗、防水、防腐要求:井
底、井内壁、检查井盖板反
面采用IPN8710互穿网络防腐
涂料，底漆、面漆各两遍
9.检查井抹灰:外壁2cm厚1:2
水泥砂浆抹灰，内壁2cm聚合
物防水砂浆抹灰
10.配筋及其他要求:详见图
集S01-2021第233页


座 15 6598.72 98980.80 0.00


29 040504001001 砌筑井


1.种类、规格:砖砌雨水进水
井单平箅(680×380)
2.垫层、基础材质及厚
度:10cmC20混凝土
3.砌筑材料品种、规格、强
度等级:MU15混凝土实心砖
4.砂浆强度等级:M10水泥砂
浆
5.井筒、井盖、井圈材质及
规格:380*680铸铁篦子
6.防渗、防水、防腐要求:内
、外壁2cm厚1:2水泥砂浆抹
灰


座 5 765.73 3828.65 0.00


30 040504001003 砌筑井


1.钢筋混凝土卸荷板
2.3.18*3.18*0.19m，内
配Φ12@100钢筋网片，双层
双向布置


座 7 3224.60 22572.20 0.00


            本页小计 125381.65 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第6页 共8页


未来软件编制 2026年7月21日


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


31 040602053001
1#一体化污水提
升泵站


1.提升对象:1#一体化污水提
升泵站
2.泵站规模:设计流
量：100m³/h，泵站配套潜水
排污泵2台，一备一用，潜污
泵型号WQ100-5-3，单泵工况
点为：Q=100m³/h，扬
程H=5m，P=3KW
3.泵站平面尺寸:筒体直
径2m，筒高6.541m，轻质高
强的玻璃钢材质
4.格栅类型:采用粉碎性格
栅，材质为SS304
5.自控要求:通过静压液位仪
和液位球控制，控制柜为304
不锈钢户外型，防雨防盗，
自带PLC装置，双开门，可通
过人机界面进行操作，动力
电源就近接入，动力电源电
缆另计
6.其他要求:详见图纸说明
7.:泵站设备基础、动力电源
接线电缆、围栏、监控装置
另计


套 1 215000.00 215000.00 0.00


32 040602053002
2#一体化污水提
升泵站


1.提升对象:2#一体化污水提
升泵站
2.泵站规模:设计流
量：100m³/h，泵站配套潜水
排污泵2台，一备一用，潜污
泵型号WQ100-5-3，单泵工况
点为：Q=100m³/h，扬
程H=5m，P=3KW
3.泵站平面尺寸:筒体直
径2m，筒高3.891m，轻质高
强的玻璃钢材质
4.格栅类型:采用粉碎性格
栅，材质为SS304
5.自控要求:通过静压液位仪
和液位球控制，控制柜为304
不锈钢户外型，防雨防盗，
自带PLC装置，双开门，可通
过人机界面进行操作，动力
电源就近接入，动力电源电
缆另计
6.其他要求:详见图纸说明
7.:泵站设备基础、动力电源
接线电缆、围栏、监控装置
另计


套 1 205000.00 205000.00 0.00


33 040601006001 现浇混凝土池底
1.C20预拌混凝土
2.垫层复合木模


m3 1.61 527.99 850.06 0.00


            本页小计 420850.06 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第7页 共8页


未来软件编制 2026年7月21日


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


34 040601006002 现浇混凝土池底
1.C30预拌混凝土
2.基础复合木模


m3 4.95 572.93 2836.00 0.00


35 040901001001 构件钢筋
1.钢筋种类:HRB400
2.钢筋规格:直径16mm


t 0.658 4793.49 3154.12 0.00


36 040901009001 预埋铁件 铁件制安 预埋铁件 t 0.4 8375.08 3350.03 0.00


37 040302010001 钢板桩


1.桩长:Ⅳ型拉森式钢板桩
2.规格、型号:9m
3.其他:钢板桩打、拔，用
于2#一体化泵站


t 27.396 899.90 24653.66 0.00


38 040302010005 钢板桩


1.桩长:Ⅳ型拉森式钢板桩
2.规格、型号:12m
3.其他:钢板桩打、拔，用
于1#一体化泵站


t 36.528 899.90 32871.55 0.00


39 040302010002 钢板桩
1.钢板桩租赁费
2.暂按使用15天考虑


天*t 958.86 8.50 8150.31 0.00


40 040302010003 钢板桩


1.桩长:Ⅳ型拉森式钢板桩
2.规格、型号:6m
3.其他:钢板桩打、拔，用于
现场不具备放坡开挖条件的
部位


t 97.37 899.90 87623.26 0.00


41 040302010004 钢板桩
1.钢板桩租赁费
2.暂按使用7天考虑


天*t 681.59 8.50 5793.52 0.00


42 040601016001 砌筑导流壁、筒


1.砌体材料、规格:MU15混凝
土实心砖
2.断面尺寸:240
3.砌筑、勾缝、抹面砂浆强
度等级:M10水泥砂浆


m3 0.14 891.20 124.77 0.00


43 010502024001 填充混凝土
1.C25预拌混凝土包封管道
2.管、渠道平基 复合木模


m3 5 504.56 2522.80 0.00


44 040407019001 基槽铺碎石
1.工况等级:需要包封管道基
础
2.石料厚度:级配碎石


m3 5 275.10 1375.50 0.00


45 040305001001 垫层- -围墙恢复


1.材料品种、规格:C20混凝
土
2.厚度:20cm厚
3.:含模板


m3 1.8 463.88 834.98 0.00


46 040305004001
砖砌体- -围墙恢
复


1.材料品种、规格:MU15混凝
土实心砖
2.砂浆种类、强度等级:M10
水泥沙浆


m3 7.92 588.97 4664.64 0.00


47 011201001001
墙、柱面一般抹
灰- -围墙恢复


1.基层类型、部位:砖砌围墙
2.各层厚度、材料种类及强
度等级:20厚水泥沙浆


m2 66 46.38 3061.08 0.00


            本页小计 181016.22 0.00







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第8页 共8页


未来软件编制 2026年7月21日


序
号


项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位


工程量


金 额(元)


综合单价 合价


其中


材料暂估价


48 011403001001
抹灰面油漆- -围
墙恢复


1.腻子种类:外墙腻子
2.刮腻子遍数:两遍
3.防护材料种类:基层清理、
刷封闭底漆


m2 66 25.11 1657.26 0.00


49 040205013001 隔离护栏 水马护栏 m 900 32.64 29376.00 0.00


            本页小计 31033.26 0.00


            合    计 2196406.18 0.00







措施项目清单计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第1页 共4页


序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注


未来软件编制 2026年7月21日


通用措施项目 128083.42


1 041201019001 安全生产
施工现场安全施工所需的
各项措施


41731.72


2 041201017001 文明施工
施工现场文明施工、绿色
施工所需的各项措施


23062.26


3 041201018001 环境保护
施工现场为达到环保要求
所需的各项措施


26356.87


4 041201016001 临时设施


为进行建设工程施工所需
的生活和生产用的临时建
筑物、构筑物和其他临时
设施。包括临时设施的搭
设、移拆、维修、清理、
拆除后恢复等，以及因修
建临时设施应由承包人所
负责的有关内容


36240.70


5 041201020001 冬雨季施工增加


在冬季或雨季施工，引起
防寒、保温、防滑、防潮
和排除雨雪等措施的增
加，人工、施工机械效率
的降低等内容


0.00


6 041201021001 夜间施工增加


因夜间或在地下室等特殊
施工部位施工时，所采用
照明设备的安拆、维护、
照明用电及施工人员夜班
补助、夜间施工劳动效率
降低等内容


0.00


7 041201022001 特殊地区施工增加


在特殊地区(高温、高寒、
高原、沙漠、戈壁、沿海
、海洋等)及特殊施工环境
(邻公路、邻铁路等)下施
工时，弥补施工降效所需
增加的内容


0.00


8 041201023001 二次搬运


因施工场地条件及施工程
序限制而发生的材料、构
配件、半成品等一次运输
不能到达堆放地点，必须
进行二次或多次搬运所发
生的内容


0.00


9 041201024001 已完工程及设备保护


建设项目施工过程中直至
竣工验收前，对已完工程
及设备采取的必要保护措
施


0.00


127391.55 —本页小计







措施项目清单计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第2页 共4页


序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注


未来软件编制 2026年7月21日


10 041201025001
既有建(构)筑物、设施保
护


在工程施工过程中，对既
有建筑物、构筑物及地上
、地下设施进行的遮盖、
封闭、隔离等必要临时保
护措施


0.00


11 041201026001 按质论价


招标文件或施工合同有质
量目标时，以达到质量目
标为费用计列条件的施工
措施投入。


0.00


12 041201027001 建筑工人实名制


施工现场对人员进行实名
制管理，包括封闭式施工
现场的进出场门禁系统和
生物识别电子打卡设备，
非封闭式施工现场的移动
定位、电子围栏考勤管理
设备，现场显示屏，实名
制系统使用以及管理等。


691.87


13 041201028001 特殊施工降效


1.城镇老旧小区改造项目
、历史文化街区改造项目
施工时，由于施工场地非
封闭式，施工受行车、行
人的干扰导致的人工、机
械降效以及为了行车、行
人安全发生的防护设施（
不包括防护通道）与疏导
人员。2.城镇老旧小区改
造项目、历史文化街区改
造项目施工时，为了不干
扰住户的正常作息时间，
每天的施工时长缩短而增
加的施工降效。


0.00


14 041201029001 交通组织维护


城镇老旧小区改造项目、
历史文化街区改造项目施
工时，交通管理部门对施
工现场交通疏导而增加的
设施与疏导人员。


0.00


15 041201030001 协管


城镇老旧小区改造项目、
历史文化街区改造项目施
工时，由承包人负责的监
管协调违建拆除及恢复工
作。


0.00


专业措施项目 49983.16


16 041201001001 脚手架
1.清理场地2.搭设、围护
、拆除脚手架、安全网3.
材料运输


3475.72


4167.59 —本页小计







措施项目清单计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第3页 共4页


序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注


未来软件编制 2026年7月21日


17 041201002001 水上桩基础支架、平台
1.支架、平台基础处理2.
支架、平台的搭设、使用
及拆除3.材料运输


0.00


18 041201003001 桥涵支架
1.支架地基处理2.支架的
搭设、使用及拆除3.支架
预压4.材料运输


0.00


19 041201004001 施工排水


提供满足施工排水所需的
排水系统，包括设备安拆
、调试及配套设施的设置
等；设备运转、使用等


0.00


20 041201005001 施工降水


提供满足施工降水所需的
降水系统，包括设备安拆
、调试及配套设施的设置
等；设备运转、使用等


33107.44


21 041201006001 围堰
1.清理基底2.打、拔工具
桩3.堆筑、填心、夯实4.
拆除清理5.材料运输


0.00


22 041201007001 筑岛
1.清理基底2.堆筑、填心
、夯实3.拆除清理


0.00


23 041201008001 便道
1.平整场地2.材料运输、
铺设、夯实3.拆除、清理


0.00


24 041201009001 便桥
1.清理基底2.材料运输、
便桥搭设3.拆除、清理


0.00


25 041201010001
洞内施工通风、供电照明
、通信设施


1.管道铺设2.线路架设3.
设备安装4.保养维护5.拆
除、清理6.材料运输


0.00


26 041201011001 洞内外轨道铺设
1.轨道及基础铺设2.保养
维护3.拆除、清理4.材料
运输


0.00


27 041201012001 大型机械设备出场及安拆


1.安拆费包括施工机械费
、设备在现场进行安装拆
卸的所需人工、材料、机
械和试运转费用以及机械
辅助设施的折旧、搭设、
拆除等费用2.进出场费包
括施工机械、设备整体或
分体停放地点运至施工现
场或由一个施工地点运至
另一施工地点所发生的运
输、装卸、辅助材料等费
用


13400.00


46507.44 —本页小计







措施项目清单计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第4页 共4页


序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格(元) 备注


未来软件编制 2026年7月21日


28 041201013001
立交箱涵顶进被交线路加
固及防护


1.加固2.防护3.其他 0.00


29 041201014001 地下管线交叉处理
1.悬固2.加固3.其他处理
措施


0.00


30 041201015001 施工监测、监控


1.对隧道洞内施工时可能
存在的危害因素进行检
测2.对明挖法、暗挖法、
盾构法施工的区域等进行
环境监测3.对明挖基坑围
护结构体系进行监测4.对
隧道的围岩和支护进行监
测5.盾构法施工进行监控
测量


0.00


0.00 —本页小计


178066.58 —合    计







措施项目清单构成明细分析表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第1页 共2页


序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率(%) 价格(元)


价格构成明细(元)


人工费 材料费
施工机具
使用费


管理费 利润
备注


未来软件编制 2026年7月21日


1 041201019001 安全生产 2196406.18 1.9 41731.72


2 041201017001 文明施工 2196406.18 1.05 23062.26


3 041201018001 环境保护 2196406.18 1.2 26356.87


4 041201016001 临时设施 2196406.18 1.65 36240.70


5 041201020001 冬雨季施工增加 2196406.18 0 0.00


6 041201021001 夜间施工增加 2196406.18 0 0.00


7 041201022001 特殊地区施工增加 2196406.18 0 0.00


8 041201023001 二次搬运 2196406.18 0 0.00


9 041201024001 已完工程及设备保护 2196406.18 0 0.00


10 041201025001 既有建(构)筑物、设施保护 2196406.18 0 0.00


11 041201026001 按质论价 2196406.18 0 0.00


12 041201027001 建筑工人实名制 2196406.18 0.0315 691.87


13 041201028001 特殊施工降效 2196406.18 0 0.00


14 041201029001 交通组织维护 2196406.18 0 0.00


15 041201030001 协管 2196406.18 0 0.00


16 041201001001 脚手架 3475.72 2342.90 388.42 32.00 213.69498.70


16.1 12-4-1 钢管井字架 井深2m以内 1812.90 1307.40 85.65 21.30 119.55279.00


16.2 12-4-2 钢管井字架 井深4m以内 1153.80 851.70 32.70 10.70 77.60181.10


16.3 12-4-8 单排钢管脚手架 4m以内 509.02 183.80 270.07 0.00 16.5438.60


17 041201002001 水上桩基础支架、平台 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00


18 041201003001 桥涵支架 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00







措施项目清单构成明细分析表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第2页 共2页


序号 项目编码 措施项目名称 计算基础 费率(%) 价格(元)


价格构成明细(元)


人工费 材料费
施工机具
使用费


管理费 利润
备注


未来软件编制 2026年7月21日


19 041201004001 施工排水 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00


20 041201005001 施工降水 33107.44 8052.96 11252.32 8758.56 1513.203530.40


20.1 12-5-25*0.5 深井井点降水井管深10m 安装 21541.36 5085.12 10659.52 3285.52 753.361757.84


20.2 12-5-26*0.5 深井井点降水井管深10m 拆除 922.08 495.84 0.00 213.44 63.84148.96


20.3 12-5-29
深井井点降水井管深20m、25m 
使用


10644.00 2472.00 592.80 5259.60 696.001623.60


21 041201006001 围堰 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00


22 041201007001 筑岛 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00


23 041201008001 便道 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00


24 041201009001 便桥 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00


25 041201010001
洞内施工通风、供电照明、通信
设施


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00


26 041201011001 洞内外轨道铺设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00


27 041201012001 大型机械设备出场及安拆 13400.00


28 041201013001
立交箱涵顶进被交线路加固及防
护


0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00


29 041201014001 地下管线交叉处理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00


30 041201015001 施工监测、监控 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00


合    计 178066.58 —







措施项目费用分拆表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第1页 共2页


序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用


占比(%) 金额(元)


2.中期运行费用


占比(%) 金额(元)


3.后期拆除费用


占比(%) 金额(元)


未来软件编制 2026年7月21日


通用措施项目 128083.42


1 041201019001 安全生产 41731.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00


2 041201017001 文明施工 23062.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00


3 041201018001 环境保护 26356.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00


4 041201016001 临时设施 36240.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00


5 041201020001 冬雨季施工增加 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


6 041201021001 夜间施工增加 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


7 041201022001 特殊地区施工增加 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


8 041201023001 二次搬运 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


9 041201024001 已完工程及设备保护 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


10 041201025001 既有建(构)筑物、设施保护 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


11 041201026001 按质论价 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


12 041201027001 建筑工人实名制 691.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00


13 041201028001 特殊施工降效 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


14 041201029001 交通组织维护 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


15 041201030001 协管 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


专业措施项目 49983.16


16 041201001001 脚手架 3475.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00


17 041201002001 水上桩基础支架、平台 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


18 041201003001 桥涵支架 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


本页小计 131559.14 — — —







措施项目费用分拆表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第2页 共2页


序号 项目编码 措施项目名称 价格(元)
1.初始设立费用


占比(%) 金额(元)


2.中期运行费用


占比(%) 金额(元)


3.后期拆除费用


占比(%) 金额(元)


未来软件编制 2026年7月21日


19 041201004001 施工排水 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


20 041201005001 施工降水 33107.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00


21 041201006001 围堰 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


22 041201007001 筑岛 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


23 041201008001 便道 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


24 041201009001 便桥 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


25 041201010001 洞内施工通风、供电照明、通信设施 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


26 041201011001 洞内外轨道铺设 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


27 041201012001 大型机械设备出场及安拆 13400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


28 041201013001 立交箱涵顶进被交线路加固及防护 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


29 041201014001 地下管线交叉处理 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


30 041201015001 施工监测、监控 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00


本页小计 46507.44 — — —


合    计 178066.58 — — —







大型机械进出场及安拆费用组成明细表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第1页 共1页


序号
大型机械名称、规格、


型号


数量


A


进出场次
数


B


进出场费用单价(元)
C=C1+C2+C3


机械安拆费


C1


机械装卸运
输费


C2


固定装置安
拆费


C3


合价(元)


D=A·B·C


备注


未来软件编制 2026年7月21日


1 挖掘机 1 2 1200.00 1000.00 800.00 6000.00


2 液压高频振动打桩机 1 2 1900.00 1000.00 800.00 7400.00


本页小计 13400.00 —


合    计 13400.00 —







其他项目清单计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026年7月21日


序号 项目名称
暂估(暂定)
金额(元)


结算(确定)
金额(元)


调整金额±(元) 备注


1 暂列金额 154820.31 详见本标准表E.4.2


2 专业工程暂估价 0.00 详见本标准表E.4.3


3 计日工 0.00 详见本标准表E.4.4


4 总承包服务费 0.00 详见本标准表E.4.5


5 合同中约定的其他项目 0.00


合    计 154820.31 —







暂列金额明细表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第1页 共1页


序号 项目名称 计算基础
费率
(%)


暂定金额
(元)


确定金额
(元)


调整金额
±(元)


备注


未来软件编制 2026年7月21日


1 合同价格调整暂列金额 109820.31


1.1 暂列金额 2196406.18 5 109820.31


2 未确定工程暂列金额 45000.00


2.1
泵站处动力电源接线电缆
、围栏、监控装置以及闸
槽井闸板安装


45000.00 100 45000.00


3 未确定服务暂列金额 0.00


4 未确定其他暂列金额 0.00


本页小计 — — 154820.31 —


合    计 — — 154820.31 —







增值税计价表


工程名称：罡杨镇镇区西侧生活污水管网建设工程 标段： 第1页 共1页


未来软件编制 2026年7月21日


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率(%) 金额(元)


1 增值税
分部分项合计+措施项目合计+其他项目
合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料
费+除税甲供设备费)


2529293.07 9 227636.38


合    计 227636.38
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淮安市政设计研究院有限公司 PS-1


1、概述


本项目位于泰州市海陵区罡杨镇集镇西部，自前进河西侧敷设 DN500污水管，收


集规划厂区的污水。采用牵引管穿过排灌河道前进河，经 1#一体化提升泵站提升后，


排入新建的污水管网，在村道水泥砼路面下敷设污水管，折向南，再向东、向南，然


后再向东，在东西向排涝沟西端头向南，沿着排涝沟南岸农田内一直向东延伸，经 2#


一体化提升泵站提升至现状 DN600污水管网，最终汇入集镇污水处理厂。


污水管材为球墨铸铁管，干管管径为 DN500，过河牵引管采用 DN500 PE实壁管。


在本工程实施时，对现状污水管道病害段进行更换，管材为球墨铸铁管，管径与


原先管径一致，范围为甲方提供的《罡杨镇政府北侧老旧生活污水网管疏通检测报告》


（泰州巨龙水下工程有限公司 2026.4.14）中的 W4～W5、W2-1～W2。


2、设计依据及规范


1.《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）


2.《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）


3.《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）


4.《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332-2002）


5.《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）


6.《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）


7.《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2023）


8.《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T 26081-2022）


9. 江苏省工程建设标准站编《给水排水图集》（苏 S01-2021）


10.《市政排水管道工程及附属设施》图集号 06MS201


11.《雨水口》图集号 16S518


12.《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》（14S501-1）


13.《单层、双层井盖及踏步》（14S501-2）


14.《检查井盖》（GB/T 23858-2009）


15.《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）


16.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）


17.《水平定向钻法管道穿越工程技术规程》（CECS 382-2014）


18.与本项目相关的其他设计资料。


3、技术标准


1.本工程采用 1985国家高程系统，所注排水管道标高均为管内底标高。


2.本工程采用 2000国家大地坐标系。


3.结构安全等级：二级。


4.设计使用年限为:主体结构 50年，干管 50年。


5.图纸比例：平面图 1:500；纵断面图：横 1:1000，纵 1:100。


6.抗震设计：本工程所在场地不液化，本工程排水管道及检查井均按照 7°采取


抗震措施：（1）检查井采用钢筋混凝土结构；（2）水泥管穿检查井采用刚性连接、


铸铁管穿检查井采用柔性连接；（3）水泥管采用刚性基础、铸铁管采用柔性基础；（4）


管道接口采用柔性接口。


4、污水设计标准：


1.排污标准及参数选用：


管道设计流量公式：Qz=Kz·Qa


式中：Kz—总变化系数按《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）采用；


Qa—平均日综合污水量（L/s）；


Qz—管道设计污水量（L/s）。


2.污水管道流速计算公式：


2 1
3 21v R I


n
=
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其中：V——流速（m/s），排水管最小流速须满足规范规定的自清流速要求；


R——水力半径（m）；


I——水力坡降；


n——管道粗糙系数：铸铁管 n采用 0.013。


5、管材、接口及基础


5.1 管材


1.污水管管材采用球墨铸铁管。DN300 管道选用压力等级 C40 球墨铸铁管，


DN400-DN600管道选用压力等级 C30球墨铸铁管， DN700以上管道选用压力等级 C25


球墨铸铁管。球墨铸铁管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆，其中锌层的检验应符合 GB/T


17456.1-2025和 GB/T 17456.2-2025的规定，内防腐采用铝酸盐水泥内衬，其检验应


符合 GB/T 17457的规定，内衬水泥砂浆的强度的检验应符合 GB/T 17671-2021的规


定，管材质量应符合《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T 26081-2022）要


求。


2.牵引管采用缠绕结构聚乙烯 PE 实壁管，外壁光滑，PE100 级，压力 1.6Mpa,


环刚度不小于 16KN/m2。PE 牵引管采用橡胶圈密封热熔接口。PE 牵引管采用天


然地基基础，拖拉管与工作管之间的空隙，采用压密注浆的方式注实 (浆液比例


建议采用每立方水为 300Kg 水泥掺加 2%玻璃水)。


5.2 接口


铸铁管采用胶圈接口。


橡胶圈须符合国家标准《给、排水管道用橡胶密封圈胶料(GB/T21873-2008)》中


的要求。


为防止检查井和管道接口处产生不均匀沉降，应采取防沉降措施，参见图集苏


S01-2021第 127页。


5.3 基础


球墨铸铁管采用中粗砂基础，具体详见图纸。


5.4地基处理


球墨铸铁管地基要求地基承载力特征值不小于 80Kpa，检查井地基承载力特征值


不小于 100Kpa，若地基承载力不满足设计要求时，可采用 1:1砂石换填，管道基础为


淤泥时可采用 1:1砂石换填进行处理。换填材料的压实度要求≥93%，且在路基范围


内不应低于路基压实要求。


6、管道附属构筑物


6.1 检查井


1.DN500污水管采用Ф1000 钢筋混凝土污水检查井（参见苏 S01-2021第 233页）。


检查井采用现浇钢筋混凝土井或一体式钢筋混凝土成品检查井，检查井底板采用钢筋


混凝土底板。


2.闸槽井采用钢筋混凝土检查井，闸板选用木制叠梁闸板，参见图集 06MS201-3


第 117页。


3.沉泥井采用钢筋混凝土检查井，参见图集 06MS201-3第 124页。


4.消能井采用钢筋混凝土检查井，参见图集苏 S01-2021第 266页。


5.踏步采用球墨铸铁踏步，具体做法参见《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》


（14S501-1）。


6.本工程所参照的图集，其中材料最新标准如下:


（1）混凝土:所有结构混凝土强度等级为 C30，抗渗等级为 P6;垫层:均采用 C20。


（2）钢筋标号按最新标准采用，原 HPB235 更换为 HPB300 钢筋(强度设计值


fy=270N/mm2) ;原 HRB335钢筋更换为 HRB400钢筋( 强度设计值 fy=360N/mm2)。


（3）砖砌体:采用 Mu15标准混凝土砖，M10水泥砂浆砌筑。


7.防腐处理
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本工程所有钢筋混凝土污水检查井均采取防腐措施：污水检查井内壁及井底、检


查井球墨铸铁井盖反面均采取防腐措施。采用 IPN8710互穿网络防腐涂料防腐，底漆


两遍，面漆两遍。涂料用量不小于 0.6kg/m2，防腐层干膜厚度不小于 200μm。施工时


先进行试涂。基层表面如有凹凸不平时应用腻子嵌刮填平。刮腻子时应用稀释的清漆


打底，然后再刮腻子，待腻子实干后，应打磨平整擦拭干净，然后进行底漆施工。涂


刷时必须严格按照该涂料使用要求执行，不得有漏刷现象，具体施工、验收及安全要


求遵照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《给水排水构筑物


工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》


（GB50212-2014）、《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》（GB50224-2010） 以及涂


料生产厂家的使用说明书执行。施工现场应有通风排气设备，当进行防腐蚀施工时，


操作人员必须穿戴防护用品，并应按规定佩戴防毒面具。


6.2 井座与井盖


本工程行车道内采用可调式防沉降井盖座，行车道内检查井井盖均采用重型球墨


铸铁井盖，承载力不小于 D400级，井圈采用铸铁井圈；除行车道内检查井井盖外，其


余均采用轻型球墨铸铁井盖，承载力不小于 C250级，井圈采用铸铁井圈。


井盖必须有防响、防滑、防位移、防坠落、防盗装置。


排水检查井按功能区分类别，污水检查井应在井盖上分别标识“污”字样，其余


由甲方自定。


检查井内应安装放坠落装置。防坠装置及防坠网应严格按照《安全网》


（GB5725-2009）和《Q/1621HJG001-2012》要求加工。要求如下：（1）防护网直径


600毫米，承重不低于 150kg；（2）网体、边绳为聚乙烯耐潮防腐材料；（3）网体的


网绳直径 8mm；（4）所有网绳由不小于 3股单绳制成；（5）井盖网上的所有节点应


固定;（6）形状为菱形或方形，其网目边长不应大于 10cm；（7）网绳断裂强力≥1600N；


（8）冲击力≥500焦耳能量的冲击，网绳不断裂，测试重物不应接触地面。


6.3 管道与井的连接


排水管与检查井的连接做法参见苏 S01-2021/115～116。


6.4 污水预留管道


W12-W19钢筋砼检查井处应根据需要将沿线污水收集，或者预留 2米短管，管材


为球墨铸铁管，管径 DN300，管端采用 Mb10 水泥砂浆砌 Mu15 标准混凝土实心砖封堵。


施工时现场确定采用收集方案。


管道连接方式：管内顶平接。


6.5 一体化污水提升泵站


1#一体化污水提升泵站设计流量：100m3/h。泵站配套潜水排污泵 2台，1用 1备，


潜污泵型号 WQ100-5-3。单泵工况点为：Q=100m3/h，扬程 H=5m， P=3KW(参考)。地面


标高：3.85m，进水口管底标高：-1.094m，进水管径 DN500，出水管管中心线标高 2.85m，


泵站出水管管径 DN500。


2#一体化污水提升泵站设计流量：100m3/h。泵站配套潜水排污泵 2台，1用 1备，


潜污泵型号 WQ100-5-3。单泵工况点为：Q=100m3/h，扬程 H=5m， P=3KW(参考)。地面


标高：3.30m，进水口管底标高：1.009m，进水管径 DN500，出水管管中心线标高 2.85m，


泵站出水管管径 DN500。


泵站筒体采用直径 2m的轻质高强的玻璃钢材质。具体参数详见泵站设计说明。


6.6 其他


当确定地下有腐蚀性介质时，应及时与设计联系，并按规范要求处理。


7、路面恢复


路面标高按现状路面高程进行恢复。


1.行车道路面恢复结构：20cm C35 水泥混凝土路面（抗弯拉强度≥4.0Mpa）


+16cmC20水泥混凝土＝36cm。沟槽外现状路基整平压实，沟槽处回填碎石土压实（压


实度≥92%）。


2.管道处填沟塘：清表后素土回填（压实度≥90%）。


3.接缝钢筋：
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①横向接缝


每日施工结束或临时原因中断施工时，必须设置横向施工缝，其位置应尽可能选


在缩缝或胀缝处。设在缩缝处的施工缝，应采用加传力杆的平缝形式。设在胀缝处的


施工缝，其构造与胀缝相同。遇有困难需设在缩缝之间时，施工缝采用设拉杆的企口


缝形式。具体的形式详见施工图。横向接缝可等间距或变间距布设，采用假缝形式。


横向缩缝顶部应锯切槽口，深度为面层厚度的 1/5～1/4，宽度为 3～8mm，槽内填


塞填缝料。


在邻近桥梁或其他固定构造物处或者与其他道路相交处应设置横向胀缝。设置的


胀缝条数，视胀膨量的大小而定，低温浇筑混凝土面层或选用膨胀性高的集料时，宜


酌情确定是否设置胀膨。结合本项目实际情况，一般路段每隔 150m左右设置一道胀缝，


胀膨宽 20mm，缝内设置填缝板和可滑动的传力杆。传力杆应采用光面钢筋，最外侧传


力杆距纵向接缝或自由边的距离为 150～250mm。


②交叉口接缝


两条道路正交时，各条道路的直道部分均保持本身纵缝的连贯，而相交路段内各


条道路的横缝位置应按相对道路的纵缝间距作相应变动保证两条道路的纵横缝垂直相


交，互不错位。


两条道路斜交时，主要道路的直道部分保持纵缝的连贯，而相交路段内的横缝位


置应按次要道路的纵缝间距作相应变动，保证与次要道路的纵缝相连接，相交道路弯


道加宽部分的接缝布置，应不出现或少出现错缝和锐角板。


在次要道路弯道加宽段起终点断面处的横向接缝，应采用胀膨形式，膨胀量大时，


应在直线段连续布置 2～3条膨胀缝。


恢复板块与老板块之间采用植筋连接，植入φ14钢筋时要求钻孔直径为 18～20mm,


植入φ28钢筋时要求钻孔直径为 35～37mm，钻孔完毕用吹气泵吹净孔洞， 采用锚固


粘结剂填充孔洞后立即植入钢筋，植筋施工完毕后 24小时之内严禁有任何扰动。


8、施工安全与环境保护


本工程施工中须做好安全保护工作，做好施工安全保证措施，保证人员人身安全。


同时，施工过程中必须做好缓解交通影响的措施，通过洒水和保洁减少旱季风扬尘和


机械扬尘，采取降噪措施控制施工噪声，施工现场的废物须及时处理以保证工人工作


生活环境卫生质量，制定废弃物处置和运输计划，提倡文明施工，及时协调解决施工


中对环境影响问题，做好节能措施，节约能源和资源，减少浪费，保护环境。


12、施工注意事项


1.本工程排水管道采用开挖施工，基槽开挖宜避开雨季，基槽开挖后应立即由建


设单位会同勘察、监理、施工单位共同验槽。在沟槽局部土质较差或开挖较深段，建


议采用放坡开挖或钢板桩密支护以确保沟槽边坡安全。


2.沟槽开挖及支护


沟槽开挖分直槽和大开槽两种。


直槽开挖：挖深≤1.5m不设置支撑，1.5m＜挖深≤4m时设置稀支撑，挖深＞4m


时设置密支撑。


大开槽开挖：地质条件良好、土质均匀、地下水位低于沟槽地面高程，且开挖深


度在 5m以内，沟槽不设支撑时，开挖边坡坡度取值可按下：


a.人工开挖边坡 1：0.33；


b.机械开挖沟槽边坡 1：0.25；


c.坡顶有动载时，沟槽边坡 1：0.67。


为了施工方便及安全，沟槽两侧宜马道各 1m宽。


3.开挖中，应保留基底设计标高以上 0.2m～0.3m的原状土，待敷管前用人工开挖


至设计标高。如局部超挖或发生扰动，应换填 10～15cm天然级配砂石料或最大粒径小


于 40mm的碎石，并整平夯实，其密实度应达到基础层密实度要求，严禁用杂土回填。


槽底如有尖硬物体必须清除，用砂石回填处理。


4.对路基范围内的井室，在井周不小于 0.4m宽的范围内，应采用 6%石灰土（或


按道路要求）回填。


5.当地下水位较高时，施工过程中应采取井点降水的方法进行排水。


6.牵引管采取水平导向钻进牵引施工，膨润土+化学添加剂护壁。牵引管施工方法
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参考《水平定向钻法管道穿越工程技术规程》（CECS 382-2014）中的相关规定：入土


角范围为 8°～30°，出土角范围为 4°～20°，具体角度可根据现场情况进行微调。


牵引管段采用注浆加固管道四周土壤，注浆材料采用 42.5水泥浆，注浆压力为 0.2～


0.3MPa。采用水平注浆工艺，注浆方法可参照《建筑工程水泥—水玻璃双液注浆技术


规程》（JGJT 211—2010）中相关做法。管道牵引施工完成后应等待管道完全回缩后


方可切断管段进行管道连接及后续施工。定向钻孔拖拉法施工前要对现场场地和开挖


面进行校核和确认，施工前应对地下管线进行复测，施工过程中对已建管线和建筑物


应加强保护，只有条件具备才能施工，若与设计数据不符，需及时联系设计人员调整。


7.管道施工要进行变形检测：当管道直径变形率大于 2%时，应挖除管区填土、矫


正后重新填筑或更换管道。


8.污水管道敷设完毕且经检验合格后，应按照《给水排水管道工程施工及验收规


范》（GB50268-2008）要求做闭水试验，闭水试验合格后方可进行回填。


13、其他


1. 排水管道交叉时，应使两管道的承插口接口避开相交处。当上下层管道相交管


壁间距小于 0.3m，下层管道顶面做 360°钢筋砼满包管处理。


2.本工程设计排水管道车行道下管顶覆土厚度应不小于 70cm，农田及绿化带下管


顶覆土厚度覆土厚度应不小于 60cm，无法达到要求时，需对管道进行加固。


3.井盖高程：道路范围内的井盖高程与道路标高相同，位于绿化带内的检查井井


盖应高出地面 20cm，位于农田内应高出原地面 30cm以上。


4.施工中注意与其它分项工程施工相协调。


5.施工过程中应注意保护现状地下设施，如有破坏请按原样恢复。


6.如遇不良地质条件，请及时与设计人员联系。


7.本工程排水管道的施工及验收按照《给水排水管道工程施工及验收规范》


（GB50268-2008）执行。


8.本工程所有支管接入污水主管前必须确认是已经经过雨污分流的污水支管。


9.泵站根据现场情况就近接 380V电源。


10.危大工程说明


工程前期保障、专项施工方案、现场安全管理、监督管理、法律责任等全流程均


应符合《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实


施细则（2019年版）》（苏建质安【2019】378号令）相关规定。本段描述为设计提


醒，具体由施工单位编制详细施工组织设计。


本工程如有开挖深度达到危险性较大分部分项工程，应组织专家对专项施工方案


进行论证。评审及论证通过后方可实施。


本项目危险性较大的分部分项工程范围如下：


（1）基坑工程：开挖深度超过 3m（含 3m）基坑（槽）的土方开挖、支护、降水


工程；


（2）起重吊装及起重机械安装拆卸工程：采用非常规起重设备、方法，且单件


起吊重量在 10KN及以上的起重吊装工程。
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