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第一章 竞争性磋商公告
 
项目概况
淮安三站变频器改造项目的潜在供应商应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）获取采购文件，并于2026年7月28日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-AHAZ-C2026-0001
项目名称：淮安三站变频器改造项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额：255万元
最高限价：247.4万元,超过最高限价作无效响应处理。
采购需求：本次改造将原2台套变频设备拆除更新，项目主要内容为：1.拆除原2台套变频器并送至指定位置。2.安装高压四象限变频器两台套，电压等级6kV，输出容量≥3000kVA，单元电流≥300A。含控制柜、旁路柜、变压器柜、单元柜、变频冷却系统。3.配套工程施工：凿墙及墙面恢复、防火门安装、槽钢改造、电缆及敷设等。4.安装调试：新变频器安装就位，吊装完善，调试，修补等。具体详见第四章“采购需求”。
合同履行期限：自合同签订之日起90日历天内完成供货及安装。  
本项目不接受联合体磋商。
二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的,提供其身份证。）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供书面声明。）
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供书面声明。）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供书面声明。）

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

（7）供应商不得存在竞争性磋商公告第七条中拒绝参加本次采购活动的情形。
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件

时间：自竞争性磋商公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

方式：供应商登录“苏采云”系统自行免费下载
售价：0.00元

四、响应文件提交
时间：2026年7月28日9点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）
五、开启

时间：2026年7月28日9点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供书面声明）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（提供书面声明）

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
2.本项目在江苏政府采购网发布公告。

3.为保证供应商对本项目充分了解，有助于供应商更合理的报价，本项目采购人组织集中勘察现场，勘察现场时间为2026年7月17日上午9时，地址：淮安抽水三站管理所(淮安市淮安区南郊)，联系人：蒋女士，联系电话: 18761001097，供应商不参加采购人组织的集中勘察的，视为认可现场情况，成交后不得对现场情况提出任何疑问。供应商勘察现场发生的所有费用由供应商自行承担，且供应商应注意安全，在现场踏勘以及成交后履行合同的过程中所发生交通等安全事故、均由供应商自行负责。

4.潜在供应商访问电子交易平台的网络地址和方法：
4.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
4.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
4.3“CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过“苏采云”系统首页的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
4.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
4.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
4.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（“苏采云”）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏省淮安抽水三站管理所

地址：江苏省淮安市
联系人：蒋蓉蓉

联系方式：18761001097
2.采购代理机构信息

名称：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司

地址：合肥市包河区云谷路2588号
联系方式：严威，0552-3092285

3. 项目联系方式

项目联系人：严威

电话：0552-3092285

第二章 供应商须知
一、总则
1.适用法律
1.1 本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。
2.供应商定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商”是指参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“《操作手册》”是指“苏采云”操作手册。
3.货物和服务、用户或使用单位定义
3.1 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。
3.2 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。
4.政策功能
4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加响应的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加响应的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
4.5 进口产品政策

（1）除竞争性磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

4.6 本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，供应商应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
4.7 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.联合体

5.1 若竞争性磋商公告中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：
5.1.1 两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。联合体参加磋商的，磋商文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。
5.1.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

5.1.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

5.1.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

5.1.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。

5.1.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.1.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关响应文件将被认定为响应无效。

5.1.8 对联合体参加磋商的其他资格要求见申请人的资格要求。

二、磋商文件
6. 磋商文件构成

6.1 磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知
第三章  评审方法和标准

第四章  采购需求
第五章  合同主要条款
第六章  响应文件格式
6.2 采购的最小单位是包。采购货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分响应；采购货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位响应。
6.3 代理机构如果要求供应商按照磋商文件规定提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，不得同时提供备选磋商方案。
7. 磋商文件的澄清或修改
7.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏政府采购网”以发布更正公告的形式澄清或者修改磋商文件。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。
7.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件的编制

8. 响应文件的语言、计量单位、货币和编制
8.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.2 供应商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 供应商应用人民币报价。

8.4 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

8.5 无论磋商文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
9.响应文件的组成
9.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。
9.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章磋商响应文件格式”的要求编制。

9.3 供应商如同时参与多个分包（标段）采购，则应按分包（标段）分别制作响应文件。

9.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
9.5 响应文件的商务部分
9.5.1 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应满足磋商的要求，包括但不限于下列文件：
（1）磋商响应函
（2）授权书（法定代表人参加磋商的无需提供授权书）
（3）第一章竞争性磋商公告中满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格要求证明文件

（4）第一章竞争性磋商公告中落实政府采购政策需满足的资格要求证明文件

（5）第一章竞争性磋商公告中规定的本项目的特定资格要求证明文件
（6）《商务条款偏离表》

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料
9.6 响应文件的技术部分
9.6.1 技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
 （1）技术方案和服务说明
 （2）《技术条款偏离表》
 （3）供应商认为需要提供的其他技术资料。
9.7 响应文件的价格部分
9.7.1 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

9.7.2 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

9.7.3 供应商应在《报价表》《分项报价明细表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。
9.7.4 除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，响应文件所报的价格不得超过磋商文件规定的预算价、最高限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

9.7.5 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。
9.8 响应文件的其他部分
9.8.1 其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。
10. 磋商保证金

10.1 本项目不收取磋商保证金。

11. 磋商有效期
11.1 磋商有效期为90天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。
11.2 在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

11.3 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 磋商费用
12.1 无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。

12.2 本次采购代理服务费、评审费由采购人支付，供应商报价无需考虑此项费用。
四、响应文件的递交与解密、修改与撤回

13. 响应文件的递交与解密
13.1 供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。 
13.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。部分响应文件未解密的，其他响应文件的评审可以继续进行。
13.4 因采购人原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或磋商工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整磋商时间。

14. 响应文件的修改和撤回
14.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
14.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目响应活动。
14.3 供应商可在提交响应文件截止时间对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
14.4 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
14.5 在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其响应。
五、磋商组织及程序

15. 磋商小组
15.1 本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人以上（含）单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

15.2 磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

15.3 磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

16. 评审过程的保密性
16.1 评审将在严格保密的情况下进行。
16.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。
17. 澄清有关问题
17.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
17.2 需要供应商进行澄清、说明或更正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出澄清、说明或更正要求，接到澄清、说明或更正要求的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交澄清、说明或更正并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
17.3 接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明或更正，其风险由供应商自行承担。供应商拒不按照要求对响应件进行澄清、说明或更正的，视其放弃该项权利。

17.4 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
18. 磋商程序
18.1 响应文件的资格性检查。

由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组将在提交响应文件截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为响应无效。

以联合体形式参加磋商的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为响应无效。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以磋商小组查询结果为准。在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

18.2 响应文件的符合性检查。

依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（3）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的。
（4）响应文件中承诺的磋商有效期不满足磋商文件中载明的磋商有效期。
（5）供应商在响应文件中提供的货物及/或服务对于磋商文件中标注“★”要求的存在负偏离的。
（6）供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
（7）供应商的报价超过了项目最高限价。
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（9）响应文件不符合法律、行政法规规定或磋商文件列明的其他实质性要求。
18.4 磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。
18.5 最后报价
18.5.1 磋商结束后，磋商小组将通过“苏采云”系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

18.5.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

18.5.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

18.6异常低价响应审查

根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），磋商小组对最后报价进行异常低价响应审查。

18.7 综合评分
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
19.成交候选供应商的推荐原则及标准

　19.1 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为相同品牌产品的，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查、异常低价响应审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交候选供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。
19.2 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按第19.1款规定处理。

19.3 磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。

综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

20. 编写评审报告
20.1 评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

21. 采购活动终止的情况
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）政府采购法律法规规定的其他情形。
六、成交

22. 确定成交供应商
22.1 按以下第（2）种方式确定成交供应商
（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；
（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。
22.2 成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
22.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
22.4 成交通知书发出后，成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。
22.5 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。
七、签订合同

23. 签订合同
23.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

23.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

23.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24. 标的物的追加

24.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
八、质疑和投诉

25. 质疑
25.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见竞争性磋商公告。
25.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.投诉
26.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

九、其它

27. 绿色采购

27.1 本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。 
第三章 评审方法和标准
一、总则
本项目将按照磋商文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法
2.1资格审查

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供符合磋商文件要求的材料。 
（2）供应商不得存在竞争性磋商公告第七条中拒绝参加本次采购活动的情形。

资格审查通过标准：供应商必须通过资格检查中的全部评审指标。
2.2符合性审查
磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性检查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（3）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的。
（4）响应文件中承诺的磋商有效期不满足磋商文件中载明的磋商有效期。
（5）供应商在响应文件中提供的货物及/或服务对于磋商文件中标注“★”要求的存在负偏离的。
（6）供应商同一采购包提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
（7）供应商的报价超过了项目最高限价。
（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（9）响应文件不符合法律、行政法规规定或磋商文件列明的其他实质性要求。
符合性审查通过标准：供应商必须通过符合性检查中的全部评审指标。
2.3异常低价响应审查

	异常低价响应审查表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价响应审查
	（1）报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

提醒：

（1）上述第（1）项至第（3）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。

（2）上述第（1）项至第（2）项中的供应商响应报价为最后承诺报价。
	供应商在评审现场合理的时间内对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。


注：
磋商小组启动异常低价响应审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.4政府采购政策功能落实（价格评审优惠）
2.4.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位其最后报价按照   10    %扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照   /    %扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4.2根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

磋商小组应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.4.3同时符合2.4.1和2.4.2的价格评审优惠时，评审价为响应报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠。
2.5综合评分
2.5.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。
2.5.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为  16%，商务资信分值占总分值的权重为39%，价格分值占总分值的权重为45  %。具体评分细则如下：

	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分

（ 16 分）
	实施方案
	根据供应商针对本项目提出的实施方案进行综合评分，方案包括：①现场拆除、安装、调试、试验方案，②进度计划，③履约必备的人员及分工，④质量管理及风险管理。

针对每项方案进行赋分：

（1）方案全面、详实，各项措施符合项目特点和实施要求的得2分；（2）方案较全面，基本满足项目需求的得1分；（3）方案不太全面，缺少针对性无法有效实施、未提供或与项目实际需求明显不对应的不得分。

本项最高得8分。
	0-8分

	
	技术创新
	根据供应商针对本项目提供的可落地技术创新优化方案，重点从运维便捷性、设备故障率控制、全生命周期运维成本、运行能效、现场工况适配性等方面综合评审：

（1）所提交技术创新优化方案思路完整、措施详实、落地条件充分，各项优化内容精准贴合项目现场工况与使用需求，可显著提升设备使用效益，得3分；

（2）技术创新优化方案具备良好实施可行性，优化措施基本覆盖项目使用诉求，整体可满足项目运行使用标准，得2分；

（3）仅提供行业通用常规改造调整内容，无针对性创新优化举措，仅可保障设备基础稳定运行，得1分；

（4）未提供专项技术创新优化方案，或方案内容脱离本项目现场条件、与采购需求明显不匹配，本项不得分。
	0-3分

	
	售后服务方案
	根据供应商提供的售后服务方案综合评审，评审重点包含售后服务承诺、运维服务计划、售后保障体系、备品备件储备与供应保障等内容：

（1）售后服务方案内容完整详实，各项服务举措贴合本项目现场运行特点，保障措施完善可落地，得3分；

（2）售后服务方案框架完整，核心服务内容无重大缺失，能够基本满足项目后期运维保障需求，得2分；

（3）售后服务方案缺项较多，缺少适配本项目的专项保障安排，落地实施效果难以保障，得1分；

（4）未提供专项售后服务方案，或方案内容与本项目实际运维保障需求严重不符，本项不得分。
	0-3分

	
	培训方案
	依据供应商为本项目编制的培训方案综合评审，评审维度包含培训计划、培训课程内容、授课组织形式、师资配置、实操教学安排等内容：
（1）培训方案内容完整详实，贴合项目设备工况与运维管理需求，培训安排可落地执行，得2分；

（2）培训方案框架完整，核心培训内容无重大缺漏，能够基本满足项目运维人员学习需求，得1分；

（3）培训方案内容缺项较多，缺少针对本项目设备的专项培训设计，实操性弱、实施效果难以保障，或未提供专项培训方案，或方案内容与本项目实际运维培训需求严重不匹配，本项不得分。
	0-2分

	商务资信分

（ 39分）
	供应商业绩
	2023年1月1日以来（以合同签订日期为准），供应商每完成过一项6kV及以上高压变频器供货业绩得1分，最高得3分。

注：须提供供货合同扫描件，若合同中无法体现供货内容等关键评审因素的，须另附业主（合同甲方）出具的证明材料。 
	0-3分

	
	供应商体系认证
	（1）供应商具有有效的质量管理体系认证证书，得1分；

（2）供应商具有有效的环境管理体系认证证书，得1分；

（3）供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。

注：提供证书扫描件，否则不予计分。
	0-3分

	
	制造商生产能力
	制造商生产设施清单须包括：①SMT先进生产设备，②PA先进生产设备，③喷涂先进生产设备，④整机先进生产设备，⑤X-RAY， ⑥自动点料机，⑦高速贴片机，⑧波峰焊。以上设备，每有一种设备得1分，最多得8分。

注：须同时提供①相应设备现场照片、②对应的采购发票或租赁协议，否则不得分。
	0-8分

	
	制造商检测能力
	制造商检测设施清单须包括：①ATE功能检测设备，②3D SPI在线检测，③3D AOI在线检测，④X-RAY在线检测，⑤ICT检测，⑥锡膏检测仪。以上设备，每有一种设备得1分，最多得6分。
注：须同时提供①相应设备现场照片、②对应的采购发票或租赁协议，否则不得分。
	0-6分

	
	设备参数、性能
	满足采购需求中所有“▲”设备参数、性能要求的得满分14分；

“▲”条款每有一项负偏离扣2分，扣完为止。

注：

1.以技术条款偏离表、采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据；

2.对采购需求中需提供佐证材料加以说明的条款，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由磋商小组认为不能佐证技术指标的有效性的，视为负偏离。
	0-14分

	
	质保期
	供应商在3年质保基础上，每增加1年加1分，最多加2分。
	0-2分

	
	备品备件
	供应商承诺质保期内及质保期后，备品备件的持续供应，在设备停止生产后，仍应继续为采购人提供至少10年的备品备件供应服务，确保设备的长期运行；备品备件在质保期满后按照生产成本价格向采购人供应，不附加任何利润加价得2分，否则不得分。
注：供应商需提供承诺函（列明名称、规格型号、品牌、制造商、单价（含税）等），否则不得分。
	0-2分

	
	节能产品
	响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。 
	0-0.5分

	
	环境标志产品
	响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该投标产品环境标志产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得0.5分。
	0-0.5分

	价格分

（45分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分45分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×45％×100

注：①小、微企业按折扣后价格参与评审计算；②本国产品按折扣后价格参与评审计算。


第四章 采购需求
采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后支付合同金额30%的预付款（乙方提供同等金额的预付款担保），设备到场经大宗物资验收合格支付至合同金额50%，项目完工验收通过后在收到乙方发票后支付至合同金额的100%（扣回全部预付款）。

	2
	履约保证金
	（1）金额：合同价的10%

（2）支付方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式
（3）收取单位：采购人
（4）收取时间：合同签订前
（5）退还时间：在项目通过验收后，接到乙方书面申请后

	3
	供货及安装地点
	江苏省淮安市

	4
	供货及安装期限
	自合同签订之日起90日历天内完成供货及安装   

	5
	免费质保期
	不少于3年，实际以供应商承诺为准

	6
	核心产品
	高压变频器

	7
	本项目所属行业
	工业

	8
	特别说明
	供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由磋商小组来评判。


1.项目概况

淮安抽水三站位于淮安市淮安区漕运镇，是江苏省江水北调的第2梯级泵站，也是南水北调东线工程的第2级泵站。
淮安抽水三站目前有两套机组，水泵机组采用3100APT-CH30-3.3型灯泡式贯流泵；主电机为TDFBP2180/800-48/3000潜水变频同步电动发电机；原高压变频器为HAR3000-2875-0606F型高压变频调速系统；励磁采用WKLF-112F型多功能同步电动机微机励磁装置。原高压变频设备老旧，存在安全运行隐患、运维成本偏高问题，需对2台高压变频器进行改造升级，消除安全隐患，保障泵站可靠运行。
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本次采购的设备为2套6kV四象限高压变频调速装置，含进线变压器、变频装置本体、工频旁路系统、配套线缆、备品备件等，全套成套供货，具体供货规范及数量见表，供应商须按表中要求填报详细参数，且满足采购需求所有技术要求。

设备供货型号规格和数量

	序号
	设备名称
	型号规格
	额定电压(kV)
	额定电流(A)
	单位
	数量
	备注

	1
	6kV高压变频调速装置
	直接高-高结构、单元串联多电平电压源型，四象限运行
	6
	≥300
	套
	2
	含进线变压器、变频本体、旁路柜、内部线缆等

	2
	配套电力电缆
	适配6kV高压进线/出线
	6
	按实际需求
	项
	1
	供应商现场勘测后确定，费用计入总价

	3
	配套控制电缆
	KVVP/RVVP等，适配I/O接口/通讯
	0.38
	按实际需求
	项
	1
	供应商现场勘测后确定，费用计入总价

	4
	光纤及通讯附件
	适配设备内部/外部通讯
	/
	按实际需求
	套
	2
	含光纤、接头、通讯模块等


以上设备均为供应商全套成套供货，供应商现场勘测确定电缆、附件的实际数量，确保满足安装及运行要求，且不得额外增加费用。

加注星号“★”的条款为核心技术条款，是保障本项目设备性能、施工质量及运行可靠性的关键要求。供应商对任意1项“★”条款无法满足或存在偏差的，其响应将被否决。“▲”条款为评分项，具体详见“第三章评审方法和标准”。
“★”技术条款要求

	序号
	名称
	要求

	1
	型式及型号
	四象限电压源型

	2
	技术方案
	单元级联型、直接高-高结构

	3
	额定输入电压/允许变化范围
	6±10%kV

	4
	系统输出电压
	6kV

	5
	系统输出电流
	≥300A

	6
	逆变侧最高输出电压
	6kV

	7
	额定容量
	≥3000kVA（进线变压器）

	8
	额定输入频率/允许变化范围
	50Hz±1%

	9
	输出频率范围
	0～50Hz

	10
	对电网电压波动的敏感性
	具备高低电压穿越能力，-10%~+10%满载运行，65% Un降额运行

	11
	变频器整机效率（含进线变压器）
	≥96%

	12
	谐波畸变率
	输出电流 THDi≤4%，反馈电流 THDi≤4%，电压THDu≤4%

	13
	输入侧功率因数（30-100%调速范围，无补偿）
	≥0.95

	14
	控制方式
	磁链闭环矢量控制

	15
	控制电源
	380VAC双路，无扰切换

	16
	电动机驱动算法
	磁链闭环矢量算法

	17
	整流形式
	IGBT可控整流

	18
	逆变形式
	IGBT H桥逆变

	19
	噪声等级（含风机）
	≤85dB (A)（距外壳1m处）

	20
	冷却方式
	强迫风冷

	21
	过载能力
	120% 额定电流，持续1分钟

	22
	模拟量信号 (输入)
	4～20mA/0～10V，≥4路（可扩展）

	23
	模拟量信号 (输出)
	4～20mA/0～10V，≥4路（可扩展）

	24
	开关量信号 (输入)
	无源干接点，16路（可扩展）

	25
	开关量信号 (输出)
	无源干接点，16路（可扩展）

	26
	防护等级
	柜体≥IP30，触摸屏≥IP65

	27
	操作界面
	7英寸及以上工业彩屏，1024×600，中文图形化

	28
	维护方式
	前后维护，功率单元模块化插拔

	29
	功率单元旁路方式
	机械式接触器旁路，独立回路

	30
	工频旁路系统
	电气+机械联锁

	31
	通讯接口
	以太网，TCP/IP、Modbus TCP

	32
	频率分辨率
	≤0.01Hz

	33
	转矩脉动
	≤0.1%

	34
	功率单元
	1、变频装置的功率单元为模块化设计，方便从机架上抽出、移动和更换，同型号单元100%互换，无任何兼容性问题；

2、每个IGBT模块必须有独立的器件级过流、过压、过热保护，保护动作时间≤1μs。

3、功率单元额定输出电流≥300A，具备短时过载能力，且能承受系统电压波动及负载冲击，每个功率单元输入端需要配置独立的熔断器，投标方提供的高压变频装置，应具备低压二次预充功能，以确保在变频器长期停运后，以确保变频器再次投运前器件的完好性。

4、变频装置具备功率单元机械式自动旁路功能，任一功率单元故障时可快速、可靠旁路，整机不降额或少量降额连续运行。


“▲”技术条款要求

	序号
	名称
	要求

	1
	进线变压器
	供应商应根据变频装置型式配置专用干式进线变压器，变压器应能承受系统过电压、变频装置产生的共模电压及谐波影响，且与变频装置成套供货、整体调试。

	2
	工频旁路系统
	变频装置应配置完整的一拖一手动工频旁路系统，旁路柜外形尺寸、防护等级与变频装置柜体保持一致，设备“五防”联锁功能齐全、可靠，满足变频装置退出运行时，电动机可在6kV额定电压下正常启动及连续稳定运行。一拖一手动旁路柜应具备完善的电气联锁与机械联锁，严禁出现同时闭合工况。

	3
	电网适应性
	变频装置对电网电压的波动具备强适应性，且具备高低电压穿越能力，并提供检测机构出具的型式试验报告：

电压波动-10%～+10%时，装置可满载持续输出；

电压跌落至65%Un时，装置可降额不间断运行；

电压恢复至正常范围时，装置可自动恢复至满载运行，无冲击、无停机。

	4
	控制与操作
	1、监控软件为厂家完全自主知识产权，具备以下功能：实时显示运行数据、故障录波、历史记录、系统自诊断信息，支持参数设置、运行监控、单元状态显示、历史曲线查询及密码权限管理；

2、控制系统采用高性能多核DSP+FPGA+ARM硬件平台，支持远程/就地无缝切换，可接入上位机/LCU/DCS系统实现远方监控与操作；就地可实现人工启动、停止变频器，调整转速、频率等操作；

3、变频装置内部通讯采用光纤电缆连接，提高通讯速率和抗干扰能力；柜内强弱电严格分区布线，屏蔽措施完善，避免电磁干扰，布线符合GB/T 3797-2016 要求。

	5
	保护功能
	1、变频装置配置完善、可靠的保护功能，保护动作准确、可靠，具备故障记忆、故障录波功能，保护类型至少包括（不限于）：过电压、欠电压、过电流、短路、缺相、超频、失速、过载、单元过热、瞬时停电恢复、接地故障、励磁联动保护、进线侧开关联跳、功率单元故障、变压器超温等；

2、所有保护功能可实现就地/远方报警、跳闸，保护定值可由用户自行设置，故障发生时触摸屏可中文显示故障原因、故障位置及处理建议，并支持远方报警信号上传。

	6
	结构与防护
	1、变频装置设有明显、可靠的接地点，所有可触及金属部件均可靠接地，接地系统符合高压电气安全规范；柜体内设置专用接地装置，确保检修时人员安全；变频器的高压部分与进线柜接地开关具备机械联锁功能，仅当进线柜接地开关可靠合闸接地后，才能取下地刀锁钥匙开启高压设备柜体；

2、变频装置具备电气联锁功能，高压器件柜内带电时禁止柜门开启，柜门配置专用机械锁；

3、进出电缆采用柜体底部进出线方式，柜体底部配置橡胶密封衬垫、电缆固定夹、防火泥密封槽等密封及固定装置，有效防止鼠蛇等小动物侵入、防止灰尘及水汽进入；电缆穿入柜体基础部位的密封结构，满足不低于IEC标准的防护等级要求；

4、柜内元器件布局规范合理，散热通道顺畅，安全间距充足，便于接线、巡检、维护及故障处理；柜门开启后具备充足操作空间，满足电缆头安装、检修及维护要求；

5、变频装置使用优质品牌永磁风机进行冷却，冷却系统可靠，风机平均无故障时间（MTBF）≥变频装置本身；每一套冷却装置应拆装方便，满足变频装置的安全可靠运行；



	7
	主要设备元器件
	供应商应提供最新型号的变频装置，设备所有元器件均为全新、原厂正品，无翻新、返修、贴牌产品，主要元器件（IGBT、微控制器、储能电容、风机等）采用不低于采购需求中参考的品牌，供应商须提供元器件品牌及供货证明。


主要设备器件参考清单

	序号
	设备名称
	型号规格
	参考品牌
	备注

	1
	IGBT
	适配变频器型号
	富士/ABB/Infineon/斯达
	

	2
	微控制器
	DSP+FPGA+ARM
	ST、TI、ALTERA/国产一线品牌
	

	3
	储能电容
	适配变频器型号
	江海/凯琦佳/瑞友康
	

	4
	柜顶风机
	适配变频器型号
	EBM/施依洛/国产一线品牌
	

	5
	干式变压器
	适配变频器型号
	北京新华都、河南中天、上海北变
	


注：供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由磋商小组来评判。
2.技术要求

2.1适用标准

采购需求引用的标准构成采购需求的基本条文，所有标准均执行最新有效版本，主要包括（不限于）。
	标准编号
	标准名称

	GB/T 12668.2-2025
	调速电气传动系统 第 2 部分：一般要求

	GB/T 156-2017
	标准电压

	GB/T 12326-2008
	电能质量 电压波动和闪变

	GB/T 14549-1993
	电能质量 公用电网谐波

	GB/T 1094.1~5、11、12
	电力变压器（含干式）

	GB/T 311.1-2012
	高压输变电设备的绝缘配合

	DL/T 620-1997
	交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

	GB/T 2423.10-2019
	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动（正弦）

	GB/T 3797-2016
	电气控制设备

	GB/T 3859.1~3-2013
	半导体电力变流器

	GB/T 4208-2017
	外壳防护等级（IP 代码）

	GB/T 10233-2016
	电气传动控制设备基本试验方法

	GB/T 15139-1994
	电工设备结构总技术条件

	GB/T 13422-2013
	半导体变流器电气试验方法

	GB/T 9969-2008
	工业产品使用说明书 总则

	IEC 61800
	可调速电气传动系统

	IEEE 519
	电力系统谐波控制标准


2.2 使用环境条件

2.2.1 自然环境条件
极端最高气温：41℃；极端最低气温：-10℃；最热月平均高温：28.4℃；最冷月平均气温：2.5℃；年平均降雨量：974mm；年最大降雨量：1415.1mm；年最小降雨量：562.1mm；年降雨天数：100天；最大积雪深度：35cm；年均相对湿度：77%；相对湿度：77%；海拔高度：12.6m；平均气压：1014hPa；抗震设防烈度：7度；污秽等级：b级。

供应商提供的设备须在上述自然环境条件下无故障、稳定运行，无需额外增加防护措施。

2.2.2 电源条件

2.3.1.1动力电源与控制电源独立设置，两路电源互不影响，控制电源具备双路无扰切换功能；

2.3.1.2动力电源：额定电压6kV±10%、AC380V±10%，额定频率50Hz±1%，三相交流；

2.3.1.3 控制系统电源：三相四线制380VAC供电，电压允许偏差±10%，频率允许偏差±1%；

2.3.1.4电源系统为6kV中性点非直接接地系统，6kV母线侧短路电流6.48kA（有效值）；

2.3.1.5 电动机成组自起动时母线电压为65% Un，单台电机起动时母线电压为85% Un（Un为6kV额定电压）。

2.3设备概况、电机及电源基础参数

2.3.1 现场设备概况
变频器室长9.7m、宽7.6m、高5m；现场原有高压变频系统为两套“一拖一”配置，含手动旁路柜、激磁涌流柜及四象限高压变频器，呈一字型并排布置；单套原系统外形尺寸（宽×深×高）：8785mm×1800mm×2835mm，两套系统对称布置。新变频系统占地面积不得大于原设备占地面积，且需适配现场现有安装空间及基础条件。

2.3.2 配套电机参数（2 台，型号、参数完全一致）

电动机型号：TDFBP2180/800-48/3000

电动机类型：潜水变频同步电动发电机

数量：2台

单台电动机功率：2180kW（800kW）     

定子额定电压：6kV 

定子额定电流：247A（92A)

额定频率：50Hz

额定转速：125rpm

励磁电压：282V

励磁电流：212A

接法：Y

新变频装置安装调试后，原有电动机无需任何改造/改动，可直接接入并稳定运行。
2.3.3 进线电源参数

高压变频装置的进线电源取自泵站主变压器6kV侧母线。

额定电压
                      6kV

电压正常变化范围
               +10%~-10%

额定频率
                      50Hz

频率变化范围
               +10%~-10%

电动机成组自起动时，母线电压
  65% Un

一台电机起动时，母线电压
  85% Un

6kV 母线侧短路电流
         6.48 kA（有效值）

中性点
                       非直接接地系统
2.4核心技术要求（含进线变压器、高压变频器）

2.4.1 通用核心要求

供应商应提供技术先进、工艺成熟的品牌产品。

2.4.2 进线变压器技术要求
2.4.2.1 供应商应根据变频装置型式配置专用干式进线变压器，变压器应能承受系统过电压、变频装置产生的共模电压及谐波影响，且与变频装置成套供货、整体调试；

2.4.2.2 进线变压器具备就地及远方超温报警、超温跳闸控制功能；

2.4.2.3 进线变压器主要技术参数：

一次侧额定电压：6±4×2.5%kV；额定频率：50Hz±1%

绝缘等级：H级；额定负载效率：≥98%

防护等级：金属封闭外壳，防护等级≥IP30（户内布置）

2.4.2.4 变压器过载能力满足IEC干式变压器负载导则及现行国家标准要求，能承受额定负载下的短时过载，且无性能损伤；

2.4.2.5 变压器在各分接头位置均能承受线端突发短路，满足动稳定与热稳定要求，不得出现绕组损伤、铁芯变形、紧固件松动等问题；

2.4.2.6 变压器温升限值：线圈绝缘系统温度155℃，最高温升90K；铁芯、金属部件及相邻材料运行中不得出现危及本体及相邻部件的温升；

2.4.2.7 进线变压器为户内布置，与变频器并排安装，进线接线端子截面满足进线电缆连接要求，柜内高压引线导体载流量及发热限值符合现行国家规范；

2.4.2.8 变压器容量不小于3000kVA，并提供出厂试验报告(供货前提供），安装完成后提供交接试验报告；

2.4.2.9 变压器本体及附件须为全新产品，无任何翻新、返修，且与变频装置匹配性良好，整体运行无兼容性问题。

2.4.3 高压变频器核心技术要求
2.4.3.1 整体结构与型式

2.4.3.1.1 变频装置采用直接高-高结构、单元串联多电平电压源型变频器，严禁采用输出升压变压器形式；装置应完整配置所有必需设备及柜内、柜间全部连接线缆（动力、控制、光纤），整体成套供货，无需采购人额外配置任何部件；

2.4.3.1.2 变频装置具备四象限运行能力，采用业内成熟先进的磁链闭环矢量控制算法，实现对电励磁同步电动机的安全、精准、稳定调速控制，且能在发电工况下将电能可靠回馈至电网；

2.4.3.1.3 变频装置逆变主电路拓扑为多电平形式；

2.4.3.1.4 新变频装置安装调试并投运后，现场原有电动机无需进行任何改造或改动，可直接接入变频系统运行，且运行参数与原设计一致。

2.4.3.2 功率单元要求

2.4.3.2.1 变频装置的功率单元为模块化设计，方便从机架上抽出、移动和更换，同型号单元100%互换，无任何兼容性问题；

2.4.3.2.2 每个IGBT模块必须有独立的器件级过流、过压、过热保护，保护动作时间≤1μs。

2.4.3.2.3 功率单元额定输出电流≥300A，具备短时过载能力，且能承受系统电压波动及负载冲击，每个功率单元输入端需要配置独立的熔断器，投标方提供的高压变频装置，应具备低压二次预充功能，以确保在变频器长期停运后，以确保变频器再次投运前器件的完好性。

2.4.3.2.4 变频装置具备功率单元机械式自动旁路功能，任一功率单元故障时可快速、可靠旁路，整机不降额或少量降额连续运行。

2.4.3.3 工频旁路系统要求

2.4.3.3.1 变频装置应配置完整的一拖一手动工频旁路系统，旁路柜外形尺寸、防护等级与变频装置柜体保持一致，设备“五防”联锁功能齐全、可靠，满足变频装置退出运行时，电动机可在6kV额定电压下正常启动及连续稳定运行。一拖一手动旁路柜应具备完善的电气联锁与机械联锁，严禁出现同时闭合工况；

2.4.3.3.2 柜内及柜外所有电力电缆、控制电缆均由供应商负责提供、敷设、接线及调试，电缆规格符合现行国家规范，且满足现场运行要求。

2.4.3.4 性能指标要求

2.4.3.4.1 变频装置整机系统效率（含进线变压器）≥96%；在30-100%调速范围内，无额外补偿装置时，输入功率因数≥0.95；

2.4.3.4.2 谐波控制要求（均满足GB/T 14549、IEEE 519最新版及电网公司要求）：

输出电流总谐波畸变率 THDi≤4%

电网反馈电流总谐波畸变率 THDi≤4%

系统电压总谐波畸变率 THDu≤4%

2.4.3.4.3 变频装置输出波形正弦度高，转矩脉动≤0.1%，具备多点共振自动识别与跳跃功能，可有效避免机组及管路共振；

2.4.3.4.4 频率控制要求：频率分辨率≤0.01Hz，输入频率50Hz，允许经常性频率波动-1%~+1%；在0～50Hz全频率范围内，电机均能稳定运行，最高输出频率下可连续输出100%额定功率及额定电流；

2.4.3.4.5 过载能力：120％额定电流，持续时间1分钟，过载后设备无性能损伤，保护动作准确；

2.4.3.4.6 噪声水平：在距离装置外壳1m处任意方向测量，设备（含风机）运行噪声≤85dB (A)；

2.4.3.4.7 变频装置对输出电缆的长度无特殊限制，自身具备优异的共模电压抑制及dv/dt抑制能力，确保电机绝缘不受冲击、不产生轴电流危害。

2.4.3.5 电网适应性要求

2.4.3.5.1 变频装置对电网电压的波动具备强适应性，且具备高低电压穿越能力，并提供型式试验报告：

电压波动-10%～+10%时，装置可满载持续输出；

电压跌落至65%Un时，装置可降额不间断运行；

电压恢复至正常范围时，装置可自动恢复至满载运行，无冲击、无停机。

2.4.3.6 控制与操作要求

2.4.3.6.1 变频装置配置7英寸及以上工业级彩色触摸屏，分辨率不低于1024×600，LED背光，全中文图形化操作界面；触摸屏前面板防护等级≥IP65，与变频控制系统无缝集成，操作响应灵敏、运行稳定可靠；

2.4.3.6.2 监控软件为厂家完全自主知识产权，具备以下功能：实时显示运行数据、故障录波、历史记录、系统自诊断信息，支持参数设置、运行监控、单元状态显示、历史曲线查询及密码权限管理；

2.4.3.6.3 控制系统采用高性能多核DSP+FPGA+ARM硬件平台，支持远程/就地无缝切换，可接入上位机/LCU/DCS系统实现远方监控与操作；就地可实现人工启动、停止变频器，调整转速、频率等操作；

2.4.3.6.4 变频装置具备高精度电机参数自动辨识功能，可自动辨识定子电阻、转子电阻、漏感、互感、磁链曲线等参数，辨识精度高，确保电机控制的精准性；

2.4.3.6.5 控制电源要求：变频器控制电源除能使用用户380VAC电源外，还应由自身变压器提供一路独立控制电源，具备控制双路电源无扰切换功能，确保控制系统在一路电源失电时仍能稳定运行，无停机、无故障；

2.4.3.6.6 变频装置内部通讯采用光纤电缆连接，提高通讯速率和抗干扰能力；柜内强弱电严格分区布线，屏蔽措施完善，避免电磁干扰，布线符合GB/T 3797-2016 要求。

2.4.3.7 I/O接口与通讯要求
2.4.3.7.1 变频装置I/O配置不低于以下规格，且具备灵活扩展能力（扩展接口预留），所有开关量接点为无源接点，容量≥AC220V/5A；模拟量标配4～20mA，支持0～10V切换：

开关量输入（DI）：16路（含远程/本地、正转、反转、急停、励磁允许等）

开关量输出（DO）：16路（含高压就绪、运行、故障、报警、旁路状态、励磁联动等）

模拟量输入（AI）：≥4路（含转速/频率给定等）

模拟量输出（AO）：≥4路（含频率、电流、有功功率、励磁电流等）

2.4.3.7.2 变频装置标配以太网通讯接口，支持TCP/IP、Modbus TCP等主流通讯协议，可直接接入泵站LCU/DCS上位系统，上传设备运行数据、故障信息、状态信号等；

2.4.3.7.3 供应商应提供全套通讯硬件及配套通讯附件（含网线、光纤、通讯模块、接头等），明确变频装置I/O接口类型、数量、接线方式，以及满足机组LCU控制所需的开关量、模拟量输入输出点数及其用途。

2.4.3.8 保护功能要求

2.4.3.8.1 变频装置配置完善、可靠的保护功能，保护动作准确、可靠，具备故障记忆、故障录波功能，保护类型至少包括（不限于）：过电压、欠电压、过电流、短路、缺相、超频、失速、过载、单元过热、瞬时停电恢复、接地故障、励磁联动保护、进线侧开关联跳、功率单元故障、变压器超温等；

2.4.3.8.1 所有保护功能可实现就地/远方报警、跳闸，保护定值可由用户自行设置，故障发生时触摸屏可中文显示故障原因、故障位置及处理建议，并支持远方报警信号上传。

2.4.3.9 结构与防护要求
2.4.3.9.1 变频装置柜体为户内布置，防护等级不低于IP30；柜体骨架及外壳采用优质冷轧钢板折弯焊接成型，钢板厚度≥2.0mm，表面经酸洗、磷化、钝化防腐前处理后，采用环氧聚酯粉末静电喷塑，涂层均匀、附着力强，防腐防锈性能优良，适应现场长期潮湿、多尘的运行环境；柜体颜色为橘纹冷灰，RAL7035；

2.4.3.9.2 变频装置设有明显、可靠的接地点，所有可触及金属部件均可靠接地，接地系统符合高压电气安全规范；柜体内设置专用接地装置，确保检修时人员安全；变频器的高压部分与进线柜接地开关具备机械联锁功能，仅当进线柜接地开关可靠合闸接地后，才能取下地刀锁钥匙开启高压设备柜体；

2.4.3.9.3 变频装置具备电气联锁功能，高压器件柜内带电时禁止柜门开启，柜门配置专用机械锁；

2.4.3.9.4 进出电缆采用柜体底部进出线方式，柜体底部配置橡胶密封衬垫、电缆固定夹、防火泥密封槽等密封及固定装置，有效防止鼠蛇等小动物侵入、防止灰尘及水汽进入；电缆穿入柜体基础部位的密封结构，满足不低于IEC标准的防护等级要求；

2.4.3.9.5 柜内元器件布局规范合理，散热通道顺畅，安全间距充足，便于接线、巡检、维护及故障处理；柜门开启后具备充足操作空间，满足电缆头安装、检修及维护要求；

2.4.3.9.6 变频装置使用优质品牌永磁风机进行冷却，冷却系统可靠，风机平均无故障时间（MTBF）≥变频装置本身；每一套冷却装置应拆装方便，满足变频装置的安全可靠运行；

2.4.3.9.7 供应商应提供最新型号的变频装置，设备所有元器件均为全新、原厂正品，无翻新、返修、贴牌产品。
2.4.4 安装要求及技术资料

2.4.4.1 供应商应提供详细、具体的安装方案，包括但不限于：设备空间尺寸、基础荷载要求、通风/散热/降噪措施、检修空间要求、电缆敷设要求、接地要求等，安装要求需适配现场现有变频器室条件。因现场安装空间受限，新变频系统占地面积不得大于原设备占地面积，供应商须提供设备外形及安装尺寸图并标注详细尺寸，确保设备能顺利进入变频器室并安装就位。
2.4.4.2供应商可基于成熟工程经验提出优化推荐方案，方案应附详细设计说明、接线原理、完整设备清单及技术经济分析，且完全满足采购文件约定的供货范围与服务要求，优化方案不得增加采购人额外成本。
3.变频装置试验与验收
3.1试验分类与总体要求

3.1.1 变频装置试验分为工厂试验、现场试验，所有试验均应遵循采购需求2.1条的标准及国家/行业现行有效规范；

3.1.2 工厂试验与检验需覆盖每台变频装置，逐台开展，不得抽测；若部分试验项目无法在制造厂内完成，供应商应在响应文件中专项说明，并提出现场试验方案，经采购人审核同意后，方可在安装现场开展；

3.1.3 供应商响应时需提交工厂检查试验项目清单、现场试验项目清单，并针对每项试验编制试验大纲与时间计划；试验大纲至少包含：试验项目、试验目的、试验方法、试验程序、试验标准及规范、试验时间与进度安排、安全保障措施、试验仪器设备清单（含型号、规格、精度等级）；

3.1.4 工厂试验、现场试验所需的全部试验设备、仪器、材料、人工及相关费用，均由供应商承担，采购人不另行支付；

3.1.5 各项试验的结果及变频装置主要性能、技术参数、保证值均须满足本技术条款要求；若试验结果不满足要求，供应商负责免费检修、更换部件或整机，直至试验达标；若经3次及以上试验仍未达到保证值，采购人有权解除合同，供应商承担全部违约责任；

3.1.6 所有试验全过程须形成完整、正式的文字记录报告，附试验数据、曲线、照片、试验人员签字等，证明设备运行性能及电气、机械结构完好性，报告按要求提交采购人存档备查，报告一式陆份（正本1份，副本5份）。

3.2 工厂试验

3.2.1 工厂试验在变频装置制造车间或供应商专业实验室开展，试验合格后方可出厂，并随附产品检验合格证明、出厂试验报告；

3.3 现场试验

3.3.1 现场试验在设备安装、接线、调试完成后开展，由供应商组织，采购人、设计等相关方见证；

3.3.2 现场试验为系统联调试验，需与泵站现有电动机、励磁装置、闸门、上位机/LCU/DCS系统等设备联合调试，确保整个系统协调、稳定运行；

3.3.3 现场试验至少包括（不限于）：设备就位检查、接线复核、绝缘电阻复测、接地电阻测试、空载试运行、连续6小时整机试运行、功率单元旁路模拟试验、故障模拟试验、通讯联调试验、远控操作试验等；

3.3.4 现场试验过程中，设备应无任何故障、报警，各项性能指标均满足采购需求要求，方可判定现场试验合格。

3.4 大宗物资验收

3.4.1 大宗物资验收包括文件验收和实物验收；

3.4.2 文件验收：供应商须提供完整的产品出厂技术文件，包括但不限于：设计报告、工艺报告、质量检验报告、出厂试验报告、产品合格证、元器件清单及品牌证明、图纸资料（全套CAD电子版+纸质版）、使用说明书、维护手册、保修卡等；

设计报告：说明合同及相关规程规范下的产品设计落实情况，有无重大设计变更及变更依据；

工艺报告：说明制造工艺方法、质量保障措施，有无重大工艺调整及调整原因；

质检报告：依据相关规程统计主要零部件合格率，说明是否使用代用件、替代品及代用依据；

3.4.3 实物验收：依据出厂文件、检验标准、检验方法及精度要求，对设备的外观、尺寸、元器件、接线、密封、防护等进行全面检查，实物应与设计图纸、投标文件一致，无损坏、变形、缺件、锈蚀等问题；

3.4.4 大宗物资验收不合格的，供应商应在3个工作日内完成整改，整改费用由供应商承担。

4、备品备件

4.1 备品备件分类

本项目备品备件分为必须提供的备品备件（含在响应总价内）和供应商推荐的运维备品备件（供采购人按需选购，不计入投标总价）两类，所有备品备件均为全新、原厂正品，与原设备元器件100%互换，无兼容性问题。

4.2 必须提供的备品备件（费用计入响应总价）

供应商应按下表所列清单足额提供备品备件，供应商可根据实际需求自行增补备件，分项列出详细清单（包括名称、型号、规格、数量、单价及总价）。

	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	功率模块
	与变频装置配套
	个
	2
	与主设备同品牌、同型号

	2
	防尘滤网
	与变频装置配套
	套
	5
	

	3
	柜顶风机
	与变频装置配套
	台
	2
	


4.3 包装与标识

所有备品备件应按相关包装规范要求单独装箱，并在包装箱外设置明显、清晰的标记（含项目名称、设备名称、备品备件名称、型号、数量、生产日期、生产厂家），以便与主设备一起发货时识别；对精密的电气元件，必须先装在带干燥剂的密封塑料袋中，再进行装箱，做好防潮、防震、防压保护。

5.包装、运输和贮存

5.1 包装要求

5.1.1 设备制造完成并通过所有试验后，应在7个工作日内完成包装，若不能及时发货，供应商应采取切实有效的防护措施（防潮、防尘、防锈、防震），确保设备不受污损、变形、锈蚀；

5.1.2 所有设备、部件、备品备件均应按运输要求进行分箱包装，包装材料采用优质木箱、铁皮箱等，具备足够的强度，能承受长途运输、多次装卸的冲击，防止运输过程中损坏；

5.1.3 精密电气元件、备品备件应采用双层包装，内层为密封防潮包装（带干燥剂），外层为防震木箱，确保无损坏、无受潮；

5.1.4 包装箱外应清晰、永久标明以下内容：采购人订货号、发货号、项目名称、设备名称、型号规格、数量、毛重/净重、外形尺寸、生产日期、生产厂家、“向上”“防潮”“防震”“易碎”“严禁倒置”等包装储运图示标志（按GB/T 191-2008 执行）；

5.1.5 每套设备的技术文件应单独密封包装，随设备一同发货，文件袋外标明设备名称、型号、数量，文件采用防水、防潮包装。

5.2 运输要求

5.2.1 运输方式由供应商选用，优先选择专业大件设备运输公司，确保设备运输安全、及时；运输路线由供应商勘察确定，确保设备能顺利运抵现场变频器室；

5.2.2 供应商负责设备出厂至现场变频器室的全程运输，包括装卸、运输、现场卸车、设备搬运至安装位置，所有运输及装卸费用计入投标总价；

5.2.3 运输过程中，供应商应采取有效的防震、防潮、防尘、防碰撞措施，确保设备无损坏、无变形、无受潮、无锈蚀；若运输过程中发生设备损坏，由供应商负责免费维修、更换，并承担全部损失，发货时间相应顺延；

5.2.4 供应商应在设备发货前7个工作日通知采购人发货时间、运输方式、预计到货时间、设备清单等，采购人应配合做好现场接货准备；设备到货后，供应商应随货提供货运单、装箱单、产品合格证、出厂试验报告等。

5.3 贮存要求

5.3.1 设备运抵现场后，若采购人因现场条件无法及时安装，供应商应提供免费的现场贮存指导，采购人按供应商要求进行贮存；若因供应商贮存指导不当导致设备损坏，由供应商负责免费维修/更换；

5.3.2 设备的质保期从设备现场试验合格之日起计算，与贮存时间无关。

6.安装要求

本项目所有设备的安装，成交供应商具备相应资质的应自行实施。如不具备，应分包给具有相应资质的单位，分包须经采购人同意，分包不减轻或免除成交供应商的责任和义务。

6.1 一般要求
6.1.1 供应商负责旧设备拆除、新设备安装、接线、调试、试验及验收的全部工作.

6.1.2 施工过程中应采取有效的防护措施，保护现场原有设备、设施不受损坏，若因供应商施工不当导致原有设备/设施损坏，由供应商负责免费维修/恢复，并承担全部损失。

6.1.3供应商在施工中要加强安全管理，采取有效安全措施，设立各类安全警示标牌，确保施工安全。供应商施工过程中，因供应商原因致供应商本身及他人发生的所有安全问题由供应商负全部责任。

6.1.4供应商在施工过程中所发生的一切费用和损失（其中包括但不限于交通事故、安全事故、意外事故、不可抗拒等因素造成的损失），由供应商自负。

6.1.5在工程施工过程中，供应商所派工作人员在工作期间所发生的一切事故由供应商承担。供应商须加强劳动保护，如因供应商保护措施不当造成他人意外人身伤亡事故的，由供应商自行承担。供应商用工应签订劳动合同，并办理各种用工手续及劳动保险。
6.2旧设备拆除要求
6.2.1 供应商负责现场原有2套高压变频设备的全部拆除工作，包括变频器本体、旁路柜、激磁涌流柜、控制柜、电缆、基础槽钢等，拆除过程应做到安全、有序，避免损坏现场原有设备；

6.2.2 拆除的旧设备由采购人统一处置，供应商负责将旧设备搬运至采购人指定地点，做好标识，不得随意丢弃、损坏；

6.2.3 旧设备拆除后，供应商负责对现场进行清理、平整，拆除产生的建筑垃圾由供应商负责免费清运，确保现场整洁。

6.3 新设备安装与基础改造要求

6.3.1 供应商负责新设备安装基座的改造工作，包括新槽钢基础的制作与安装，新基础槽钢的型号与原槽钢一致，基础荷载满足新设备的安装要求，基础水平度、垂直度符合国家施工规范；

6.3.2 因现场变频器室空间受限，供应商负责变频器室墙体的打通及完工后的恢复工作、1扇防火门的安装工作，打通位置、尺寸根据新设备运输及安装要求确定，墙体恢复应做到与原有墙体一致，满足结构安全及防护要求；

6.3.3 供应商负责新设备的运输、卸车、搬运、安装就位，设备安装的水平度、垂直度、间距等符合采购需求及产品安装要求，与现场原有设备的对接精准、可靠；

6.3.4 供应商负责所有电缆的敷设、接线及调试工作，包括高压电力电缆、低压控制电缆、光纤通讯电缆等，电缆敷设应做到规范、整齐，接线牢固、标识清晰，符合国家电力施工规范；

6.3.5 电缆规格应满足现场运行要求，其中控制电缆采用：KVVP-4*1.5、KVVP-8*1.5（开关量）、RVVP-6*1.0（模拟量），其他电缆规格由供应商现场勘测后确定，费用计入响应总价；

6.3.6 供应商负责设备的接地、防雷安装，接地电阻符合国家规范要求（≤4Ω），确保设备运行安全；

6.3.7 新设备安装完成后，供应商负责对现场进行全面清理，做到工完、料尽、场地清。

项目改造施工明细

	序号
	类别
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	设备供货
	高压变频器
	按采购需求要求
	台
	2
	供应商提供，成套供货

	2
	材料供货
	安装地基槽钢
	与原槽钢型号一致
	米
	按实际需求
	供应商现场勘测确定

	3
	材料供货
	光纤/通讯附件
	按实际需求
	米 / 套
	按实际需求
	供应商现场勘测确定

	4
	施工工程
	变频器凿墙及恢复
	根据现场实际情况
	㎡
	按实际需求
	含墙体拆除、恢复、防水、防火门安装

	5
	施工工程
	旧设备移除
	全套原有变频设备
	项
	1
	含拆除、搬运、现场清理

	6
	施工工程
	新设备安装就位
	2套新变频设备
	项
	1
	含卸车、搬运、安装、找正

	7
	施工工程
	电缆采购及敷设
	所有电力/控制/光纤电缆
	项
	1
	含敷设、接线、标识、调试

	8
	调试服务
	系统联调
	与电机/励磁/闸门/上位机联调
	项
	1
	含工厂试验、现场试验


6.4施工质量验收
6.4.1 施工质量验收分为工序验收和整体验收，所有工序验收合格后方可进入下一道工序，整体验收合格后方可进行系统调试；

6.4.2 工序验收包括：由采购人、供应商共同验收，签署验收记录表；

6.4.3 整体验收包括：设备安装质量、电缆接线质量、现场清理情况等，验收标准为采购需求及国家现行电力建设施工规范，验收合格后签署整体验收记录表；

6.4.4 若施工质量验收不合格，供应商应在24小时内制定整改方案并完成整改，整改费用由供应商承担，工期不予顺延。

7.技术服务、培训与设计联络

7.1现场技术服务
7.1.1 服务总体要求

7.1.1.1 标方现场服务的目的是使所供设备安全、正常投运，供应商应派出合格、专业、有经验的现场服务人员，提供全程技术服务；

7.1.1.2 供应商在投标时应提供详细的现场服务计划表（含服务内容、计划人月数、派出人员构成、服务时间、服务地点等），若该人月数不能满足工程需要，供应商应免费追加人月数，不发生任何额外费用；

供应商现场服务人员的人月数不得低于2人月，且至少配备1名高级工程师/技术负责人（具备高压变频设备安装调试经验）及1名专业技术员（具备相关工作经验）。
7.1.2 现场服务人员资质要求

供应商派出的现场服务人员应满足以下条件，若人员资质不符合要求，采购人有权要求供应商无条件更换，供应商应在3个工作日内更换合格人员，且不影响工期：

1.遵守国家法律法规及现场的各项规章制度，文明服务、安全操作；

2.有较强的责任感和事业心，按时到位，不得擅自离岗、缺勤；

3.了解合同设备的设计原理、结构组成、调试方法及运行维护要点，具备独立解决现场技术问题的能力；

4.具备高压电气设备安装调试相关从业资格证书，高压作业人员须持有有效的高压电工证；

5.具备良好的沟通协调能力，能与采购人高效配合，及时反馈施工过程中的问题并提出解决方案；

7.1.3 现场服务主要工作内容

供应商现场服务人员负责从施工准备至设备现场试验合格的全程技术指导与现场操作，主要工作内容包括：

1.施工前配合采购人完成现场勘测，核对设备安装基础、空间、电缆走向等条件，提供施工技术交底文件；

2.指导旧设备拆除施工，监督拆除过程中的安全操作，避免损坏现场原有设施；

3.指导新设备基础改造、墙体改造及设备就位安装，核对设备安装精度（水平度、垂直度、间距等），确保符合安装规范；

4.指导电缆敷设、接线、接地及防雷装置安装，核对接线正确性、标识规范性，确保满足电气安全要求；

5.负责设备现场调试、系统联调及各项试验的操作与指导，配合采购人完成试验见证与记录；

6.设备投运前对采购人运行维护人员进行现场实操培训，讲解设备操作、日常巡检、故障排查等要点；

7.处理施工及调试过程中出现的技术问题，及时制定整改方案并组织实施；

8.配合采购人完成设备大宗物资验收、现场试验等所有验收工作，整理并提交相关技术资料；

9.设备验收合格后，提供现场技术服务总结报告，明确设备运行状态、遗留问题（如有）及解决措施。

7.1.4 现场服务责任与要求

7.1.4.1 供应商现场服务人员应全程驻守施工现场，确需离岗的，须提前向采购人书面申请，经批准后方可离岗，并安排合格人员顶岗；

7.1.4.2 因现场服务人员技术能力不足、操作失误导致设备损坏、施工质量不合格或工期延误的，由供应商承担全部责任及费用，无偿更换设备或整改施工，并按合同约定支付违约金；

7.1.4.3 现场服务过程中，供应商应按现场安全管理要求，为现场服务人员配备必要的安全防护用品，严格执行安全操作规程，杜绝安全事故；

7.1.4.4 供应商现场服务人员应尊重采购人的现场管理要求，服从采购人的统一协调与安排。

7.2 技术培训

7.2.1 培训总体要求

供应商应制定完善的技术培训计划，为采购人提供免费的理论及现场实操培训，确保采购人运行、维护、检修人员能独立完成设备的日常操作、巡检维护、常见故障排查与处理。培训费用全部计入响应总价，采购人不另行支付。

7.2.2 培训对象与培训目标

7.2.2.1培训对象

1.分为运行操作人员、维护检修人员两类，供应商应根据不同对象制定针对性的培训内容。

2.运行操作人员：泵站日常设备运行值班人员，具备基础电气设备操作知识；

3.维护检修人员：泵站设备维护、检修专业技术人员，具备电气设备检修基础能力。

7.2.2.2培训目标

1.运行操作人员：掌握变频装置的基本工作原理、操作界面使用、就地/远程操作方法、日常巡检内容及标准、常见报警信息识别与简单处理、紧急停机操作流程；

2.维护检修人员：掌握变频装置的系统结构、核心元器件功能、参数设置与调试方法、常见故障排查流程与处理技巧、备品备件更换方法、定期维护保养内容及周期。

7.2.3 培训内容与安排

7.2.3.1培训地点：淮安三站变频器室；

7.2.3.2培训内容

1.理论部分：设备现场安装规范、控制系统原理、通讯接口与上位机对接方式、保护功能设置与定值调整、设备运行维护手册解读；

2.实操部分：触摸屏操作与参数设置、就地/远程运行操作、日常巡检实操、功率单元拆装与更换、光纤通讯检查、常见故障（如单元故障、通讯故障、保护动作等）模拟排查与处理、备品备件更换实操。

7.2.4 培训资料

供应商应为采购人提供全套培训资料（纸质版+电子版），包括培训教材、PPT 课件、操作视频、故障排查手册等，培训资料应做到内容详实、图文并茂、通俗易懂。

7.3 设计联络

7.3.1 设计联络会安排

7.3.1.1 本项目设置2 次设计联络会，会议由采购人组织，供应商派专业技术人员参加，会议地点设在淮安市（或双方协商确定），供应商人员的差旅、食宿等费用由供应商自行承担。

7.3.1.2 第一次设计联络会：确认设备详细设计参数、现场安装条件、设备外形及安装尺寸、电缆敷设走向、与泵站现有LCU/DCS系统的通讯对接方案、施工组织设计及工期计划等，形成设计联络会议纪要，作为设备设计、制造及施工的依据；

7.3.1.3 第二次设计联络会：汇报设备制造进度、核心元器件采购及检验情况、工厂试验计划、现场施工准备情况、技术资料交付计划等，协调解决设备制造及现场施工中的衔接问题，形成会议纪要。

7.3.2 设计联络要求

7.3.2.1 供应商应按采购人要求按时参加设计联络会，参会人员须为供应商技术负责人、设计工程师、现场调试负责人等相关专业人员，具备独立决策及解决技术问题的能力；

7.3.2.2 设计联络会形成的会议纪要，经双方签字确认后，与采购需求具有同等法律效力，供应商应严格按会议纪要执行；

7.3.2.3 若因现场条件变化或采购人需求调整需变更设计，供应商应在设计联络会中及时提出，经双方协商一致后，方可进行设计变更，设计变更不得降低设备技术性能，且不得增加采购人额外费用。

7.3.3 技术资料交付

供应商应按设计联络会确定的时间节点，向采购人交付全套技术资料（纸质版+电子版），纸质版资料一式陆份（正本1份，副本5份），电子版资料为PDF/Word/CAD 格式；

技术资料交付分阶段进行：

成交后10个工作日内：交付设备外形及安装尺寸图、基础荷载计算书、施工组织设计等；

设备出厂前7个工作日内：交付全套图纸、电缆清册、产品技术说明书、使用手册、维护手册、工厂试验大纲、备品备件清单等；

设备现场调试完成后7个工作日内：交付出厂试验报告、现场试验报告、接线竣工图、培训资料、技术服务总结报告等；

设备验收合格后10个工作日内：交付验收试验报告、全套竣工资料（含施工记录、验收记录、图纸变更文件等）。

若供应商交付的技术资料不完整、不准确或不符合要求，应在采购人要求的时间内无偿补充、修改，直至满足要求，由此造成的工期延误，由供应商承担责任。

8.知识产权与质量保证

8.1 知识产权

供应商应保证所供设备、软件（监控软件、通讯软件等）及相关技术资料均拥有合法的知识产权，未侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权等知识产权；

若因知识产权问题引发第三方诉讼、仲裁，由供应商承担全部责任（包括但不限于诉讼费、仲裁费、赔偿金、律师费等），并赔偿采购人因此遭受的全部损失；

采购人拥有本项目设备运行过程中产生的所有数据及资料的使用权，供应商未经采购人书面同意，不得向任何第三方泄露、转让或使用该数据及资料；

供应商提供的监控软件、操作软件等为正版软件，具备永久使用权，免费提供软件升级服务（质保期内免费，质保期外提供有偿升级，费用另行协商）。

8.2 质量保证体系

供应商应建立完善的质量保证体系，严格按照ISO9001质量管理体系标准及采购需求要求进行设备的设计、制造、检验、试验及施工安装，确保产品质量及施工质量；

供应商应在响应文件中提交质量保证体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书等），明确质量控制要点、质量检验标准及质量责任体系；

8.3 设备制造质量保证

供应商保证设备的所有元器件、零部件均为全新、原厂正品，无翻新、返修、贴牌、杂牌产品；

设备制造过程中，对核心元器件（IGBT、微控制器、储能电容等）进行100%入厂检验，对关键工序进行质量控制点检测，做好检验记录，检验记录随设备出厂资料一并交付采购人；

若发现设备元器件、零部件存在质量问题，供应商应立即无偿更换，并追究供应商的责任，同时向采购人提交质量问题处理报告，说明问题原因、处理措施及预防方案。

8.4 施工安装质量保证

供应商保证施工安装严格遵循国家现行电力建设施工规范、采购需求及产品安装要求，建立施工质量责任制，明确各工序的质量责任人；

施工过程中，对每道工序进行自检，自检合格后报采购人验收，验收合格后方可进入下一道工序，做好施工质量记录，施工质量记录作为竣工资料的一部分交付采购人；

若施工安装质量不符合要求，供应商应在采购人要求的时间内无偿整改，直至验收合格，整改后仍不符合要求的，采购人有权解除合同，供应商承担全部违约责任。

8.5 质量保证责任

在质保期内，若因设备制造质量、施工安装质量或供应商技术服务不当导致设备出现故障或损坏，供应商应按采购需求售后服务要求及时处理，无偿维修或更换损坏的设备/部件，确保设备恢复正常运行；若因采购人操作不当、人为损坏或不可抗力因素导致设备故障，供应商提供有偿维修服务，收取合理的材料及人工费用。

9.售后服务与质保期

9.1 质保期约定

本项目设备（含备品备件）的质保期不少于3年，自设备现场试验合格之日起计算；

质保期内，供应商对设备的制造质量、施工安装质量、系统运行性能实行全程质量保证，免费提供维修、更换、调试等售后服务，所有费用（包括材料费、人工费、差旅费等）均由供应商承担。

9.2 售后服务响应要求

现场响应时间：若设备出现故障，供应商接到采购人故障通知后，应1小时内做出响应，提出故障排查指导意见；若远程指导无法解决问题，供应商应在12小时内派出专业维修人员抵达淮安三站现场进行处理；

故障处理时间：一般故障应在现场抵达后24小时内处理完毕，恢复设备正常运行；重大故障（如功率单元故障、旁路系统故障、控制系统故障等）应在现场抵达后48小时内处理完毕；若需更换核心部件，应在7个工作日内将合格部件运抵现场并完成更换调试。

9.3 质保期内的售后服务内容

免费提供设备的日常巡检、维护保养指导，每6个月派专业技术人员到现场进行一次全面巡检，检查设备运行状态、性能指标、接线情况等，出具巡检报告，提出维护保养建议；

免费更换因制造质量问题损坏的设备、部件及备品备件，所有更换的部件均为全新、原厂正品，与原设备部件100%互换；

免费提供设备软件升级服务，及时修复软件漏洞，优化软件功能；

免费提供技术咨询、故障排查、操作指导等服务，随时响应采购人的售后服务需求；

设备出现故障时，供应商维修人员应在现场完成故障处理后，向采购人提交故障处理报告，说明故障原因、处理措施、预防方案及设备运行状态。

9.4 售后服务人员与备品备件保障

供应商配备足够的专业维修人员及常用备品备件，确保能快速响应现场售后服务需求；若未设立售后服务机构，应与江苏省内具备相应资质的电气设备维修企业签订合作协议，委托其提供现场应急服务，确保售后服务响应时间；

供应商保证质保期内及质保期后，备品备件的持续供应，在设备停止生产后，仍应继续为采购人提供至少10年的备品备件供应服务，确保设备的长期运行。

9.5 售后服务违约责任

若供应商未按采购需求要求提供售后服务，如响应不及时、现场抵达超时、故障处理超时等，每逾期一天，按合同总价的0.5‰向采购人支付违约金；若因售后服务不及时导致设备停运造成采购人损失的，供应商应赔偿采购人的实际损失；若供应商多次未按要求提供售后服务，采购人有权委托第三方进行维修，维修费用由供应商承担，同时供应商仍应按合同约定支付违约金。

第五章 合同主要条款及格式
 
政府采购货物买卖合同

项目名称：淮安三站变频器改造项目                                                                                  
合同编号：                                                                                      
甲       方：                                                                                    
乙       方：                                                                                      
签订时间：                                                                                       
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人）
乙方（全称）：                        （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
    （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 þ竞争性磋商

                  ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是   ¨否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否
（7）合同是否分包：¨是       ¨否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 ¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业  

 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

     外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 ¨否
    （10）是否涉及节能产品：

         ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                ¨强制采购       ¨优先采购    

         ¨否

          是否涉及环境标志产品：

         ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                ¨强制采购       ¨优先采购    

         ¨否
          是否涉及绿色产品： 

     ¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                ¨强制采购       ¨优先采购    

     ¨否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
¨是       ¨否      ¨不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  þ固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
þ分期付款：  设备到场经大宗物资验收合格支付至合同金额50%，项目完工验收通过后在收到乙方发票后支付至合同金额的100%（扣回全部预付款） ，其中涉及预付款的： 合同签订后支付合同款30%的预付款（乙方提供同等金额的预付款担保） 
¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

    收取履约保证金形式：                         
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4. 合同验收
（1） 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否
是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否
是否邀请服务对象参加验收：þ是  ¨否
是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否
是否进行抽查检测：þ是，抽查比例：   100%      ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    þ否
验收组织的其他事项：无                

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起 7个工作日内组织验收 
（3）履约验收方式：¨一次性验收         

                       þ分期/分项验收： （工厂检查试验、大宗物资验收、工序验收、整体验收、现场试验、完工验收六个阶段，按顺序进行）  
（4）履约验收程序：本项目分为工厂检查试验、大宗物资验收、工序验收、整体验收、现场试验、完工验收六个阶段，工厂检查试验、工序验收、整体验收、现场试验四个阶段费用由供应商承担。工厂检查试验合格后方可出厂，并随附产品检验合格证明、出厂试验报告；大宗物资验收核验品牌、型号、规格、数量、外观、包装、备品备件等，合格后方可安装；工序验收每道工序自检后报验，签记录后进入下道工序；整体验收在前述合格后进行，签验收表，不合格24小时内整改，工期不顺延；现场试验含6小时整机试运行，合格后采购人组织验收小组，以合同及国家标准核验指标，召开完工验收会议，形成完工验收会议纪要。不合格15个工作日内整改，费用自理，3次不达标可解除合同。验收通过后交付试验报告及竣工资料一式陆份。                                         
（5）履约验收的内容： 包括合同约定的各项技术和商务要求。技术方面：设备品牌、型号、规格、数量、外观及随机资料；施工质量（拆除、墙体恢复、防火门安装、基础改造、电缆敷设、设备安装等）；系统联调及6小时整机试运行性能指标。商务方面：包装运输、备品备件（功率模块2个、防尘滤网5套、柜顶风机2台）、竣工资料（一式陆份）、培训服务及政府采购政策执行情况。                                      
（6）履约验收标准： 按本合同及采购需求“2.1适用标准”所列标准执行。                                        

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否
（8）履约验收其他事项： 无          

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效

本合同自  签订之日起 生效。
7. 合同份数

本合同一式  6  份，甲方执  3  份，乙方执  3  份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：江苏省淮安市                  
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	不接受联合体

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	乙方提交验收申请后7个工作日内。特殊情况需延长的，双方另行协商。

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	无

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	无

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	合同签订后，乙方按合同约定完成项目内容后、甲方履行支付货款的义务。

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	无

	
	指定现场
	甲方指定场所

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	无

	第二节

第7.3款
	保险要求
	保险由乙方办理，其费用已包含在合同价款中。

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	   年

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	与项目有关的全部信息

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订后支付合同金额30%的预付款（乙方提供同等金额的预付款担保），设备到场经大宗物资验收合格支付至合同金额50%，项目完工验收通过后在收到乙方发票后支付至合同金额的100%（扣回全部预付款）。

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方出现设备规格、参数、品牌不符且拒不整改、设备重大质量缺陷3次维修仍无法使用、擅自转包违法分包、逾期交货超 30 日甲方解除合同及其他经催告拒不补救造成甲方重大损失的违约情形，甲方有权不予退还全部或部分履约保证金，保证金不足以弥补损失的甲方可另行追偿。

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	履约保证金退还时间：在项目通过验收后，接到乙方书面申请后7个工作日内。

逾期退还的违约金：按照同期 1 年期贷款市场报价利率（LPR）支付逾期付款利息。

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	质保期内免费提供设备的日常巡检、维护保养指导，每6个月派专业技术人员到现场进行一次全面巡检，检查设备运行状态、性能指标、接线情况等，出具巡检报告，提出维护保养建议。

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	提供免费的理论及现场实操培训，确保甲方运行、维护、检修人员能独立完成设备的日常操作、巡检维护、常见故障排查与处理。

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	（1）乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

①乙方同意甲方拒收货物并把被拒收货物的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失和费用。

②根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

③更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时甲方应相应延长被更换货物的质量保证期。

（2）如果甲方提出索赔通知后28天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的28天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事直，甲方将从议付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方逾期交货，每日按合同总金额0.2%支付误期违约金；逾期超过30日，甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退还。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	按照同期 1 年期贷款市场报价利率（LPR）支付逾期付款利息。

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	若乙方未按合同要求提供售后服务，如响应不及时、现场抵达超时、故障处理超时等，每逾期一天，按合同总价的0.5‰向甲方支付误期违约金，造成采购人损失的，乙方应赔偿甲方的实际损失；若乙方多次未按要求提供售后服务，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担，同时乙方仍应按合同约定支付违约金。

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为  /   ；

（2）向 甲方所在地有管辖权的 人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第六章 响应文件格式
 
.                      （项目名称）
响
应
文
件

供  应  商：                                           （盖单位章）                   
       年      月     日

目  录

一、报价表
二、磋商响应函
三、授权书
四、供应商资格证明材料
五、商务条款和技术条款偏离表
六、技术方案和服务说明

七、其他相关证明材料
八、政府采购政策相关证明材料
一、报价表
1-1 报价表      
	项目名称
	

	供应商名称
	

	磋商范围
	全部

	报价
（详见备注说明）
	详见苏采云系统                    


	备注说明
	


供应商电子签章：                
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：                      
注：
1.本表内容根据磋商文件要求包括了货物及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
2.特殊事项在备注中注明。
3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
1-2 分项报价明细表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	1
	高压变频器改造
	
	
	
	
	

	1.1
	高压变频器
	台套
	2
	
	
	包含安装工程费、基础槽钢改造、设备接地，电压等级6kV，输出容量≥3000kVA，单元电流≥300A。含控制柜（具备低压二次预充）、旁路柜、变压器柜（铜制变压器）、单元柜、变频冷却系统、相关备品备件等

	1.2
	旧设备拆除
	台套
	2
	
	
	原两台套变频器拆除，含拆除、搬运、现场清理

	1.3
	电缆采购及敷设
	台套
	2
	
	
	两台套变频器的所有电力/控制/光纤电缆，含敷设、主回路及控制回路接线、标识、调试

	1.4
	系统联调、验收
	台套
	2
	
	
	含单机调试、联动调试、保护定值整定、运行参数优化，工厂试验、现场试验

	1.5
	安全文明措施费
	项
	1
	
	
	

	1.6
	配套工程施工
	项
	1
	
	
	

	1.6.1
	拆除室内墙体
	项
	1
	
	
	

	1.6.2
	砌块墙
	立方米
	3
	
	
	1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块（A5.0，B06）；2.墙体类型：无水房间墙体；3.墙体厚度：200mm；4.砂浆强度等级：M10混合砂浆砌筑

	1.6.3
	块料楼地面
	平方米
	12
	
	
	1.铺贴地砖面层，美缝（地砖规格同原地面砖）；2.30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉；3.界面剂1道；4.抗裂砂浆修补找平；5. 铲除破损地面砖至垫层，并清扫干净

	1.6.4
	内墙无机涂料
	平方米
	50
	
	
	1.涂刷无机涂料（一底两面）；2.3厚耐水腻子分遍找平；3.8厚DP M5砂浆；4.界面剂1道；5.用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布

	1.6.5
	外墙面砖饰面
	平方米
	15
	
	
	1.DTG砂浆勾缝；2.外墙饰面砖（规格、尺寸同原墙面），在砖粘贴面上随贴随途刷界面剂1道；3.面砖粘贴面涂5厚胶粘剂；4.1.5厚JSⅡ型防水涂料；5.5厚聚合物水泥防水砂浆；6. 6厚DP M20砂浆压实抹平；7.界面剂1道；8.9厚DP M15砂浆找平；9.界面剂1道；10.喷湿墙面

	1.6.6
	天棚抹灰
	平方米
	8
	
	
	1.涂刷无机涂料（一底两面）；2.3厚耐水腻子分遍找平；3.基层类型：现浇钢筋混凝土板

	1.6.7
	甲级防火门
	扇
	1
	
	
	含制作运输安装收口；符合防火门国标，带有效3C消防认证，配全套防火闭门器、合页、防火锁，防火岩棉填缝+防火胶密封

	合计金额（元）
	


注：安全文明措施费不得低于10000元。

供应商电子签章：                
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：   
1-3符合本国产品标准的产品成本之和占比
	本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例
	      %

	提醒：

1.供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠。

2.供应商应当根据“分项报价明细表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到80%或未进行比例测算的，对该供应商提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，供应商承担全部责任。

3.上表中全部产品成本之和是指表1-2-1和表1-2-2包含的全部货物、服务产品成本之和。


供应商电子签章：                
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：     
注：

1.表1-3中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。

2.上述报价为供应商完成本项目内容的全部费用，如有漏项或缺项，自行承担全部责任。

二、磋商响应函

致：           （采购人名称）
根据贵方
      项目的竞争性磋商文件，我公司兹宣布同意如下：
1.我公司根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的日期内完成，并通过采购人验收。
2.我公司已详细审核全部磋商文件，包括更正公告（如有）以及全部参考资料和有关附件，我公司正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我公司同意磋商有效期从提交响应文件的截止之日起90天。
4.我公司声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与磋商有关的任何证据、数据或资料。

5.我公司完全理解采购人不一定要接受最低价的磋商供应商。

6.我公司承诺：

（1）我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（2）我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（3）我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）。
（4）我公司不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
（5）我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同包的采购活动的情形。

供应商电子签章：                
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：    

三、授权书
本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证扫描件：
授权代表联系方式：          （请填写手机号码）
特此声明。
供应商电子签章：             

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：             
注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证扫描件；
2.法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供身份证扫描件。
四、供应商资格证明材料
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的,提供其身份证。）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（在磋商响应函中承诺。）
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（在磋商响应函中承诺。）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（在磋商响应函中承诺。）

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。
3.本项目的特定资格要求：无。
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（在磋商响应函中承诺。）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（在磋商响应函中承诺。）

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
五、商务条款和技术条款偏离表

商务条款偏离表格式
	序号
	商务条款
	磋商文件要求
	磋商响应内容
	偏离

	1
	付款方式
	合同签订后支付合同金额30%的预付款（乙方提供同等金额的预付款担保），设备到场经大宗物资验收合格支付至合同金额50%，项目完工验收通过后在收到乙方发票后支付至合同金额的100%（扣回全部预付款）。
	 
	 

	2
	供货及安装地点
	江苏省淮安市
	 
	 

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起90日历天内完成供货及安装
	 
	 

	4
	免费质保期
	不少于3年，实际以供应商承诺为准。
	 
	 

	...
	
	
	
	


供应商电子签章：  
说明：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.供应商应在上表中明确响应文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的视作供应商完全响应。

3.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

“★”技术条款偏离表格式

	序号
	磋商项目要求提供的
技术或服务要求
	磋商响应内容
	偏离

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


“▲”技术条款偏离表格式
	序号
	磋商项目要求提供的
技术或服务要求
	磋商响应内容
	偏离

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


其他技术条款偏离表格式

	序号
	磋商项目要求提供的
技术或服务要求
	磋商响应内容
	偏离

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


设备情况一览表

	序号
	货物名称
	品牌、型号规格
	原产地及生产厂商

	1
	IGBT
	
	

	2
	微控制器
	
	

	3
	储能电容
	
	

	4
	柜顶风机
	
	

	5
	干式变压器
	
	

	...
	...
	
	


供应商电子签章：  
说明：
1.如果行数不够，请自行增加。
2.供应商应在上表中明确响应文件技术部分与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的视作供应商完全响应。

3.如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。
六、技术方案和服务说明

包括并不限于：

实施方案

售后服务方案

培训方案

技术创新

质保期、备品备件承诺函（格式自拟）
制造商生产设施清单（格式自拟）

制造商检测设施清单（格式自拟）
七、其他相关证明材料
提供符合磋商邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。
已完成的类似项目情况表

我公司（单位）承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所有服务均已完成且已全部通过相关部门验收，若有异议，我公司（单位）承诺可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

供应商电子签章：             

日          期：                                                            
	序号
	合同签订

时间
	项目名称
	工作内容
	完成时间
	委托单位

及联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：1.表中所列业绩业绩应为供应商满足本磋商文件要求的业绩；

2.提供以下证明材料：供货合同扫描件，若合同中无法体现签订时间、供货内容等关键评审因素的，须另附业主（合同甲方）出具的证明材料。
八、政府采购政策相关证明材料
1.中小企业声明函
（非中小企业磋商，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. 高压变频器 ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
供应商电子签章：             

日          期：           

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。
3.配件、辅料等材料不作为标的物，也不对其生产厂商作要求。
4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5．填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。

2.残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位磋商，不需此件，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商电子签章：             

日          期：             

3.监狱企业证明

（非监狱企业磋商，不需此件，请删去“监狱企业证明”）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4.关于符合本国产品标准的声明函

（不符合本国产品扶持政策，不需此件，请删去“关于符合本国产品标准的声明函”）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
供应商电子签章：             

日          期：             
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.上述声明函中标注  /  的，无需填写。

4.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

