## 1.1扉-1 招标工程量清单扉页
| 南京师范大学仙林校区西苑水系统智慧化升级改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 2.1表-03 单项工程汇总表(南京地铁招标专用)
单项工程汇总表
工程名称：南京师范大学仙林校区西苑水系统智慧化升级改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 室外工程 |  | 0.00
2 | 室内改造装饰工程 |  | 0.00
3 | 室内改造安装工程 |  | 0.00
4 | 泵房设备改造工程 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：室外工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 10000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010101001001 | 清表及平整 | 清理杂树、杂草、杂物、平整场地等并外运 |  | m2 | 186.88
2 | 040504003001 | 提井及井盖更换 | 提井100mm，更换1000*1000铸铁井盖 |  | 座 | 1
3 | 040504003002 | 提井及井盖更换 | 提井100mm，更换700铸铁井盖 |  | 座 | 1
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | (C30非泵送商品砼)道路面层厚100mm |  | m2 | 103.47
5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 拆除原墙面水泥砂浆底、面、垃圾外运 |  | m2 | 34.88
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙面水泥砂浆底、面 |  | m2 | 34.88
7 | 011204001001 | 石材墙面 | 20mm花岗岩水泥砂浆铺贴 |  | m2 | 34.88
8 | 010607002004 | 拆除原围栏 | 拆除原围栏（残值交于甲方） |  | m | 77.5
9 | 010607002001 | 不锈钢围栏 | 立柱：80*80*3不锈钢方管，上下水平管：30*60*2不锈钢方管，立杆：30*30*2不锈钢方管立杆详见施工图 |  | m | 77.5
10 | 010607002002 | 不锈钢出气孔风帽 | 拆除原出气孔钢管（残值交于甲方），增加不锈钢出气孔风帽 |  | 个 | 4
11 | 010607002003 | 不锈钢盖板 |  |  | 只 | 4
12 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 铲除外墙涂料，垃圾外运 |  | m2 | 83.88
13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 水泥基渗透结晶防水材料2-3遍(厚2mm)，刮腻子、涂刷封底、分格、搅匀后喷涂真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍。 |  | m2 | 83.88
14 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材 3mm厚 2.防水层数:单层 3.防水层做法:热熔粘贴，满贴 |  | m2 | 50.97
15 | 010607003001 | 新做阳光耐力板雨蓬 | 新做阳光耐力板雨蓬 |  | m2 | 3.28
16 | 040504001001 | 砌筑井 | 砖砌阀门井，深2m内 2000*1500*2000 钢爬梯、钢筋砼盖板、铸铁井盖 |  | 座 | 2
分部小计
分部分项合计
17 | 011701002001 | 外脚手架 |  |  | m2 | 93.17
单价措施合计
合 计
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 10000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预留金 |  | 10000.00
合 计 |  |  | 10000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-13

## 3.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室外工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 4.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：室内改造装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 5000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
A.1 负一层改造
A.16 拆除工程
1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 拆除楼梯铁艺栏杆:(3.45+0.2+2.8+0.9)m长*1m高（残值交于甲方） |  | m | 9.15
2 | 011603001001 | 木龙骨胶合板间壁拆除 | 木龙骨胶合板间壁拆除，垃圾另计 |  | m2 | 3.24
3 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 铲除涂料面，垃圾另外计 |  | m2 | 119.56
4 | 011604002001 | 墙面做凿毛处理 | 墙面做凿毛处理 |  | m2 | 69.78
5 | 011612001001 | 新开200*300排水沟 | 新开200*300排水沟，垃圾另计 |  | m | 22.2
6 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 设备基础拆除，垃圾另计 |  | m3 | 0.22
7 | 010103002001 | 垃圾弃置 | 垃圾外运 |  | m3 | 2.31
A.11 楼地面装饰工程
8 | 011102003001 | 块料楼地面 | 600×600地砖楼地面干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 45.84
9 | 011106002001 | 块料楼梯面层 |  |  | m2 | 43.07
10 | 010501006001 | 设备基础 | C40砼设备基础 |  | m3 | 0.57
11 | 010607004001 | 不锈钢栏杆 | 不锈钢栏杆，栏杆做法见图集15j403-1-B17,B7型 |  | m | 9.15
A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
12 | 011204003001 | 块料墙面 | 300*600墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面 |  | m2 | 69.78
A.13 天棚工程
13 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 内墙天棚批801胶白水泥腻子乳胶漆2遍 |  | m2 | 49.78
14 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 铝合金格栅50*100天棚 |  | m2 | 29.44
分部小计
A 一层改造
A.16 拆除工程
15 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 铝合金平开窗拆除0.5*1.5（残值交于甲方） |  | 樘 | 7
16 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 钢制防盗门拆除0.9*2.4（残值交于甲方） |  | 樘 | 1
17 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 铝合金平开门2.2*2.4（残值交于甲方） |  | 樘 | 1
18 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 铝合金推拉门2.6*2.4（残值交于甲方） |  | 樘 | 1
19 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 木门拆除0.7*2.4 |  | 樘 | 1
20 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 地砖拆除，垃圾另计 |  | m2 | 24.89
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
21 | 011605002001 | 立面块料拆除 |  |  | m2 | 21.3
22 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 铲除涂料面，垃圾另外计 |  | m2 | 103.77
23 | 010103002002 | 垃圾弃置 | 垃圾外运 |  | m3 | 2.24
A.11 楼地面装饰工程
24 | 011102003002 | 块料楼地面 | 600×600地砖楼地面干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 24.89
25 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  |  | m | 16.64
A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
26 | 011204003002 | 块料墙面 | 300*600墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面 |  | m2 | 22.98
27 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 内墙天棚批801胶白水泥腻子乳胶漆2遍 |  | m2 | 75.24
A.13 天棚工程
28 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 内墙天棚批801胶白水泥腻子乳胶漆2遍 |  | m2 | 25.35
29 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 300*300铝扣板集成吊顶 |  | m2 | 3.18
A.8 门窗工程
30 | 010802003001 | 钢质防火门 | 钢质单开防火门，闭门器、磁力锁，0.9*2.4 |  | m2 | 2.16
31 | 010802003002 | 钢质防火门 | 钢质双开防火门，闭门器、磁力锁，2.2*2.4 |  | m2 | 5.28
32 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 卫生间钛合金平开门0.7*2.4 |  | m2 | 1.68
33 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 铝合金推拉门2.6*2.4 |  | m2 | 6.24
34 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金平开窗 |  | 樘、m2 | 5.25
35 | 010807005001 | 金属防盗窗 | 不锈钢防盗窗 |  | m2 | 19.25
分部小计
分部分项合计
36 | 011701006001 | 脚手措施费用（室内） | 脚手架费用自行考虑 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11

## 4.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室内改造装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 4.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室内改造装饰工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预留金 |  | 5000.00
合 计 |  |  | 5000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 4.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室内改造装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-13

## 4.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室内改造装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 5.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：室内改造安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 5000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
A.1 负一层
A.16.13 拆除工程
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 双管荧光灯拆除，孔洞封堵 |  | 套 | 3
2 | 011613001002 | 照明开关拆除 | 开关拆除，封堵 |  | 套 | 2
C.4 电气设备安装工程
3 | 030411001001 | 配管 | PVC刚性阻燃管DN25暗敷 |  | m | 43.6
4 | 030411001002 | 配管 | PVC刚性阻燃管DN20明敷 |  | m | 36.8
5 | 030411001003 | 配管 | 金属软管DN20吊棚明敷 |  | m | 3.6
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒装 2.规格:86型 |  | 个 | 7
7 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关插座盒暗装 2.规格:86型 |  | 个 | 3
8 | 030411004001 | 配线 | 管内穿照明线路铜芯2.5mm2 |  | m | 171
9 | 030411004002 | 配线 | 管内穿照明线路铜芯4mm2 |  | m | 60
10 | 030412004001 | 装饰灯 | 100*1200LED长条灯 |  | 套 | 6
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.材质:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
12 | 030404034006 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.材质:250V 16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
分部小计
A.1 一层
A.1 拆除工程
13 | 011613001003 | 灯具拆除 | 双管荧光灯拆除 |  | 套 | 3
14 | 011613001004 | 灯具拆除 | 吸顶灯拆除 |  | 套 | 1
15 | 011613001005 | 照明开关拆除 | 开关拆除 |  | 套 | 3
16 | 011613001006 | 插座拆除 | 插座拆除 |  | 套 | 8
17 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 马桶拆除 |  | 套 | 1
18 | 011612002002 | 热水器拆除 | 热水器保护性拆除 |  | 套 | 1
19 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 水池拆除 |  | 套 | 1
20 | 011612002004 | 柜式空调拆除 | 柜式空调拆除 |  | 套 | 1
C.10 给排水、采暖、燃气工程
21 | 031004006001 | 大便器 |  |  | 组 | 1
22 | 031004003001 | 洗脸盆 | 柜式洗脸盆 |  | 组 | 1
23 | 031004004001 | 洗涤盆 | 拖把池，单嘴 |  | 组 | 1
24 | 031007004001 | 热水器（利旧） | 原桶式热水器安装 |  | 台 | 1
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
25 | 030411001004 | 配管 | PVC刚性阻燃管DN25暗敷 |  | m | 35
26 | 030411004003 | 配线 | 管内穿照明线路铜芯2.5mm2 |  | m | 135
27 | 030411004004 | 配线 | 管内穿照明线路铜芯4mm2 |  | m | 45
28 | 030412005001 | 荧光灯 | 双管吸顶式组合LED荧光灯200*1200 |  | 套 | 3
29 | 030412001001 | 普通灯具 | 300*300平板灯带排气扇 |  | 套 | 1
30 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.材质:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
31 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:250V 10A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
32 | 030404034005 | 柜式空调 | 1.名称:空调 2.型号:3P三相柜式 3.包含:室内机、室外机、冷媒管道及保温，冷凝水管道、连接线缆 4.:根据现场实际情况深化设计，深化设计报甲方或设计确认后施工，费用综合考虑在单价中 |  | 个 | 2
33 | 030404034008 | 空调插座 | 1.名称:空调插座 2.材质:250V 16A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
34 | 030404034009 | 普通插座 | 1.名称:普通插座 2.材质:250V 15A 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 8
分部小计
分部分项合计
合 计
未来软件编制
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内改造安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11

## 5.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室内改造安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 5.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室内改造安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预留金 |  | 5000.00
合 计 |  |  | 5000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 5.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室内改造安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-13

## 5.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室内改造安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21

## 6.1表-04 单位工程汇总表(南京地铁招标专用)
单位工程汇总表
工程名称：泵房设备改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 100000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费
5 | 税金
合 计
未来软件编制
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
A.1 泵房改造工程
A.1 设备拆除工程
1 | 011612001001 | 管道拆除 | DN300钢管拆除（残值交于甲方） |  | m | 9.4
2 | 011612001002 | 管道拆除 | DN250钢管拆除（残值交于甲方） |  | m | 5.5
3 | 011612001003 | 管道拆除 | DN150钢管拆除（残值交于甲方） |  | m | 4.8
4 | 011612001004 | 管道拆除 | DN100钢管拆除（残值交于甲方） |  | m | 10.2
5 | 011612001005 | 管件拆除 | DN100阀门拆除（残值交于甲方） |  | 个 | 5
6 | 011612001006 | 管件拆除 | DN100软接头拆除（残值交于甲方） |  | m | 4
7 | 011612001008 | 管件拆除 | DN100止回阀拆除（残值交于甲方） |  | m | 2
8 | 011612001007 | 管件拆除 | DN150阀门拆除（残值交于甲方） |  | m | 7
9 | 011612001010 | 管件拆除 | DN150止回阀拆除（残值交于甲方） |  | m | 6
10 | 011612001009 | 管件拆除 | DN150软接头拆除（残值交于甲方） |  | m | 6
11 | 031003004001 | 法兰液压式水位控制阀DN150拆除 | 法兰液压式水位控制阀DN150拆除（残值交于甲方） |  | 个 | 2
12 | 011612001011 | 管件拆除 | DN250阀门拆除（残值交于甲方） |  | m | 4
13 | 031003004002 | 法兰阀门DN300拆除 | 法兰阀门DN300拆除（残值交于甲方） |  | 个 | 2
14 | 031003004003 | 法兰软接头DN300拆除 | 法兰软接头DN300拆除（残值交于甲方） |  | 个 | 2
15 | 011612001012 | 增压水泵拆除 | 拆除多级离心泵1t以内（残值交于甲方） |  | 台 | 3
16 | 011612001013 | 增压水泵拆除 | 拆除多级离心泵0.5t以内（残值交于甲方） |  | 台 | 1
17 | 011612001014 | 气压灌拆除 | 气压灌拆除（残值交于甲方） |  | 台 | 1
18 | 011612001015 | 增压水泵拆除 | 拆除多级离心泵0.5t以内（残值交于甲方） |  | 台 | 2
19 | 011612001016 | 动力配电箱拆除 | 动力配电箱拆除（残值交于甲方） |  | 台 | 1
20 | 011612001017 | 动力配电箱拆除 | 动力配电箱拆除（残值交于甲方） |  | 台 | 1
21 | 011612001018 | 桥架拆除 | 400mm桥架拆除 |  | m | 5
22 | 011612001019 | 桥架拆除 | 150mm桥架拆除 |  | m | 5
23 | 011612001020 | 线路整理 | 线路整理 |  | m | 5
A.1 智能增压系统
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030109012001 | 加压水泵组 | 系统流量：330m³/h，扬程：44m 1、单泵参数需满足：单泵流量：110m³/h，扬程：40m，功率：18.5kW，3台； 2、过流部分为AISI 304不锈钢， 3、电机不低于IP55的防护等级； 4、电机绝缘等级F，温升应按B级考核； 5、水泵振动、噪声等级均应达到A级； 6、水泵配套电机由水泵厂配套供应，应为全封闭、节能型电机； 7、泵组采用国际一流品牌格兰富端吸泵，一体式轴承座设计、独特的叶轮设计，达到平衡液体流进泵体时产生的压力，消除径向载荷，延长机封和轴承的使用寿命。 8、含底座；3台水泵，最大单泵功率不超过18.5KW；水泵前后附属管路、阀门的安装； 9.安装范围：包含一次卸货，定位安装组装固定，包含必要的固定件及固定支架；支架设置需符合设计、规范及实际使用要求，不限钢构支架、混凝土支墩，含安装过程中的吊装费及叉车费 10、含出水管上DN150、250阀门及阀门安装费用； |  | 台 | 3
25 | 030902007001 | 供水设备组件 | 水泵进水附件包含3个DN150-300不锈钢变径管、6个DN150可曲挠性接头、6个DN150不锈钢法兰式阀门，3个DN150不锈钢静音式止回阀，以及其余法兰、管路、垫片等 |  | 套 | 1
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
26 | 030610001001 | 智能控制柜 | 1、控制柜外壳采用喷塑工艺，要求高于或等于IP55；柜体顶部和底部预留电缆进线孔，配有可拆卸盖板； 2、控制柜内设置强制通风装置、照明装置和加热装置。 3、整个控制系统具有完善的变频保护和异步电机保护功能，对过压、欠压、相序、过流、过载、缺相、短路、过热和变频器故障等能自行诊断，及时发出声光信号，并能存储故障信息以便检修分析。 4、控制柜具有带控水图形用户界面的触摸屏。 5、控制柜具有人机界面互动功能和声光报警指示灯。人机界面互动功能的优点如下： （1）设备运行状态直观显示。运行曲线显示、运行数据显示、泵运行控制、运行指示等直观显示； （2）修改设备运行参数，简单操作； （3）数据自动存储：运行参数和故障记录 操作记录自动储存，便于检测检修； （4）报警信息直接在触摸屏上显示； （5）用户账号密码登录； 6、变频器采用一对一控制模式； 7、控制柜尺寸：长度≥800mm;宽度≥600mm;高度≥1800； 8、包含接地装置；镀锌扁铁40*4，含材料及施工及元器件，含一控二排污控制功能 |  | 台 | 2
27 | 030610001009 | 智能控制柜（PLC变频器） | 1、控制柜外壳采用喷塑工艺，要求高于或等于IP55；柜体顶部和底部预留电缆进线孔，配有可拆卸盖板； 2、控制柜内设置强制通风装置、照明装置和加热装置。 3、单个控制柜内放置两套PLC变频器。 4、控制柜尺寸：长度≥800mm;宽度≥600mm;高度≥1800； 5、包含接地装置；镀锌扁铁40*4，含材料及施工及元器件 |  | 台 | 1
28 | 030610001003 | 双电源柜 | 双电源柜为落地柜,尺寸：长度≥700mm；宽度≥500mm,高度≥1700mm;含元器件 |  | 台 | 1
29 | 030610001005 | 4 | 1、名称：接入学校现有变频供水控制系统应用软件 |  | 台 | 1
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
30 | 030502012002 | 水位运行控制功能模块 | 1、名称：水位运行控制功能模块 2、规格：当液位传感器检测到液位处于超低液位时，水泵停止运行；并发出声光报警。水位恢复到启泵液位，设备能启动运行并消警；当液位上升到超高液位以上时，设备应能自动报警，当超高液位消除时，设备应能自动消警，并正常运行； 3、设备应能自动报警，并且给电动阀信号关闭电动阀，水池进水管不能进水状态。 |  | 个 | 1
31 | 030502012003 | 水泵自动排气功能模块 | 1、名称：水泵自动排气功能模块 2、规格：自动排出残余空气，有效解决运维人员现场排气问题；实时监测水泵排气阀是否正常工作 |  | 个 | 1
32 | 030502012004 | 爆管或泄露保护功能模块 | 1、名称：爆管或泄露保护功能模块 2、规格：基于出口压力传感器、变频器运行频率及电流等参数，根据系统设计流量和扬程判定后端管路是否发生泄漏或爆管，当设备以设计全负荷投入运行时，仍不能满足管网的压力目标，设备启动爆管保护，设备停机并发出报警 |  | 个 | 1
33 | 030502012005 | 水锤防护系统模块 | 1、名称：水锤防护系统模块 2、规格：静音式止回阀、延时停泵减速控制系统等措施实现有效的水锤防护与消除 |  | 个 | 1
34 | 030502012006 | 隔振降噪功能模块 | 1、名称：隔振降噪功能模块 2、规格：管道及阀门连接采用可曲挠性接头，设备底座加装减震器，有效降低设备运行过程中的振幅及振动传导，降低运行噪声 |  | 个 | 1
35 | 030502012007 | PID调节功能模块 | 1、名称：PID调节功能模块 2、规格：基于PID闭环控制，设备出水压力波动值范围±1m内（管网稳压） |  | 个 | 1
36 | 030502012008 | 电源浪涌保护模块 | 1、名称：电源浪涌保护模块 2、规格：二级保护电涌保护器使电涌保护等级低的电气和电子设备免受雷电和线路中电涌的冲击。符合标准IEC 61643-11和标准EN 61643-11的II类试验(8/20μs)要求的电涌保护器。 |  | 个 | 1
37 | 030610001006 | 压力仪表 | 1.名称：远传压力表；2、压力范围：0-1.0MPa |  | 台 | 6
38 | 030610001007 | 压力传感器 | 压力传感器 |  | 个 | 1
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
39 | 030610001010 | 智慧化供水平台及接入 | 1、名称：设备的智慧化供水平台对接 2、规格：完成现有智慧化供水平台的无缝隙对接 3、包含后续其他泵房接入人工费用，其他配套硬件及网络服务由校方提供 |  | 台 | 1
40 | 030904017001 | 智能网络终端一体机 | .网络传输柜：包含工业交换机、智能网关、开关电源、附件。功能描述:为数据通讯核心设备,将泵房运行数据如出水压力、电压、电流、流量、电耗、水箱液位、泵组运行状态、阀门状态等进行汇总,并实时上传至智慧供水管理平台。远程控制方面,智慧供水管理平台通过网络传输柜下发命令至各底层设备进行远程控制。具体详见设计图纸 2.无线网关具有350+工业协议接入，支持边缘计算，支持繁易远程管理工具，支持PLC程序上传、下载和监控；4G路由器功能，无线接入方式（移动/联通/电信）：2G、3G、4G； 3.路由器具有高传输速率； |  | 台 | 1
41 | 030904011001 | 潜水泵及其控制柜 | 1.潜水泵及其控制柜；含≤7.5KW的潜污泵及出井面的管道、阀门等，无导轨、耦合和底座等 2.范围：包含一次卸货、定位安装、组装固定，包含必要的固定件及固定支架，支架设置需符合设计、规范及实际使用要求，含元器件 |  | 套 | 1
A.1 水箱改造
42 | 070105003001 | 水池不锈钢内衬改造 | 1.水池内衬1.2mm的304不锈钢,采用氩弧焊接技术(底部、导流墙、水池四面满焊,表面平整,);防水、清洗、施工完成水质检测，并提供卫生防疫部门检测报告。 2.水池内衬不锈钢与原有管件须可靠密封连接。 3.包含不锈钢上人爬梯，具体做法详见图纸，满足使用功能。（单个水池：内底面积：256㎡，侧壁面积：256㎡，两堵导流墙224㎡，本工程一共有两个水池。） |  | m2 | 1188.2
43 | 031006015001 | 水箱附件 | 设置2个内扶梯、4个人孔盖板及人孔锁具，以及通气帽做不锈钢包裹，不锈钢厚度≥0.5mm。 |  | 项 | 1
44 | 031003017001 | 投入式液位设备 | 1.名称：投入式液位设备 2.其他：符合图纸设计要求，满足使用功能。 |  | 套 | 2
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
45 | 031003002001 | 水池进水不锈钢电磁阀 | 1.类型 DN150不锈钢电磁阀 2.规格、压力等级 DN150，1.6Mpa; 3.其他：符合图纸设计要求，满足使用功能。 4.品牌：无要求； 5.DN150及以下口径阀门类安装； |  | 个 | 2
46 | 030502012001 | 信息化远传控制程序模块 | 1、名称：隔振降噪功能模块 2、规格：管道及阀门连接采用可曲挠性接头，设备底座加装减震器，有效降低设备运行过程中的振幅及振动传导，降低运行噪声 |  | 个 | 3
47 | 031003008001 | Y型过滤器 | 规格：DN150； 连接方式：法兰连接； 品牌：无要求； 材质：全不锈钢； |  | 组 | 3
48 | 031003016001 | 遥控浮球阀 | 规格：DN150； 连接方式：法兰连接； 品牌：无要求； 材质：全不锈钢； |  | 个 | 1
49 | 031003002002 | 水池出水阀门 | 1.类型 DN250不锈钢阀门、DN250可曲挠性接头 2.规格、压力等级 DN150，1.6Mpa; 3.其他：符合图纸设计要求，满足使用功能。 4.品牌：无要求； 5.DN250及以下口径阀门类安装； |  | 个 | 2
A.1 在线水质检测设备
50 | 040602046001 | 在线水质检测设备 | 1、必须满足实时在线监测水质，设备自带仪表，仪表集水质在线分析（浊度、PH值、余氯、温度、电导率）、数据远程传送、历史数据分析软件、系统校准功能于一体，能实时、准确的监测来水水质，并实现远传功能，对水质变化数据进行分析，可以让客户第一时间了解水质变化情况。 2、包含水质仪表（浊度、余氯、PH、温度、电导率）及其支架安装，包含上下水材料及安装，包含所必要的信号电缆、电源电缆材料、插座等辅材及耗材。 |  | 套 | 1
A.1 智慧安防系统
51 | 030507006001 | 门禁主机 | 1.名称:门禁主机 2.规格:支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能。主机具有备用电池设计、看门狗设计、防拆功能。主机断电后数据可以永久保存。 |  | 台 | 1
52 | 030507005002 | 人脸识别门禁一体机 | a.名称:人脸识别门禁一体机 b.设备参数: |  | 台 | 1
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
智通终端一体机（YT325） 规格指标 指标参数 1.CPU：不低于1.8G双核+1.5G A53四核+GPU； 2.内存：不低于2G DDR4标准； 3.FLASH：不低于16G EMMC标准； 4.操作系统：不低于安卓7.1； 5.显示方式：≥8英寸宽温IPS屏显示； 6.键盘类型：电容式触摸按键； 7.通讯接口：TCP/IP、WIF、RS-485、韦根、RS232，支持WIFI及BLE蓝牙； 8.升级方式：TCP/IP，串口，U盘； 9.屏幕刷卡方式支持IC卡，手机 NFC、第二代居民身份证刷卡；（提供第三方有权机构出具的检验报告扫描件或复印件，报告须明确响应此项功能指标） 10.扫码头：分辨率640*480，最小解析度7mil，识读距离QR:1-10CM； 11.读卡距离：≤5CM； 12.支持PSAM卡加密：标置1个PSAM卡槽； 13.支持RGB、IR双摄设计,摄像头像素≥200万像素,采用无补光灯设计； 14. 支持环境照度0.1lux时正常进行人脸识别； 15.支持双目深度活体检测,有效防御照片、电子屏、视频等非活体攻击；（提供第三方有权机构出具的检验报告扫描件或复印件，报告须明确响应此项功能指标） 16.本地人脸库数量≥10万；（提供第三方有权机构出具的检验报告扫描件或复印件） 17.人脸识别距离需支持0.5m-2.0m； 18.识别通过率：选定误识别率为≤0.3%时为测试阈值，识别通过率应≥98%；（提供第三方有权机构出具的检验报告扫描件或复印件，报告须明确响应此项功能指标） 19.要求支持遮挡功能，设备戴口罩识别的错误接受率FAR小于5%情况下，错误拒绝率FRR应小于2%，在戴墨镜、戴帽子、蓄须等遮挡情况下依然保持精准识别；（提供第三方有权机构出具的检验报告扫描件或复印件，报告须明确响应此项功能指标） 20.防护等级：不低于IK07；（提供第三方有权机构出具的检验报告扫描件或复印件） 21.身份认证后，支持真人语音提示； 22.采用无补光灯设计；（提供第三方有权机构出具的检验报告扫描件或复印件） 23.人脸识别功能需要支持光线亮度不足情况下（环境照度≤0.1lux），能正常识别；（提供第三方有权机构出具的检验报告扫描件或复印件） 24.要求人脸识别响核验响应速度≤300ms；（提供第三方有权机构出具
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
的检验报告扫描件或复印件） 25.要求支持设备强拆、强制开门、非活体攻击等异常报警；（提供第三方有权机构出具的检验报告扫描件或复印件） 26.可支持在室内或半室外的环境下使用，防护等级≥IP66；（提供第三方有权机构出具的检验报告扫描件或复印件） 27.支持干节点信号输出，即可作为读卡器，也可作为一体机使用； 28.所投产品取得CCC认证证书，投标文件中提供证书的扫描件或影印件； 29.所投产品取得中国节能产品认证证书，投标文件中提供证书的扫描件或影印件； 30.支持与现有一卡通平台无缝对接，提供对接证明。 c.包括:本体的供应、安装、校接线、调试
53 | 030507006002 | 安装门禁控制器 | 1.名称:门禁控制器 |  | 台 | 1
54 | 030507006003 | 电磁锁 | 1.名称:电磁锁 |  | 台 | 2
55 | 030507006004 | 拾音器 | 1.:全向监控拾音器；拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB； |  | 台 | 1
56 | 030507008001 | 监控球机 | 1.名称:球型一体机 2.:有效像素≥200万； 3.:悬挂式摄像机支架 |  | 台 | 2
57 | 030507008002 | 监控枪机 | 1.名称:监控枪机 2.:防护等级≥IP66，红外照射距离 20-50米，像素≥200万； 3.:壁式摄像机支架 |  | 台 | 3
58 | 030507008003 | 录像设备 | 1.存储容量、格式:8路视频，1硬盘位，采用多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等；支持4K超高清显示，既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。 监控级硬盘，容量：6TB |  | 台 | 1
59 | 030507008004 | 红外探测器 | 1.名称:主动红外探测器 2.:双光束室内/外光电防盗探测器 3.:含配套支架 |  | 台 | 1
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
60 | 030904003001 | 无线传输报警按钮 | 1.名称:无线传输报警按钮 2.:配套门禁、视频、安防系统使用 |  | 个 | 1
61 | 030412004001 | LED三色警示灯 | 1.名称:LED三色警示灯 |  | 套 | 1
A.1 环境监测与能耗分析
62 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温度、湿度传感器 2.规格:量 程：湿度: 0％RH～100％RH，温度:-20℃～60℃ |  | 支 | 2
63 | 030507001001 | 烟雾报警器 | 1.名称:烟雾报警器 2.规格:抗干扰设计，适用于各种复杂、恶劣环境 |  | 套 | 2
64 | 030507001002 | 水浸变送器 | 1.名称:水浸变送器 2.规格:工作湿度：20%RH ~RH。误报率：＜100ppm |  | 套 | 3
65 | 030701014001 | 除湿机 | 1、产品类型：工业除湿机；除湿量：138L/D；适用面积：130-150㎡；按键方式：轻触式按键；显示方式：LED数码显示； 2、包含除湿机安装及必要的上下水等配套附件 |  | 台 | 1
66 | 080902007001 | 流量计 | 1、远传电磁流量计DN400；品牌：无要求；材质：全不锈钢； 2、DN400口径阀门类安装； |  | 台 | 1
67 | 031003014001 | 电能表 | 1、名称：电能表； 2、规格：多功能电能表及电流互感器 |  | 块 | 1
68 | 080901007001 | 显示一体机 | 显示一体机 |  | 台 | 1
A.1 物料组件
69 | 030411003001 | 桥架 | 304不锈钢槽式桥架300×100×1.2 |  | m | 8.4
70 | 030413001001 | 铁构件 | 1.技术要求：单C型钢组合支架，水平多根管支架； 2.范围：包含支架型钢主材、辅材、紧固件的运输、安装、损耗等（补充管道施工内的普通支架） |  | kg | 100
71 | 031001003001 | 不锈钢管 | 304不锈钢钢管 DN300×6.0 |  | m | 8.5
72 | 031001003004 | 不锈钢管 | 304不锈钢钢管 DN250×5.0 |  | m | 6.7
73 | 031001003005 | 不锈钢管 | 304不锈钢钢管 DN150×3.0 |  | m | 11.3
74 | 031001003006 | 不锈钢管 | 304不锈钢钢管 DN100×2.5 |  | m | 6
75 | 030810004001 | 低压不锈钢法兰 | 304不锈钢平焊法兰 DN150;PN10 |  | 片 | 6
76 | 030810004002 | 低压不锈钢法兰 | 304不锈钢平焊法兰 DN250;PN10 |  | 片 | 10
77 | 030810004003 | 低压不锈钢法兰 | 304不锈钢平焊法兰 DN150;PN10 |  | 片 | 2
78 | 031003003001 | 不锈钢法兰阀门 | 闸阀;暗杆;DN300;1.6;不锈钢;软;无 |  | 个 | 2
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共10页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
79 | 031003003002 | 不锈钢法兰阀门 | 闸阀;暗杆;DN250;1.6;不锈钢;软;无 |  | 个 | 1
80 | 031003003003 | 不锈钢法兰阀门 | 闸阀;暗杆;DN150;1.6;不锈钢;软;无 |  | 个 | 1
81 | 031003003004 | 不锈钢法兰阀门 | 闸阀;暗杆;DN100;1.6;不锈钢;软;无 |  | 个 | 2
82 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV4×35+1×16；包含施工，线鼻子等辅材 |  | m | 45
83 | 030408001002 | 电力电缆 | YJV4×120+1×70；包含施工，线鼻子等辅材 |  | m | 18
84 | 030502005001 | 网线超六类网线 | 1、网线超六类网线； 2、信号电缆、及网线、光纤的安装 3、范围：施工含线缆与线管线槽安装，包括线鼻子、支架固定、包含接线、线号标识等。 |  | m | 150
85 | 030502007001 | 信号电缆RVV2×1.0 | 1、RVV2×1.0； 2、信号电缆、及网线、光纤的安装 3、范围：施工含线缆与线管线槽安装，包括线鼻子、支架固定、包含接线、线号标识等。 |  | m | 200
86 | 030502007002 | 信号电缆 RVVP3×1.0 | 1、RVVP3×1.0； 2、信号电缆、及网线、光纤的安装 3、范围：施工含线缆与线管线槽安装，包括线鼻子、支架固定、包含接线、线号标识等。 |  | m | 200
87 | 031001003002 | 不锈钢管 | 304不锈钢钢管 DN20×2.0；包含施工，辅材等 |  | m | 30
88 | 031001003008 | 不锈钢管 | 304不锈钢钢管 DN15*2 |  | m | 40
89 | 031001003007 | 临时供水 | 临时供水：施工期内使用，设备安装和拆除自行考虑 |  | 项 | 1
分部小计
分部分项合计
合 计
未来软件编制
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.3%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.2%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [6 empty] | 0.05～0.1%
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-11

## 6.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泵房设备改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 100000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
未来软件编制
表-12

## 6.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：泵房设备改造工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 预留金 |  | 100000.00
合 计 |  |  | 100000.00 |  | —
未来软件编制
表-12-1

## 6.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：泵房设备改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制
表-13

## 6.7表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(含厂家品
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：泵房设备改造工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) |  | 厂家 | 品牌 | 备注
未来软件编制
表-21