## 表B.1.1 招标工程量清单封面【江都区未成年人成长指1.1
江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程-智能化工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年05月26日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【江都区未成年人成长指1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程-智能化工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年05月26日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【江都区未成年人成长指1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程-智能化工程 |  | 标段：1 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程-智能化工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【江都区未成年人成长指2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程-智能化工程 |  | 标段：1 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 智能化工程
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【智能化工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：智能化工程 | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【智能化工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1
通用安装工程
建筑智能化工程
综合布线
2 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称：单口信息插座 2.类别：美观大方美观时尚，引领潮流；面板设计线条流畅，棱角清晰 扣位式面板设计可防止施工时污染面板特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境 固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面信息口有标识，方便管理2孔平口型满足客户的要求 物理特征安装：适合于标准86X86的底盒材料：ABS塑料UL94V-O防火等级存放溫度：-30℃到+70℃ | 个 | 14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第2页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称：双口网络面板 2.类别：美观大方美观时尚，引领潮流；面板设计线条流畅，棱角清晰 扣位式面板设计可防止施工时污染面板特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境 固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面信息口有标识，方便管理2孔平口型满足客户的要求 物理特征安装：适合于标准86X86的底盒材料：ABS塑料UL94V-O防火等级存放溫度：-30℃到+70℃ | 个 | 41
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第3页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.名称：网络模块 2.类别：1、颜色：白色 高抗压及阻燃塑料2、线束及连接片材料：铜铍合金；接触点镀金3、与面板的连接方式：卡口；产品说明：适用于设备间与工作区的六类数据通讯插座连接，用通用线序标签清晰标注于模块上，便于准确，快速完成端接。连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。接线方式：RJ45模块，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工；频率范围：0～250MHz4、电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min5、用于端接22-26 AWG铜缆；最小插拔寿命≥750次 | 个 | 96
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第4页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 030502008001 | 配线架 | 1.名称：网络配线架 2.类别：24口配线架，含模块，易于安装的设计，减少安装与操作费用，符合19"机架安装标准， 1U高°。使用温度：-40～+70℃ 湿度：≤85%（温度85℃±3℃） | 只 | 5
6 | 030502008002 | 配线架 | 1.名称：110配线架 2.类别：非屏蔽110配线架，机架式安装 | 只 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第5页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：信号线 2.规格：六类4对非屏蔽双绞线，六类标准,线规:≥23AWG/0.57-0.58±0.005mm， 2.材料:绝缘层采用聚乙烯高分子材料，外皮采用阻燃高分子PVC 3、内置十字骨架，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能。 4、双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求； | m | 8300
8 | 030502004001 | 大对数电缆、电话线 | 1.名称：大对数电缆 2.规格：25对大对数，HYSV25*2*0.5 | m | 320
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第6页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030502007001 | 跳线、跳纤 | 1.名称：成品网络跳线 2.规格：六类非屏蔽跳线1米，标准：TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd； 2、采用多股电缆结构，跳线柔软不易折断；需有多种长度和多种颜色可供选择； 3、跳线全部为原厂机制生产跳线接头采用特殊的设计，有效降低了线对间的串扰； 4、跳线接头采用镀金保护，避免氧化，确保导流性能； 5、弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片；接触面镀金（50micron）； 6、性能达到250MHZ，采用专业测试设备（FLUKE）对成品跳线进行100%检测; | 条 | 57
10 | 030502007002 | 跳线、跳纤 | 1.名称：成品电话跳线 2.规格：长度1M | 条 | 40
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第7页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称：主干光纤 2.规格：8芯衰减波长1310n/m≦0.35db/km，波长1550n/m≦0.22db/km； 执行标准：YD/T769-2018 | m | 650
12 | 030502005002 | 光缆 | 1.名称：主干光纤 2.规格：6芯衰减波长1310n/m≦0.35db/km，波长1550n/m≦0.22db/km； 执行标准：YD/T769-2018 | m | 800
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第8页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 030502008003 | 配线架 | 1.名称：8口光纤终端盒 2.规格：1、8口普通光纤配线架，含8个LC双工耦合器16根LC单模单芯尾纤1米，便于安装维护；金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；使用温度： -40～+70℃，湿度： ≤85%（温度85℃±3℃）； 2、配线架中的尼龙光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径； 3、支持单模和多模室内室外光纤的接入。 | 只 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第9页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030502008004 | 配线架 | 1.名称：24口光纤终端盒 2.规格：1、24口普通光纤配线架，含24个LC双工耦合器48根LC单模单芯尾纤1米，便于安装维护；金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；使用温度： -40～+70℃，湿度： ≤85%（温度85℃±3℃）； 2、配线架中的尼龙光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径； 3、支持单模和多模室内室外光纤的接入。 | 只 | 2
15 | 030501005001 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称：22U机柜 2.规格：600*800*1200机柜 | 台 | 1
16 | 030501005002 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称：PDU电源 2.规格：8位机架式PDU电源 | 台 | 1
网络设备及AP
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第10页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称：校园网核心交换机 2.类别：24个1G/2.5G/10G SFP+光口，24个10/100/1000Base-T自适应电口，2个40GEQSFP+光口;交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥1320Mpps/1680Mpps，支持全端口线速转发;支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理;支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视;支持胖瘦一体化;支持双电源模块，默认1个150W可插拔AC交流电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第11页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 030501015002 | 交换机 | 1.名称：设备网核心交换机 2.类别：8个10/100/1000Base-T以太网口，24个千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口，1个扩展槽位，插拔双交流电源冗余，默认配置一个AC电源；交换容量≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥780Mpps/810Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第12页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 030502015001 | 管理器 | 1.名称：AC管理器 2.规格：可灵活选用网关或旁路模式部署，将有线无线一体化管理、立体式安全防护、用户认证、用户行为管理、VPN互联、广域网质量感知等众多功能融于一身。通过对接SASE平台实现安全服务的按需订阅，并联动AF/SIP构建立体式安全防护架构。设备带有5个千兆网口（最多可配置4WAN，其中4个口支持PoE/PoE+输出），NAT性能500M，可同时管理8颗AP和4台交换机，支持最大并发300个终端认证。既可独立实现中小办公场景的一体化组网需求，也能接入iBrain智能网络管理中心实现SD-Branch组网架构统一管理。 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第13页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 030501016001 | 网关 | 1.名称：吸顶AP 2.规格：Turbo Sense智感AI系列Wi-Fi 6 高性能无线接入点，支持802.11ax协议，支持OFDMA和MU-MIMO，内置有独立AI芯片，整机最大接入速率3.126Gbps，支持1个千兆以太网口，支持无线环境感知、认证质量感知、网络质量感知、业务质量感知及边缘安全感知；支持PoE和12V/2A本地供电；支持802.1X/移动OA/短信/多因素等多种认证方式、APP缓存、智能负载均衡、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化。 | 台 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第14页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 030501015003 | 交换机 | 1.名称：24口万兆汇聚交换机 2.规格：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理 | 台 | 1
22 | 030501015004 | 交换机 | 1.名称：8口万兆网络交换机 2.规格：8个千兆端口，2个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥102Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率140W；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第15页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 030501015005 | 交换机 | 1.名称：8口POE网络交换机 2.规格：8个千兆POE端口，2个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥102Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率140W；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理 | 台 | 2
24 | 031101020001 | 光电转换模块 | 1.名称：万兆光模块 2.规格：SFP-10G-SM1310-10KM | 只 | 4
25 | 030502014001 | 尾纤 | 1.名称：万兆光纤尾纤 | 条 | 32
26 | 030502007003 | 跳线、跳纤 | 1.名称：光纤跳线 | 条 | 8
27 | 031101020002 | 光电转换模块 | 1.名称：千兆光模块 2.规格：SFP-GE-SM1310-10KM | 只 | 4
28 | 030502007004 | 跳线、跳纤 | 1.名称：千兆光纤跳线 | 条 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第16页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
29 | 030501023002 | 软件 | 1.名称：防火墙 2.规格：网络层大包吞吐量（1518字节）：3G，IPS吞吐量：800M，AV吞吐量：800M，最大并发连接数：100万，最大新建连接数：3万；核心场景指标：全威胁吞吐量（不含WAF）：500M，全威胁+WAF吞吐量：250M，IPSec VPN吞吐量：200M。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。 功能描述：深信服下一代防火墙以保障用户核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品 | 套 | 1
监控及门禁
30 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称：红外枪式摄像机 2.类别： | 台 | 56
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第17页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测) ★支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭；（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 设备采用4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米； ★支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第18页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%（实际试验环境照度:0.2lx信噪比:50dB色彩饱和度:144.9%）（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 支持畸变矫正功能(LDC),开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于9.2% 当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式;
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第19页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
设备支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测:支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测 环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第20页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
在补光光源关闭的情况下:彩色:≤0.0002lx(AGC ON,RJ45输出,应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:≤0.0001lx(AGC ON,RJ45输出,能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓) 支持内置MIC 支持DC12V供电方式 支持IP67防护等级
31 | 031101020003 | 防雷器 | 1.名称：防雷器 2.规格：支持网络接口传输速率不小于1000Mbps； 支持具有RJ45网络端口电源端口； 支持在温度范围不超过-30℃～+60℃的环境下正常工作 支持防水等级IP20 | 只 | 22
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第21页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 030506010002 | 监控摄像设备 | 1.名称：红外半球摄像机 2.类别：采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560x1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置麦克风 支持DC12V 支持IP67、IK10防护等级 | 台 | 14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第22页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 030506010003 | 监控摄像设备 | 1.名称：枪机专用承重专架 2.类别：外观颜色：白色； 承重：1.0kg； 安装方式：壁装； | 台 | 56
34 | 040802001001 | 监控立杆 | 1.名称：监控立杆 | 根 | 9
35 | 030402011001 | 室外设备箱 | 1.名称：室外设备箱 | 台 | 1
36 | 030402011002 | 室外监控交换箱 | 1.名称：室外监控交换箱 | 台 | 1
37 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称：录像存储服务器 2.规格：★支持内置1颗国产化芯片，具有1个内置扬声器、2个VGA接口、2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、24个SATA接口（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） ★支持256路IPC接入，总码流为1600Mbps；最大存储码流为1600Mbps；最大转发码流为1280Mbps；最大回放码流为1280Mbps；（ | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第23页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 支持3路32MP@25fps；4路24MP@25fps；6路16MP@25fps；8路12MP@25fps；12路8MP@25fps；16路6MP@25fps；19路5MP@25fps；24路4MP@25fps；48路1080P@25fps 解码，最大支持16路视频回放 支持32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入 支持前智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控 支持24个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第24页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储 ★可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持3路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或8路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或12路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或24路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或48路分辨率为1920×1080、
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第25页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
帧率为30fps的视频（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示 支持16路报警输入、9路报警输出，其中8路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式 支持6个USB接口（2个前置USB2.0接口、4个后置USB3.0接口） 支持4个2500Mbps以太网口，支持4个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持2路VGA输出，2路HDMI输出，2路DP输出，2路V-DP输出。支持同源输出、双异源输出、
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第26页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
四异源输出、融合输出四种模式 ★支持融合屏输出模式，支持将4个输出屏融合成1个完整画面。融合屏模式支持最大输出8K分辨率视频信号（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 23.06网络协议 ★支持内置扬声器，支持定时播报和视频联动播放语音，播放语音支持自定义（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 支持硬盘、外接USB存储设备、
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第27页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持抽拉式硬盘热插拔机箱 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第28页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第29页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能，本地最大支持4路鱼眼矫正
38 | 030501001001 | 输入设备 | 1.名称：录像专用硬盘 2.类别：单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 台 | 24
39 | 080808012001 | 显示器 | 1.名称：55寸监视器 2.规格：支持屏幕尺寸不小于55英寸； 支持分辨率不小于1920×1080； 支持亮度不低于500cd/m²(max)； 支持对比度不小于1200:1； 支持刷新率不低于60Hz； 支持IPS面板技术； 支持ELED背光类型； 支持10bit色彩范围； 支持72% NTSC色域； 支持响应时间不超过8ms； 支持不少于1个HDMI 2.0接口 (1920×1080@60Hz)、1个CVBS接口、1个VGA接口 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第30页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
、1个DVI接口、1个RS-232（RJ45）接口、2个USB 2.0接口、1个IR接口、1个AUDIO in接口； 支持不少于2个5W扬声器； 支持AC100～240V供电方式； 支持待机功耗不超过0.5W； 支持在不超过0℃～+40℃，10%～85%RH（无凝结）的环境下正常工作
40 | 030501013001 | 收发器 | 1.名称：视频解码器 2.规格：支持1路HDMI信号或1路VGA输出 支持1路HDMI音频输出 支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/ | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第31页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码 支持1/4/9/16/25/36/64画面分割 HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率 支持远程录像文件的解码输出 支持解码轮巡； 支持smart IPC； 支持底色选择； 支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准1U机箱，美观大方
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第32页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 030501001002 | 输入设备 | 1.名称：管理电脑 | 台 | 1
42 | 030501015006 | 交换机 | 1.名称：前端交换机 2.规格：设备提供24个10/100/1000Mbps自适应电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps自适应上行光口 邻居发现协议检查:支持LLDP协议 能效以太网检查:支持802.3az能效以太网。 全双工检查:应支持全双工状态,自动识别全双工和半双工状态。 管理和监控功能检查:支持端口镜像。 MAC表项功能检查:支持静态配置和动态学习MAC地址。 MAC表项功能检查:支持查看MAC地址。 MAC表项功能检查:支持MAC地址老化时间300s。 MAC表项功能检查:支持MAC地址表8K。 DHCP功能检查:支持DHCP Client。 组播、广播、 | 台 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第33页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
未知单播报文抑制功能检查:支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能。 生成树功能检查:支持STP、RSTP。 流控功能检查:全双工方式开启流控功能,端口出现拥塞时,拥塞设备发出流控帧,源端降低流量发送速率,防止网络丢包; 流控功能检查:支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。 链路聚合功能检查:支持静态聚合;支持最大8个聚合组;支持在聚合组下最大绑定8个端口。 平台管理功能检查：支持在本地WEB平台，管理平台、APP进行管理 ★统一管理功能检查:支持在APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能。（
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第34页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 交换机纳管功能检查:支持通过APP、管理平台实现接入交换机的纳管:获取设备名称、型号、IP地址、MAC地址、序列号、程序版本号等信息。 运维监控功能检查:支持通过APP、管理平台监控接入交换机的端口信息(通断状态、端口带宽、上下行速率、上下行利用率)。 网络拓扑功能检查:支持通过APP、管理平台生成网络拓扑,展示站点内的所有IP设备、设备间的链路关系(树状图)、设备基本信息、核心运行信息(在线、离线、异常)、报警信息、交换机面板等。 网络拓扑功能检查:支持通过APP、管理平台在网络拓扑中跳转到交换机详情,
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第35页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。 智能告警功能检查:支持通过APP、管理平台实现告警功能。支持根据客户要求配置告警规则,对已产生的告警展示告警时间、告警内容等,并在告警消息中展示。 远程管理功能检查:支持通过APP、管理平台对接入的交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级及重启。 端口状态功能检查:支持在APP、管理平台监控接入的交换机端口(正常、异常、拥塞、阻塞、未连接及组合)状态。 ★终端识别功能检查:支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第36页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 端口配置功能检查:支持通过APP、管理平台对接入交换机的端口进行速率、流控使能配置。 端口统计功能检查:支持通过APP、管理平台对接入交换机的单端口进行收发速率统计。 流量控制配置测试:支持通过APP、管理平台对接入交换机进行流量控制配置
43 | 030501015007 | 交换机 | 1.名称：前端交换机 2.规格：设备提供8个10/100/1000Mbps自适应电口，2个1000Mbps自适应上行光口 邻居发现协议检查:支持LLDP协议。 能效以太网检查:支持802.3az能效以太网。 全双工检查:应支持全双工状态,自动识别全双工和半双工状态。 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第37页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
管理和监控功能检查:支持端口镜像。 MAC表项功能检查:支持静态配置和动态学习MAC地址。 MAC表项功能检查:支持查看MAC地址。 MAC表项功能检查:支持MAC地址老化时间300s。 MAC表项功能检查:支持MAC地址表8K。 DHCP功能检查:支持DHCP Client。 组播、广播、未知单播报文抑制功能检查:支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能。 生成树功能检查:支持STP、RSTP。 流控功能检查:全双工方式开启流控功能,端口出现拥塞时,拥塞设备发出流控帧,源端降低流量发送速率,防止网络丢包; 流控功能检查:支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。 链路聚合功能检查:支持静态聚合
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第38页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
;支持最大8个聚合组;支持在聚合组下最大绑定8个端口。 平台管理功能检查：支持在本地WEB平台，管理平台、APP进行管理 ★统一管理功能检查:支持在APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能。（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 交换机纳管功能检查:支持通过APP、管理平台实现接入交换机的纳管:获取设备名称、型号、IP地址、MAC地址、序列号、程序版本号等信息。 运维监控功能检查:支持通过APP、管理平台监控接入交换机的端口信息(通断状态、端口带宽、上下行速率、
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第39页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
上下行利用率)。 ★网络拓扑功能检查:支持通过APP、管理平台生成网络拓扑,展示站点内的所有IP设备、设备间的链路关系(树状图)、设备基本信息、核心运行信息(在线、离线、异常)、报警信息、交换机面板等。（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 网络拓扑功能检查:支持通过APP、管理平台在网络拓扑中跳转到交换机详情,包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。 智能告警功能检查:支持通过APP、管理平台实现告警功能。支持根据客户要求配置告警规则,对已产生的告警展示告警时间、告警内容等,并在告警消息中展示。 远程管理功能检查:支持通过APP
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第40页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
、管理平台对接入的交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级及重启。 端口状态功能检查:支持在APP、管理平台监控接入的交换机端口(正常、异常、拥塞、阻塞、未连接及组合)状态。 ★终端识别功能检查:支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传） 端口配置功能检查:支持通过APP、管理平台对接入交换机的端口进行速率、流控使能配置。 端口统计功能检查:支持通过APP、管理平台对接入交换机的单端口进行收发速率统计。 流量控制配置测试:支持通过APP
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第41页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
、管理平台对接入交换机进行流量控制配置
44 | 030907001001 | 报警主机 | 1.名称：报警主机 2.规格：支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路； 支持接入常开或常闭型探测器； 支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路； 支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 支持最多64个网络模块接入(ARM982模块最多32个，ARM2C0模块最多32个，ARM922模块最多64个)；支持最多64个无线设备接入，最多扩展64个无线防区; 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 支持报警输入输出接口电路保护功能; 支持异常报警， | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第42页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 支持多个接警中心和报警数据上传策略; 支持海量日志查询功能; 支持远程升级; 支持多种设备恢复方式; 支持双网口，2个有线中心
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第43页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
45 | 030502010004 | 信息、网络插座 | 1.名称：防区模块 2.类别：支持8路防区输入扩展 支持地址拨码设置 支持总线供电 遵循Mbus通讯协议 | 个 | 1
46 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称：手动报警按钮 2.类别：支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持86盒安装方式，螺丝固定 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第44页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 030506001001 | 入侵探测器 | 1.名称：双鉴微波探测器 2.规格：支持微波+红外+智能复核算法；支持双鉴和三鉴 支持不少于3个LED指示灯，绿色：红外被触发，黄色：微波被触发，红色：报警 支持防拆报警输出常闭 支持探测范围不小于12m/90° 支持探测速度不小于0.3m/s~3m/s 支持防宠物等级不超过25Kg 支持双向数字温度补偿，可确保高温环境下探测距离不衰减 支持AND/OR技术 支持动态阈值技术 支持继电器常闭、常开可选 支持脉冲计数1P/2P可选 支持工作电流≤30mA（12V） 支持9V-16V供电方式 | 套 | 1
48 | 030405004001 | 控制器 | 1.名称：门禁控制器 2.规格：采用PC+ABS材质 采用Linux系统， | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第45页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
设备自带WEB 支持10W个用户、10W个密码、10W张卡、1W枚指纹、50W条记录 支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持分时段开门 支持RS485和韦根接入读卡器 支持蜂鸣声提示 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警 支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户/自定义用户1/自定义用户2 支持防反潜、多人开门、首卡开门、远程验证 支持128组周计划、128组假日计划设置 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置 支持事件记录本地存储以及实时上传平台
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第46页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
支持消防联动报警 支持在线远程升级 支持开盖防拆
49 | 030505006002 | 读卡器 | 1.名称：读卡器 2.规格：采用PC+ABS材料外壳，硬度高，耐冲击、可阻燃； 支持刷卡/密码两种开门模式； 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议； 具有蜂鸣器和指示灯提示功能； 支持防拆报警； 内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行恢复处理，确保设备长期运行 所有连接端口均具备过流和过压保护 支持86盒安装/明装 | 台 | 1
50 | 030505006001 | 电源 | 1.名称：门禁专用电源 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第47页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
51 | 010801006001 | 单门磁力锁 | 1.名称：单门磁力锁 2.规格：产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC12V，480(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）； 工作温度：-20℃～+60℃； | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第48页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
52 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称：出门按钮 2.类别：外壳材料：ABS； 电气性能：最大电流：3A 36VDC； 耐用测试：五十万次老化测试合格； 接点输出：NO/COM接点； 产品尺寸：86mm×86mm×30mm（高×宽×厚）； 工作温度：-20℃～+55℃； 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； 净重：0.046kg； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 | 个 | 1
53 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：报警信号线 2.规格：RVV-3*1.5mm2 | m | 380
54 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：电源线 2.规格：RVV2*1.0mm2 | m | 600
55 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称：信号线 2.规格：非屏蔽六类网线 | m | 6000
校园广播
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第49页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
56 | 030607003001 | 扩音设备 | 1.名称：室外防水音柱 2.规格：1.外壳.网.盖子采用铝合金材料，配套可调节角度的支架，安装方便； 2.2分频设计，防水扬声器，用在室内环境，也可以置放于户外； 3.适用于学校.机场车站.游泳池等公共场所； 技术参数： 1.额定功率：35W 2.最大功率：70W 3.输入电压：70/100V 4.频率响应：100-18000HZ 5.重量：4Kg 6.喇叭单元：4”*3 7.灵敏度：92dB 8.防护等级：IPx6防水 9.尺寸：长*宽*高（155*100*500mm） | 台 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第50页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
57 | 030607003002 | 扩音设备 | 1.名称：室内壁挂喇叭 2.规格：产品特点： 1.额定功率：10W 2.最大功率：20W 3.输入电压：70/100V 4.频率响应：130-16000Hz 5.重量：1.4Kg 6.喇叭单元：6.5”*1+1.5”*1 7.灵敏度：92dB 尺寸mm：275*182*120mm | 台 | 30
58 | 030607003003 | 扩音设备 | 1.名称：室内音箱 2.规格：产品特点： 1.额定功率：20W 2.最大功率：40W 3.输入电压：70/100V 4.频率响应：100-18000Hz 5.重量：1.4Kg 6.喇叭单元：6.5”*1+2.5”*1 7.灵敏度：92dB±2dB 8.尺寸mm：320×200×125mm | 台 | 4
59 | 030505011001 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称：功放 2.规格：1.标准机箱设计，2U铝合金面板 2.标准RJ45接口.任何有以太网口地方即可接入. | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第51页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 3.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 4.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 5.100V.70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 6.输出具备短路.过流.过载保护及LED警示 7.内置自激.过热.开关机防冲击保护及LED警示 8.饱和失真及LED警示 9.信号电平指示LED 10.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 11.2路RCA莲花混合输出.2路话筒输入.话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 12.网络音量.高低音.
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第52页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
各输入通道音量独立调节 技术参数： 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 3.总谐波失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节 0-38dB 10.输出功率 500W 11.电源功耗 10-650W 12.机器尺寸 482 X 403 X 90mm 13.机器重量 16.5KG
60 | 030505011002 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称：240数字功放 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第53页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2.规格：1、标准机箱设计，2U铝合金面板 2、标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 3、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 4、采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 5、100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 6、输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 7、内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 8、饱和失真及LED警示 9、信号电平指示LED 10、内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第54页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11、路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 12、网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节 技 术 参 数 电源 AC220V/50Hz 噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 总谐波失真<0.1% at 1KHz 频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 默音调节 0-38dB 输出功率 260W 电源功耗 10-350W 机器尺寸 482 X
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第55页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
403 X 90mm 机器重量 13KG
61 | 030505011003 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称：500W数字功放 2.规格：1.标准机箱设计，2U铝合金面板 2.标准RJ45接口.任何有以太网口地方即可接入.支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制 3.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号 ； 4.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 5.100V.70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 6.输出具备短路.过流.过载保护及LED警示 7.内置自激.过热.开关机防冲击保护及LED警示 8.饱和失真及LED警示 9.信号电平指示LED | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第56页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 11.2路RCA莲花混合输出.2路话筒输入.话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 12.网络音量.高低音.各输入通道音量独立调节 技术参数： 1.电源 AC220V/50Hz 2.噪声比 话筒：>68dB 线路：>82dB 3.总谐波失真<0.1% at 1KHz 4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB） 5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz 6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡 7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡 8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡 9.默音调节 0-38dB 10.输出功率
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第57页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
500W 11.电源功耗 10-650W 12.机器尺寸 482 X 403 X 90mm 13.机器重量 16.5KG
62 | 030505011004 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称：合并式播放器 2.规格：1.逐行扫描和隔行扫描输出；托盘式机芯、超强抗震； 2.兼容DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM； 3.支持U盘播放，MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环； 4.带高对比度128X64中文点阵屏可现实播放歌曲名称； 5.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快； 6.内置高灵敏度收音解码芯片,收台清晰,抗干扰强，频段宽； 7.支持4个文件夹快捷播放； 8.音频输出：2组DVD立体声输出、1组MP3辅出、1组同轴输出 、2组混合输出； | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第58页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9.可将外接音源播放到指定IP广播及可视对讲终端； 10.一路RJ45接口，有网络的地方即可接入； 11.支持视频输出。 技术参数： 1.电源：AC220V/50Hz； 2.噪声比：>76dB； 3.总谐波失真：<0.01% at 1KHz； 4.电源功耗 8-10W； 5.机器尺寸 482 X 352 X 90mm； 6.机器重量 5.5KG。
63 | 030505011005 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称：前置放大器 2.规格：1.优质设计：采用高档铝质1U氧化黑色喷砂面板，外观精致、耐用且美观； 2.多功能控制：前面板配备USB MP3播放功能，支持模式切换、播放/暂停、上一曲和下一曲等操作； 3.≥13路输入，包括5路麦克风、 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第59页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3路线路、1路紧急输入、1路短路报警、1路HDMI、1路光纤、1路USB输入； 4.丰富的音频输出：提供4个RCA输出接口，可同时连接4台后级功放，支持多设备连接； 5.音量与音调灵活调节：每个输入通道的音量都可独立调节，具有高、低音独立调节； 6.多重电源支持：支持AC100~240V的宽电源输入，确保在全球范围内的兼容性； 7.麦克风特性：麦克风输入具备混响调节功能，并且MIC4和MIC5支持48V幻象电源，配有独立开关控制； 8.高品质音频性能：频率响应范围60Hz~15kHz，信噪比≥70 dB，非线性失真低于0.01%； 9.三级优先设定：紧急输入(EMC)拥有最高优先级，MIC1&
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第60页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
ALARM短路输入次之，其他通道在优先通道输入时信号衰减至-60dB； 10.超低能耗：6W。 技术参数： 1.面板材质：1U氧化黑色喷砂面板 2.显示：5位LED电平动态指示 3.前面板功能：USB MP3播放，支持模式切换、播放/暂停、上一曲、下一曲 4.音频输入： 5路麦克风（MIC1~3为非平衡，MIC4和MIC5为平衡，提供48V幻象电源） 3路线路输入 (AUX1~3) 1路紧急输入 (EMC) 5.1路短路报警 6.音频输出：4个RCA输出，带总后级输出控制电位器，默认输出1V 7.音量与音调：独立通道音量调节，带高音和低音的独立控制 8.频率响应：60Hz~15kHz (±3dB)
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第61页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9.非线性失真：THD≤0.01% at 1kHz 10.信号噪声比：≥70 dB 11.优先级设定：EMC>MIC1&ALARM>其他 12.电源：AC100~240V，50-60Hz 13.电源消耗：小于10W 14.尺寸：45mm (高) × 480mm (宽) × 200mm (深) 15.净重：2.2kg
64 | 030907001002 | IP网络控制主机 | 1.名称：IP网络控制主机 2.规格：1.专业机架式工控机箱体设计，采用钢结构，有较高防磁.防尘.防冲击能力； 2.≥15.6英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 3.内置大容量硬盘，具有抗震动.抗摔.读写速度快.功耗低等特点； 4.工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，适用于长时间运行； | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第62页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5.安装广播系统服务器软件后，构成 IP 广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置； 6.可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控； 7.≥1路RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 8.内置8路交换机功能 内置WIFI模块功能 暗藏式物理键盘、触摸板 6个USB接口（前面板带2个USB接口，后面板带4个USB接口） 2个9针串口，1个VGA接口可外接显示设备； 9.可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控； 技术参数： 1.主板：工业主板，支持24小时不间断运行 2.处理器：
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第63页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
Intel酷睿I5双核 3.显卡：集成Intel® HD 4.内存：≥4G DDR3，最大可支持8G 5.硬盘：≥128G SSD固态硬盘，mSATA接口 6.电源：工业电源 7.扩展：≥1*miniPCIE,可选配WIFI/4G/蓝牙 8.前置I/O接口：≥1*电源开关，≥1*音量调节，≥1*MIC口，≥2*USB2.0 9.后置I\O接口：≥1*3.5MIC-in，≥1*3.5Line-out，≥1*网口，≥1*VGA口，≥1*HDMI口，≥4组莲花输出接口，≥4组莲花输出接口 10.工作温度：≥-10℃～50℃ 11.存储环境：≥-20℃～60℃ 12.湿度：5%-95%非冷凝 13.安装方式：支持机架安装，桌面放置
65 | 030501023003 | 软件 | 1.名称：IP广播系统软件 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第64页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2.规格：网络可视广播系统是采用BS架构、支持Windows10操作系统，融合了实时广播、计划任务（定时广播）、联动管理、视频监控、可视对讲的综合性音视频系统平台，平台功能模块清晰、操作便捷，在满足传统IP广播的功能之外，还支持可视对讲、并且兼容RTSP、RTMP、onvif、https等多种视频流协议，轻松实现音视频联动管理。 产品特点： 1.系统架构：系统采用BS架构，Windows平台部署；浏览器登录操作管理； 2.终端管理：支持批量添加终端，终端匹配自动上线；每个终端可以绑定一路监控视频流；支持列表视图（树形结构）和网格视图、地图模式三种管理模式；支持终端状态（在线、离线、
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第65页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
广播）及任务状态显示及不同颜色提示；可视对讲终端有视频颜色特殊标识； 3.终端故障自动检测：当IP终端的ID号或者IP地址冲突时，终端以红色提示异常，当在线终端离线时，终端以黄色提示异常； 4.提供全双工语音对讲及视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和视频通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持无应答自动转接，转接时间可设置（提供软件界面截图），支持可视对讲终端视频分辨率选择； 5.地图模式：支持在线地图模式，地图可任意缩放，每个终端可以绑定一个坐标位置，在地图上显示； 6、实时任务:支持显示实时任务播放列表，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第66页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
支持一键启动和停止任务；支持MP3和WAV音频文件，支持播放歌曲列表显示，可以调整歌曲的播放顺序，支持文本转语音广播，可自定义播放时长，具备实时任务优先级调整； 7.计划任务：支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、语音合成、终端采集）；支持显示当天定时任务列表，支持任务的复制、粘贴、冻结，每条任务均有执行日志，方便查看及管理；支持自定义开启功放时间； 8.联动管理：支持消防报警信号接入、短路信号以及其他信号触发，可自定义触发区域，可自定义触发音源播放的时间，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第67页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
触发音源包括媒体库音频文件、终端采集、文本转语音广播； 9.支持终端短路输入联动触发，支持多种联动预案，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、终端采集、语音合成、警报等； 10.视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示； 11.媒体库：广播系统软件自带音频文件码流转换功能，支持分类保存音频文件，支持音频文件试听及下载； 12.历史记录：用户操作、广播、对讲以及终端的注册及离线的记录都可以保存，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第68页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
后期可以根据不同操作类型查看操作及广播记录； 13.录音录像；语音及可视对讲均可在服务器端同步录音录像；可自定义录音录像保存位置，可开启和关闭录音录像，录音录像可以进行下载播放； 14.用户管理：支持超级管理员、管理员、用户、操作员4种用户角色，可对每个用户角色功能及管理终端进行授权，分控端只需要通过浏览器登录即可操作，不需要安装任何插件； 15.分区管理：支持批量对终端进行分区，每个分区前会显示分区号，方便用IP话筒进行分区广播。 16.广播模式：支持单薄、组播两种模式，支持互联网、局域网部署； 17.平台支持3种皮肤颜色，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第69页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
一键切换系统配色； 18.具有系统状态(可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测)、终端状态(CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度)的系统检测功能，支持一键导出报告； 19.支持广播系统备份，通过备份广播系统指定文件夹，可以备份终端信息、实时任务列表、定时任务以及媒体库音频文件； 20.SDK：提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关， 或通话时自动切换监控画面。
66 | 030505011006 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称：IP网络话筒 2.规格：1. | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第70页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
采用桌面式话筒设计，铝合金氧化面板，全金属底壳； 2.采用4.3英寸真彩电容式触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 3.采用ARM Cortex-A7双核1.2GHz国产化MCU芯片； 4.采用Linux系统，具有良好的稳定性、安全性和可移植性； 5.支持通过浏览器登录话筒IP地址修改网络参数、音频参数、配置参数； 6.支持通过浏览器登录话筒地址更新话筒程序版本； 7.支持通过触摸呼叫广播；支持呼叫单个终端和多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播； 8.支持通过选择对讲终端快速发起语音双向对讲，内置3W喇叭，实现双向语音通话，支持自动接听和手动接听切换；
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第71页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9.支持话筒同步服务软件终端及分区信息，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播。 10.支持用户权限配置，可让话筒只显示权限内的终端及分区； 11.支持4个可自定义名称广播快捷键，长按快捷键可以快速发起预设的广播任务； 12.支持操作话筒密码验证功能，可设置6位数锁屏密码； 13.支持广播提示音开启和关闭选择； 14.支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭； 15.标配1个10/100M RJ45网络通信接口，支持局域网和互联网接入； 16.支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第72页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
可外接功率放大器。 17.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。 18.输入电源：DC12V/1.5A 19.音频编码格式：WAV 20.网络通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP； 21.尺寸（长*宽*高）：270*150*60mm（高度含脚垫）；咪杆长度：310mm
67 | 030505011008 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称：消防信号发生器 2.规格：1.专业机柜式消防联动设备，用于采集消防报警短路信号，安装在广播或消防机房。 2.采用嵌入式ARM芯片，可通过WEB登录修改设备参数； 3.支持32路报警输入，可联动服务软件对应任务； 4.报警输入支持短路信号和12V信号可选； 5.支持状态报警 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第73页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
、开路报警、闭路报警三种模式选择； 6.标准IU机柜式设计，黑色铝合金拉丝面板； 7.报警任务可任意选择播放终端，具有报警任务断开停止任务、播放一整首、自定义播放时长三种模式选择； 8.报警任务具有媒体库、音频采集、文本转语音三种音源可选； 9.具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入； 10.支持32路报警信号输入，可多台扩展接入； 技术参数: 1.电源 AC220V 50Hz 2.功耗 15W 3.尺寸 484×260×44mm 4.重量 2.3Kg
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第74页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
68 | 030505011007 | 公共广播、背景音乐系统设备 | 1.名称：时序电源 2.规格：1.8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出； 2.内含微控制器，保证从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机； 3.具备一路空气开关，显示屏实时显示电压； 4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能 | 台 | 1
69 | 030607003004 | 扩音设备 | 1.名称：IP返听音箱 2.规格：1.木质外壳结构，采用5.25寸全频喇叭及独立3寸高音单元，数字解码终端与音箱一体功能； 2.采用工业级ARM芯片，可通过WEB登录设置设备参数； 3.硬件音频解码，音质达到CD级； | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第75页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4.可网络接收音频节目内容； 5.支持1路话筒输入、1路线路输入，具有音量调节功能； 6.优先功能：网络报警为最高优先级，本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别； 7.采用2*20W功放芯片，声音清晰； 8.具备文本转语音广播功能； 9.一路RJ45接口，支持局域网及互联网； 10.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播；手机WIFI点播.对讲，支持无线遥控器点播； 技术参数： 1.功率输出：2×20W 2.输入灵敏度：音频输入:550mV/600Ω 3.电源：DC24V/1.5A
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第76页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4.待机功率：＜1W 5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应 6.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB) 7.信噪比：≥90dB 8.采样率：8K～48KHz 9.音频格式：MP3、WAV 10.传输速率：100Mbps 11.工作温度：-20℃～+85℃ 12.工作湿度：10%～90% 13.尺寸（L×W×H） 18.5×16.5×29CM 14.重量 2.3kg
70 | 030904018001 | 机柜 | 1.名称：音箱机柜 | 台 | 1
71 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：电源线 2.规格：RYJSP2*1.5mm2 | m | 1500
72 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称：信号线 2.规格：非屏蔽六类网线 | m | 300
多媒体教学
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第77页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
73 | 030501023001 | 软件 | 1.名称：多媒体教学应用服务器 2.类别：1、Intel® Alder lake-H i5-12450H，4.40GHz 2、Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors 3、1 x 8GB DDR4 3200MHz 4、1 x 256GB 2280 SSD，Nvme/SATA， 5、1 x 2230 PCIE/USB2.0，WIFI/BT Module 6、1 x HDMI 1.4，1 × DP1.2，4×USB3.0，2×USB2.0，1 x RJ45 10/100/1000M，1 x USB3.0 Type-C | 套 | 1
74 | 030501001003 | 输入设备 | 1.名称：交互式一体机 2.规格：1.屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°。 2.侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（ | 台 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第78页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
RJ45形态）、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 3.★整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4.★整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 5.★整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。（
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第79页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 6.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 7.★整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8.★整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第80页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 9.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。 10.★整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 二、插拔式电脑模块： 1、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第81页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。
75 | 030502002001 | 电话插座 | 1.名称：多媒体面板 | 个 | 4
76 | 030502002002 | 配套线缆辅材 | 1.名称：配套线缆辅材 2.类别：HDMI+VGA+USB+RVVP2x0.5 | 套 | 4
机房工程
77 | 011104003001 | 防静电活动地板 | 1.名称：防静电活动地板 2.规格：1.名称:抗静电地板 2.规格:600*600*35陶瓷抗静电地板:平米防静电活动地板285.00支架高度250;包含踏步制作;踢脚线 | m2 | 65
78 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称：等电位汇流铜牌 2.规格：30*3 | m | 32
79 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称：铜带 2.规格：100*0.3 | m | 120
80 | 011401005001 | 油漆 | 1.名称：地面防潮漆 2.遍数：2遍 | m2 | 65
81 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：等电位箱 2.规格：国标 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第82页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
82 | 030501005003 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称：42U机柜 2.规格：600*800*2000机柜;带3块层2200.00机柜板;前后网面 | 台 | 1
83 | 030502008005 | 配线架 | 1.名称：理线架 2.类别：24口机架式金属理线架 | 只 | 5
84 | 030501005004 | 插箱、机柜、台架 | 1.名称：PDU电源 | 台 | 1
85 | 080603003001 | UPS不间断电源设备 | 1.名称：不间断后备电源 2.规格：1.主机容量应≥20kVA；采用在线式双变换技术。 2.UPS输入输出制式应为三相输入、单相输出。 3.运行海拔高度可达到1000m；若超过1000m时应按GB/T 3859.2的规定降容使用。 4.所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。需提供实物照片证明。 5.UPS需配置紧急停机（EPO）干接点。 6.★整机效率：为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS的整机效率在100% | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第83页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
额定阻性负载情况下应＞95%，在50%额定阻性负载情况下应＞95.0%，在30%额定阻性负载情况下应＞95%，需提供泰尔检测报告并加盖厂商公章。 7.UPS具备ECO模式，在ECO经济模式下，UPS系统运行效率高达99%。 8.★输入功率因数：UPS在100%非线性负载时应＞0.99，在50%非线性负载时应＞0.99，在30%非线性负载时应＞0.98。需提供泰尔检测报告并加盖厂商公章。 9.输入电流谐波成分：UPS在100%非线性负载时应＜3％，在50%非线性负载时应＜3.5％，在30%非线性负载时应＜5％。 10.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于304V-485V，输入频率范围应不窄于45Hz～55Hz。 11.
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第84页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
频率跟踪范围应满足于50Hz±2Hz可调，频率跟踪速率应在0.5Hz/s～1Hz/s范围内。 12.输出功率因数0.8/0.9/1.0可调，以便与负载完美匹配 13.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其输出稳压精度应＜0.5%。 14.在电池逆变工作方式下，输出频率范围应不宽于50Hz±0.5Hz。 15.输出波形失真度：在100%阻性负载时应＜1％，在100%非线性负载输出时应＜3%。 16.动态电压瞬变范围：在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流由零突加至额定值，再由额定值突减至零，动态电压瞬变范围应＜2.5%。 17.电压瞬变恢复时间：在正常工作方式时，输出接阻性负载，
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第85页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
使输出电流突加和突减时，输出电压有效值恢复到（220±4.4）V所经过时间应≤20ms。 18.市电电池转换时间：UPS在正常工作方式和电池逆变工作方式两种状态间切换的时间应为0ms。 19.旁路逆变转换时间：输入电压为额定值、输出为50%额定阻性负载，正常工作方式与旁路工作相互转换时间应为0ms。 20.输出电流峰值系数：UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比应≥3：1。 21.过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应≥10min。 22.★输入电压为额定值，输出接额定阻性负载，音频噪声应＜54dB。
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第86页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
需提供泰尔检测报告并加盖厂商公章。 23.★为了施工安装及后期维护方便，要求蓄电池与UPS统一品牌，提供投标蓄电池产品的“泰尔产品认证证书”复印件并加盖厂商公章。 24.UPS应采用无中线设计，电池组节数可进行16~20节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时,可灵活调节电池节数的需要。 25.输出短路保护：输出负载短路时，UPS系统应自动关闭输出，同时发出声光告警。 26.输出过载保护：输出负载超过UPS额定功率时，应发出声光告警，超过过载能力时，应转旁路供电。 27.过温度保护：UPS内部运行温度过高时，应能自动告警并转旁路工作。 28.
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第87页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
电池电压低保护：当UPS系统在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时，应发出声光告警，电池停止供电。 29.输出过欠压保护：UPS系统输出电压超过设定过、欠电压值时，应发出声光告警并转为旁路供电。 30.风扇故障告警：风扇故障时应发出声光告警。 31.UPS系统应具备RS485、RS232、RS422、IP、USB、FE标准通信接口中的至少两种，并提供与通讯接口配套使用的通讯线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3-2014或MODBUS的要求。 32.实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第88页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
UPS系统故障和运行状态记录。 33.采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压、充/放电电流；显示精度应符合YD/T 1363.1的要求。 34.面板采用不小于2.4英寸的显示屏，可显示UPS的运行参数、告警信息等内容。
86 | 030406001001 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池 2.规格：技术要求： 1.单个蓄电池电压为12V，容量为100AH蓄电池在环境温度20℃时的浮充运行寿命应不低于10年（含电池防漏液托盘）提供彩页并加盖所投品牌厂商公章。 1.阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩等应符合 GB/T 2408-2021中的第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求。 2.气密性： | 个 | 32
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第89页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
蓄电池壳体应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 3.大电流放电：以30I₁₀放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观不出现异常。 4.容量保存率：在25℃±5℃环境中静置28天后，容量保存率≥98%。 5.蓄电池密封反应效率≥98.3％ 6.气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为浮充条件下Ge≤0.02mL；在20℃及单体蓄电池电 压为2.4（V）充电条件下 Ge’≤0.05mL。 7.安全阀要求：应具有自动开启功能，开启压力应是10kPa～35kPa。应具有自动关闭的功能，关闭压力应是3kPa～30kPa。同时在蓄电池正常工作的寿命期内，安全阀工作状态要稳定可靠
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第90页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
。 8.充电效率：蓄电池充电效率应不低于90%。 9.再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素应≥97%Cₑ。 10.防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 11.端电压均衡性：开路状态最高与最低差值≤30mV；进入浮充状态24h后端电压差≤35mV；放电状态端电压差≤150mV。 12.容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量的差值与整组蓄电池的平均容量值之比≤1.6%。 13.电池间连接电压降：5.5I₁₀放电条件下，△U≤2.0mV。 14.防爆性能：充电过程中外部遇明火时其内部不引燃、不引爆。 15.封口剂性能（耐寒性、耐热性）环境温度-30℃~+65℃
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第91页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
之间，封口剂无裂纹与溢流 现象。 16.耐过充电能力：完全充电后的电池在（25±5）℃环境中，以0.03C₁₀电流再充电160h，静置1h，外观应无明显变形及渗液。 17.热失控敏感性：蓄电池表面温度应≤30℃；每24h的电流(取第22h、23h及24h时三个电流值的平均数)增长率应不高于17％。 18.低温敏感性：外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；低温敏感性试验结束 后，10h率容量应≥0.95Cₑ。 19.过度放电：容量恢复值应≥97.5%Cₑ 20.短路电流与直流内阻≤2.6mΩ；同组蓄电池内阻偏差应≤8%；短路电流实测值：5450.0A。 21.耐接地短路不应有腐蚀、
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第92页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
烧灼迹象及槽盖的碳化。
87 | 080508001001 | 蓄电池柜 | 1.名称：蓄电池柜 | 组 | 1
88 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：UPS配电箱 2.规格：600mm*800mm机箱；内含1个电信息表、1个100A总控、1个浪涌、16个25A空开） 3.说明:其他详见图纸、技术标准及相应规范 | 台 | 1
89 | 030402011004 | 承重架 | 1.名称：UPS承重架 2.规格：8#槽钢定制，尺寸：600*600*25 | 套 | 1
90 | 030402011005 | 承重架 | 1.名称：机柜承重架 2.规格：8#槽钢定制，尺寸：600*600*25 | 套 | 1
91 | 030402011006 | 承重架 | 1.名称：电池承重架 2.规格：8#槽钢定制，尺寸：根据电池柜大小定掉 | 套 | 1
92 | 030402011007 | 接地线缆 | 1.名称：接地线缆 2.规格： | 批 | 1
综合管网
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第93页 共93页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
93 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：铺设PE100管道 2.规格：包含土方开挖；回填；余方弃置；人工清理管沟；铺设管道 | m | 1525
94 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：铺设PE40管道 2.规格：包含土方开挖；回填；余方弃置；人工清理管沟；铺设管道 | m | 160
95 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称：砖砌人（手）孔井 2.规格尺寸：600*600*800弱电井；10公分混凝土垫层；内外抹灰；安装成品混凝土井盖 | 座 | 15
96 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：金属防火桥架 2.规格：200*100 | m | 160
97 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：金属管 2.材质：JDG 3.规格：DN20 | m | 6800
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【智能化工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 新建列 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 2.90
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费 | 100.00
16 | 031401001002 | 脚手架 | 100.00
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【智能化工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段：1 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【智能化工程】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：智能化工程 |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【智能化工程】3.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：智能化工程 |  |  |  |  | 标段：1 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【智能化工程】3.7
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：智能化工程 |  |  | 标段：1 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计