南京信息职业技术学院部分配电房增容改造项目

公开招标文件

项目编号：JSZC-320000-JSGC-G2026-0031

采购人：南京信息职业技术学院

采购代理机构：江苏国采工程咨询有限公司

2026年7月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 评标标准	18

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	21

第五章 合同主要条款及格式	50

第六章 投标文件格式	54

招标公告

项目概况

南京信息职业技术学院部分配电房增容改造项目 JSZC-320000-JSGC-G2026-0031 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年7月28日 09:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JSGC-G2026-0031

项目名称：南京信息职业技术学院部分配电房增容改造项目

预算金额：175万元

最高限价（如有）：175万元

采购需求：为保障相关楼宇正常供电需求，须对校内三处子站变压器等设备进行更换，将中心子站现场2台500KVA变压器需增容至1000KVA，女生宿舍子站2台1600KVA变压器各需增容至2000KVA，文澜子站2台500kVA变压器增容至两台1000kVA变压器、6台低压进线总柜、6台电容补偿柜、3套母联柜、母线槽、模拟图板需按照设计图更换，以满足相关楼宇正常生活供电使用需求。

合同履行期限：自合同签订之日起40日内完成供货、安装及相关调试工作，通过验收，交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告或上一年度财务审计报告或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立未满六个月若无上述证明材料的可不提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目特定资格要求：投标人应具有承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类三级、承修类三级、承试类三级及以上资质（提供在有效期内的证书复印件加盖公章）。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：投标人登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年7月28日 09:30  （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 公告发布媒体：本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。

2. 本项目根据中小企业划型标准属于：工业。

3. 本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。

4. 勘察现场或答疑：本项目组织勘察及答疑，投标人代表携带加盖单位公章的法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2026年7月16日9时30分至10时00分，地址：南京仙林大学城文澜路99号南京信息职业技术学院，联系人：刘老师，联系电话：025-85842310。由于现场踏勘没有进行或者不详细，所导致的一切问题均由投标单位自行负责。

5. 拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：南京信息职业技术学院

地  址：南京仙林大学城文澜路99号

联系人：韦老师

联系电话：025-85842095

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

单位地址：南京市山西路8号金山大厦A座28层2810室

邮箱:jsgczb@sina.com

联系人：张波 高捷

联系电话：025-83690879

3.项目联系方式

联系人：张波 高捷

联系电话：025-83690879

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指南京信息职业技术学院。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏国采工程咨询有限公司。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及配套服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4节能产品、环境标志产品政策

（1）执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

（2）采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（3）采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书实行优先采购，分别给予投标价2%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5	进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.6绿色采购政策

（1）拟采购产品涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

（2）拟采购产品涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，投标人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

（3）拟采购产品涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。拟采购产品涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

（4）拟采购产品涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

3.7 本国产品支持政策

（1）本国产品应当符合以下条件：本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章附件，下同），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

（3）对本国产品的支持政策：本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时(投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）政策执行要求：投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

评标过程中，如发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策可叠加使用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

二、招标文件构成

4.招标文件组成

4.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；招标文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

4.4如招标文件中明确有核心产品，需提供核心产品品牌一览表，核心产品品牌一览表中所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

5.招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

8.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

8.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

9. 投标货币

9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

10.响应及偏离表

10.1投标人须对招标文件中的技术要求与商务要求的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

10.2 招标文件中除了实质性要求外的技术要求与商务要求，投标人未明确列明的，则视为全部响应、无偏离。

10.3 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

11.投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

12.投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

14.公开招标费用

14.1 采购代理服务费

本次采购，预算金额包含采购代理服务费，采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率45%计算，代理服务费保底金额为4000元。中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。

代理服务费汇款信息：单位名称：江苏国采工程咨询有限公司

银行账户：3205 0159 5536 0000 1231

开户行：中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

14.2专家评审费

参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》，由采购人支付。

四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第20.2.3.1条规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.诚实信用

18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和招标文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备招标文件中规定资格条件的；

- 投标人被“信用中国”网站（www.crditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接收联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成的一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- （1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

- （2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

- （3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

- （4）不具备招标文件中规定实质性要求的；

- （5）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

- （6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- （7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- （11）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- （12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （13）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内；

- （14）投标文件中已标价工程量清单与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

- （15）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

- （16）措施项目安全生产费率低于苏建价〔2026〕76号规定下限费率的；

- （17）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

- （18）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

20.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

20.5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

20.6相同品牌产品的投标

单一产品采购项目，使用综合评分法的提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，核心产品在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

22.2中标人确定后，采购代理机构在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3 中标人在领取中标通知书时，需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同，采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 30分 |  |  |  |  |
| 1 | 报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30 | 价格分 |
| 二、技术 42分 |  |  |  |  |
| 1 | 技术参数响应 | 根据投标人对第四章采购项目的内容和相关技术要求等中“三、技术参数及要求（一）货物技术参数”技术参数要求的响应情况进行评分，投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项回复；打★号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标处理；打▲指标为重要参数，有一项负偏离扣2分；其余指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 （投标人需在技术指标偏离表中对技术参数要求条款逐项响应，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术条款偏离表》为准。） | 20 | 客观分 |
| 2 | 割接保障方案 | 投标人制定割接保障方案（含与该项目实际情况相符且有针对性的割接方案，临时电保障方案（含临时配电柜、临时转接电缆、过渡电源保障措施），保证项目施工对学校内教学和生活供电不受影响）： 内容非常全面、理解非常到位、方案科学合理、完全满足采购需求得5分； 内容较为全面、理解较为到位、方案较为合理、较为满足采购需求得3分； 内容不全面、理解基本正确、方案基本合理、基本满足采购需求得1分； 未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3 | 安装调试方案 | 投标人针对本项目提供实际制定的安装调试方案： 方案详实具体、安装调试流程各环节描述完整、清晰；安装技术重点、难点突出、具有可行的解决办法的得5分； 方案较为详细、安装调试流程各环节描述较完整；安装技术重点突出、具有较可行的解决办法得3分； 方案不够详细，安装调试流程简单，安装技术简单描述得1分； 方案内容无描述的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 4 | 安全管理及内部管理方案 | 投标人针对本项目提出安全管理及内部管理方案，主要包括项目实施及维护过程中的安全防护措施和内部管理，包括：安全文明施工、消防安全措施等，根据内容详细具有可行性比较。 具备各类安全预案，方案针对性强，合理性可行性强，完全符合项目需求的得6分； 具备各类安全预案，方案较为完整，总体安排可行的得4分； 具有安全预案，方案描述较为简单，可行性一般的得2分； 方案内容无描述的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 5 | 售后服务及应急保障方案 | 投标人针对本项目提出售后服务及应急保障方案，包括但不限于售后服务（含维修响应时间、本地服务网点、备件库情况等）的描述和说明。 方案合理、详尽、可行性高、与用户需求贴合度高，维修响应时间及时、本地服务网点配置完善，设立专属备件库，备件品类齐全、库存储备充足得6分； 方案较合理、可行性较高、与用户需求贴合度较高，维修响应时间较快，设有本地合作服务网点，配备基础常备备件，备件库存量可覆盖多数常见故障的得4分； 方案合理性、可行性一般、与用户需求贴合度不太匹配、维护响应时间较慢，本地服务网点覆盖薄弱，备件库规模小，仅少量通用配件得2分； 方案内容无描述的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 三、商务 28分 |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人或所投核心产品制造商具有已完工且验收合格的类似项目供货业绩（供货内容至少包含变压器），每提供一个有效业绩得3分，最多得9分。 注：提供合同、验收证明和合同对应（部分或全部）发票复印件以及在（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）国家税务总局全国增值税发票查验平台对于发票查验结果的截图（发票内容与发票查验结果不一致的不予认可），并加盖投标人公章。 | 9 | 客观分 |
| 2 | 项目负责人 | 投标人拟派项目负责人具有电力相关专业中级职称证书的得1分；具有电力相关专业高级及以上职称证书的得3分。（提供有效职称证书复印件及投标人近三个月中任意一个月为其缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章，未提供的不得分。） | 3 | 客观分 |
| 3 | 团队人员（不含项目负责人） | （1）投标人拟派技术人员具有特种作业操作证（电工）（操作项目：高压电工作业证或电气试验作业证或继电保护作业证或电力电缆作业证)，每人得1分（每个操作项目限评2人），最多得6分（一人多证不重复计分）。 （2）投标人拟派特种作业人员具有特种作业熔化焊接与热切割作业证，每提供一个证书得2分，最多得4分（一人多证不重复计分）。 （提供有效证书复印件及投标人近三个月中任意一个月为其缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章，未提供的不得分。） | 10 | 客观分 |
| 4 | 质保期 | 在满足本项目最低质保期2年的基础上，投标人承诺延长质保期的，承诺质保期每增加1年得1分，本项最多得3分（即质保期达到5年）。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，未提供不得分。） | 3 | 客观分 |
| 5 | 履约能力 | 投标人承诺：质保期内，本次项目涉及设备（高压柜、变压器、低压柜）的制造商提供原厂保修，原厂保修范围包含免费上门维修、配件供应，每项设备得1分，本项最多得3分。 （提供承诺书及相关证明材料加盖投标人公章，承诺书格式自拟，未提供不得分。） | 3 | 客观分 |

- 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

一、项目概况

（一）项目需求

1．建设单位：南京信息职业技术学院。

2．建设地点：南京市栖霞区仙林街道文澜路99号，南京信息职业技术学院中心子站及女生宿舍子站。

3．项目简介：根据学院现状供配电系统运行情况总结分析，中心子电站负载包含二食堂、教学工厂、大浴室及水泵房周边用电负载，用电需求大，变压器长期高负荷运转；女生宿舍子电站负载包含11-20栋宿舍及体育馆用电，用电需求大，变压器长期高负荷运转；变压器长期处于重载或过载运行状态，存在严重安全隐患；文澜子站负载包含文澜公寓及北苑公寓，用电需求大，变压器长期高负荷运转。

现状中心子电站、女生宿舍子电站及文澜子站变压器于2009年投运，已使用约17年，为确保学院后续新增用电需求的顺利投运、保障宿舍、食堂等重要场馆的可靠供电、并满足学院中长期发展的电力需求，亟需对以上三个子站进行增容更新改造。

4.工期要求：自合同签订之日起40日内完成供货、安装及相关调试工作，通过验收，交付使用。

（二）项目内容

1．本次容量增容为：中心子站装机容量均由现状1000kVA（2*500kVA）提升至2000kVA（2*1000kVA），女生宿舍子站由现状3200kVA（2*1600kVA）提升至4000kVA（2*2000kVA），文澜子站装机容量均由现状1000kVA（2*500kVA）提升至2000kVA（2*1000kVA）；增容后，中心开关站新增装机容量2800kVA。

2．本次设备更新为：中心子站现状两台500kVA干式变压器，更换为两台1000kVA的SCB14节能型干式变压器；女生宿舍子站两台1600kVA干式变压器，更换为两台2000kVA的SCB14节能型干式变压器；文澜子站现状两台500kVA干式变压器，更换为两台1000kVA的SCB14节能型干式变压器。

3．本次配套改造为：相应升级改造各配电房内的10kV高压柜、低压配电柜等配套设施，确保系统配套设施与新容量匹配，供配电系统安全、可靠、稳定运行。

具体施工工艺及工程量详见：设计图纸、工程量清单和特征描述。

二、设备清单

| ## 地点 | ## 序号 | ## 设备名称 | ## 数量 | ## 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 中心子站变电所改造 | 1 | ## 变压器柜 | 2 | 台 |
|  | 2 | ## 干式变压器SCB14（核心产品） | 2 | 台 |
|  | 3 | ## 低压进线总柜 | 2 | 台 |
|  | 4 | ## 电容补偿柜 | 2 | 套 |
|  | 5 | ## 母联柜 | 1 | 套 |
|  | 6 | ## 低压馈线柜 | 2 | 台 |
|  | 7 | ## 母线槽 | 7 | 米 |
|  | 8 | ## 低压伸缩接头 | 2 | 套 |
|  | 9 | ## 铜母排 | 120 | 米 |
|  | 10 | ## 铜母排 | 30 | 米 |
|  | 11 | ## 10KV电流互感器 | 6 | 只 |
| ## 东片区宿舍10kV变电所 | 12 | ## 10kV进线柜改造 | 2 | 台 |
|  | 13 | ## 变压器柜 | 2 | 台 |
|  | 14 | ## 干式变压器SCB14 | 2 | 台 |
|  | 15 | ## 低压进线总柜 | 2 | 台 |
|  | 16 | ## 电容补偿柜 | 2 | 套 |
|  | 17 | ## 母联柜 | 1 | 台 |
|  | 18 | ## 低压馈线柜 | 2 | 台 |
|  | 19 | ## 母线槽 | 7 | 米 |
|  | 20 | ## 低压伸缩接头 | 2 | 套 |
|  | 21 | ## 铜母排 | 24 | 米 |
|  | 22 | ## 铜母排 | 3 | 米 |
|  | 23 | ## 壁挂式直流屏 | 1 | 台 |
|  | 24 | ## 直流屏电缆 | 50.5 | 米 |
| ## 文澜子站 | 25 | ## 干式变压器SCB14 | 2 | 台 |
|  | 26 | ## 电容补偿柜 | 2 | 套 |
|  | 27 | ## 低压进线总柜 | 2 | 台 |
|  | 28 | ## 母联柜 | 1 | 台 |
|  | 29 | ## 母线槽 | 7 | 米 |
|  | 30 | ## 低压伸缩接头 | 2 | 套 |
|  | 31 | ## 高压出线柜熔断器 | 9 | 只 |
|  | 32 | ## 铜母排 | 120 | 米 |
|  | 33 | ## 铜母排 | 30 | 米 |
|  | 34 | ## 塑壳断路器 | 2 | 台 |
|  | 35 | ## 电流互感器 | 6 | 只 |
|  | 36 | ## 分合闸指示灯 | 各2 | 只 |
|  | 37 | ## 10KV电流互感器 | 8 | 只 |

三、技术参数及要求

（一）设备技术参数

| ## 地点 | ## 序号 | ## 设备名称 | ## 技术参数不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 中心子站变电所改造 | 1 | ## 变压器柜 | ## ZBN2-10；户内安装，落地式，与变压器配套；防护等级≥IP40；柜体尺寸须与SCB14-1000/10变压器外形尺寸匹配，并满足现场基础安装条件；材质与工艺：柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；所有金属构件须作防腐处理；柜体须与接地系统可靠连接；柜门与接地开关/隔离开关设机械联锁；满足“五防”要求；变压器柜自带通风风机，起动控制信号引至变压器温度传感器。 |
|  | 2 | ## 干式变压器SCB14 | ## 1000kVA；额定电压：高压10kV；低压0.4kV；分接范围：高压侧 ±2×2.5%；冷却方式：AN/AF（自然风冷/强制风冷），变压器自带温控风机；防护等级：IP40（带外壳）；三相；频率：50Hz；配温控仪、风机、不锈钢或铝合金外壳、铜母线连接件等。 ★变压器必须是SCB14及以上系列二级能效产品，空载损耗及负载损耗不得有正偏差。（提供产品说明书等技术支持资料（如白皮书或产品手册或官网截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料复印件加盖公章）。 ## 推荐品牌：大全、顺特、许继、华鹏或等同档次品牌。 |
|  | 3 | ## 低压进线总柜 | ## ▲MNS 800x1000x2200（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 ## 抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；户内安装，落地式，点焊固定于基础型钢上；防护等级≥IP31；进线总柜进线总开上端预留10A/2P开关作为负控装置220V电源端；进线断路器须具备电气分闸功能，至少有两副空辅助接点，其中一副供负控专用；设六档专用端子排组；电动分闸接点通过转接插头引至仪表室。 ## ★断路器技术要求：进线柜和母联柜框架断路器为4极。（提供产品说明书等技术支持资料（如白皮书或产品手册或官网截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料复印件加盖公章）。 ## 低压开关柜的柜体颜色按如下要求：改造现场截取原低压柜部分门板作为色板，柜体结构兼容并柜要求，颜色与现场协调统一。 ## 推荐品牌： ## 框架断路器：施耐德、ABB、西门子或等同档次品牌； ## 塑壳断路器：施耐德、ABB、西门子或等同档次品牌； ## 多功能表：施耐德、ABB、西门子或等同档次品牌。 |
|  | 4 | ## 电容补偿柜 | ## ▲800x1000x2200MNS（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 ## 型抽出式开关柜；补偿容量：300kvar/套；电抗器配置：串联电抗器，电抗率7%；防护等级≥IP31；补偿后功率因数：≥0.9；标准MNS柜要求。 |
|  | 5 | ## 母联柜 | ## MNS 800x1000x2200；户内安装，落地式，点焊固定于基础型钢上；防护等级≥IP31；抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；机械联锁和电气联锁，三合二。 |
|  | 6 | ## 低压馈线柜 | ## MNS 600x1000x2200；抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；防护等级≥IP31。 |
|  | 7 | ## 母线槽 | ## 2000A；额定电压 0.4kV（380V/220V）；极数：4P（三相+中性线）或5P（三相+中性线+PE）；导体材质；铜排，高纯度电解铜，导电率≥97%IACS。 |
|  | 8 | ## 低压伸缩接头 | ## 2000A；极数 4P或5P（与母线槽极数一致）；安装位置：变压器出线端 ↔ 低压进线总柜进线端。 |
|  | 9 | ## 铜母排 | ## TMY-(125x10) ；导电率 ≥97%IACS，电阻率≤0.01777Ω·mm²/m |
|  | 10 | ## 铜母排 | ## PE-1(80x8) |
|  | 11 | ## 10KV电流互感器 | ## 75/5A ## 推荐品牌：施耐德、ABB、西门子等同档次品牌。 |
| ## 东片区宿舍10kV变电所 | 12 | ## 10kV进线柜改造 | ## ▲户内交流金属铠装中置移开式开关设备，型号KYN28-12（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 ## 安装方式：户内布置，并排安装；额定电压：12KV;额定频率:50Hz；额定电流:主母线/断路器 630A； 防护等级:外壳IP4X，隔室间IP2X；进出线方式:下进下出（配封闭母线桥或电缆终端）。具体见第四章技术规范要求。 |
|  | 13 | ## 变压器柜 | ## ZBN2-10；户内安装，落地式，与变压器配套；防护等级≥IP40；柜体尺寸须与SCB14-1000/10变压器外形尺寸匹配，并满足现场基础安装条件；材质与工艺：柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；所有金属构件须作防腐处理；柜体须与接地系统可靠连接；柜门与接地开关/隔离开关设机械联锁；满足“五防”要求；变压器柜自带通风风机，起动控制信号引至变压器温度传感器。 |
|  | 14 | ## 干式变压器SCB14 | ## 2000kVA额定电压：高压10kV；低压0.4kV；分接范围：高压侧 ±2×2.5%；冷却方式：AN/AF（自然风冷/强制风冷），变压器自带温控风机；防护等级：IP40（带外壳）；三相；频率：50Hz；配温控仪、风机、不锈钢或铝合金外壳、铜母线连接件等。 ★变压器必须是SCB14及以上系列二级能效产品，空载损耗及负载损耗不得有正偏差。（提供产品说明书等技术支持资料（如白皮书或产品手册或官网截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料复印件加盖公章）。 ## 推荐品牌：大全、顺特、许继、华鹏或等同档次品牌。 |
|  | 15 | ## 低压进线总柜 | ## MNS 800x1000x2500 抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；户内安装，落地式，点焊固定于基础型钢上；防护等级≥IP31；进线总柜进线总开上端预留10A/2P开关作为负控装置220V电源端；进线断路器须具备电气分闸功能，至少有两副空辅助接点，其中一副供负控专用；设六档专用端子排组；电动分闸接点通过转接插头引至仪表室。 ## ★3.1.1 断路器技术要求：进线柜和母联柜框架断路器为4极。（提供产品说明书等技术支持资料（如白皮书或产品手册或官网截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料复印件加盖公章）。 ## 低压开关柜的柜体颜色按如下要求：改造现场截取原低压柜部分门板作为色板，柜体结构兼容并柜要求，颜色与现场协调统一。 ## 推荐品牌： ## 框架断路器：施耐德、ABB、西门子等同档次品牌； ## 塑壳断路器：施耐德、ABB、西门子等同档次品牌； ## 多功能表：施耐德、ABB、西门子等同档次品牌。 |
|  | 16 | ## 电容补偿柜 | ## 800x1000x2200+1000x1000x2200 ## 型抽出式开关柜；补偿容量：300kvar/套；电抗器配置：串联电抗器，电抗率7%；防护等级≥IP31；补偿后功率因数：≥0.9；标准MNS柜要求。 |
|  | 17 | ## 母联柜 | ## MNS 1000x1000x2200；户内安装，落地式，点焊固定于基础型钢上；防护等级≥IP31；抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；机械联锁和电气联锁，三合二。 |
|  | 18 | ## 低压馈线柜 | ## MNS 600x1000x2200；抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；防护等级≥IP31。 |
|  | 19 | ## 母线槽 | ## 4000A 额定电压 0.4kV（380V/220V）；极数：4P（三相+中性线）或5P（三相+中性线+PE）；导体材质 铜排，高纯度电解铜，导电率≥97%IACS。 |
|  | 20 | ## 低压伸缩接头 | ## 4000A 极数 4P或5P（与母线槽极数一致）；安装位置：变压器出线端 ↔ 低压进线总柜进线端。 |
|  | 21 | ## 铜母排 | ## TMY-(125x10) ；导电率 ≥97%IACS，电阻率≤0.01777Ω·mm²/m |
|  | 22 | ## 铜母排 | ## PE-125x10 |
|  | 23 | ## 壁挂式直流屏 | ## 20Ah |
|  | 24 | ## 直流屏电缆 | ## ZRYJV-1-5x10mm2，具体见图纸。 ## ▲投标人用于本项目的电力电缆需留存样品送至国家或相关权威机构进行检验鉴定，相关检验鉴定报告作为竣工资料附件，装订在竣工资料中。（投标人提供承诺书，格式自拟）。 ## ▲无论原有电缆有无标牌，本次施工完成后，所有电缆均需挂设标牌。（提供承诺书加盖公章） ## 推荐品牌：远东、江南、上上或等同档次品牌。 |
| ## 文澜子站 | 25 | ## 干式变压器SCB14 | ## 1000kVA；额定电压：高压10kV；低压0.4kV；分接范围：高压侧 ±2×2.5%；冷却方式：AN/AF（自然风冷/强制风冷），变压器自带温控风机；防护等级：IP40（带外壳）；三相；频率：50Hz；配温控仪、风机、不锈钢或铝合金外壳、铜母线连接件等。 ★变压器必须是SCB14及以上系列二级能效产品，空载损耗及负载损耗不得有正偏差。（提供产品说明书等技术支持资料（如白皮书或产品手册或官网截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料复印件加盖公章）。 ## 推荐品牌：大全、顺特、许继、华鹏等同档次品牌。 |
|  | 26 | ## 电容补偿柜 | ## ▲800x1000x2200MNS（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 ## 型抽出式开关柜；补偿容量：300kvar/套；电抗器配置：串联电抗器，电抗率7%；防护等级≥IP31；补偿后功率因数：≥0.9；标准MNS柜要求。 |
|  | 27 | ## 低压进线总柜 | ## ▲MNS 800x1000x2200（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 ## 抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；户内安装，落地式，点焊固定于基础型钢上；防护等级≥IP31；进线总柜进线总开上端预留10A/2P开关作为负控装置220V电源端；进线断路器须具备电气分闸功能，至少有两副空辅助接点，其中一副供负控专用；设六档专用端子排组；电动分闸接点通过转接插头引至仪表室。 ## ★断路器技术要求：进线柜和母联柜框架断路器为4极。（提供产品说明书等技术支持资料（如白皮书或产品手册或官网截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料复印件加盖公章）。 ## 低压开关柜的柜体颜色按如下要求：改造现场截取原低压柜部分门板作为色板，柜体结构兼容并柜要求，颜色与现场协调统一。 ## 推荐品牌： ## 框架断路器：施耐德、ABB、西门子或或等同档次品牌；。 ## 塑壳断路器：施耐德、ABB、西门子或等同档次品牌； ## 多功能表：施耐德、ABB、西门子或等同档次品牌。 |
|  | 28 | ## 母联柜 | ## MNS 800x1000x2200 户内安装，落地式，点焊固定于基础型钢上；防护等级≥IP31；抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；机械联锁和电气联锁，三合二。 |
|  | 29 | ## 母线槽 | ## 2000A；额定电压 0.4kV（380V/220V）；极数：4P（三相+中性线）或5P（三相+中性线+PE）；导体材质 铜排，高纯度电解铜，导电率≥97%IACS。 |
|  | 30 | ## 低压伸缩接头 | ## 2000A；极数 4P或5P（与母线槽极数一致）；安装位置：变压器出线端 ↔ 低压进线总柜进线端。 |
|  | 31 | ## 高压出线柜熔断器 | ## XRNT-12/100A |
|  | 32 | ## 铜母排 | ## TMY-(125x10) ；导电率 ≥97%IACS，电阻率≤0.01777Ω·mm²/m |
|  | 33 | ## 铜母排 | ## PE-1(80x8) |
|  | 34 | ## 塑壳断路器 | ## 推荐品牌：施耐德、ABB、西门子或等同档次品牌。 |
|  | 35 | ## 电流互感器 | ## ▲BH-0.66 400/5（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 |
|  | 36 | ## 分合闸指示灯 | ## AD11-25/41 ~220V 红、绿 |
|  | 37 | ## 10KV电流互感器 | ## ▲75/5A（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 ## 推荐品牌：施耐德、ABB、西门子或等同档次品牌。 |

（二）材料品控要求

1．投标人拟选用的材料、设备须符合环保、消防等要求，须满足国家现行规范标准、设计文件的相关要求及规定。

2．投标人可自行选择品牌投标，但投标人选用的设备、元器件材料的品牌、型号的性能参数必须满足或优于文件要求。其他材料须满足采购人的要求，并为正规厂家合格产品。投标人自选的材料，投标时须在《供货一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格，一旦中标后，严格按照本表所注明的材料进行供货。质量或档次低于文件要求的，采购人有权拒绝使用。

★3．投标人须在投标文件中提供高压总柜、变压器、低压总柜、无功补偿装置、多功能仪表的国家或相关权威机构认证报告或检测报告（证明材料复印件加盖投标人公章，未提供将作为无效投标）。

4．投标人拟用于本项目的所有材料的款式、颜色、型号、规格、材质等须经建设单位及设计师确认、封样后方可用于现场。材料进场前应接受监理组织的验收，不合格材料及与封样不符的材料由监理标识后，3天内运出场外。场内严禁堆放不合格材料和不符材料，过期不处理的不合格材料和不符材料，招标人有权自行处理。投标人使用的材料必须能通过质检、消防等有关部门的验收。

5．有防潮、防锈、防霉使用要求的材料、零配件、五金件等应选用防潮、防锈、防霉产品或进行相应的防潮、防锈、防霉等处理。

（三）施工工艺要求

1．高低压设备拆除、安装

1.1高低压柜部分母排需要重新制作，其所采用的的母排必须与原设备母排规格完全相同，母排应全部搪锡，不得采用裸铜排。高压柜母排应安装10kV绝缘热缩护套，接头处应安装接头护套。

1.2变压器室母线伸缩节应采用无痕伸缩节，其截面不应小于变压器桩头截面的1.2倍，搭接面应搪锡。

1.3基础槽钢采用10#槽钢，安装完成后其水平度、不直度应满足以下要求：

（1）水平度偏差：≤1mm/m，≤5mm/全长。

（2）不直度偏差：≤1mm/m，≤5mm/全长。

所有设备底座基准面必须位于同一基准面，最大水平偏差需小于5mm。

1.4高低压设备安装完成后其允许偏差应满足以下要求：

（1）垂直度：≤1.5mm。

（2）相邻两盘顶部水平度偏差：≤2mm。

（3）成列两盘顶部水平度偏差：≤5mm。

（4）相邻两盘边盘面偏差：≤1mm。

（5）成列盘面偏差：≤5mm。

（6）盘间接缝：≤2mm。

1.5设备安装完成后需对设备机械部件进行调试，符合下列规定：

（1）机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。特别是低压断路器机械联锁机构，应仔细调试，确保联锁正常。

（2）手车推拉应轻便灵活，应无卡阻、碰撞现象，相同型号的手车、抽屉应能互换。

（3）动触头与静触头的中心线应一致，触头接触应紧密。

（4）安全隔离板随手车、抽屉的进出而相应动作开启灵活。

（5）二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触应可靠。

（6）柜内控制电缆不应妨碍手车的进出，并应固定牢固。

1.6对于改造施工中，临时拆除导致的原有设备结构、母排、机械部件等变形，应予以维修，必要时予以更换，以恢复其原有状态。

1.7所有高低压设备、电缆送电后，需进行核相，确保相位正确，相序为正相序。

2．母线拆、装、校正

2.1母线拆装过程中，应对母线接头、法兰、母排进行检查，对开裂、变形、损坏的部件进行更换。

2.2最终校正的母线其水平度、垂直度、同心度允许偏差为±5mm。

2.3由于柜体、母线均进行了调整，最终安装完成后，母线法兰面与始端箱端面间隙不超过±5mm，超过此范围时，需更换始端箱，确保端面平整。更换的始端箱，其钢板厚度不小于2mm，颜色为RAL7035，表面喷塑。

2.4母线法兰面与柜内母排（包括零母线、PE母线）全部采用母线伸缩节连接，母线伸缩节截面不小于柜内母排规格，安装完成后应有不小于50mm的伸缩裕度。

2.5对于母线安装后，母线与柜内连接的母排长度存在偏差的，需重新按照原规格制作连接母排，母排表面应镀锡。母线、连接母排不得受额外机械力。

2.6母线外壳、始端箱等部件应与柜内PE母线可靠连接。

3．电缆敷设

3.1本项目中所有电缆的敷设采用电缆沟、桥架、电管（钢管）形式敷设。

3.2电缆在回抽及恢复时，应分路进行，即拆除、恢复、送电一路后，再进行下一路的迁改。单芯电缆敷设时，同一组内电缆应绑扎在一起。

3.3电缆敷设时，在转角等位置应留有足够的裕度。

3.4所有电缆不宜有接头。特别是高压电缆、控制电缆，不得有接头。

3.5低压电缆终端采用热缩电缆终端，铜端子表面应镀锡。

3.6控制电缆的连接应符合以下要求：

（1）本项目中采用的所有控制电缆采用ZR-KVVP2-22型阻燃铠装屏蔽电缆，线芯截面不小于2.5mm2

（2）控制电缆终端采用热缩终端。

（3）所有二次连接线两端应有标号，标号采用号码管打印机打印，不得采用手写。标号应与原柜内相同回路标号相同，如原柜内无相同回路，回路标号应符合规范要求。

3.7所有电缆在垂直转角处、垂直段、进柜处、柜内等位置均应进行绑扎，水平位置应进行间隔绑扎。电缆敷设应整齐，不得缠绕。动力电缆、控制电缆、通讯电缆敷设在同一桥架内时，应相互区分，不得相互缠绕穿越。

3.8所有电缆（包括单芯电缆的每根电缆、控制电缆、通讯电缆等）两端应每根电缆（包括单芯电缆的每根电缆、控制电缆、通讯电缆等）两端应挂设标牌，标牌上应标明电缆起点、终点、电缆型号、相别，标牌应采用PVC或不锈钢材质，文字采用热转印或雕刻，不得采用手写、贴纸、塑封等方式。

3.9电缆施工完毕后，每一路电缆应进行核相，与原相位一致，方可投入运行。

3.10每一路电缆应逐一测试绝缘电阻，合格后方可送电，并出具试验报告。

3.11电缆穿越墙体、管道、柜体等位置处，应进行防火封堵，封堵应采用绝缘防火油泥，封堵应有足够厚度，封堵严密。

4．变压器温控系统安装

4.1变压器原有通风管道变形，同时缺少独立风机及控制系统，本期在设备重新安装时予以更换。

4.2通风管道采用冷轧镀锌薄钢板制作，采用矩形管道，单台变压器通风截面不小于0.1m2，两台变压器共用部分管道通风截面不小于0.15 m2。

4.3为防止雨水倒灌，通风管道全长应设置不小于1.5%的坡度，低处指向户外。

4.4管道安装应平直，表面不应有坑洼、变形现象。

4.5管道采用法兰接口，采用螺栓连接，两法兰间应有密封垫，法兰采用角钢制作。

4.6通风管道在变压器上方、风机外侧应安装防鼠网，防鼠网孔径不大于10mm，材料厚度不小于1.5mm。

4.7风口外墙侧应安装不锈钢或铝合金百叶。

4.8 1#、2#变（3#、4#变相同）共用一套通风控制系统，配置引风机、风机控制箱。控制箱具备“手动/自动”选择开关，手动状态下，风机可通过按钮启停。自动状态下，任意一台变压器启停风机，则引风机自动启停。

4.9引风机采用SF4G-6低速低噪音380V三相风机，转速1000转/分钟。

5．接地系统安装

5.1本项目在实施期间，为确保在运行设备安全运行，必须全程确保接地系统能正常运行，如有需要，需做好临时措施。

5.2本系统接地电阻要求不大于1Ω，如不能满足要求，则补打接地极直至满足要求。

5.3接地网应做成环形，接地网的引出至设备的连接点应不少于3个，且不得在同一位置。

5.4电气装置的下列金属部分，均必须接地：

（1）电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。

（2）配电、控制、保护用 的屏（柜、箱 ）及操作台的金属框架和底座。

（3）电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保护管及二次电缆的屏蔽层。

（4）电缆桥架、支架和井架。

5.5明敷接地线的安装应符合下列要求：

（1）明敷接地线规格采用变电所原规格接地线。

（2）接地线的安装位置应合理，便于检查，不应妨碍设备检修和运行巡视。

（3）接地线的连接应可靠，不应因加工造成接地线截面减小、强度减弱或锈蚀等问题。

（4）接地线支撑件间的距离，在水平直线部分宜为0. 5m～1.5m，垂直部分宜为1.5m～3m，转弯部分宜为0. 3m～0.5m。

（5）接地线应水平或垂直敷设，或可与建筑物倾斜结构平行敷设； 在直线段上，不应有高低起伏及弯曲等现象。

（6）接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面距离宜为250mm～300mm；接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10mm～15mm。

（7）在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时，应设置补偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。

5.6明敷接地线，在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面，应 涂以 15mm～100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。

5.7在接地线引向建筑物的人口处和在检修用临时接地点处，均应刷白色底漆并标以黑色标识。同一接地极不应出现两种不同的标识。

5.8电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接，严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的电气装置。

5.9接地线、接地极采用电弧焊连接时应采用搭接焊缝，其搭接长度应符合下列规定：

（1）扁钢应为其宽度的2倍且不得少于3个棱边焊接。

（2）圆钢应为其直径的6倍 。

（3）圆钢与扁钢连接时，其长度应为圆钢直径的6倍 。

（4）扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时，除应在其接触部位两侧进行焊接外，还应由钢带或钢带弯成的卡子与钢管或角钢焊接。

5.10接地线所有焊接位置，涂刷不少于两道防锈漆，焊点位于土壤内、潮湿位置时，应涂刷沥青。

5.11接地线转弯处，应避免采用直角弯。

5.12高低压柜PE母线、设备基础槽钢、变压器底座灯应采用接地线与接地网单独连接，每列配电柜、基础槽钢与接地网的连接不少于2处。

6．原有设备拆除、恢复、维修

6.1本项目实施过程中，将对设备、电缆、母线进行多次拆装，为确保设备正常运行，避免争议，在项目实施过程中，自本项目实施开始至验收合格期间发现的所有设备损坏、故障，包括但不限于设备原有故障，均由投标人维修、更换直至恢复原有性能。投标人应详细勘察，合理预估。

6.2针对拆装过程中可能存在一些未知的故障或缺陷，投标人应仔细检查、测试，同时结合试验，对故障或不合格元件进行维修或更换。

6.3在项目实施过程中，需做好设备保护，对于施工过程中造成的损坏，投标人需予以维修或更换。

6.4对现有设备进行维护，包括：

（1）对所有电气连接点螺栓，按照规定力矩进行紧固检查。

（2）安装完成后对所有设备进行清洁除尘。

（3）对所有机械部件进行润滑。

（4）对所有低压抽屉一次接插件涂抹导电复合脂。

（5）其它必要的维护、维修。

7．交接（预防性）试验

7.1本项目每阶段安装完成投入运行前，需对设备进行试验，确保其符合相关规范。

7.2投标人提供试验相关设备的校验报告，校验报告由具有计量资质的第三方实验室出具。试验设备包括但不限于继电保护测试仪、直流电阻测试仪、万用表、绝缘兆欧表、伏安特性测试仪、回路电阻测试仪、接地电阻测试仪、电容测试仪、真空断路器特性测试仪、变比测试仪等所需的仪器设备。

7.3对于新装的设备或元件，如互感器、电缆、断路器等，按照交接试验规范进行试验。对于原有设备拆除后的重新安装，按照预防性试验的规范进行试验。

7.4高压柜试验项目：辅助回路和控制回路绝缘电阻测量、辅助回路和控制回路交流耐压试验、机械特性、主回路电阻、交流耐压试验、带电显示装置检查、联锁检查、加热除湿装置试验、其它元件试验。

7.5继电保护装置试验项目：回路检查、二次回路绝缘检查、外观检查、上电检查、开关量输入回路检验、输出触点及输出信号检查、整定值的整定及检验、整组试验。

7.6高压断路器试验项目：绝缘电阻测量、本体及断口耐压试验、辅助回路和控制回路交流耐压试验、机械特性测试、导电回路电阻测量、分合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻测量、

7.7电流互感器试验项目：绕组绝缘电阻测量、交流耐压试验。

7.8零序电流互感器试验项目：绕组绝缘电阻测量、绕组直流电阻测量、极性检查、校核励磁特性曲线。

7.9电压互感器试验项目：绕组绝缘电阻测量、交流耐压试验。

7.10避雷器试验项目：绝缘电阻测量、底座绝缘电阻、直流参考电压（U1mA）及0.75倍U1mA下的泄漏电流、测试避雷器放电计数器动作情况。

7.11直流屏试验项目：蓄电池内阻测量、蓄电池组0.1C容量测试、绝缘电阻测量、功能检查。

7.12高压电缆试验项目（原有）：主绝缘绝缘电阻测量、外护套绝缘电阻测量。

7.13高压电缆试验项目（新装）：主绝缘绝缘电阻测量、外护套绝缘电阻测量、主绝缘交流耐压测试、相位检查。

7.14变压器试验项目：高低压绕组直流电阻测量、高低压绕组绝缘电阻测量、高低压绕组交流耐压测试、铁芯绝缘电阻测量、测温装置及其二次回路试验。

7.15低压母线试验项目：绝缘电阻测量、交流耐压试验。

7.16低压电容柜试验项目：电容器电容值测量、电容器绝缘电阻测量、电容柜自动投切功能检查、电容柜内元件检查。

7.17低压断路器试验项目：绝缘电阻测量，保护整定值校核、调整、记录。

7.18低压电缆试验项目：绝缘电阻测量。

7.19接地系统试验项目：检查接地引下线与接地网的连接情况、接地网的接地阻抗、设备接地母线与接地网的导通电阻测量。

7.20其它：设备投入运行后，对所有母线、柜内元件进行红外热成像测温，确保无过热现象。

7.21上述工作完成后，出具试验报告，同时提交一份至供电公司用电检查员。

四、技术规范要求

本项目所涉及到的安装及调试等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范。

1．高压柜

1.1 应遵守的标准

合同中按照有关标准规范规定的设备包括卖方从别处购来的设备和附件，都必须符合下列标准规范和准则的最新版本或修订本，但不局限于这些标准。

GB 156          《标准电压》

GB 311.1        《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 3906         《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB 1408         《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB 3309         《高压开关设备常温下的机械试验》

GB 7354         《局部放电测量》

GB/T 11022      《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

DL/T 402        《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T 486        《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》

DL/T 593        《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

DL/T 404        《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T 403        《12～40.5kV高压真空断路器订货技术条件》

DL/T 615        《交流高压断路器参数选用导则》

1.2 使用环境条件

（1）环境温度：-15 ℃～+40 ℃，日温差：25 K

（2）海拔高度：不超过1000 m

（3）相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%

（4）抗地震能力：水平加速度0.2 g，垂直加速度0.1 g

试验时，整台设备应能承受上述加速度同时作用，试验方法采用共振、正弦、拍波试验法，激振 5 次，每次5波，间隔2s，安全系数1.67。动态试验报告由卖方提出。

1.3 型式及额定参数

（1） 型式：型式详见图纸

（2） 额定电压：12 kV

（3） 额定频率：50 Hz

（4） 额定电流：630A

（5） 温升：主回路在额定电流和额定频率下的温升，应遵守GB/T 11022的规定，柜内各组件的温升值不得超过该组件的相应标准的规定，可触及的外壳和盖板的温升不得超过30K。

（6） 额定短路开断电流（有效值）：31.5kA

（7） 额定关合电流（峰值）：80kA

（8） 额定热稳定电流（4s，有效值）：25kA

（9） 额定动稳定电流（峰值）：80kA

（10） 开关设备的绝缘水平：

a、 工频耐压（1min，有效值），相间及对地42 kV，隔离断口间48 kV

b、 雷电冲击耐压（峰值），相间及对地75 kV，隔离断口间85 kV

c、辅助回路及二次控制回路工频耐压（1min，有效值）2000 V

（11） 爬电比距（纯瓷绝缘、有机绝缘）≥18 mm/ kV、20 mm/ kV，空气净距(相间和相对地)≥125 mm

采用绝缘隔板时，高压导体与该绝缘板间应保持不小于30mm的空气间隙。

（12） 分合闸机构和辅助回路的额定电压：分、合闸回路：DC220 V，辅助回路：    AC/DC 220V

（13） 系统中性点接地方式：不接地或经消弧线圈接地。

1.4  电气元件的技术要求

1.4.1 断路器

（1）型式：见设备清单

（2） 额定电压：                       12 kV

（3） 额定频率：                       50 Hz

（4） 额定电流：                       630A

（5） 额定短路开断电流（有效值）：     31.5kA

（6） 额定关合电流（峰值）：           80kA

（7） 额定热稳定电流（4s，有效值）：   25kA

（8） 额定动稳定电流（峰值）：         80kA

（9） 断路器的绝缘水平：	           同4.3.10

（10） 操作电源：分、合闸控制回路：DC220 V，储能电机：AC220 V

（11） 安装方式：户内安装

（12） 额定操作循环

主变进线及分段断路器：O–180s-CO–180s-CO

出线断路器：O-0.3s-CO–180s-CO

（13） 开断和操作次数

开断额定短路电流次数≥50次

开断额定电流次数≥10000次

分合闸不同期性≤2ms

（14）机械寿命≥30000次

（15）额定短路开断电流直流分量百分比: 52%

（16）储能电机输出功率: ≤100W，最小储能时间:7秒

（17）切电容能力要求

单个电容器切电容电流	630A

背靠背电容器切电容电流400A

（18） 开断小电感电流能力：过电压倍数和截流值由厂家提供

（19） 提供买方使用的辅助接点：10常开，10常闭

（20） 真空灭弧室：应符合JB8738-2008的有关规定，出厂时其真空度应≤1.33×10-3 Pa，有效期大于20年，要求经过老炼试验，要求电流值不低于2KA， 电压值不低于120KV，并提供测试报告。真空灭弧室要求采用一次封排工艺，无需任何部件焊接，100％冲击耐压测试，以保证真空断路器的运行可靠性。

（21） 所有断路器均应配动作记数器，要求动作正确可靠，寿命长，显示清晰，安装于各柜手车正面，运行中可视。

（22）断路器极柱部分应采用环氧树脂全固封结构，并采用APG工艺浇注，以适应复杂环境并减小局放值，极柱阻燃等级为V1级，且断路器所配的真空灭弧室，固封极柱须与断路器为同一厂家，提高真空灭弧室的可靠性。

（23）操动机构采用与断路器一体化的弹簧储能操动机构，机构应结构紧凑、性能稳定。弹簧的储能方式为电动和手动两种方式。操动机构应具有完备的防跳跃回路、自保持功能、跳/合闸位置监视、电源监视。并能防止因控制回路的电磁干扰、振动等引起的误操作。

（24）真空断路器应装设分、合闸按钮和分、合闸指示器。

（25）真空断路器接地金属外壳上应装有导电性能良好、直径为不小于12mm的防锈接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

（26）操动机构的二次回路及元件应能耐受工频电压2kV/1min。

（27）操动机构的各种线圈（电动机绕组和接触器除外）的匝间绝缘应能耐受2.5倍额定电压（直流线圈）或3.5倍额定电压（交流线圈）1min感应耐压试验。

（28）断路器至少应提供8常开、8常闭无源辅助接点，以满足开关柜内和柜间的闭锁和操作、并留有4常开、4常闭无源辅助接点供计算机监控系统和外部其它系统用。辅助接点容量为：220VDC 5A。

（29）断路器应提供储能电机储能及未储能的信号接点。

（30）手车的工作、试验和退出位置接点，除了应满足开关柜的闭锁及操作外、还应提供5常开、5常闭无源接点供计算机监控系统和外部其它系统用。辅助接点容量为：220VDC 2A。

1.4.2 电流互感器

（1） 型式：环氧树脂浇注式。

（2） 变比及准确级：见图纸。

（3） 零序电流互感器选用抱箍式速饱和型，安装应牢固，并便于维修和更换。

（4）其它要求：

a. 柜内电流互感器一次接线端子采用铜质板式接线端子，禁止用螺杆式接线端子。

b. 电流互感器动、热稳定电流同断路器。

c. 电流互感器应为符合凝露试验验证的产品。

1.4.3 接地开关

（1） 型式： 接地开关

（2） 额定电压：                           12 kV

（3）热稳定电流（4s）：                    31.5 kA

（4） 额定短路关合能力（峰值）：            80 kA

（5）接地开关应带机械分合闸位置指示器。操动机构应配置机械联锁机构，与断路器手车进行联锁，操动机构盒具有程序锁的功能和带电显示器，能够实现柜间的联锁和带电显示功能。

1.4.4 保护装置

需采用集控制、保护、测量、监测等功能于一体并通过其自带的通讯接口能与计算机监控系统进行联网的综合继电保护装置。

(1)总体功能要求

1)综保上的接线端子应具有阻燃性能、可靠、方便。所有电子元器件、组件及整机应符合国家标准和部颁标准的要求，使之具有高度的可靠性和互换性，具有较强的抗干扰能力。

2) 采用全封闭钢结构防震机箱，继电保护装置采用插入式结构，各插件应接触良好，可靠耐用，并且有防震脱松的措施。

3)继电保护的出口回路应设置因元器件损坏而引起误动的闭锁环节，防止保护误动作出口，并发出元器件损坏的警告信号。

4)每回路开关柜安装的保护装置应具有全电量采集功能，能采集三相电压、三相电流、零序电流、功率等，并支持至少16路开入及8路开出量。

5)每回路开关柜安装的保护装置应至少具备以下保护功能: 过电压、欠电压、限时速断、反时限过电流、接地保护、方向过流和接地保护。

6)具有良好的人机界面，中文液晶屏显示，能显示完整的故障信息（故障类型，故障时间，故障值等）及单线图以方便查询。

7)保护装置面板具有LED指示灯，能指示各种信号状态和报警或故障信息，在液晶屏上显示的报警或故障信息可由用户组态和修改。

8)保护装置在前面板设有现场维护接口，保护装置的整定值及内部逻辑可就地编程设定。

9)具有良好的逻辑编程功能，能根据电流、电压的保护元件及逻辑输入等信号，通过保护装置所具有的编程函数（逻辑与、或、非、异或，置位复位，定时器等）进行编程形成新的一些符合工业现场需要的控制功能。另外保护装置的开关量输入名称能根据现场实际接入的量名称进行灵活改变。

10)保护装置应能对所有保护动作，开关量变位及通过逻辑编程功能实现的其它保护（如联锁跳闸）功能形成SOE事件，所有SOE事件不但能通过通信上传至后台监控主机，而且能通过保护装置显示面板进行查询。保护装置能保存2000个以上的SOE事件。事件记录应包括电压、电流、输入/输出开关量等信息内容。

11)保护装置利用自身内部时钟，所有的事件记录、故障记录和故障录波都带有精度达1ms的时标。保护装置应能实现精确的时钟同步。保护装置必须保证实时时钟和所有记录不会因失去电源而丢失。

12)保护装置应具有故障录波功能，录波的起动可设置为保护动作，开关量变位及其它通过逻辑编程形成的控制变量。能实现故障录波数据的远传。录波文件应包含所有模拟量和数字量且记录故障前时间可设，总计时间不少于10秒，上述数据在装置掉电后不会丢失，并能查询其事故报告。

13) 组网灵活，开放性好，微机保护装置可通过RS485接口，并采用Modbus RTU或者IEC103标准通讯规约与本站动环监控系统和通信管理单元（RTU或通信管理机）进行通信。通信速率可设。投标方应负责与计算机监控系统供货商协商实现通信，另外还可采用与监控系统以I/O方式互传信息。投标方应协助相关的监控厂商实现远程监控系统的接入。

（2）控制功能

应有防止断路器多次跳、合闸的跳跃闭锁，若操作机构不具备机械防跳跃性能，则其控制回路应有电气防跳跃功能。

开关柜应有指示断路器跳闸、合闸位置状态信号，并有位置状态信号接点送往计算机控制系统。

在跳、合闸回路设位置继电器，以监视控制操作电源及跳、合闸回路的完整性，并有信号接点送往计算机控制系统。

应有手车位置接点（包括工作位置和试验位置及手车到位指示）送往计算机监控系统。

允许各母线的进线电源柜断路器手动合闸，但与联络柜的合闸回路应有闭锁回路。

（3）测量功能

测量用电流互感器准确度均为0.5级，各测量应能在本柜装置屏幕显示并能经通讯接口送往计算机监控系统。能显示三相电流、负序电流、零序电流、三相电压、零序电压Uo、有功功率P、无功功率Q、电度E、功率因数cosφ等相关测量值。

（4）监测功能

本装置应能监测以下功能，并能在屏幕的模拟接线的部件记录图表上显示。

a.断路器工作位置，操作弹簧状态；

b. PT断线；

c.主要元器件和接点温度，当被监测温度越限时，发出告警信号；

d.断路器操作次数，跳闸开断电流值；

e.断路器跳、合保护动作及发生的时间；

f.手车位置状态；

g.告警信息描述；

h.具备远程控制分合闸功能。

2．干式变压器

2.1　10kV干式变压器主要技术要求

（1）在短路下的耐受能力。具有良好的电气及机械性能，具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点，并符合GB 1094.5的试验规定。

（2）变压器的寿命。变压器在规定的工作条件和负荷条件下运行，并按照说明书进行维护，变压器的预期寿命应不小于30年。

（3）线圈采用铜导线或铜箔绕制，玻璃纤维与环氧树脂复合材料作绝缘，薄绝缘结构，预埋树脂散热气道，真空状态浸渍式浇注，按特定的温度曲线固化成型，绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃丝网覆盖加强。环氧树脂浇注的高低压绕组应一次成型，不得修补。

（4）变压器分接引线需包封绝缘护套。

（5）变压器运行过程中，温度控制装置巡回显示各相绕组的温度值，高温报警，超温跳闸，声光警示，计算机接口。若有风机，则需有启、停，风机过载保护，并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能。温控线根据现场要求配置，这些装置应符合各自的技术标准。

（6）要求大部分材料由不可燃烧的材料构成。800℃高温长期燃烧下只产生少量烟雾。

（7）对带防护外壳的变压器门要求加装机械锁或电磁锁，在变压器带电时不允许打开变压器门，并装有行程开关，对变压器运行状态下，强行开门跳主变压器高压侧开关。变压器和金属件均有可靠接地，接地装置有防锈镀层，并有明显标识，铁芯和全部金属件均有防锈保护层。

（8）变压器壳体选用易于安装、维护的优质非导磁材料，下有通风百叶或网孔，上有出风孔，出风口的总面积满足变压器满负载运行时的散热要求，外壳防护等级大于IP20。壳体设计应符合GB 4208的要求。变压器柜体高低压两侧均可采用上部和下部进线方式，并在外壳进线部位预留进线口；对下部进线应配有电缆支架，用于固定进线电缆。

（9）铁芯结构及材质：铁芯为硅钢片（包括卷铁式及叠铁式）。铁芯为优质冷轧、高导磁、晶粒取向硅钢片（铁芯规格不低于30ZH120）；采用优质环氧树脂。变压器铁芯采用45°全斜接缝，心柱表面应喷涂绝缘漆，心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构。

2.2　技术参数特性表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 额定值 |  |  |
| 1 | 变压器型号 |  | （供货方提供） |
| 2 | 铁心材质 |  | 冷轧取向硅钢片 |
| 3 | 线圈结构 |  | 环氧浇注式（包封式） |
| 4 | 高压绕组 | kV | 10/10.5，供货前与项目单位确认 |
| 5 | 低压绕组 | kV | 0.4 |
| 6 | 联结组 |  | Dyn11 |
| 7 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 8 | 额定容量 | kVA | （供货方提供） |
| 9 | 相数 |  | 3 |
| 10 | 调压方式 |  | 无励磁 |
| 11 | 调压位置 |  | 高压侧 |
| 12 | 调压范围 |  | ±2×2.5% |
| 13 | 中性点接地方式 |  | 不接地 |
| 14 | 冷却方式 |  | AN/AF |
| 15 | 磁通密度 | T | （供货方提供） |
| 16 | 绝缘耐热等级 |  | F级及以上 |
| 17 | 局部放电水平 | pC | ≤10 |
| 二 | 绝缘水平 |  |  |
| 1 | 高压绕组雷电全波冲击电压（峰值） | kV | 75 |
| 2 | 高压绕组雷电截波冲击电压（峰值） |  | 85 |
| 3 | 高压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 35 |
| 4 | 低压绕组额定短时工频耐受电压（有效值） | kV | 5 |
| 三 | 温升限值 |  |  |
| 1 | 额定电流下的绕组平均温升（F） | K | 100 |
| 2 | 额定电流下的绕组平均温升（H） |  | 125 |
| 四 | 空载损耗 |  |  |
| 1 | 额定频率额定电压时空载损耗 | kW | 供货方提供 |
| 五 | 空载电流 |  |  |
| 1 | 100%额定电压时 | % | 供货方提供 |
| 六 | 负载损耗 |  |  |
| 1 | 主分接（120℃） | kW | 供货方提供 |
| 七 | 噪声水平 | dB | 供货方提供 |
| 八 | 质量和尺寸 |  |  |
| 1 | 总质量 | t | （供货方提供） |
| 九 | 变压器外壳 |  |  |
| 1 | 结构材料 |  | 不锈钢 |
| 2 | 进出线方式 |  | 下进上出/下进侧出 |

2.3　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 10 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 不接地 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | Ⅲ |
| 6 | 系统短路电流水平（高压侧） |  |  | kA | 20 |
| 7 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 40 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | 25 |
|  |  |  | 最大日温差 | K | 25 |
|  |  |  | 最热月平均温度 | ℃ | 30 |
|  |  |  | 最高年平均温度 |  | 20 |
| 8 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 9 | 海拔 |  |  | m | ≤1000 |
| 10 | 太阳辐射强度 |  |  | W∕cm2 | 0.1 |
| 11 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 20 |
| 12 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 13 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 |  | m/s2 | 2 |
|  |  | 正弦共振三个周期安全系数 |  |  | ≥1.67 |
| 14 | 安装场所（户内/外） |  |  |  | 户内 |
| 注1：环境最低气温超过25℃的需要进行温度修正。 注2：污秽等级为Ⅳ级的需提供该地区的污秽等级图。 |  |  |  |  |  |

3．低压柜

型号为MNS，需与原设备完成并柜，具体要求如下：

3.1. 断路器

框架断路器：

(1) 主进线框架断路器保护脱扣器应选用电子脱扣器，能提供过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地故障四段保护，并具有电流及时间参数整定范围广、设定精度高的特性，精度不低于1级。母联框架断路器可配置三段保护。

(2) 断路器应具有电动操作机构，机械自保持。低压柜采用交流操作时，相应操作电压为交流 220V。当交流电压为85%-110%额定电压范围时，应能可靠分闸和合闸。

(3) 额定运行短路分断能力 Ics (有效值) ：≥65kA。

(4) 额定极限短路分断能力 Icu：Icu=100%Ics

(5) 框架断路器三段式保护整定范围要求如下：

①	长延时：0.4~1.0×Ir，0.5~30S

②	短延时：1.25~12×Ir，0.1~0.4S

③	短路瞬时：1.5~10×Ir

(6) 可实现脱扣事件及脱扣原因的储存，便于进行详细的故障分析。

(7) 断路器要求为零飞弧产品。

(8) 操作方式：电动机操作，直接手动/电动。

塑壳断路器：

(1) 塑壳断路器保护脱扣器选用电子脱扣器，提供过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护功能，并具有电流及时间参数整定范围广，短路短延时可调等特性。

(2) 塑壳断路器应具有可靠的隔离功能，保证触头指示系统的机械可靠性符合国标或IEC947-3标准。

(3) 额定运行短路分断能力 Ics (有效值)≥50KA。

(4) 额定极限短路分断能力 Icu：Icu=100%Ics。

(5) 塑壳断路器三段式保护整定范围要求如下：

①	长延时：0.4~1.0×Ir，0.5~15S

②	短延时：1.5~10×Ir，0.1~0.4S

③	短路瞬时：10×Ir

浪涌保护器及专用保护装置：

(1) 电源浪涌保护器及专用保护装置中标后须提供第三方检测机构出具的产品检测报告。

(2) 其技术参数、使用寿命、执行标准、功能要求须满足要求，中标后须提供第三方检测机构出具的检测报告。

(3) 浪涌保护器工作状态及专用保护装置分别提供独立的辅助触点，接入到智能仪表的DI 口中。

3.2. 低压无功补偿

3.2.1 电容补偿柜要求

低压电容器补偿柜与低压开关柜配套定货，补偿电容器可自动投入也可手动投入。电容器采用三角形接法，电容器为自愈型、压敏断路器保护的密闭电容器，电容器持续过流能力在不小于额定电流的2倍的情况下可以长期使用。串联同品牌调谐电抗器。电容器的补偿容量应为系统工作电压下的容量，非电容器额定电压下容量。在完成深化设计后，要确保在任何负载、任何负载率下均能满足低压侧功率因数不小于 0.9，且保证不与滤波器发生谐振。

变压器的低压侧集中设置无功补偿装置。补偿后变压器的10kV侧功率因数达到0.9以上。电容器可手、自动控制投切。自动时由控制器控制自动循环投切。投标人中标后，需要提供如何避免频繁投切的方案和说明。

3.2.2 一般要求

低压滤波补偿装置是由滤波型电容器、滤波电抗器、晶闸管投切开关、熔断器、补偿控制器组合而成，滤波补偿系统将能够自动控制电容器投入补偿无功电流，提高功率因数，并有效的抑制谐波电流。需符合以下要求：

(1) 电容器额定电压为 480V。

(2) 全金属化聚丙烯膜 PPMh/MKPh，具有自愈性；同时此种介质的介质损耗≤ 0.2W/Kvar。

(3) 最大连续过载电流能力1.5In。

(4) 最大涌流为 200In。

(5) 外置放电电阻，60秒放电到50V以下。

(6) 金属外壳，并配置过压力保护装置。

(7) 保证电容器的密封性。

(8) 调谐滤波电抗器电抗率为 7%；避免5次以上的谐波发生谐振。

(9) 调谐滤波电抗器应为铜制或铝制绕组，采用H级原料，绝缘耐温高于 180℃，具备5、7、11、13 等次谐波耐流功能。

(10) 调谐滤波电抗器内置热敏电阻，温度大于170℃时过温度保护动作。

(11) 调谐滤波电抗器线性度不小于1.73。

(12) 调谐滤波电抗器品质因数 Q>20。

(13) 电容器柜内，单支电容器容量不大于50KVAR 。

(14) 功率因数控制器必须有谐波过载、过温度、过电压等保护功能。

(15) 滤波型电容器、滤波电抗器、补偿控制器等各元件必须满足现场参数需求。

(16) 电容器必须选用防爆型电容。

3.3. 低压柜柜体技术规格

(1) 低压柜柜型：MNS组装式抽屉式开关柜。

(2) 设备外型尺寸：详见图纸。

(3) 设备框架断路器电流：详见设计图纸

(4) 额定绝缘电压：AC 690V

(5) 绝缘试验电压：2500V／1min，冲击耐受电压：12kV

(6) 额定工作电压：≥400V

(7) 防护等级：IP40 (滤波柜/有源无功混合补偿柜为 IP20)

(8) 电气间隙：

-	电气间隙：14mm

-	爬电距离：16mm

-	间隔距离：符合相应的标准要求，同时应考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化。

(9) 温升：

-	温升：符合国标或IEC947-1 有关温升的规定，且温升值不超过组件相应的标准要求。

-	连接外部绝缘导线的端子：不大于 70K

-	母线固定连接处(铜-铜)：不大于 70K

-	操作手柄：金属的不大于 15K，绝缘材料的不大于 25K。

-	可接触的外壳和覆板：金属表面不大于 30K，绝缘表面不大于 40K。

3.4. 低压柜柜体结构

(1) 开关柜型式为直立式、落地安装、自撑式结构的金属封闭型柜体。开关柜外形应平整美观且应满足运输、安装、运行、检修等的机械强度要求。柜体宽度必须满足电缆安装和维护要求。

(2) 低压开关柜结构的基本骨架为组合装配式结构，柜架应采用冷轧钢板或覆铝锌板拉伸成型后用螺栓组装而成，面板采用不小于 2mm 厚的高质量的冷轧钢板静电喷塑。基本骨架均带 25mm 或 50mm 模数孔免维护骨架具优良的表面保护性能。

(3) 柜体安装为不靠墙（电力集装箱墙板可拆卸，提供柜体维护空间）。开关柜应提供便于起吊的吊环。

(4) 柜架和面板应有足够机械强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的机械 应力和热应力，并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路，不能因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

(5) 框架结构应具有灵活性，且维护工作量小。设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足检修要求。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置应考虑便于扩建。

(6) 柜子与柜子之间应设金属隔板。柜体材料及柜体结构应能防止故障电弧的产生，一旦发生故障电弧，能在短时间内熄灭。每个电器室及主母线与单元间应有隔板，电缆出入口应采取密封措施。设备应保证任何一个分支回路故障，可不停主母线更换开关和元件、检修电缆。柜体屏与屏之间应有隔板，以防止事故扩大。

(7) 在满足防护等级下百叶窗或其他通风孔的布置和安装，应能防止由上面滴水或地板上溅起的水进入开关柜内。

(8) 柜体应设有前后门，开门时，设备不误动，柜体底部有可密封的电缆安装孔。

(9) 低压柜应具有抗地震、防震动和抗撞击的技术性能，所有安装在柜上的设备在受到地震、震动和撞击时能够达到国标或IEC所规定的标准。

(10) 设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足电缆接线、检修要求。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置，应考虑便于扩建。

(11) 采用通风孔散热时，通风孔设计和安装应使得当熔断器、断路器在正常工作或短路 情况时没有电弧或可溶金属喷出，通风孔设置不应降低设备的外壳防护等级。在环境温度变化范围内应自然通风良好，不应出现因环境温度升高导致配电柜内电器元件的降容。靠近变压器安装的低压进线柜以及电容补偿柜、有源滤波器柜等内部存在发热部件的柜体，应配置隔热措施和强制风扇散热装置，并对进出风气流组织进行良好设计，利于带走热量。投标人中标后应提供风扇选型计算。风扇整体结构阻燃等级应符合 UL94 标准中 V-0 级别。散热风扇应具备过载、短路保护等功能且能通过温度控制器利用柜体问题自动启停。

(12) 开关柜应具有内部燃弧故障耐受能力，当出现内部燃弧故障时，开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并且防止电弧对操作人员造成伤害。

(13) 为了能在受电柜及电容补偿柜正面接近断路器或仪表小室等，开关柜应装绞链门。在每个垂直部分的背面，应装可拆卸的板或绞链门。柜门的开启角度大于90º。

(14) 受电柜及电容补偿柜的仪表板应是绞链连接，或者其他结构方式应保证当仪表板摇到最大开启位置时，允许不受限制地进入前面间隔。预留安装的仪表和继电器等，其位置不被布线占用。

(15) 控制板应予以加强，以防止变形。控制板应用暗式或内装式加强绞链固定，并且应采用能使板或绞链部件避免下陷、卡死或整体变形的方法将它撑牢。为了能牢牢地将板固定在关闭和打开位置，应提供锁扣装置或拇指旋动的金属螺栓。

(16) 装于柜体上的继电器，应能防止断路器或其他电器设备正常操作振动而误动作。

(17) 低压接地系统采用 TN-S 系统，三相五线制配置，母线规格应严格按照规范要求选用。柜体中门、框架及安装板等与接地间应具有良好的导电连续性，以保证操作安全。

(18) 配线应考虑多条电缆母线与断路器的连接方式。

(19) 柜深与柜总宽度不能超过平面图所注尺寸，且进出线位置不可错位，以免影响预留孔洞。

(20) 柜体的结构应允许电缆从顶部进入柜体。对柜顶出线应在每个柜顶设置电缆出线室，用于低压柜电缆引接，该出线室为开关柜整体的一部分，由开关柜厂统一设计、供货。电缆出线室布置应美观、牢靠，与开关柜柜体成为一有机整体，并根据要求提供相当数量的外部接口。

(21) 开关柜电缆入口的开孔位置在柜的前部。一次电缆开孔的大小及位置能根据招标人的要求修改。

(22) 开关柜与变压器以母排形式侧向连接，开关柜预留接口位置与变压器进线口等高，柜内母排侧进变压器 200mm。

(23) 母联开关柜以母线形式在柜体顶部连接，母联开关柜连接铜排伸出柜顶，连接铜排伸出柜顶 200mm。

(24) 开关柜中母线和导线的颜色和排列应符合相应的国标规定。

3.5. 抽屉柜

(1) 柜型：低压柜采用组装式抽屉式柜型，每个抽屉均能将断路器及二次元器件整体抽出。分隔要求达到柜间分隔回路分隔一次、二次间分隔，进线与出线分隔，出线端子间各相分隔以达到运行可靠、保证安全、维护方便、接线顺畅的要求。

(2) 低压开关柜的抽屉功能单元有明显的三个标志：连接位置、试验位置和分离状态。各个位置有明显的符号标志。

(3) 功能手柄：有脱扣、试验、工作位置，每一定位必须清晰、正确。

(4) 开关操作手柄：分、合位置定位必须正确，手柄在水平或垂直位置摆动不能大于2º。开关操作机构的方轴必须与开关垂直不能松动。

(5) 母线应有能承受该台抽屉式开关柜总电流的能力。

(6) 一次触头的圆弧接触部分必须光滑，圆弧部分不允许有毛刺和不平整。一次插件用优质无氧铜板精冲成型，表面经过镀镍处理，具有很好的电气性能和耐磨性能，质量应满足国家标准，保障电气连接可靠性以及温升等级。

(7) 抽屉能安全可靠的运行，一次触头是关键，制造厂从工艺上必须保证抽屉抽插 500次接触部位不露铜。

(8) 具有明显的运行、试验、抽出和隔离位置，并配有相应的符号标志，抽屉单元带有导轨和推进机构，设有运行、试验和分离位置，且有定位机构。同类型抽屉具有互换性，一旦发生故障，可在系统供电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

4．主母线、母线槽

4.1. 主母线和母线槽基本要求

(1) 主母线和工作零线母线最大持续电流：满足各回路配置表要求。并应满足与变压器容量相匹配的动稳定、热稳定校验。进线单元、馈线单元分支母线所能承受的额定短时耐受电流及额定峰值耐受电流应不低于水平母线的相应值。

(2) 每个联络母线桥由中标人供货，母线桥动、热稳定电流、额定电流及相数应与各段主母线一致。

(3) 投标人应负责与变压器低压侧连接的母排（变压器二次侧母线侧出，与低压柜之间采用铜箔软连接），并应与变压器供货商协调母线与变压器接口处理方法。

(4) 投标人应负责在柜体与外接封闭母线连接时的铜排，伸出柜外铜排长度依据最终与封闭母线连接方案，连接为3相5线。

(5) 主母线和分支母线应由螺栓连接的高导电率的铜排制成，符合规定的载流量。螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内，螺孔周围的初始接触压力应大体保持不变，每个连接有四个螺栓。

(6) 低压开关柜内的主母线和配电母线槽均为三相五线制（TN-S），材料为导电率为99.95%的铜。

(7) 主母线、分支母线等裸露部位以及接头，都套有与三相颜色相对应色彩的热缩以防护。

(8) 母线系统中所用的母线绝缘支架(SMC材料为高强度、不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品)以及柜内所用的塑料材料，均不含有任何 CFC 或卤素元素，具有阻燃和难燃的特性，并符合对环境保护的要求。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能应保持不变。

(9) 母线之间的连接应保证足够的面积和压力，但不应使母线变形。振动和温度变化不应影响母线连接部位的接触。

(10) 母线和主电路连接件的带电部件之间及其接地金属构件的爬电距离和电气间隙应不小于 20mm。母线绝缘物和支持件应具有防潮性能，以保持其介电强度不变。

(11) 开关柜内母线和截面积的选择是投标人的职责，除了必须承载的电流外，还应考虑到开关柜承受的机械应力、敷设方法、绝缘类型以及所连接的元件种类等因素的影响。

(12) 垂直母线应既可防止电弧引起的放电，又能防止人体接触，通过特殊连接件与主母线连接。当抽出单元抽出时可以防止意外触及垂直母线。垂直母线载流量须满足整面柜各功能单元的需求。

(13) 安装于主母线及分支母线上的二次回路采样线连接点及二次元器件（如 CT），应处于可视范围内，且便于维护更换。

3.2. 主母线

(1) 额定电流：需满足使用要求。

(2) 正常的温升、绝缘材料的老化和正常工作时所产生的振动不应造成载流部件的连接有异常变化，尤其应考虑到不同金属材料的热膨胀和电解作用以及实际温度对材料耐久性的影响。

(3) 螺栓连接的方法，应在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内(满足国标或IEC60439 中关于允许温升的规定)，螺孔周围的初始接触压力应大体保持不变。

(4) 主母线支持件和母线绝缘物，应为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐受规定的环境条件产品。在设备的使用寿命内，其机械强度和电气性能应保持不变。

(5) 所有导体的支持件，应能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力等动热稳定的要求。

(6) 配电柜中工作零线母线截面要求和相线母线截面相同。

(7) 馈线柜竖直工作零线应伸至柜底且与最下面一个抽屉开关接线端子平齐。

3.3. 接地母线

(1) 接地母线应由螺栓连接的高导电率的铜排制成，铜接地母线应延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。

(2) 铜接地母线截面应按有关国标选择，每个螺栓接头和塔接头应不少于两个螺栓，每个分支接头按需要应有一个或一个以上的螺栓。

(3) 每台柜体应装有足够截面的铜接地导线，满足相关标准要求前提下，不低于 1/2 相线母线截面积，连接到主框架的前面、侧面和后面，接地母线末端应安装有可靠的压接式端子，以便接到变电所的接地网上。所有柜体的接地线与接地母线的连接至少用两颗螺钉，所有金属结构的部件，应按有关规定可靠连接到柜内接地母线上。

(4) 低压开关柜内设有独立的 PE 接地保护系统，并且贯穿整个装置。在每台开关柜的显眼处设置保护接地端子并设有清楚而永久的标识。

(5) 保护接地端子采取抗腐蚀的适当措施。

五、商务要求

（一）质保与售后要求

1.质保期要求：产品实行“三包”，产品质保期为产品安装、调试、终验收合格后不少于2年，质保（含维保、含所有耗材）服务，费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.售后服务要求：

（1）中标人提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。提供标准配置的附件和专用维修工具，备件和易损件。

（2）质保期内，中标人接到保修请求，应在半小时内响应，2小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备，修复或更换零部件须满足国家及行业环保和质量标准。

3.备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够时间采购所需的备件，如果采购人要求，中标人须免费向采购人提供备件图纸和资料。技术资料：产品说明书，安装、操作、维修手册等。

4.质保期内维保服务要求：

（1）巡检周期：中标人承诺质保期内每月安排专业售后人员来校实地巡视二次，巡视过程中应根据学校要求检查所提供产品运行情况，发现隐患及时上报并做好相关记录存档。

（2）硬件故障维修时间超过24小时则需提供备用件更换。

（二）工程质量要求

1.按现行国家施工规范的要求进行施工，工程质量必须符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和南京市地方有关标准。自项目竣工验收合格之日起算，质量保修期不低于二年。

2.参照图纸、施工图集、国家现行施工规范及有关工程验收规范进行验收。

3.施工时，必须有序组织，整个施工期间必须做好安全警示工作，夜间悬挂红灯，制做安全警示牌。出现的一切安全事故均由施工单位自负。

4.所有施工场地拆除的建筑垃圾运至室外后自行运至校外，运距自行考虑，报价中体现，不再另行结算并且负责清理渣土车在校内道路上跑冒滴漏的建筑垃圾。

5.施工单位自行办理渣土营运证，因各种原因导致的任何渣土外运事宜与本校无关。

6.施工单位将旧设备拆除后送至采购人指定的校内地点。

（三）踏勘现场

1、投标单位根据自身需要自行对施工现场进行踏勘，以获取编制投标文件所需的资料。

2、招标单位向投标单位提供的数据仅作为投标报价的依据，结算时按实结算。

3、投标单位对本招标文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。

4、由于现场踏勘没有进行或者不详细，所导致的一切问题均由投标单位自行负责。

5、集中考察或答疑：采购人不组织集中考察，投标人可自行联系采购人。

（四）工期要求

自合同签订之日起40日内完成供货、安装及相关调试工作，通过验收，交付使用。完工后必须将施工现场打扫干净交付使用单位。每逾期超过一天，直接从项目款中扣除人民币1000元/天的罚款（不可抗力因素除外）。

（五）验收要求

★1.中标人须确保本项目安装完成后所有设备、调试必须通过供电部门验收合格，确保能满足正式通电要求，办理供电部门相关手续及其他一切协调事宜，若无法通过供电部门验收，采购人有权扣除本项目合同款项的20%作为违约金，并督促中标人配合完成供电部门验收，若中标人仍然无法完成供电部门验收，采购人有权单方面解除合同，并责令中标人进行相应赔偿。（提供承诺书加盖公章，格式自拟，未提供将作为无效投标）

2.验收结果：验收不合格须立即整改，整改后验收仍不合格的，采购人依据法律追究合同责任方的责任或终止合同。

3.竣工验收由施工、学校、监理、设计4方共同参与，电力设备正常无故障运行一个月后，为验收合格。

（六）付款要求

1.履约保证金

本项目实行履约担保制度，中标人在合同签订前，必须向采购人提交成交金额10%作为履约保证金。履约保证金缴纳形式为转帐支票（或汇票、电汇，银行保函），工程结束经验收合格后10天内退还履约保证金（不计息）。

2.付款进度

（1）合同签订后30天内，采购人支付合同总价的30%作为预付款。

（2）工程竣工验收合格后，中标人提供竣工资料交采购人后，采购人付至合同价的80%，同时无息退还合同履约保证金。

（3）工程竣工验收合格，并经审计后1个月内，采购人支付至审定价的97%。

（4）质保期结束后，如本工程无任何质量问题，中标人提交申请，采购人15日内向承包人退还审定价的3%质保金。

（5）每次付款时，中标人应开具符合税务机关规定的增值税发票给采购人，作为付款前提条件之一。

六、附件

1.招标工程量清单

2.图纸

3.清单编制说明

下载地址：通过网盘分享的文件： https://pan.baidu.com/s/1mU_x9vL6LutvKQfyTmeS5Q?pwd=cpwv 提取码: cpwv

本章节加“★”内容为实质性要求，需在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》中明确响应，投标人未对实质性要求明确响应或有负偏离或未提供相应材料的，按无效响应处理。

- 第五章 合同主要条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南京信息职业技术学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京信息职业技术学院部分配电房增容改造项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南京信息职业技术学院部分配电房增容改造项目

2.工程地点：江苏省南京市栖霞区南京信息职业技术学院

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源：

5.工程内容：南京信息职业技术学院部分配电房增容改造项目（具体见工程量清单）

6.工程承包范围：1．本次容量增容为：中心子站装机容量均由现状1000kVA（2*500kVA）提升至2000kVA（2*1000kVA），女生宿舍子站由现状3200kVA（2*1600kVA）提升至4000kVA（2*2000kVA），文澜子站装机容量均由现状1000kVA（2*500kVA）提升至2000kVA（2*1000kVA）；增容后，中心开关站新增装机容量2800kVA。

2．本次设备更新为：中心子站现状两台500kVA干式变压器，更换为两台1000kVA的SCB14节能型干式变压器；女生宿舍子站两台1600kVA干式变压器，更换为两台2000kVA的SCB14节能型干式变压器；文澜子站现状两台500kVA干式变压器，更换为两台1000kVA的SCB14节能型干式变压器。

3．本次配套改造为：相应升级改造各配电房内的10kV高压柜、低压配电柜等配套设施，确保系统配套设施与新容量匹配，供配电系统安全、可靠、稳定运行。

具体施工工艺及工程量详见：设计图纸、工程量清单和特征描述。

二、合同工期：

计划开工日期： 2026年    月    日。

计划竣工日期： 2026 年    月    日。

工期总日历天数：  日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。每逾期超过一天，直接从项目款中扣除人民币1000元/天的罚款（不可抗力因素除外）。

三、质量标准

工程质量符合：满足发包人需求，按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范验收，要求达到合格标准 。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）        整 (¥        元)；

2.合同价格形式：  固定单价合同   。

五、项目经理

承包人项目经理：      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在 发包人所在地 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  合同签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 组织机构代码： / | 组织机构代码： / |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第二部分 通用合同条款

按建设工程施工合同（示范文本）(GF—2017—0201）文件要求执行

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1) 明确双方权利、义务的纪要、协议；(2)合同协议书；(3)中标通知书；(4)专用条款；（6) 发包文件及答疑；(7) 通用条款；(8) 标准规范及有关技术文件；(9) 工程量清单及发包价文件；(10) 施工图纸。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.5设计人：

名    称：   ；

资质类别和等级：   ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址：   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及现行的国家或地方省、市政府的法律法规。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013），《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018、现行各类强制性标准，各类设计、施工及验收规范，以及工程所在地相关职能部门的规定要求、与工程相配套的工程质量验收规范等现行国家、行业标准验收规范。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：

不提供

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书（2）中标通知书（3）投标文件（4）专用条款（5）通用条款（6）技术要求及规范（7）图纸（8）已标价的工作量清单 （9）其他文件及材料合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更、技术核定书面确认单等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： / ；

发包人向承包人提供图纸的数量： /；

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：

收到发包人成交通知书后的两天内提供施工总进度计划、主要材料供应采购总计划表，并经发包人审核后承包人须在2日内修改完成再报发包人审批；每周五提交本期已完工程量报表，以及下月、下周进度计划、材料供应计划等；以上计划及报表必须经发包人代表审核。如发包人代表要求对计划或其他所有上报资料进行合理优化及调整，承包人必须无条件执行并在不超过1天的规定时间内完成合格资料的上报。如未按时按要求报送，发包人有权不予支付当期进度款或支付时间顺延。

承包人提供上述的文件的期限为： 开工前七天 ；

承包人提供的文件的数量为： 叁套 ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质加盖承包人公章 ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到资料后七天 。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 按通用条款执行 。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在  伍 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点： 项目现场 ；

发包人指定的接收人为：     。

承包人接收文件的地点： 项目现场；

承包人指定的接收人为：     。

监理人接收文件的地点： 项目现场；

监理人指定的接收人为： / 。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

只有项目施工人员办理许可证才能进入施工现场，其他无关人员一律不能施工现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由承包人自行负责。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 本项目施工现场大门为界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 双方另行约定。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人履行图纸的保密义务，不得将图纸内容泄露给无关的第三方或将图纸用于非发包方同意的本工程以外的其他工程。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归承包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不得用于与本工程无关的一切事宜。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 如有，将由承包人承担。 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：设计变更、工程签证及工程量清单误差导致的工程量增减调整规定如下： 1、由于设计变更、工程签证及工程量清单误差而导致的清单子目工程量增减，结算时按实际发生的工程量调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）发包人和承包人双方认可的设计变更；（2）增减工程量；（3）发包人可能安排的本项目周边的室外工程、附属工程及其它零星工程。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：    ；

身份证号： / ；

职    务： / ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址： 南京市栖霞区仙林街道文澜路99号 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

发包人代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式发出。确有必要时，发包人代表可以发出口头指令，并在72小时内给予书面确认，承包人对发包人代表的指令应予执行。发包人代表不能及时给予书面确认的，承包人应于发包人代表发出口头指令后7日内提出书面确认要求。发包人代表在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。除发包人代表（如发包人代表委派其他代表时）外，发包人派驻工地的其他人员无权向承包人发出任何指令。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 按通用条款执行。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：计划工期前将施工现场各种障碍物清除。如发包人认为需承包人积极配合或需要清除的障碍物，承包人应服从安排，配合工作，费用按责任划分，参照通用条款。（2)施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由总包管理单位提供供电、供水分表接口，承包人自行装表计量，发包人负责协调。承包人负责计量分表使用期间的保养、维护，并向总包管理单位缴纳相应费用。从计量分表（包括分表）至用电设备的线路安装及水表至施工各用水点的管路安装、布置，用承包人负责实施，安装费、线路购置费、电费及用电耗费由承包人支付。总表与分表之间差额按各自数量同比例系数分摊 。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 按通用条款执行 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

(5)承包人提交的竣工资料的内容：

工程建设项目竣工验收前，承包人应根据合同工作内容要求，分别整理竣工验收资料（含竣工图），汇总为完整的建设项目竣工资料一式伍套报发包人。否则每迟一天，承包人每日向发包人支付500元违约金。

承包人需要提交的竣工资料套数： 一式五套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收前 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质。

(6)承包人应履行的其他义务： 按通用条款执行。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：   ；

身份证号：   ；

建造师执业资格等级： / ；

建造师注册证书号： / ；

建造师执业印章号： / ；

安全生产考核合格证书号： / ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：    ；

承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人在项目的授权代表，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围向发包人直接负责。直管综合办公室、部、财部等职能部门。

关于项目经理在施工现场的时间要求：投标文件中明确的项目经理，不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人一切损失。承包人必须在开工前将项目主要管理人员表报送发包人，施工过程中如有调整应及时以书面申请形式通知发包人，并经发包人同意后方可进行调整。项目经理要求：每周到发包人现场5天，每天不少于8个小时，如果少来一天违约金2000元。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： / 。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：

⑴所报项目经理，未经发包人许可不得擅自变更。否则，发包人有权解除合同，追回已经支付的款项，承包人向发包人支付违约金5万元（2）如果因客观原因更换项目经理，必须得到发包人的批准。更换的项目经理必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件），并且与投标项目经理有同等条件，如资质、业绩等。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 如发包人认为项目经理不能胜任，有权利要求承包人更换项目经理，承包人无正当理由不得拒绝，否则将要赔偿发包人的损失，最高不超过合同价款的20%。 。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前7天 。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  发包人有权要求该人员撤离施工现场，如有延误，发包人将处以500元/天的违约金，违约金直接从工程款中扣除。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  由发包人书面批准   。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 如无发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理，如有以上情况，发包人保留单方面解除合同并要求赔偿损失的权利 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：⑴如果因客观原因更换上述主要管理人员，必须得到发包人的批准。更换的管理人员必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件），并且与原岗位的管理人员具有同等条件，如资质、业绩等。（2）发包人有权反对及要求承包人及任何分包人调离不称职或发包人认为其雇用是不恰当的人员，未有发包人书面准许，不可再用此人。如有违反，按照每人次1000元扣除违约金。（3）项目管理机构组成表中所列人员（不包括项目经理）包括但不限于技术负责人、安全员、施工员、质检员、材料员必须每日进行指纹考勤，指纹机由承包人自行配备，发包人据此考核，如有违反，按照每人次500元扣除违约金。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 本工程严禁分包、转包 。

主体结构、关键性工作的范围： /

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： /

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款执行  。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本项目实行履约担保制度，承包人在合同签订前，必须向发包人提交成交金额10%作为履约保证金。履约保证金缴纳形式为转帐支票（或汇票、电汇，银行保函），工程结束经验收合格后10天内退还履约保证金（不计息）。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：

1、符合现行国家有关验收标准（GB 50300—2013），并达到招标要求的质量等级标准。承包人须确保本项目安装完成后所有设备、调试必须通过供电部门验收合格，确保能满足正式通电要求，办理供电部门相关手续及其他一切协调事宜，若无法通过供电部门验收，发包人有权扣除本项目合同款项的20%作为违约金，并督促承包人配合完成供电部门验收，若承包人仍然无法完成供电部门验收，发包人有权单方面解除合同，并责令承包人进行相应赔偿。

关于工程奖项的约定： 无

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

1、施工验收按国家现行施工验收规范执行，施工过程的各工序结束验收确认后才能进入下道工序，隐蔽工程须经发包人代表检验签字后才能隐蔽，否则发包人有权复查，复查结果不合格则所产生的费用由承包人支付。若因此损坏或污染已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任。竣工工程应满足发包人的合理使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实物同步移交发包人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

1、进入施工现场的各类安全防护由承包人统一协调管理，安全责任由承包人承担，费用含在投标报价中；2、承包人负责进入施工现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与发包人无关，承包人自行解决；3、承包人应合理安排、安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。承包人应负责保管水、电设施，若发生丢失或损坏，由承包人赔偿。4、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）等相关法律法规、双方签定的《安全施工协议》。承包人在施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任及所发生的费用均由承包方承担。由承包人按规范施工并对安全生产负全责，除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习，安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，全面负责施工现场的安全及周边设施的安全和第三方人身安全，并承担所有责任及相应地赔偿费用。5、 承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包方承担。在承包人施工范围内发生或因承包人施工活动有关的安全事故由承包人负责处理并承担责任。6、承包人应合理安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：

承包人应自觉遵守发包人门卫的出入制度

关于编制施工场地治安管理计划的约定：

/

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

一、施工安全： ⑴承包人报请监理工程师和业主代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理体系，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。二、施工噪音 ：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和南京市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。 在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决，业主予以配合。 三、污水排放： 所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。 所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统。 四、夜间施工：承包人应按南京市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由承包人负责协调，业主尽可能予以协助。五、文明施工： 参照建设工程文明工地创建活动的有关文件执行。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 按通用条款执行

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款执行

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前2天提供

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到资料后7天内

7.2施工进度计划

7.2.1施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 开工前3天。

7.2.2 项目进度落后于施工进度表时，承包人需制定补充措施，如：增加工种人员数量等，并报发包人现场管理人员审核，加快施工速度，直至工程按期保质完成。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前5天

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：

按通用条款执行

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：

按通用条款执行

承包人应在施工进场前对现场进行详细勘查，并结合工程量清单进行核对，对漏项及重大偏差的部分提出书面说明，如因非发包人原因造成的变更及签证部分，不得超过合同总价的10%。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：

无

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期结束是指竣工验收完成。如因承包人原因导致延误工期，每逾期超过一天，直接从项目款中扣除人民币1000元/天的罚款（不可抗力因素除外）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：

如延误工期10天，发包人有权单方面中止合同，承包人必须立即清场并赔偿发包人的损失。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按通用条款执行

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 暴雨、暴雪、洪水、极端高低温、地震等自然灾害天气 ；

(2) / ；

(3) / 。

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无

8.4.2承包人采购材料与工程设备的保管与使用

a、约定的承包人自购材在质量上必须符合设计及国家有关规范、标准及有关职能部门规定的要求，且必须向发包人送样，品牌、价格、供应商、质保书、材料检测报告等报给发包人核实，经发包人认可后才能用于本工程，否则造成的损失由承包人负责；发包人对乙供材料的认可并不免除承包人对所采购材料的质量责任。

b、承包人自行采购的材料、物资，在订货前15日，应向发包人提供产品型号、规格、重要技术参数、价格及生产厂家，经监理工程师及发包人认可后方可进场，并对产品进行三方封样,作为进场验收和施工复核的依据。

c、承包人应按照设计样品及规范要求采购所需乙供材料，在验货前应通知发包人代表验收。

d、发包人有权对不合格的产品要求承包人予以更换，并由承包人承担由此引起的诸如质量、安全、工期、索赔等一切后果。

e、承包人必须采取有效的现场保护措施，如承包人未按发包人要求保护材料、设备及半成品、成品时，发包人有权另行组织人员，对材料、设备及半成品、成品等实施保护，所发生的费用由承包人承担并直接从工程款中扣回，并可处以双倍惩罚性违约金。

f、材料按规范要求需做的检测的费用均由承包人承担。甲供材料以及设备在结算时，工程量按图计算，损耗及使用量套用相应定额计算。属承包人超额订购或使用的物件由承包人负责，相应费用在工程结算中予以扣除。

g、因承包人不能保质保量采购，发包人有权将乙供材料改为甲供材，则甲供材的采购、安装、搬运、保管、二次运输等费用由承包人承担，发包人不再为此增加任何费用。若承包人不愿承担，经发包人两次（每次时间为7日）通知后仍未履行，则发包人将从合同价款中直接扣除所发生的一切费用。

h、对发包人供应材料，承包人应考虑合理的供货周期，并根据工程进度提供准确的材料加工尺寸、数量和要求等，不影响现场施工。承包人应对材料的加工尺寸、规格、数量和供应时间等负责，对进场材料进行验收，合格后办理有关签收手续。结算时，签收量多于结算用量的，由承包人负责承担差额部分。

i、承包人所提供的材料、设备均要求甲控乙供。

j、详见招标文件中所列发包人供应材料设备一览表，甲供材按暂定价计入，其采购保管费、下力费、场内运输费应由承包人承担，包含在投标报价中。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

无

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

由承包人自行承担。

8.8.2发包人提供的施工设备或临时设施：

(1)场地一经移交给承包人，承包人应在本合同工程实施全过程中全面负责施工范围内的现场施工管理，对场地的安全保卫、精神文明、环境卫生、污水排放以及周围房屋、市政设施等负全责，对施工场地内的用水、用电、场地内的施工协调负有全部的管理责任。并不得干扰周围单位和居民的正常工作和生活。因场地管理不善引发的一切纠纷由承包人自行解决，业主不承担任何责任。

(2)对于临时房屋及设施，业主如果认为有必要保留的，承包人清退场时应无条件保留并移交业主使用，费用双方协商。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按通用条款执行

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行

施工现场需要具备的其他试验条件： 按通用条款执行

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按通用条款执行

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

1、设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经发包人工程管理部门和现场负责人签字。

2、现场签证必须由发包人现场负责人签字确认方可有效。

3、承包人不得对原有工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给发包人带来的一切损失。

4、因工程设计变更和工程量的增加，承包人提出顺延工期的申请，将不予批准。

5、与本工程有关的工程签证须按发包人要求办理，签证逾期提出，发包人对此签证发生的费用将视作承包人无费用增加，不计入结算造价中。不符合规定的签证，发包人有权不予认可。

6、承包人签证的报批须按照《南京信息职业技术学院工程项目管理办法》的相关要求执行。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2、合同中只有类似于变更工程的价格，发承包双方协商参照类似价格变更合同价款。

3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《南京市建设工程造价管理》及相配套定额和文件规定的人工、材料、机械台班耗用量，投标时的人工、材料、机械台班、管理费、利润等费用标准进行计算，执行相应的优惠条件，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。

4、预算工资单价的调整按投标期内最新文件执行。

5、变更工程单价的优惠比例按发包价优惠比例执行。

6、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

其他事项：双方另行协商。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到合理化建议后三天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  收到合理化建议后五天内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取下列方式确定：

1、承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作。

2、承包人应当根据施工进度计划，提前14天将采购文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标。

3、承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的成交候选供应商或成交候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定成交人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取下列方式确定：

1、承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意。

2、发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人。

3、承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 经发包人同意后，由承包人自行实施

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 如有，在施工过程中由发包人与承包人协商一致后处理。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 按苏建价（2008）67号文执行 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 （2） 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定： 按通用条款执行 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

/

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

市场油价调整风险，建材价格调整风险、意外安全风险，施工期间自购建材的市场风险和政策性调整等。

风险费用的计算方法：

承包人在投标时应充分考虑风险范围并计算风险费用计入投标报价，成交后不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

设计变更、工程签证及招标工程量清单误差导致的工程量增减调整规定如下：设计变更、工程签证及招标工程量清单误差导致的工程量增减调整规定如下：1、由于设计变更、工程签证及招标工程量清单误差而导致的清单子目工程量增减，结算时按实际发生的工程量调整，增减部分工程量按采购文件约定采用的清单子目及本省计价表中相应的定额子目工程量计算规则进行计算调整；2、若调整的工程量清单子目在发包价文件中已有相同的子目，则按发包价文件的综合单价、费用种类、费率标准计价（若投标书中工程量×综合单价≠合价，合价低时则按合价除以工程量得出新的综合单价结算；合价高时则按投标综合单价结算）；3、若调整的工程量清单子目属于新增清单子目，但发包价文件中有适用的类似的清单子目可参照时，则按发包价文件中的类似清单子目的人材机消耗量、单价、费用种类、费率标准计价；4、若调整的工程量清单子目属于新增清单子目，且发包价文件中没有可适用的类似清单子目时，采用国家和地方现行的有关标准、规范。发包价文件所参照的定额或其他计价依据资料计算其人材机消耗量，按发包价文件中该清单子目所属分部分项工程的单价、费用种类、加权平均费率标准计价；5、对于投标文件中没有的新增材料单价，其中次要（辅助）材料（含地材）可参照施工期间南京市造价管理部门发布的材料指导价格计算，主要材料或无指导价格的材料由发包人核价后方可采购（发包人保留选择甲供的权利）；6、施工过程中清单子目工程量发生变化时，措施费项目不增加、其费率不调整。如有新增项目由成交人施工，成交人不得以任何理由拒绝，合同总工期不得增加，并按本条款中“调整的工程量清单子目”计价方式计价；7、如工程有总价优惠，则调整部分的工程造价也须参照该总价优惠比率进行优惠

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /

风险范围以外合同价格的调整方法： /

3、其他价格方式：  /

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的30%。

预付款支付期限：合同签订后30天内，发包人支付合同总价的30%作为预付款。

预付款扣回的方式：/

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 无 。

预付款担保的形式为： / 。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则： 按通用条款执行 。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定： 按通用条款执行 。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按通用条款执行 。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无 。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 无

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定：

（1）合同签订后30天内，发包人支付合同总价的30%作为预付款。

（2）工程竣工验收合格后，承包人提供竣工资料交发包人后，发包人付至合同价的80%，同时无息退还合同履约保证金。

（3）工程竣工验收合格，并经审计后1个月内，发包人支付至审定价的97%。

（4）质保期结束后，如本工程无任何质量问题，承包人提交申请，发包人15日内向承包人退还审定价的3%质保金。

（5）每次付款时，承包人应开具符合税务机关规定的增值税发票给发包人，作为付款前提条件之一。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：每周一将上周完成的合格的工程量和工程造价送发包人。

12.4.3进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定： 无 。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款执行 。

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 无

12.4.4进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限： 按通用条款执行 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用条款执行

(2)发包人支付进度款的期限： 按通用条款执行 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 无

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 48 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

按通用条款执行

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每延迟一天处以合同价千分之一的经济补偿  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 每延迟一天处以合同价千分之一的经济补偿  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每延迟一天处以合同价千分之一的经济补偿 。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容： 无

(1)单机无负荷试车费用由 无 承担；

(2)无负荷联动试车费用由 无 承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 无

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后3天内  。

14.竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 按通用条款执行 。

竣工付款申请单应包括的内容：

竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 1、工程完工后一个月内承包人提供肆套完整的竣工图和竣工结算及其他资料。竣工图纸和资料必须规定要求。如有延误，发包人将对承包人处以1000元/日的违约金。

2、承包人不按期交付合格竣工图及竣工资料，发包人有权拒绝与承包人进行结算，承包人亦无权要求发包人支付工程款，由此造成的损失由承包人自行承担。设施设备竣工必须与发包人人员做现场点验，相关产品说明书、合格证、质保书做书面交接。

3、在承包人完成以上1、2条款后的一个月内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，经初审后，报发包人审核。双方按照协议约定书的合同价款、专用条款及相关协议约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

4、发包人收到承包人竣工结算报告时将审计部门进行核实，完成工程最终审计后按专用条款12.4.1支付工程款。

在审计过程中发包人不接受承包人提交的任何补充资料（除非这些补充资料的内容被证实是发生在工程完工以后的），所有遗漏的结算资料发包人将视为承包人做出的优惠。

5、承包人在计算工程量时必须按竣工图分专业计算，竣工图以外的变更签证部分，分专业另行计算。变更签证凡在竣工图上标明的，不得重复计算。

6、针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人及监理工程师确认；对于有可能重复利用的材料、设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。

7、办理签证时，变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。一份签证单上只能申报一项内容。

8、工程变更及现场签证统一使用规定格式的现场签证单，并按照相应规定执行。所有工程变更及现场签证均应有监理单位、发包人项目代表人员签字方为有效。

9、为避免签证出现混乱、重复结算，承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则不予办理。

10、承包人发生的所有违约金、违约金等相应扣款项，均由监理工程师在当月的工程量审核单中注明事由及发生金额，由发包人在当月工程款支付单中予以注明扣除。所有变更及签证产生的费用均在竣工结算中办理。

11、按国家规定由承包人交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本工程造价内，由承包人负责向税收等部门交纳。

12、结算审核费用的约定：按《南京信息职业技术学院工程项目管理办法》和《南京信息职业技术学院工程项目管理审计实施办法》的相关规定执行。竣工结算书中应有完整的结算资料和工程量计算底稿并提供未来软件电子版本的工程结算，如工程量计算是软件计算，需提供计算底稿电子版。

13、承包人如不按要求内容配合的，或配合不及时，发包人按2000元/次扣除违约金，并且由此影响其他工程项目施工的责任和费用由承包人负责 。

发包人完成竣工付款的期限： 按通用条款执行  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 项目竣工验收后90日历天内 。

14.4.2最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用条款执行 。

(2)发包人完成支付的期限： 按通用条款执行 。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：

24个月

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 发包人将审计价的3%作为质保金 。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1或2 种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：3%的审计价 ；

(2) 3 %的审计价；

(3)其他方式： / 。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式： 缴纳审计价的 3%或提供同等金额的质保金保函给发包人 。

关于质量保证金的补充约定： 按通用条款执行

15.4保修

15.4.1保修责任

工程保修期为： 从工程竣工验收合格之日起算XX年。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按通用条款执行

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  每延迟一天处以合同价千分之一的经济补偿 。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  每延迟一天处以合同价千分之一的经济补偿  。

(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按通用条款执行

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 按通用条款执行 。

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 按通用条款执行

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 按通用条款执行 。

(7)其他： 按通用条款执行 。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1、承包人承包的工程质量必须符合国家质量验收标准及图纸要求，如不符合国家质量验收标准及图纸要求，所发生的一切返工费用及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担，并按工程结算价款的5%扣除违约金，此项赔偿并不能解除成交单位完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，由承包人承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。

2、 承包人应对工程质量及因工程质量发生的纠纷承担责任。因承包人原因工程质量达不到合格等级，发包人有权单方终止合同，承包人无权要求发包人给付工程款，并应按本合同总价款5%的标准向发包人支付违约金；如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其工程质量达不到合同约定等级而给发包人造成的经济损失，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失。

3、对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家有关规定的行为，发包人有权就有关事项书面发出通知。如承包人在接获发包人要求纠正的书面通知后十天内仍未遵照执行时，则发包人有权直接招请其他承包人执行该书面通知所需的任何工作，由此招请而产生的费用和发包人的相关损失，发包人可作为债务向承包人索还或在根据本合同文件内应付或届期应付承包人的款项内扣除，支付执行者。

4、发包人可以书面形式通知承包人要求其暂停履行合同规定的全部或部分义务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，承包人应就此暂停履行其义务（除照管工程所需的部分外）直到发包人签发恢复履行的书面通知。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

1、在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用（500元/天），发包人有权勒令其退场，或减少其承包内容，所造成的损失由承包人承担。

2、承包人不按期交付合格竣工图及竣工资料，发包人将推迟审核承包人决算时间，由此造成的损失由承包人承担。

3、如承包人未经发包人同意擅自将其在施工过程中获悉的发包人商业秘密向第三人泄露（如发包人提供的图纸内容），发包人有权单方终止合同，同时发包人有权要求承包人按本合同总价款的5%标准支付违约金。如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其泄露发包人商业秘密给发包人造成的经济损失的，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失。

4、如承包人未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则发包人有权自行清理垃圾、平整场地，承包人除应负担发包人因此而发生的费用外，还应按本合同总价款1%的标准向发包人支付违约金。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

本工程必须由承包人自行完成，不准转包或擅自分包，否则，发包人有权要求承包人退场，一切损失均由承包方承担，同时由承包人向发包人支付1万/次的违约金，并视情节向建设行政主管部门报告。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 如有，另行协商 。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按通用条款执行 。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 15 天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人必须按国家或地方有关规定，对本工程施工作业人员办理意外伤害保险；第三方人身险并承担保险费用。

承包人须对进入施工现场人员的意外或伤亡负全部责任。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任。

18.3其他保险

关于其他保险的约定： 按通用条款执行 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人必须为其施工设备办理保险

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1)向南京市仲裁委员会申请仲裁；

(2)向 工程所在地 人民法院起诉。

20.5其他

（一）质保与售后要求

1.质保期要求：产品实行“三包”，产品质保期为产品安装、调试、终验收合格后不少于XX年，质保（含维保、含所有耗材）服务，费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2.售后服务要求：

（1）承包人提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。提供标准配置的附件和专用维修工具，备件和易损件。

（2）质保期内，承包人接到保修请求，应在半小时内响应，2小时内维修人员到达现场，必要时应向发包人提供应急备用设备，修复或更换零部件须满足国家及行业环保和质量标准。

3.备件停止生产的情况下，承包人应事先将要停止生产的计划通知发包人，使发包人有足够时间采购所需的备件，如果发包人要求，承包人须免费向发包人提供备件图纸和资料。技术资料：产品说明书，安装、操作、维修手册等。

4.质保期内维保服务要求：

（1）巡检周期：承包人承诺质保期内每月安排专业售后人员来校实地巡视二次，巡视过程中应根据学校要求检查所提供产品运行情况，发现隐患及时上报并做好相关记录存档。

（2）硬件故障维修时间超过24小时则需提供备用件更换。

附件：供货一览表

供货一览表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地点 | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 是否为本国产品 （是或否） | 交付期 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | ## 中心子站变电所改造 | ## 变压器柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 |  | ## 干式变压器SCB14（核心产品） |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 |  | ## 低压进线总柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 |  | ## 电容补偿柜 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 5 |  | ## 母联柜 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 |  | ## 低压馈线柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 |  | ## 母线槽 |  |  |  | 7 | 米 |  |  |
| 8 |  | ## 低压伸缩接头 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 9 |  | ## 铜母排 |  |  |  | 120 | 米 |  |  |
| 10 |  | ## 铜母排 |  |  |  | 30 | 米 |  |  |
| 11 |  | ## 10KV电流互感器 |  |  |  | 6 | 只 |  |  |
| 12 | ## 东片区宿舍10kV变电所 | ## 10kV进线柜改造 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 13 |  | ## 变压器柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 14 |  | ## 干式变压器SCB14 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 15 |  | ## 低压进线总柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 16 |  | ## 电容补偿柜 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 17 |  | ## 母联柜 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 18 |  | ## 低压馈线柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 19 |  | ## 母线槽 |  |  |  | 7 | 米 |  |  |
| 20 |  | ## 低压伸缩接头 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 21 |  | ## 铜母排 |  |  |  | 24 | 米 |  |  |
| 22 |  | ## 铜母排 |  |  |  | 3 | 米 |  |  |
| 23 |  | ## 壁挂式直流屏 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 24 |  | ## 直流屏电缆 |  |  |  | 50.5 | 米 |  |  |
| 25 | ## 文澜子站 | ## 干式变压器SCB14 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 26 |  | ## 电容补偿柜 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 27 |  | ## 低压进线总柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 28 |  | ## 母联柜 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 29 |  | ## 母线槽 |  |  |  | 7 | 米 |  |  |
| 30 |  | ## 低压伸缩接头 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 31 |  | ## 高压出线柜熔断器 |  |  |  | 9 | 只 |  |  |
| 32 |  | ## 铜母排 |  |  |  | 120 | 米 |  |  |
| 33 |  | ## 铜母排 |  |  |  | 30 | 米 |  |  |
| 34 |  | ## 塑壳断路器 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 35 |  | ## 电流互感器 |  |  |  | 6 | 只 |  |  |
| 36 |  | ## 分合闸指示灯 |  |  |  | 各2 | 只 |  |  |
| 37 |  | ## 10KV电流互感器 |  |  |  | 8 | 只 |  |  |

- 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

  - 附件一、投标函

投标函

致：南京信息职业技术学院

江苏国采工程咨询有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物或服务。

2.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                           （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京信息职业技术学院

江苏国采工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

附件三、 资格证明文件

1. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格证明文件；

2. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

3. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

4. 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

附件四、开标一览表

开标一览表

项目编号：                                        货币单位：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明:

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

投标人（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

附件五、供货一览表

供货一览表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地点 | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 是否为本国产品 （是或否） | 交付期 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | ## 中心子站变电所改造 | ## 变压器柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 |  | ## 干式变压器SCB14（核心产品） |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 3 |  | ## 低压进线总柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 4 |  | ## 电容补偿柜 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 5 |  | ## 母联柜 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 |  | ## 低压馈线柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 7 |  | ## 母线槽 |  |  |  | 7 | 米 |  |  |
| 8 |  | ## 低压伸缩接头 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 9 |  | ## 铜母排 |  |  |  | 120 | 米 |  |  |
| 10 |  | ## 铜母排 |  |  |  | 30 | 米 |  |  |
| 11 |  | ## 10KV电流互感器 |  |  |  | 6 | 只 |  |  |
| 12 | ## 东片区宿舍10kV变电所 | ## 10kV进线柜改造 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 13 |  | ## 变压器柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 14 |  | ## 干式变压器SCB14 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 15 |  | ## 低压进线总柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 16 |  | ## 电容补偿柜 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 17 |  | ## 母联柜 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 18 |  | ## 低压馈线柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 19 |  | ## 母线槽 |  |  |  | 7 | 米 |  |  |
| 20 |  | ## 低压伸缩接头 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 21 |  | ## 铜母排 |  |  |  | 24 | 米 |  |  |
| 22 |  | ## 铜母排 |  |  |  | 3 | 米 |  |  |
| 23 |  | ## 壁挂式直流屏 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 24 |  | ## 直流屏电缆 |  |  |  | 50.5 | 米 |  |  |
| 25 | ## 文澜子站 | ## 干式变压器SCB14 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 26 |  | ## 电容补偿柜 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 27 |  | ## 低压进线总柜 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 28 |  | ## 母联柜 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 29 |  | ## 母线槽 |  |  |  | 7 | 米 |  |  |
| 30 |  | ## 低压伸缩接头 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 31 |  | ## 高压出线柜熔断器 |  |  |  | 9 | 只 |  |  |
| 32 |  | ## 铜母排 |  |  |  | 120 | 米 |  |  |
| 33 |  | ## 铜母排 |  |  |  | 30 | 米 |  |  |
| 34 |  | ## 塑壳断路器 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 35 |  | ## 电流互感器 |  |  |  | 6 | 只 |  |  |
| 36 |  | ## 分合闸指示灯 |  |  |  | 各2 | 只 |  |  |
| 37 |  | ## 10KV电流互感器 |  |  |  | 8 | 只 |  |  |

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

附件六、已标价的工程量清单

投标人根据《建设工程工程量清单计价规范》，按照招标文件附件招标工程量清单进行报价。

附件七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 设备名称 |  | 招标文件的技术要求 | 参数响应 | 偏离情况 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 中心子站变电所改造 | ## 变压器柜 | ## ZBN2-10；户内安装，落地式，与变压器配套；防护等级≥IP40；柜体尺寸须与SCB14-1000/10变压器外形尺寸匹配，并满足现场基础安装条件；材质与工艺：柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；所有金属构件须作防腐处理；柜体须与接地系统可靠连接；柜门与接地开关/隔离开关设机械联锁；满足“五防”要求；变压器柜自带通风风机，起动控制信号引至变压器温度传感器。 |  |  |
| 2 |  | ## 干式变压器SCB14 | ## 1000kVA；额定电压：高压10kV；低压0.4kV；分接范围：高压侧 ±2×2.5%；冷却方式：AN/AF（自然风冷/强制风冷），变压器自带温控风机；防护等级：IP40（带外壳）；三相；频率：50Hz；配温控仪、风机、不锈钢或铝合金外壳、铜母线连接件等。 ★变压器必须是SCB14及以上系列二级能效产品，空载损耗及负载损耗不得有正偏差。（提供产品说明书等技术支持资料（如白皮书或产品手册或官网截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料复印件加盖公章）。 |  |  |
| 3 |  | ## 低压进线总柜 | ## ▲MNS 800x1000x2200（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 ## 抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；户内安装，落地式，点焊固定于基础型钢上；防护等级≥IP31；进线总柜进线总开上端预留10A/2P开关作为负控装置220V电源端；进线断路器须具备电气分闸功能，至少有两副空辅助接点，其中一副供负控专用；设六档专用端子排组；电动分闸接点通过转接插头引至仪表室。 ## ★断路器技术要求：进线柜和母联柜框架断路器为4极。（提供产品说明书等技术支持资料（如白皮书或产品手册或官网截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料复印件加盖公章）。 ## 低压开关柜的柜体颜色按如下要求：改造现场截取原低压柜部分门板作为色板，柜体结构兼容并柜要求，颜色与现场协调统一。 |  |  |
| 4 |  | ## 电容补偿柜 | ## ▲800x1000x2200MNS（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 ## 型抽出式开关柜；补偿容量：300kvar/套；电抗器配置：串联电抗器，电抗率7%；防护等级≥IP31；补偿后功率因数：≥0.9；标准MNS柜要求。 |  |  |
| 5 |  | ## 母联柜 | ## MNS 800x1000x2200；户内安装，落地式，点焊固定于基础型钢上；防护等级≥IP31；抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；机械联锁和电气联锁，三合二。 |  |  |
| 6 |  | ## 低压馈线柜 | ## MNS 600x1000x2200；抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；防护等级≥IP31。 |  |  |
| 7 |  | ## 母线槽 | ## 2000A；额定电压 0.4kV（380V/220V）；极数：4P（三相+中性线）或5P（三相+中性线+PE）；导体材质；铜排，高纯度电解铜，导电率≥97%IACS。 |  |  |
| 8 |  | ## 低压伸缩接头 | ## 2000A；极数 4P或5P（与母线槽极数一致）；安装位置：变压器出线端 ↔ 低压进线总柜进线端。 |  |  |
| 9 |  | ## 铜母排 | ## TMY-(125x10) ；导电率 ≥97%IACS，电阻率≤0.01777Ω·mm²/m |  |  |
| 10 |  | ## 铜母排 | ## PE-1(80x8) |  |  |
| 11 |  | ## 10KV电流互感器 | ## 75/5A |  |  |
| 12 | ## 东片区宿舍10kV变电所 | ## 10kV进线柜改造 | ## ▲户内交流金属铠装中置移开式开关设备，型号KYN28-12（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 ## 安装方式：户内布置，并排安装；额定电压：12KV;额定频率:50Hz；额定电流:主母线/断路器 630A； 防护等级:外壳IP4X，隔室间IP2X；进出线方式:下进下出（配封闭母线桥或电缆终端）。具体见第四章技术规范要求。 |  |  |
| 13 |  | ## 变压器柜 | ## ZBN2-10；户内安装，落地式，与变压器配套；防护等级≥IP40；柜体尺寸须与SCB14-1000/10变压器外形尺寸匹配，并满足现场基础安装条件；材质与工艺：柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；所有金属构件须作防腐处理；柜体须与接地系统可靠连接；柜门与接地开关/隔离开关设机械联锁；满足“五防”要求；变压器柜自带通风风机，起动控制信号引至变压器温度传感器。 |  |  |
| 14 |  | ## 干式变压器SCB14 | ## 2000kVA额定电压：高压10kV；低压0.4kV；分接范围：高压侧 ±2×2.5%；冷却方式：AN/AF（自然风冷/强制风冷），变压器自带温控风机；防护等级：IP40（带外壳）；三相；频率：50Hz；配温控仪、风机、不锈钢或铝合金外壳、铜母线连接件等。 ★变压器必须是SCB14及以上系列二级能效产品，空载损耗及负载损耗不得有正偏差。（提供产品说明书等技术支持资料（如白皮书或产品手册或官网截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料复印件加盖公章）。 |  |  |
| 15 |  | ## 低压进线总柜 | ## MNS 800x1000x2500 抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；户内安装，落地式，点焊固定于基础型钢上；防护等级≥IP31；进线总柜进线总开上端预留10A/2P开关作为负控装置220V电源端；进线断路器须具备电气分闸功能，至少有两副空辅助接点，其中一副供负控专用；设六档专用端子排组；电动分闸接点通过转接插头引至仪表室。 ## ★3.1.1 断路器技术要求：进线柜和母联柜框架断路器为4极。（提供产品说明书等技术支持资料（如白皮书或产品手册或官网截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料复印件加盖公章）。 ## 低压开关柜的柜体颜色按如下要求：改造现场截取原低压柜部分门板作为色板，柜体结构兼容并柜要求，颜色与现场协调统一。 |  |  |
| 16 |  | ## 电容补偿柜 | ## 800x1000x2200+1000x1000x2200 ## 型抽出式开关柜；补偿容量：300kvar/套；电抗器配置：串联电抗器，电抗率7%；防护等级≥IP31；补偿后功率因数：≥0.9；标准MNS柜要求。 |  |  |
| 17 |  | ## 母联柜 | ## MNS 1000x1000x2200；户内安装，落地式，点焊固定于基础型钢上；防护等级≥IP31；抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；机械联锁和电气联锁，三合二。 |  |  |
| 18 |  | ## 低压馈线柜 | ## MNS 600x1000x2200；抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；防护等级≥IP31。 |  |  |
| 19 |  | ## 母线槽 | ## 4000A 额定电压 0.4kV（380V/220V）；极数：4P（三相+中性线）或5P（三相+中性线+PE）；导体材质 铜排，高纯度电解铜，导电率≥97%IACS。 |  |  |
| 20 |  | ## 低压伸缩接头 | ## 4000A 极数 4P或5P（与母线槽极数一致）；安装位置：变压器出线端 ↔ 低压进线总柜进线端。 |  |  |
| 21 |  | ## 铜母排 | ## TMY-(125x10) ；导电率 ≥97%IACS，电阻率≤0.01777Ω·mm²/m |  |  |
| 22 |  | ## 铜母排 | ## PE-125x10 |  |  |
| 23 |  | ## 壁挂式直流屏 | ## 20Ah |  |  |
| 24 |  | ## 直流屏电缆 | ## ZRYJV-1-5x10mm2，具体见图纸。 ## ▲投标人用于本项目的电力电缆需留存样品送至国家或相关权威机构进行检验鉴定，相关检验鉴定报告作为竣工资料附件，装订在竣工资料中。（投标人提供承诺书，格式自拟）。 ## ▲无论原有电缆有无标牌，本次施工完成后，所有电缆均需挂设标牌。（提供承诺书加盖公章） |  |  |
| 25 | ## 文澜子站 | ## 干式变压器SCB14 | ## 1000kVA；额定电压：高压10kV；低压0.4kV；分接范围：高压侧 ±2×2.5%；冷却方式：AN/AF（自然风冷/强制风冷），变压器自带温控风机；防护等级：IP40（带外壳）；三相；频率：50Hz；配温控仪、风机、不锈钢或铝合金外壳、铜母线连接件等。 ★变压器必须是SCB14及以上系列二级能效产品，空载损耗及负载损耗不得有正偏差。（提供产品说明书等技术支持资料（如白皮书或产品手册或官网截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料复印件加盖公章）。 |  |  |
| 26 |  | ## 电容补偿柜 | ## ▲800x1000x2200MNS（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 ## 型抽出式开关柜；补偿容量：300kvar/套；电抗器配置：串联电抗器，电抗率7%；防护等级≥IP31；补偿后功率因数：≥0.9；标准MNS柜要求。 |  |  |
| 27 |  | ## 低压进线总柜 | ## ▲MNS 800x1000x2200（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 ## 抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；户内安装，落地式，点焊固定于基础型钢上；防护等级≥IP31；进线总柜进线总开上端预留10A/2P开关作为负控装置220V电源端；进线断路器须具备电气分闸功能，至少有两副空辅助接点，其中一副供负控专用；设六档专用端子排组；电动分闸接点通过转接插头引至仪表室。 ## ★断路器技术要求：进线柜和母联柜框架断路器为4极。（提供产品说明书等技术支持资料（如白皮书或产品手册或官网截图或具有CMA标识的检测报告等证明材料复印件加盖公章）。 ## 低压开关柜的柜体颜色按如下要求：改造现场截取原低压柜部分门板作为色板，柜体结构兼容并柜要求，颜色与现场协调统一。 |  |  |
| 28 |  | ## 母联柜 | ## MNS 800x1000x2200 户内安装，落地式，点焊固定于基础型钢上；防护等级≥IP31；抽出式（抽屉式），模数化组装；柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥2.0mm，表面静电喷涂防腐处理；机械联锁和电气联锁，三合二。 |  |  |
| 29 |  | ## 母线槽 | ## 2000A；额定电压 0.4kV（380V/220V）；极数：4P（三相+中性线）或5P（三相+中性线+PE）；导体材质 铜排，高纯度电解铜，导电率≥97%IACS。 |  |  |
| 30 |  | ## 低压伸缩接头 | ## 2000A；极数 4P或5P（与母线槽极数一致）；安装位置：变压器出线端 ↔ 低压进线总柜进线端。 |  |  |
| 31 |  | ## 高压出线柜熔断器 | ## XRNT-12/100A |  |  |
| 32 |  | ## 铜母排 | ## TMY-(125x10) ；导电率 ≥97%IACS，电阻率≤0.01777Ω·mm²/m |  |  |
| 33 |  | ## 铜母排 | ## PE-1(80x8) |  |  |
| 34 |  | ## 塑壳断路器 | ## / |  |  |
| 35 |  | ## 电流互感器 | ## ▲BH-0.66 400/5（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 |  |  |
| 36 |  | ## 分合闸指示灯 | ## AD11-25/41 ~220V 红、绿 |  |  |
| 37 |  | ## 10KV电流互感器 | ## ▲75/5A（提供设备型式试验报告及中国国家强制性产品认证证书复印件加盖公章）。 |  |  |
| ## 38 | ## / | ## / | ## ★3．投标人须在投标文件中提供高压总柜、变压器、低压总柜、无功补偿装置、多功能仪表的国家或相关权威机构认证报告或检测报告（证明材料复印件加盖投标人公章，未提供将作为无效投标）。 |  |  |
| ## 39 | ## / | ## / | ## 招标文件中其他技术要求 |  |  |

说明：1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离或未提供相应材料的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

  - 附件八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标响应 (响应或不响应) | 偏离情况 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）质保与售后要求 1.质保期要求：产品实行“三包”，产品质保期为产品安装、调试、终验收合格后不少于2年，质保（含维保、含所有耗材）服务，费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 2.售后服务要求： （1）中标人提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法。提供标准配置的附件和专用维修工具，备件和易损件。 （2）质保期内，中标人接到保修请求，应在半小时内响应，2小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备，修复或更换零部件须满足国家及行业环保和质量标准。 3.备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够时间采购所需的备件，如果采购人要求，中标人须免费向采购人提供备件图纸和资料。技术资料：产品说明书，安装、操作、维修手册等。 4.质保期内维保服务要求： （1）巡检周期：中标人承诺质保期内每月安排专业售后人员来校实地巡视二次，巡视过程中应根据学校要求检查所提供产品运行情况，发现隐患及时上报并做好相关记录存档。 （2）硬件故障维修时间超过24小时则需提供备用件更换。 |  |  |
| 2 | （二）工程质量要求 1.按现行国家施工规范的要求进行施工，工程质量必须符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和南京市地方有关标准。自项目竣工验收合格之日起算，质量保修期不低于二年。 2.参照图纸、施工图集、国家现行施工规范及有关工程验收规范进行验收。 3.施工时，必须有序组织，整个施工期间必须做好安全警示工作，夜间悬挂红灯，制做安全警示牌。出现的一切安全事故均由施工单位自负。 4.所有施工场地拆除的建筑垃圾运至室外后自行运至校外，运距自行考虑，报价中体现，不再另行结算并且负责清理渣土车在校内道路上跑冒滴漏的建筑垃圾。 5.施工单位自行办理渣土营运证，因各种原因导致的任何渣土外运事宜与本校无关。 6.施工单位将旧设备拆除后送至采购人指定的校内地点。 |  |  |
| 3 | （三）踏勘现场 1、投标单位根据自身需要自行对施工现场进行踏勘，以获取编制投标文件所需的资料。 2、招标单位向投标单位提供的数据仅作为投标报价的依据，结算时按实结算。 3、投标单位对本招标文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。 4、由于现场踏勘没有进行或者不详细，所导致的一切问题均由投标单位自行负责。 5、集中考察或答疑：采购人不组织集中考察，投标人可自行联系采购人。 |  |  |
| 4 | （四）工期要求 自合同签订之日起40日内完成供货、安装及相关调试工作，通过验收，交付使用。完工后必须将施工现场打扫干净交付使用单位。每逾期超过一天，直接从项目款中扣除人民币1000元/天的罚款（不可抗力因素除外）。 |  |  |
| 5 | （五）验收要求 ★1.中标人须确保本项目安装完成后所有设备、调试必须通过供电部门验收合格，确保能满足正式通电要求，办理供电部门相关手续及其他一切协调事宜，若无法通过供电部门验收，采购人有权扣除本项目合同款项的20%作为违约金，并督促中标人配合完成供电部门验收，若中标人仍然无法完成供电部门验收，采购人有权单方面解除合同，并责令中标人进行相应赔偿。（提供承诺书加盖公章，格式自拟，未提供将作为无效投标） 2.验收结果：验收不合格须立即整改，整改后验收仍不合格的，采购人依据法律追究合同责任方的责任或终止合同。 3.竣工验收由施工、学校、监理、设计4方共同参与，电力设备正常无故障运行一个月后，为验收合格。 |  |  |
| 6 | （六）付款要求 1.履约保证金 本项目实行履约担保制度，中标人在合同签订前，必须向采购人提交成交金额10%作为履约保证金。履约保证金缴纳形式为转帐支票（或汇票、电汇，银行保函），工程结束经验收合格后10天内退还履约保证金（不计息）。 2.付款进度 （1）合同签订后30天内，采购人支付合同总价的30%作为预付款。 （2）工程竣工验收合格后，中标人提供竣工资料交采购人后，采购人付至合同价的80%，同时无息退还合同履约保证金。 （3）工程竣工验收合格，并经审计后1个月内，采购人支付至审定价的97%。 （4）质保期结束后，如本工程无任何质量问题，中标人提交申请，采购人15日内向承包人退还审定价的3%质保金。 （5）每次付款时，中标人应开具符合税务机关规定的增值税发票给采购人，作为付款前提条件之一。 |  |  |
| 7 | 招标文件中其他商务要求 |  |  |

说明：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离或未提供相应材料的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

附件九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

附件十、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据招标文件要求附业绩证明材料。

投标人（加盖电子公章）：

附件十一、企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司      参加南京信息职业技术学院的南京信息职业技术学院部分配电房增容改造项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（设备1），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	      万元属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；

2.（设备2），属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；

……

37.（设备37），属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	        万元，属于（¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

备注：1. 投标人在所属企业类型前的¨内打“√”。

2.“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3. 货物采购项目中，货物由中小企业制造（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。

4.货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（设备1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（设备2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

37.（设备37），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖电子公章）：

日期：　　　　　年　　月　日

备注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在《声明函》中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.《关于符合本国产品标准的声明函》准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

  - 附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京信息职业技术学院

江苏国采工程咨询有限公司

我单位      （投标人名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。（材料附后）

主要专业技术能力有：     。（材料附后）

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日

附件十三、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京信息职业技术学院

江苏国采工程咨询有限公司

我单位       （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

附件十三、核心产品品牌一览表

核心产品品牌一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心子站变电所改造-干式变压器SCB14 |  |  |

投标人（加盖电子公章）：

说明：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。