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第1章 招标公告
南京中医药大学D8实验室改造项目（含细胞房建设）项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载招标文件，并于2026年8月21日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
1、 项目基本情况
1.1 项目编号：JSZC-320000-NJJC-G2026-0102
1.2 项目名称：南京中医药大学D8实验室改造项目（含细胞房建设）
1.3 采购方式：公开招标 
1.4 预算金额：324万元 
1.5 最高限价：319.704093万元，投标报价超过最高限价的为无效投标
1.6采购需求：改造内容包括内部区域重新分隔，基础装修及水电改造、消防系统、外立面出新、屋面防水、立面所有铝合金窗更换等。内部设施及设备包含：集中细胞房、实验中央台、边台、通风橱、万向罩、试剂柜、超净工作台、生物安全柜、通排风系统、空调系统、监控系统、门禁系统、办公家具、实验家具等。改造后，一楼局部区域为集中细胞房、气瓶间及学术交流室（所有团队集中共享使用），剩余区域考虑2组团队进行实验研究，主要功能为：理化实验室、仪器室、灭菌室等相关实验用房及学术交流室。具体详见工程量清单及图纸。
1.7合同履行期限：【80】日历天。即本工程自发包人下达的书面开工令载明的开工之日起【80】日历天竣工。
1.8本项目不接受联合体投标
2、 申请人的资格要求
2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1） 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明扫描件并上传至投标文件中）；
（2） [bookmark: _Hlk212586715]具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计2025年度财务报告扫描件加盖公章，或提供投标截止时间前6个月内（即2026年2月以来）任意一个月的财务报表（至少包含利润表和资产负债表）扫描件，或银行出具的投标截止时间前6个月（即2026年2月以来）内资信证书扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件上传至电子投标文件中）；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料并加盖公章的承诺书原件扫描件上传至电子投标文件）；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（即2026年2月以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证扫描件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料扫描件上传至电子投标文件中）；
（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明上传至电子投标文件中）（格式见后附件）；
（6） 法律、行政法规规定的其他条件。
2.2 落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目非专门面向中小企业采购，执行价格优惠政策。
2.3 采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：
（1） 具备施工总承包建筑工程三级(含)以上并且具备有效的安全生产许可证。（提供有效期内的证书扫描件上传至电子投标文件中）
（2） 项目负责人资格：具备注册建造师证建筑工程二级(含)以上并且具备有效的安全生产考核合格证书（B类证），提供有效的证书扫描件及供应商为项目经理缴纳的近半年（2026年2月-2026年7月）任意一个月社保证明材料扫描上传至电子投标文件中。
2.4 拒绝下述供应商参加本次招标活动：
（1） 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2） 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、 获取招标文件
3.1 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
3.2 地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与本次政府采购项目）
3.3 方式：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载。
3.4 售价：0元。
4、 提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件截止时间、开标时间：2026年8月21日09点30分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
5、 公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
6、 其他补充事宜
6.1 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
6.2 本次招标不收取投标保证金。
6.3 落实政府采购政策需满足：
（1） 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》
（2） 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（3） 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（4） 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（5） 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》
6.4 本次采购采用“政府采购管理交易系统(苏采云)”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
6.5 本次采购公告在“江苏政府采购网”上发布，有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
6.6 本项目组织集中勘察，勘察时间：2026年8月10日09时30分 ；勘察地点：具体要求详见招标文件。
6.7 企业资质动态核查相关要求：根据《省住房和城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）、《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）等文件规定，在资格审查或者评标阶段，由资格审查委员会或评标委员会对各供应商的资质动态情况进行核查，供应商在资格预审申请文件递交截止时间当日及响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，作为资格审查不通过（或响应无效）处理。
7、 对本次招标提出询问，请按以下方式联系
7.1 采购人
名称：南京中医药大学
地址：南京市栖霞区仙林大道138号
联系人：梁老师
联系电话：025-85811022
7.2 招标代理机构
名称：南京江城工程项目管理有限公司
地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼
联系人:马根荣、孔德红
电话：025-58835827-8031
7.3 项目联系方式
项目联系人：马根荣、孔德红
电　话： 025-58835827-8031
 



























第2章 投标供应商须知
前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	采购人
	名称：南京中医药大学
地址：南京市栖霞区仙林大道138号
联系人：梁老师
联系电话：025-85811022

	2
	采购代理机构
	名 称：南京江城工程项目管理有限公司　
地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼
项目联系人：马根荣、孔德红
电　话： 025-58835827-8031

	3
	采购项目名称
	南京中医药大学D8实验室改造项目（含细胞房建设）

	4
	供货地点
	南京中医药大学仙林校区

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	评审方法
	综合评分法

	7
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日

	8
	供应商资质要求
	详见第一章 招标公告

	9
	信用信息
	1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网。
2）信用信息查询截止时点：在进行资格性审查的同时，代理机构将在相关网站对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	10
	投标文件份数
	电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本三份（评审结束后由中标人邮寄至采购代理机构，未中标单位不需要提供）。

	11
	报价
	所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。
注：投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。

	12
	关于异常低价审查
	根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）要求：
评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（1）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（2）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（3）异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	14
	关于“苏采云”系统的提示说明

	1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：
供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
5.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

	15
	踏勘
	本项目组织统一踏勘，
现场勘察集合地点：南京中医药大学仙林校区
现场勘察时间：2026年8月10日09时30分
勘察联系人：黄煜 联系方式：18951775258
由于供应商未踏勘施工现场导致的报价失误或对工程量清单理解产生的歧义，其后果自行承担。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。请各潜在投标供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标供应商负责。

	16
	代理服务费收取方式
	本项目代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980 号”）和《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534 号）在规定的代理招标收费基准费率基础上，实际以【按前述收费标准得出的计算结果*65%】减去评审费后计取。

	17
	图纸下载
	本项目图纸及工程量清单，供应商可通过以下方式获取：
方式一：本项图纸及工程量清单详见百度云网盘，投标人自行下载，链接: https://pan.baidu.com/s/1CsE72eLQmSshzAoL642X2g 提取码: 0808
方式二：自行登录新浪邮箱njjctuzhi001@sina.com，密码：tuzhi001@下载。

	18
	关于安全生产措施项目费率
	[bookmark: _GoBack]本工程执行江苏省现行建设工程计价管理规定，供应商根据工程项目具体特点、自身管理和技术水平综合考虑，其中房屋建筑与装饰工程、房屋修缮工程安全生产费率下限值 3.8%；通用安装工程安全生产计取费率下限值为 2.9%。

	19
	其他
	1）根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须上传一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，持证人个人手写签名笔迹应当与签名图像一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。
2）根据江苏省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告（〔2023〕第26号）的通知：根据国务院办公厅电子政务办公室、住房和城乡建设部发布的《全国一体化政务服务平台标准》要求，经研究决定，对我省核发的二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师四类注册证书电子证照进行换发。自2023年12月10日起，核准新办业务申报的，将发放新版电子证照。旧版电子证照由厅综合服务平台自动逐步换发新版电子证照，换发时间截止2024年3月9日。换发期后，旧版电子证照停止使用。供应商提供旧版二级建造师证书的，视为无效投标。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。




1、 总 则
1. 适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2. 供应商定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
3. 工程、用户或使用单位定义。
3.1 “工程”指本招标文件中所述产品及相关服务。
3.2 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。
4. 政策功能
4.1 中小企业政策
（1） 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》〉的通知》国统字〔2017〕213号）。
（2） 本项目非专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3） 对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予5%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
（4） 根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（5） 根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（6） 参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
（7） 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4.2 节能产品政策
（1） 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
（2） 采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。
（3） 供应商提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列非政府强制采购产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章评标标准。
（4） 采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》所列政府强制采购产品的，供应商提供的产品则必须为列入《节能产品政府采购品目清单》的政府强制采购产品，实行强制采购，否则投标无效。
4.3 环境标志产品政策
（1） 环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。
（2） 采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品进行投标，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件。
（3） 供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本采购文件第三章评标标准。
2、 招标文件构成
5.1 招标文件由以下部分组成：
第一章 招标公告
第二章  投标供应商须知
第三章 评标标准
第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等
第五章 合同草案条款及格式
第六章 投标文件格式
5.2 招标的最小单位是分包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以分包为单位投标。
5.3 代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选供应商方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.招标文件的澄清、补充或修改
6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在“江苏省政府采购网”发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的供应商。
3、 投标文件的编制
7. 投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 供应商应用人民币报价。
7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
8. 投标文件的组成
8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。
8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。
9. 投标文件的商务部分
9.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1） ★投标函（投标申请及声明）；
（2） ★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的原件扫描件；
（3） ★第一章投标邀请书中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（4） ★第一章投标邀请书中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
（5） 《开标一览表》；
（6） ★《已标价工程量清单》 ；
（7） ★《商务条款偏离表》；
（8） 合同草案条款；
（9） 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。
10. 投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：
（1） 技术说明和服务方案；
（2） ★《技术条款偏离表》；
（3） 施工组织设计（技术方案）；
（4） 供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；
（5） 供应商认为需要提供的其他技术资料。
11. 投标文件的价格部分
11.1 价格部分是对货物或服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物或服务仅接受一个价格。
11.2 报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物/服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 供应商应在《开标一览表》《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》《投标分项报价》中注明。
11.5 本项目预算及详见招标公告，供应商的投标报价不得超过预算。超过预算的投标文件，按无效投标处理。
12. 投标文件的其他部分
12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
13. 投标保证金
本项目无需缴纳投标保证金
14. 投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效。
14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的投标供应商将不会要求和允许修正其投标。
15. 投标文件签署
15.1 投标文件由投标供应商法定代表人或经正式授权并对投标供应商有约束力的委托代理人签字。
16. 投标费用
16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4、 投标文件的递交
17. 投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交：投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
14.2 投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
18. 有下列情形的投标文件将拒收：
18.1 采购人（代理机构）拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
19. 投标文件的修改和撤回
供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。
20. 诚实信用
20.1 投标供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他投标供应商的合法权益。
20.2 投标供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
5、 开标、评标与定标
21. 开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如在苏采云系统《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
21.5 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。
21.6 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.7 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，不得开标。
22. 评标
22.1 评标组织
22.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1） 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2） 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3） 推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；
（4） 向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术方面的专家组成，独立开展评审工作。
22.2 评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1） 不具备招标文件中规定的资格条件的；
（2） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的 ；
（3） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（4） 未实质性响应招标要求的；
（5） 提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
（6） 评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
（7） 改变采购文件提供的项目清单中的计量单位、数量；
（8） 响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；
（9） 明显不符合技术规范、技术标准的要求；
（10） 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（11） 不符合法律法规和采购文件规定的其他实质性要求的。
22.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
22.2.2.1 实质性要求是指：本招标文件第二章投标供应商须知中加“★”项要求、第四章中加“★”项内容。
22.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1） 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；
（4） 因重大变故，采购任务取消的。
（5） 投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，不得继续进行评标。
22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。
22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.3 评标方法和标准
22.3.1 本次招标综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，技术部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委员会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家投标单位的最终得分。
22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；
22.3.3 评分标准详见第三章
23. 确定中标供应商
23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐三名中标候选人。评审得分且报价相同的，按照主观分由高到低顺序推荐三名中标候选人。
23.2 中标候选人确定后，默认按照以下第（2）种方式确定中标供应商
（1） 评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2） 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。
23.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体上进行公告，公告期为一个工作日。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
23.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
23.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。
23.7 代理机构对未中标的投标供应商不作未中标原因的解释。
23.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
24. 编写评标报告
24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
25. 评标过程的保密性
25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标供应商及与评标无关的其他人员透露。
6、 签订合同
26.签订合同
26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
26.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以重新招标。
26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
7、 质疑和投诉
27. 质疑
27.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。
上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1） 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2） 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3） 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
质疑文件接收信息：
（1） 接收单位：采购代理机构
（2） 联 系 人：蒋工  
（3） 联系电话：025-58835827-8031
（4） 联系邮箱：njjcco@126.com
（5） 接收地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代1栋29楼
（6） 邮  编：210019
27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：
（1） 质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间；
（2） 具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；
（3） 质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；
（4） 质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；
（5） 法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖投标供应商公章，或法定代表人授权委托代理人加盖投标供应商公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
27.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则。
28. 投诉
28.1 质疑投标供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。























第3章 评标标准
（1） 本项目采用综合评分法确定中标候选人。总分值为100分，小数点后保留两位。
（2） 使用综合评分法的采购项目，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列。评审后得分且投标报价相同的，按照施工组织设计得分最高的投标人为中标候选人。
	评分因素
	分值
	评分标准
	

	投标报价
	80
	投标最低报价为评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×80。（小数点后保留2位小数）
	

	施工组织设计
	5
	评委根据供应商提供的项目施工组织设计（包括但不限于施工总体方案、安全文明施工措施等）酌情评分：
1、施工组织设计逻辑条理清晰完整、内容覆盖全面无缺项，针对性极强，得5分；
2、施工组织设计条理较清晰、主要内容齐全，针对性较强，得4分；
3、施工组织设计基本条理清晰、常规内容具备，针对性一般，得3分；
4、施工组织设计结构混乱、内容缺项较多，与本项目实际匹配度低、针对性不强，得2分；
5、施工组织设计表述混乱、内容简略残缺，无项目针对性，得1分；
6、未提供不得分。
	

	施工工期及质量保证措施
	5
	评委根据供应商施工工期及质量保证措施方案（包括但不限于实施关键线路、施工进度计划、施工质量控制等）酌情评分：
1、工期关键线路规划科学严谨，施工进度计划贴合项目实际工期要求，质量控制措施全面详实、针对性极强，得5分；
2、工期关键线路、施工进度计划规划较合理、主要节点齐全、逻辑较清晰，质量控制措施针对性较强、具备可操作性，得4分；
3、工期进度计划、关键线路基本完整、排布基本合理，质量控制措施专项针对性一般，得3分；
4、工期关键线路混乱、进度计划节点粗糙、逻辑不清、缺项较多，质量控制措施完整性、合理性不足，得2分；
5、工期及质量措施方案表述混乱、内容残缺严重，得1分；
6、未提供不得分。
	

	难点、重点及合理化建议
	5
	评委根据供应商针对本项目关键施工技术的难点、重点的分析及针对性合理化建议（措施）等酌情评分：
1、精准全面识别本项目全部核心施工技术重难点，分析深入、逻辑严谨、贴合项目实际，针对性极强，得5分；
2、能够识别本项目主要施工技术重难点，分析较为深入，贴合项目大部分技术特点，针对性较强，得4分；
3、可列出本项目常规施工技术重难点，分析流于常规表述、深度不足，基本科学可行、内容无缺项，但专项针对性一般，得3分；
4、对本项目施工技术重难点识别不全、分析浅显、条理混乱，针对性不太强，得2分；
5、未有效识别本项目关键施工技术重难点，分析空洞、逻辑混乱，完全脱离项目实际，针对性不强，得1分；
6、未提供不得分。
	

	项目管理机构人员配备
	3
	项目管理机构主要管理人员【项目负责人除外】，需包含项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员，其中：
（1）技术负责人1名：具有注册建造师证建筑工程二级(含)以上，且具有中级及以上工程师资格；
（2）现场施工员1名：具有相应部门核发的岗位资格证书；
（3）现场质量员1名：具有相应部门核发的岗位资格证书；
（4）现场安全员1名：具有相应部门颁发的安全生产考核合格证；
（5）现场资料员1名：具有相应部门核发的岗位资格证书；
以上人员配备齐全且具有有效的对应证书，得满分3分，缺少任意一个扣1分，扣完为止，以上人员不可兼得。（提供以上相关人员社保机构出具的近半年（2026年2月-2026年7月）任意一个月供应商为其连续缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，并提供项目组人员配备明细表、对应相关证书（注册证书、或岗位证书或培训证），并上传至电子投标文件中）。
	

	业绩
	2
	供应商自2023年7月1日（含）以来承担过类似业绩（业绩内容含通排风系统或净化空调或细胞房建设关键词），有1个得0.5分，最多得2分。（提供施工合同、中标（成交）通知书、竣工验收证明材料，缺一不可，时间以竣工验收证明时间为准；内容以合同为准，以上材料扫描上传至电子投标文件中。
	

	
	
	
	




说明：
1. 小微企业的价格扣除
（1） 对于非专门面向中小企业的采购项目，给予小微企业报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2） 对于非专门面向中小企业的货物采购项目，投标供应商（无论为大型企业、中型企业或小微企业）提供的货物均为小微企业制造的货物，即可享受上述价格评审优惠政策，除此之外的情形，不享受小微企业价格评审优惠政策。
（3） 投标供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。 
（4） 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。 
2. 监狱和戒毒企业的价格扣除
（1） 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2） 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3） 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3. 残疾人福利性单位的价格扣除
（1） 本项目对残疾人福利性单位，给予报价5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2） 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3） 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。
5. 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。
6. 所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料扫描件加盖投标供应商公章。
7. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
8. 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（1） 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在评审现场合理的时间内（不少于30分钟，具体根据评审现场书面通知为准）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（2） 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（3） 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
第4章 
招标项目的技术规格、要求和数量等
1、 [bookmark: _Toc17311][bookmark: _Toc32264][bookmark: _Toc27290]项目概况：
1、 项目名称：南京中医药大学D8实验室改造项目（含细胞房建设） 
2、 项目实施地点：南京中医药大学仙林校区
3、 项目实施内容：改造内容包括内部区域重新分隔，基础装修及水电改造、消防系统、外立面出新、屋面防水、立面所有铝合金窗更换等。内部设施及设备包含：集中细胞房、实验中央台、边台、通风橱、万向罩、试剂柜、超净工作台、生物安全柜、通排风系统、空调系统、监控系统、门禁系统、办公家具、实验家具等。改造后，一楼局部区域为集中细胞房、气瓶间及学术交流室（所有团队集中共享使用），剩余区域考虑2组团队进行实验研究，主要功能为：理化实验室、仪器室、灭菌室等相关实验用房及学术交流室。
2、 [bookmark: _Toc5262][bookmark: _Toc370][bookmark: _Toc18498]商务要求：
1、 供应商不得将中标项目转包及其它违规行为，一经采购人发现立即取消中标资格，并有权按照相关法律法规报相关部门处理，且追究其经济责任。
2、 供应商勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是招标人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到项目现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。
3、 合理的投标报价是根据投标人针对本项目所考虑的生产要素投入与配置、管理水平、施工技术水平及市场风险、利润等因素确定的投标报价，对投标报价的合理性评审依据主管部门颁布的消耗量定额、费用定额、工期定额，采用政府公布的人工、施工机械台班单价和材料（设备）市场价格进行编制的工程造价进行评审，主要包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、风险费措施费等，若在投标报价中，出现恶意低价或者价格明显低于市场价的，评标委员会有权要求其提供相关证明材料，若提供的材料不能反映，采购人有权作无效投标处理。
4、 合同价格形式：固定综合单价合同。
按照施工图和工程量清单采取固定综合单价；任何情况下综合单价不变，决算时按实际工程量乘以综合单价计算。非发包人需求且经发包人书面认可的变化导致的变更由承包人自行承担相关费用。
5、 工期：【80】日历天。即本工程自发包人下达的书面开工令载明的开工之日起【80】日历天竣工。
6、 履约保证金：关于是否扣留质量保证金的约定：人民币　　　元（合同签约价的【3】%）的履约保证金在本工程竣工验收合格后转作质量保证金，自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（24个月）满后，且发包人确认工程无质量且无任何遗留问题后【14】日内，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。质量保证金支付程序：在缺陷责任期内，由发包人通知承包人进行该工程的维修事项，若承包人尽心尽责的服务，发包人满意，则质保期（24个月）满后，经发包人单位盖章，无息返还承包人质量保证金。若承包人不能及时响应或保质处理维修事项，发包人有权另找工程队维修，所发生的费用从质量保证金中支付。
履约保证金汇款银行、账号及户名：承包人必须在本项目中标公示结束后将履约保证金汇入发包人指定的账号，账号为：4301010109001027264（开户行为工行汉中门支行，收款人为南京中医药大学），汇款必须从承包人基本账户转出，在备注、用途或附加说明中写明是本工程项目的履约保证金。逾期不交者，将列入发包人不诚信单位记录名单，后期不得参与发包人任何采购活动。
7、 缺陷责任期（质保期）：自项目验收合格之日起，不少于24个月。（提供供应商加盖公章的承诺书）
8、 付款方式：
（1） 工程结束，项目竣工验收完毕，相关工作完成后，乙方应在60日内按甲方要求将项目结算资料送交甲方审计部门审计（含所有固定资产设备登记入库单），甲方审计部门对乙方出具的项目结算资料无异议后15日内，承包人提供与当期应付款项金额相一致的足额发票，发包人向承包人付至合同暂定价的70％。
（2） 项目决算审计结束，乙方配合使用方进行固定资产登记后，十五个工作日内，甲方付至结算审计审定价的100％。履约保证金（合同签约价的3％）在本工程竣工并经发包人组织的验收合格后，自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起转为质量保证金，质保期24个月（自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起算），质保期满且发包人确认工程无质量问题且无任何遗留问题后，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、违约赔偿金及其他违约金等）。
★9、项目负责人无在建工程。（提供承诺书并加盖公章）
★10、供应商报价安全生产措施项目费率不得低于投标供应商须知中下限值，否则为无效响应。（供应商提供《安全生产措施费率承诺书》（格式自拟），完整填写各专业安全生产措施计取费率并加盖公章；当承诺书标注费率与已标价工程量清单（分项报价表）措施项目表计取费率不一致时，以已标价工程量清单（分项报价表）的实际费率为准）
3、 材质及质量要求
★1、质量标准：（提供承诺书并加盖公章）
1） 符合国家现行质量验收标准，《建筑工程施工质量验收统一标准》，合同约定的其他要求；
2） 实验室设施及设备满足招标文件参数要求，相关设施及设备品牌需在投标时明确（不得调整变更），项目竣工后配合校方进行资产入库；
3） 满足环保要求。
4、 施工管理要求
1、 现场管理及安全责任：施工单位根据现行国家工程质量检验标准和现场实际情况，按国家有关规定派驻具有相应资质的项目经理，项目经理在施工期间须每日到场，加强施工管理，因质量和安全问题造成的一切责任和损失均由投标人负责。
2、 设计若有不符合现行规范、规定、标准等或其他不到位之处，中标人必须提出，待采购人确认后再施工，否则因此造成的质量事故由中标人承担。
3、 对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用数额的报送手续，否则发包人可以不予支付相关款项。
4、本项目施工过程中，承包人未按相关规定或发包人要求（安全文明施工、质量标准等方面）进行施工、管理的，承包人应根据合同要求向发包人支付违约金。
5、 技术要求：
（1）、 装修部分
1、墙面及隔断处理
1.1 50mm机制岩棉彩钢板
1、 需采用优质彩色图层钢板为面层岩棉为内芯层，通过加压、加热等工序制造而成，密封性能好防火等级高。可满足1小时耐火极限,防尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁的总原则要求，隔热保温，抗弯抗压，承载力强，耐高温、阻燃、吸声防震、防水防潮、防虫、轻质防腐、无毒无味无污染等特点，即可作为围护结构，又可作为承重结构。
2、 采用模块化设计，中字铝连接方式，安装灵活方便。其防火等级为A级；彩钢板颜色要与地板和天花板协调、美观、整齐、缝隙均匀。
3、 实验室区域内均采用保温密闭处理，减少实验室的温湿度不受外界环境因素的影响。
4、 穿过实验室的上下水管道用墙板包封于夹缝内并做好保温处理；实验室空调区与非实验室空调区良好隔离。
5、 要求内外墙面、转角处应光滑平整,墙面边角处以R50圆弧连接；钢板之间横向拼缝≤4mm，纵向平面误差≤3mm,铝型材之间拼缝≤5mm,色泽均匀,无肉眼可见色差。
1.1.2.玻璃隔断
框架安装
预埋件施工：钻孔直径10mm，深度≥60mm，植入膨胀螺栓后扭矩控制在25-30N·m，镀锌钢角码厚度≥5mm。
立柱安装：垂直度偏差≤1mm/m，相邻立柱间距偏差≤2mm，顶部设置5mm位移间隙。
横梁安装：水平度偏差≤1mm/m，玻璃槽口中心线偏差≤1mm，槽口深度偏差≤0.5mm。
①　玻璃安装
预处理：清洁玻璃表面尘埃≤5mg/m²，油污≤1mg/m²，右下角粘贴不可擦除编号标签。
吊装就位：采用真空吸盘（吸力≥150kg）吊装，底部承重垫块间距≤500mm，玻璃插入上槽深度≥15mm，下槽间隙预留8mm。
固定密封：玻璃与框架间隙：左右3mm，上下5mm；胶缝宽度8-12mm，厚度为宽度的1/2-2/3，表面形成凹面圆弧。
②　五金配件安装
门锁开孔直径误差≤0.5mm，锁体与玻璃间隙用专用衬套填充，开启力≤30N。
闭门器调试：闭门速度4-6秒（90°-15°），缓冲段（15°-0°）时间≥2秒，500次启闭后闭门力衰减≤15%。
1.2.1 材料：
1、 吊顶工程所选用材料的品种，规格，颜色以及基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。本工程所选用的吊顶主要为彩钢板和活动洁净板。所有在天花平面上暴露之构件，彩钢板、洁净板布局均应符合国家相关规范。吊顶龙骨在平运输安装时，不得扔摔，碰撞。
2、 龙骨应平放，防止变形。各类面板不在运输安装时,不得扔摔,碰撞。没有气泡,裂纹。缺角，污垢和图案不完整等缺陷。表面应完整，边缘应整齐，色泽应5一。紧固件宜采用镀锌制品，预埋的木件应作防腐处理,凡固定铝材必须采用不锈钢紧固件。
1.2.2 安装：
1、 洞口处理：设备口、灯具的位置必须按板块、图案、分格对称布局合理。开口边缘整齐、护口严密，不露缝。排列横竖均匀、顺直、整齐、协调美观。受风压的吊顶板必须做固定处理。吊顶板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密，不得有漏缝现象。
2、 装修吊顶离建筑楼板底高度大于1500mm且小于2500m时，应设置反支撑。装修吊顶离建筑楼板底高度大于2500mm时，应设置钢结构装换层。
3、 实验室吊顶为50mm手工单面玻镁岩棉夹芯彩钢板，防火等级为A级，满足防尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁的总原则，顶面与隔墙之间应光滑平整,墙面边角处以R50圆弧连接。
1.3.1、地面基底：
1、 基底表面必须平整,四角方正。不得有裂纹、脱皮和起砂。
2、 基底构造层(保温层、防水层、防潮层、找平层、结合层）的材料质量、强度、密实度必须符合设计要求和施工规范的规定。
3、 铺设粘贴面层的基底表面必须平整，光滑，干燥、密实，洁净。不得有裂纹、脱皮和起砂。
1.3.2、2.0mmPVC地板面层：
1、 PVC地板面层所用的塑胶地板板块和卷材的品种、规格、颜色、等级应符合设计要求和现行国家标准的规定。面层与下一层的粘结应牢固，不翘边、不脱胶、无溢胶。胶粘剂选用应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》G350325的规定。敷设耐磨卷材地板之前需进行原地面50mm,厚C25细石混凝土找平或根据原地面情况打磨。
2、 PVC地板面层应表面洁净、图案清晰，色泽一致，接缝严密、美观。拼缝处的图案、花纹吻合，无胶痕；与墙边交接严密，阴阳角收边方正。
1.2 送、排风风管材料
1.4.1、 具体配置与有关参数，应参照相关招标文件提供的设备清单、技术条款和图纸所示。
1.4.2、 管道材质详见施工图纸，加工制作方法及安装按照《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2016）的规定确定。
1.4.3、 当排风管道通过不同防火分区时需设计防火阀，防火阀采用70度常开防火阀。一般情况下，防火阀的安装依据图纸；但是施工方应根据现场情况相应的防火要求设计、安装防火阀；
1.4.4、 所有水平垂直的风管，必须设置必要的支、吊或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据现场情况选定，详见《国标风管支吊架》03K132，管加与楼板之间采用膨胀螺栓固定。
1.4.5、 风管和设备都应配置相应的支吊架和减震器，保证系统运行时不产生震动，确保实验室内的噪音满足要求，风管支架安装间距不超过2米；
1.4.6、 风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内；
1.4.7、 安装调节阀、蝶阀（防腐材料制作而成）、70度常开防火阀等调节配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置；
1.4.8、 支托吊架的安装：吊架的吊铁采用角钢或槽钢制成；斜撑的材料为角钢；吊杆采用园钢；扁铁用来制作抱箍。支架、托吊架制作完成后，应进行防锈，刷一遍防锈漆。风管的吊点应根据吊架的形式设置，采用膨胀螺栓法。
排风风管连接采用焊接式或法兰式，送风风管连接采用共板法兰式。
1.4.9、 软管连接。主要用于风管与排风设备间（通风柜、排风口等）的连接。软管两端套在连接的管外，然后用特制管卡或不锈钢抱箍把软管箍紧。
1.4.10、 其他各项施工要求和未尽事宜，应严格遵守《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的有关规定。
（2）、 实验设备
1 边台、中央台
1.1 基础参数
1、 L*1500*850mm；全钢落地柜结构；
2、 台面:采用12.7mm厚实芯理化板；
3、 柜体：主体采用1.0mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂，喷涂厚度≥75μm；
4、 柜门：采用环氧树脂喷涂冷轧钢板质，柜门内侧装有防撞贴；
5、 合页：304不锈钢合页；
6、 拉手：一体折弯式拉手；
7、 地脚：采用实验室专用调节脚；                      
8、 抽屉：导轨：采用三节静音阻尼导轨。
9、 五孔插座*6，含插座盒。
1.2 总体技术要求
1.2.1台面技术要求
1、 台面必须采用≥12.7m厚度的腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm，实验台面技术要求如下。
（1）理化板台面需提供带有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测/检验报告 的检验报告（委托抽样型）包含有；经GB18580-2017标准检测，甲醛 释放量（气候箱法）检测结果≤0.053；燃烧性能符合 GB8624-2012标准中B1级建筑材料要求。包含有：防静电性能、耐刮划性能、耐污染性能、耐磨性能等）。经GB/T17657-2022标准检测，抗拉强度≥97Mpa，弯曲强度≥149Mpa。耐香烟灼烧≥5级，表面无变化，耐光色牢度≥5级，表面无变化，防静电性能≤1.1x109 Ω。包含有：材料放射性核素限量经GB6566-2010标准检测，内照射指数Ira和外照射指数Iγ均＜0.1，检验结果合格。（提供承诺书，项目验收时需提供检测检验报告复印件并加盖公章）
1.2.1 实验台柜体要求
1 实验台依据《GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件》；（提供承诺书，项目验收时需提供检测检验报告复印件并加盖公章）：
1 符合硬度检测≥2H：
2 冲击强度：冲击高度检测400m,无剥落、裂纹、皱纹：
3 耐腐蚀检测：100h 内，观察在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱变色和失光等现象：
2 涂漆钢板≥49种化学试剂痕迹试验，结果等级3级（涂层出现起坑、四陷、凸起或侵蚀等明显和剧烈的损害）的情况不大于4个。
1.2.2 五金配件要求
（1） 滑轨：采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。带阻尼回弹功能；材料厚度≥1.2mm，表面采用电镀工艺；需符合QB/T2454-2013使用寿命循环抽拉≥8万次
（2） 合页：采用不锈钢材质，耐腐蚀铰链，开启≥110 度。需符合QB/T 2189-2013开合耐久性≥8万次。
（3） 把手：门板及抽屉拉手均采用一体成型拉手，造型美观。
（4） 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
2、 [bookmark: _Toc5040]全钢试剂柜
2.1、 柜体：采用1.2mm厚金属冷轧，通过冲压折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂。
2.2、 柜门：采用1.2mm厚金属冷轧，通过冲压折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂，内嵌5mm厚钢化玻璃。药品柜、试剂柜为上玻璃，下实门。 器皿柜柜门为上下玻璃门。
2.3、 柜内：内设4层层板，一固定三活动，采用活动层板钉调节高度，方便放置大小不同试剂。宽度设计合理，承重力强。层板：采用1.2mm厚金属冷轧，通过冲压折弯工艺加工生产，表层环氧树脂粉沫喷涂，每层活动层板靠背板面开有通风缺口；器皿柜层板开孔为Φ30mm、50mm、70mm、100mm四种规格，并配有PVC材质接水盘。
2.4、 拉手：拉手采用不锈钢亚光拉手。
2.5、 铰链：铰链：采用开启闭合弧度115度液压阻尼铰链，使用10万次以上无故障，保证长时间使用不变形，达到国际五金标准。
2.6、 可调脚：隐藏式钢制地脚，配减震防滑橡胶。
3、 防爆试剂柜
(1) 规格尺寸：H1800×W900×D450mm（±2%）。
(2) 材料结构：柜体和门板均由双层1.0mm冷轧钢板通过折边焊接构造整体成型，柜体表面无焊缝，两层钢板之间相隔净尺寸不小于38mm，形成良好的防火绝缘层，全部经过点焊接，防火性好。
(3) 喷涂工艺：柜体内外均喷涂环氧树脂静电喷涂（黄色）固化处理，具有一定的耐腐蚀性及耐污染性能（提供承诺书，项目验收时需提供检测检验报告，符合以下①-②项技术要求的安全柜耐腐蚀性能检测（测试）报告复印件)：
1 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验（GB/T 10125-2021）：中性盐雾试验，连续喷雾≥200h；金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级（GB/T 6461-2002）进行检测，检测结果为涂（镀）层本身耐腐蚀等级≥10级，锈点数≤0点，外观评级不低于A级；
2 理化性能试验（GB/T17657-2022）：污染物包含但不限于苯、甲苯、丙酮、乙醚、乙醇等，污染物接触时间≥16h，试件表面无明显变化，试件表面变化等级为不低于5级。
(4) 通风：柜底右侧设可调进风口，有可调风阀。
(5) 漏液槽：柜体内部最下层留黄沙填埋腔（漏液槽），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。
(6) 锁具：配备电子密码锁或双B级机械锁，锁具符合GA/T 73标准。
(7) 门型：采用手动双门设计，为确保安全柜防火防爆性能，门缝不得大于3mm，且门缝上下大小一致。
(8) 防静电装置：产品配置防静电装置，用导线夹将常备接地与安全柜可靠连接，将静电导入大地，防止静电火花造成火灾和爆炸事故。
(9) 安全标识：醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识，提供了额外的安全保障。  
(10) [bookmark: _Toc25033]通风：柜体顶部配置法兰，便于后期安装排风管道。
4、 通风橱控制系统
4.1、 显示面板：4.3寸触摸屏，暗装，用户及系统参数设置（密码保护）；含界面设计及编程，显示面风速、温度、视窗高度、阀门开度、运行状态，独立设置紧急排风按钮、报警消音按钮，风机启停按钮，照明控制按钮，视窗控制按钮；
4.2、 控制器及电源：面风速设定、控制及报警；紧急排风；风机、照明控制；门高显示及超限报警；485通信接口输入：220VAC，输出24VDC，电源防水IP65；
4.3、 PP变风量碟阀：直径φ315mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，PP材质高耐腐蚀性，带气密环，带流量检测段精确测量排风量；4、变风量风阀执行器：风阀快速执行器；模拟量控制；全程时间2.5S；
4.4、 流量传感器：量程100-2000M3/h；精度±1%FS；
4.5、 台式排风柜位移传感器：量程1100mm 精度±1mm 0.6mm包塑不锈钢拉索，自动校准；
4.6、 区域存在传感器：幕帘式，红外感应，无人时自动将面风速控制在0.3m/s，安全节能；
4.7、 自动视窗系：
1）. 无人时自动关闭视窗，安全节能
2）. 随动升降 
3）. 智能自动限高 
4）. 手动升降 
5）. 防夹功能；
对所提供的排风柜变风量阀在400CMH，800CMH和1200CMH的设定风量下，阀前静压设定为-100Pa，-200Pa，-300Pa，-400Pa以及-500Pa，风量偏差小于3.5%的。（提供承诺书，项目验收时需提供检测检验报告复印件并加盖公章）：
变风量监控面板，变风量控制器，位移传感器和带风量测量管变风量阀在温度为0℃和50℃的试验检测中，均能正常工作，样品在温度为0℃的试验箱中持续工作2小时。试验中，样品能正常工作。样品在温度为50℃的试验箱中持续工作2小时。试验中，样品能正常工作。（提供承诺书，项目验收时需提供检测检验报告复印件并加盖公章）
5、 万向排气罩
5.1、 PP材质，管道直径75mm，罩口直径：375mm；
5.2、 顶部连接件铝合金360°旋转装置坚固耐用；
2 罩口：拱型/杯型；
3 集气罩：高密度PP/PC，材质 罩口加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风；
4 关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗 ；
5 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶 。
6 关节连接杆：304不锈钢 ；
7 关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合 ；
8 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量 。
9 覆盖范围：长度3.15，以固定架为中心最大活动半径可达2040mm 。长度2.6米以固定架为中心最大活动半径可达1600mm伸缩导管75mm/110mm 改性PP ；
10 固定底座：为高密度PP材质，由模具注塑一体成型，非粘接而成，牢度强，不脱底。材质厚实，安装更方便，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，不易变形；
11 符合欧盟标准  EN  ISO12100:2010 认证标准。
12 常温下，经30%的硫酸、30%的盐酸、30%的氢氧化钠、甲苯、乙醚试剂中各48小时，样品应无变化。
13 常温下，经0.5J冲击试验3次后，任一部件不应有破裂等影响强度的现象。
14 依据BS EN ISO 5167-1:2003进行静压差试验：当排风量为255m3/h时上游平均静压为253Pa，下游平均静压为477Pa，平均静压差为224Pa。
6.通风橱
1) 排风柜上部柜体为全钢外壳，抗倍特板的双层结构，底柜为钢制柜体；
2) 钢制柜体加工材料为优质低碳（上海宝钢或同等质量）冷轧钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：
1) 1.2mmTH：排风柜外壳，排风柜上装饰封板；底柜柜体主结构，标准型底柜外门板，装饰封板。
2) 1.5mmTH：排风柜主框架，防爆型底柜门板。
3) 3.0mmTH：底柜调整脚支撑板。
3) 内衬板：5mm厚抗倍特板，扰流板：扰流板应该和内衬材料一致；
4) 扰流板固定座：采用耐蚀塑料材质(聚丙烯或聚氯乙烯等)，或采用厚1.5mm及以上的编号316不锈钢材质制作；
5) 所有排风柜内部的连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，禁止有外露的非编号316不锈钢螺钉等金属部件；
6) 内维修门密封条：采用耐蚀塑料材质(聚丙烯或聚氯乙烯等)制作，以确保排风柜内维修门的密封性，避免污染外泄；
7) 视窗玻璃：采用厚6mm及以上的安全玻璃，。
8) 调节门钢索：采用直径不小于2.5mm的编号316不锈钢材质钢索，或钢质调节门齿槽链条。
9) 调节门把手：采用耐蚀塑料材质(聚丙烯或聚氯乙烯等)，或编号316不锈钢材质制作。
10) 调节门钢索滑轮座：固定座具防钢索脱落设计。
11) 调节门轨道：采用耐蚀塑料材质(聚丙烯或聚氯乙烯等)制作。
12) 下通风板：采用厚1.5mm及以上的编号316不锈钢板制作，表面以毛丝面处理；
13) 集气风罩：采用钟型集气风罩，以聚丙烯或其它更佳的耐蚀塑料材质无缝一体成型制作，或采用厚1.0mm及以上的编号316不锈钢材质无缝成型制作；
14) 灯罩：采用厚0.8mm及以上的编号304不锈钢材质制作；
15) 杯槽：
a)采用耐酸碱一体成型黑色聚丙烯材质，配置依图纸或相关说明所示。
b)内径尺寸：约W145×D65×H90mm，或经招标人或其代表同意后采用生产厂商相近或较大容量的标准品。
c)所有杯槽须为表面光滑，各角落平整，底部向落水头处倾斜，并能与台面板紧密结合的款式。
d)所有杯槽应采台面齐平安装法。
e)除有特殊说明者外，所有杯槽出水口处均应配备聚丙烯材质存水弯堵臭装置。
16) 底柜五金及配件：(除有特别说明者外，依下列规定配置)
1 铰链：采用编号316不锈钢材质180°合页。
2 把手：采用ABS工程塑料，铝合金，或编号316等不锈钢材质的把手。
3) 门缝条：采用塑料材质。
4) 门扣组：采用塑料材质，或编号316等不锈钢材质的伸缩滚轮止动门扣组。
3 层板支撑扣：采用厚1.0mm及以上的编号316不锈钢材质制作。
17) 照明装置：
1 照明灯具应安装于排风柜上部外侧，对排风柜内提供照明。
b)照明灯具下方应使用厚5mm及以上的钢化玻璃与排风柜内部隔离，以避免灯具与柜内气体接触。
2 灯罩应为全罩式，其上并具散热孔设计。
3 照明灯具应能于工作台面(距地面约914mm/36英吋处)上至少提供80呎-烛光(foot-candles)的平均照度。
18) 电气设备：
1 排风柜应设有一适当空间以安装由隔离盖板保护的接线盒。
b)除有特别说明者外，于正面左右操作面板上各装设2组(即共4组)电源插座。
2 除有特别说明者外，所有电源插座均为3线，10amps，220V.A.C.万用型。
d)所有220V电源插座均应配置IP-44及以上防护等级的自动阖盖式保护盒。
15 通风柜需符合以下要求（提供承诺书，项目验收时需提供检测检验报告复印件并加盖公章）：
1 面风速测试：平均面风速0.5m/s；
2 可视烟雾流动视觉实验：大体积视觉流动显示：橱内两侧壁和工作台面距柜面向内150mm处、沿着工作台面、视窗底部以上柜内、开口上部腔内位置；烟雾被捕捉应较易排尽；橱内应无可见溢出。
3 示踪气体泄漏浓度和视窗移动效果测试（SME）：平均浓度＜0.05ppm及最大泄漏浓度＜0.50ppm。
4 周沿扫描测试：示踪气体泄漏浓度0.05ppm。
5) 横向气流测量：横向气流速度在柜门开口附近不应超过0.15m/s（30fpm）。
6) 阻力测试：排风阻力＜62.5Pa
5 控制浓度测试：浓度＜0.5ml/m³
6 空气交换效率：关闭通风柜拉门至最小开度，测量并记录示踪气体SF6浓度，在初始示踪气体浓度80%至20%范围内，使用数据线性梯度计算每小时的换气率N。空气交换率需≥50%；
i)扰流测试：＜0.01ppm
7. 气瓶柜
1. [bookmark: _Toc11550]规格尺寸：≥H1900×W600/900/1000×D450mm（单瓶/双瓶/三瓶）
2. 柜体材料结构：外壳体全部采用≥1.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理，底板和挡板采用≥3mm镀锌踏花钢板。
3. 喷涂工艺：柜体内外均由黄色环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷涂均匀，无锈点、毛刺、防尘、防锈和防潮，最大限度降低腐蚀和湿气的影响。依据GB/T17657-2022进行耐污染性能检测，污染物不含但不限于：甲苯、苯、丙酮、乙醇、乙醚，在常温环境下将污染物置于试件表面，接触时间≥16h，试件表面无明显变化，试件表面变化等级≥5级。(提供承诺书，项目验收时需提供检测检验报告复印件并加盖公章)
4. 防腐性能：产品依照①人造气氛腐蚀试验 盐雾试验（GB/T 10125-2021）：中性盐雾试验，连续喷雾≥200h；②金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级（GB/T 6461-2002）进行检测，检测结果为涂（镀）层本身耐腐蚀等级≥10级，锈点数≤0点，外观评级不低于A级。(提供承诺书，项目验收时需提供检测检验报告复印件并加盖公章)。
5. 有害物质检测：产品依据GB18584-2024进行检测，其中包含但不限于甲醛mg/m³≤0.08（mg/m³），苯mg/m³≤0.06（mg/m³），二甲苯mg/m³≤0.20（mg/m³），甲苯mg/m³≤0.15（mg/m³），总挥发性有机化合物mg/m³≤0.50（mg/m³），锑mg/m³≤60（mg/m³），铅mg/m³≤90（mg/m³），砷mg/m³≤25（mg/m³），钡mg/m³≤1000（mg/m³），汞mg/m³≤60（mg/m³），铬mg/m³≤60（mg/m³），硒mg/m³≤500（mg/m³），镉mg/m³≤75（mg/m³），检测结果评定为“未检出”或同等含义(提供承诺书，项目验收时需提供检测检验报告复印件并加盖公章)。
6. 钢瓶固定座：Ω型钢瓶固定基座采用≥1.5mm优质冷轧钢板，表面磷化处理,抱箍固定带：采用不锈钢链卡扣式。
7. 门板：双层结构，每扇门板上设有防爆玻璃视窗，可以观察柜内情形。
8. 锁具：专用三点联锁，三点锁背面配置一个四方的检修口，用螺丝固定在门背板上。
9. 静电接地装置：产品配置防静电装置，用导线夹将常备接地与柜体可靠连接，将静电导入大地，防止静电火花造成火灾和爆炸事故。
10. 气体管道导孔：柜体左右2侧各开2个气体管道接入导孔，每个导孔均有橡胶密封圈；方便不同高度的钢瓶气体管道和不同种类的气体管道的接入柜内安装。
11. 标识：左右门分别贴有PVC薄膜的防火警示标识的标牌和《高压钢瓶安全使用须知》铭牌。
12. 柜体两侧设置防爆通风排槽，可供排风排风时外界空气进入柜体补充。
13. 密封件：柜体门与柜体之间应安装消音密封件，为防火材质。
8. 三口水龙头
8.1 采用台面安装型三嘴鹅颈水龙头，冷水专用，具有三个各自独立的调节阀体，三出水口设计；高位一只鹅颈式出水口可360°旋转，低位两只固定式出水口左右距离≥200mm；具可拆卸式尖嘴型锯齿多节状出水口，便于连接软管并保证紧密衔接。
8.2 全黄铜合金材质管体，表面经环氧树酯粉末静电喷涂处理。
8.3 精密耐用耐腐陶瓷阀芯，开闭可靠顺畅，可90°旋转，使用寿命开关＞50万次，静态最大耐压≥20bar。
8.4 性能参数要求
（1） 密封性能：符合 GB/T 18145-2014 要求。阀芯关闭、出水口开启，在静压 (1.6±0.05)MPa 下保压 (60±5)s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯开启、出水口封堵，在静压 (0.4±0.02)MPa 下保压 (60±5)s，再减压至 (0.05±0.01)MPa 保压 (60±5)s，阀芯下游密封部位无渗漏。
（2） 产品坚固耐用，产品按照GB/T 230.1-2018测试方法，洛氏硬度平均值达到39。(提供承诺书，项目验收时需提供检测检验报告复印件并加盖公章)。
9. [bookmark: _Toc10562]PP水池
9.1 采用高密度PP一体成型耐强腐蚀实验室专用水槽，壁厚≥7mm，内外表光滑平整无缺陷，不变形。槽沿表面处理为皮纹，耐刻。槽底部具有泄水坡度及提笼式落水头，保证排水完全，不积水。下水管安装PP防虹吸瓶式存水器。
9.2 性能参数要求
（1） 耐液体化学试剂性能：测试依据GB/T 11547-2008，将切好的样块浸泡72小时，样品外观无可见变化。(提供承诺书，项目验收时需提供检测检验报告复印件并加盖公章)
（2） 承重性能：样品可承重56L水，将水槽装满56升水，静置48小时，样品完好，未变形。

10. 单口洗眼器
10.1 采用台式单口洗眼器，必须按照GB/T 38144.1-2019标准生产并获得第三方的检测认证，用于在紧急情况下冲洗眼睛和面部，防止大量实验试剂进入眼睛造成伤害。
（1） 洗眼喷头：铜质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。
（2） 水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水。
（3） 控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。
（4） 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。
（5） 供水软管：长1.5米的软性PVC管，外覆304不锈钢编织网，最外层包裹PE管，耐强腐蚀同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。
10.2 根据用户单位不同的水压和进水流量情况，匹配合适的洗眼头，以保证洗眼出水达到GB/T 38144.1-2019 标准的要求流量及出水高度。
10.3 洗眼/洗脸器主要组成结构包括控制阀，洗眼盆，洗眼喷头，阀门驱动装置，符合GB/T 38144.1-2019 《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第1 部分：技术要求》。
10.4 洗眼流量：应以至少11.4L/min的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15min。
10.5 当洗眼/洗脸器正确地连接到冲洗液的供应源头并关闭阀门时，连接部位无可见泄露。喷头受到保护，防止接触空气中的污染物。在实施保护喷头的措施时，确保当开启洗眼器时，不需要使用者将防护装置取下。
10.6 性能参数要求
（1） 符合GB/T 38144.1-2019的测试要求（提供承诺书，项目验收时需提供检测检验报告复印件并加盖公章）。
（2） 中性盐雾试验：经72h盐雾试验检测结果，表面无明显变色，无明显腐蚀现象，外观评级RA为10级。
11. pp离心风机
1. 风量：≥25000CMH，机外静压：2500Pa，功率：37KW/380V，变频电机
2. 风机含底座及固定架.弹簧减震器。
3. 性能参数：
1) 风量风压需满足设计风量风压，且为正偏差，偏差范围不得超过3%；
2) 风机叶轮为悬臂闭式后倾离心式结构；
3) 传动方式为皮带式传动；
4) 外壳及叶轮材质：FRP耐酸碱VinylEster(乙烯基脂树脂+无碱玻璃纤维)制作；
5) 叶轮不得采用钢制叶轮包覆玻璃钢形式；
6) 轴心材质：45#钢(PTFE套筒)；机架材质：Q235+EPOXY(环氧树脂喷涂)；
7) 所有紧固件需采用不锈钢316L做预埋防止腐蚀，外部裸露部分采用塑料帽套，以防止松动；
8) 电机需符合GB_18613-2020 电动机能效限定值及能效等级中所规定的IE3能效标准，电源380V、3相、50HZ、IP55、F级绝缘、B级温升考核；
9) 电机表面油漆亮度为半亚光，漆膜厚度60-115μm；
10) 风机外壳需配置清洁孔，以便利于风机叶轮的日常清理；
11) 风机需配备弹簧避震器，为防止撞击与腐蚀，避震器外部需采用玻璃钢保护套；
12) 风机底部需配备相对底座及排水清理装置（PVC排水孔）；风机的转子要便于检查清理；
13) 隔振效率应≥85％。 
14) 风机需加装消音箱，采用玻璃钢面板，铝合金边框，面板内需填充玻璃纤维消音棉，内部采用PP冲孔板固定，进出口配备透明PVC软接。




















第5章 合同草案条款及格式
建设工程施工合同









住房和城乡建设部制定


国家工商行政管理总局


第1部分 
合同协议书
发包人（甲方）：南京中医药大学
承包人（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就发包人南京中医药大学D8实验室改造项目（含细胞房建设） 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
1、 工程概况
1. 工程名称：南京中医药大学D8实验室改造项目（含细胞房建设） 
2. 工程地点：南京中医药大学仙林校区
3. 工程立项批准文号：/
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：承包人承接的工程内容为南京中医药大学D8实验室改造项目（含细胞房建设），项目范围包含改造内容包括内部区域重新分隔，基础装修及水电改造、消防系统、外立面出新、屋面防水、立面所有铝合金窗更换等。内部设施及设备包含：集中细胞房、实验中央台、边台、通风橱、万向罩、试剂柜、超净工作台、生物安全柜、通排风系统、空调系统、监控系统、门禁系统、办公家具、实验家具等。改造后，一楼局部区域为集中细胞房、气瓶间及学术交流室（所有团队集中共享使用），剩余区域考虑2组团队进行实验研究，主要功能为：理化实验室、仪器室、灭菌室等相关实验用房及学术交流室。具体详见工程量清单及图纸。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。
6. 工程承包范围：本合同约定的全部工程内容，以及施工图纸、工程量清单、招标文件、投标文件等所示的全部工程内容。请承包人自行了解本工程周边环境及交通情况。
2、 合同工期
工期总日历天数：【80】日历天。即本工程自发包人下达的书面开工令载明的开工之日起【80】日历天竣工。
3、 质量标准
工程质量应符合：1、符合国家现行质量验收标准，《建筑工程施工质量验收统一标准》，合同约定的其他要求；
2、 实验室设施及设备满足招标文件参数要求，相关设施及设备品牌需在投标时明确（不得调整变更），项目竣工后配合校方进行资产入库；
3、 满足环保要求。
4、 签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价：
人民币（大写）：           （¥            ，含税金），为合同暂定价，
双方确认本合同最终结算价以发包人单方审计的审定价为准；
其中：
（1） 安全文明施工费：
人民币（大写：        ） (¥：        )；
（2） 材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）           (¥           )；
（3） 专业工程暂估价金额：
人民币（大写）           (¥           )；
（4） 暂列金额：
人民币（大写）            (¥           )。
2. 合同价格形式：固定综合单价合同。
按照施工图和工程量清单采取固定综合单价；任何情况下综合单价不变，决算时按实际工程量乘以综合单价计算。非发包人需求且书面认可的变化导致的变更由承包人自行承担相关费用。
5、 项目经理和项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）
承包人项目经理：               ，联系方式：        。
项目其他主要管理人员：         ，联系方式：        。【填写投标响应文件列明的现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员信息】
6、 合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1） 中标（成交）通知书（如果有）；
（2） 投标函及其附录（如果有）；
（3） 专用合同条款及其附件；
（4） 通用合同条款；
（5） 技术标准和要求；
（6） 图纸；
（7） 已标价工程量清单或预算书；
（8） 其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
7、 承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
8、 词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
9、 签订时间
本合同于       年   月      日签订。
10、 签订地点
本合同在南京市栖霞区仙林大道138号签订。
11、 补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。发包人需要在本工程项下追加部分项目的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与承包人协商签订书面补充合同，但所有补充合同的合同价不得超过本合同合同价的10%，且本合同价格和各补充合同价格之和不得超过本项目采购预算。
12、 合同生效
本合同自发包人、承包人双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位印章（注：发包人加盖单位印章为发包人单位经济合同专用章）且发包人收到承包人按本合同约定提交的履约保证金后生效。
13、 合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。


发包人： (盖章)                         承包人： (盖章)
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签名）                               （签名）
统一社会信用代码：12320000466006818N     统一社会信用代码：
地址：南京市仙林大道 138 号             地址：
邮政编码：210023                        邮政编码：
法定代表人：                            法定代表人：
委托代理人：                            委托代理人：
电话：025-85811128                      电话：
传真：/                                 传真：
电子信箱：/                             电子信箱：
开户银行：工行汉中门支行                开户银行：
账号：4301010109001027264               账号：
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第2部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF—2017—0201）中《第二部分通用条款》。

第3部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
合同文件包括：（1）施工合同协议书；（2）中标通知书或成交通知书；（3）招标文件、投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）工程量清单；（8）工程报价单或预算书等履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的文件以及会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 监理人：
名称：    ；
资质类别和等级：         ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；。
1.1.2.2 设计人：
名称：         ；
资质类别和等级：         ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
1.1.3.2 永久占地包括：无。
1.1.3.3 临时占地包括：施工场地周围道路。
1.2 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、七部委第12号令《评标小组和评标方法暂行规定》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等。
1.3 标准和规范
1.3.1 适用于工程的标准规范包括：本项目应按国家颁发的有关规范、标准及省、市有关规定的设计和施工要求。除非合同中另有规定，施工所用的规范及标准须采用最新版本。如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾，或设计若有不符合现行规范、规定、标准等或其他不到位之处的情况时，承包人应及时通知监理工程师，并提出解决办法，征得发包人和监理工程师的同意后实施。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本施工合同协议书；（2）中标通知书或成交通知书；（3）本合同专用条款；（4）标准、规范及有关技术资料；（5）工程量清单；（6）工程报价单或预算书；（7）招标文件、投标书及其附件（含：承包人投标过程所作承诺）；（8）本合同通用条款；（9）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.5 图纸和承包人文件
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前【7】日内提供施工图；
发包人向承包人提供图纸的数量：纸质版【3】套，如需加晒图纸承包人自行承担所有费用；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图
1.5.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：每七天分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工3日内向发包人提供。进场后一周内提供材料计划，每两周分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前1周内向发包人提供；需要由承包人提供的文件还包括：（1）设计变更、签证申请报告；（2）隐蔽工程和中间验收通知；（3）竣工验收申请报告；（4）竣工资料；（5）竣工结算申请单及结算资料；（6）最终结清申请单；其他应监理人或发包人要求提交的其他报告、报表：承包人应在正式施工前向发包人提供详细施工技术方案及未来清单报价表（含综合单价分析表等）并附光盘，经发包人审核书面同意后方可进场施工。
承包人提供的文件的期限为：除了上述第1.5.2条款规定的文件提交期限外，其他文件提交时间为相关事件发生之日起3天内；
承包人提供的文件的数量为：一式叁份，交发包人和监理各一份，承包人留存一份；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：发包人收到文件后14天内。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
1.6 联络
1.6.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人（但发包人审批承包人文件的期限为：发包人收到文件后14天内）。
1.6.2 发包人接收文件的地点：南京中医药大学【    】校区发包人授权代表办公室；
发包人指定的接收人为：______。
承包人接收文件的地点：______；
承包人指定的接收人为：项目经理：     。
监理人接收文件的地点：______；
监理人指定的接收人为：______。
1.7 交通运输
1 .7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：发包人项目负责人及主管领导、承包人项目组成员有权出入现场，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。
1 .7.2场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：视项目现场情况另行约定。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.8 知识产权
1.8.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。
1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。
1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.9 工程量清单错误的修正
当工程量清单存在缺项、漏项时，按下列规定调整合同价格。（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料（施工图变更文件和项目监理人批复的工程变更施工方案）、计量规则和计价办法、南京工程造价管理的信息价格（变更当月）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人及项目造价咨询人（跟踪审计单位）确认后调整乘以L为结算综合单价。承包人报价浮动率按下列公式计算：
承包人报价浮动率 L=[1-（中标造价/采购控制价）]× 100%；
（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南京工程造价管理机构发布的信息价格缺失的，材料价格由发包人、承包人、项目造价咨询人（跟踪审计单位）共同询价确认材料价后，按上条款办法确认单价。承包人不得以任何理由拒绝询价结果，否则认为承包人违约，发包人有权将涉及到此材料的分部分项工程量以不高于询价结果的材料价按本条目第（4）款组价后指定分包给有能力承担此项工程的其他承包人。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/ 。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓名：______；
身份证号：_____；
职务：______；
联系电话：_____；
电子信箱：_____；
通信地址：_____。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
主持施工现场发包人的工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督。但是凡工程施工过程中发生的影响工程决算费用的事项均须经发包人单位盖章确认方为有效，方可作为工程价款的结算依据，包括但不限于：涉及工程造价的签证；增加工程量或设计变更的联系单或签证；涉及开工令、停工令、复工令以及工程延期、索赔等手续（本条款为特别约定）。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：签订本合同，签署开工令后3日内。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：关于资源占用量（含水电）的约定，按照现行有效的《南京中医药大学水电管理办法》执行，详见附件1。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：否。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1） 承包人提交的竣工资料的内容：提供工程竣工报告、施工技术管理资料、产品质量证明文件、施工质量试验资料、施工质量检测资料、施工记录、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录等，同时还须符合工程所在地行政主管部门要求执行，提供符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：【叁】套完整的纸质竣工资料（另附竣工电子文件一套），其中包括竣工决算资料等。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后一周之内，承包人应向发包人递交前述完整的竣工资料。
承包人提交的竣工资料形式要求：
书面及电子文档，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求，因承包人提供的资料不符合档案管理要求而重新制作整理所产生的费用由承包人自行承担；承包人逾期提交竣工资料的，每逾期一日，应向发包人承担违约金【500】元。
（2） 承包人应履行的其他义务：
承包人除完成招标文件要求和合同约定的义务外，还须遵守发包人的监督管理。承包人应保证本工程施工过程不对工程所在楼内的正常生活等使用功能和秩序造成不良影响，如需夜间施工，所涉及的所有费用由承包人自行承担。承包人在施工过程中，应根据发包人的要求和现场情况进行成品保护，做好安全防护和围挡施工，所有设备设施及物品未经发包人现场负责人同意均不可移动，特别是通风管道、净化空调管道、计算机、服务器等设施。施工须做好防尘、防水防潮、防震动、防噪音措施；明火施工须远离危化品储存柜及气体钢瓶接触。如有损坏，则由承包人负责恢复原状，无法恢复原状的，则由承包人按原价赔偿，造成发包人或第三人损失的，承包人还应赔偿发包人或第三人的相应损失。确需移动贵重仪器才能施工的，承包人须联系或申请发包人联系仪器设备供应商派专业人员统一移机和复位，所产生的一切费用由承包人承担。
1） 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不采用。
2） 应提供计划、报表的名称及完成时间：
开工前根据发包人、监理要求提供合同内容工程建设项目总进度计划、材料设备总需求计划、材料设备供应计划表。承包人需在进场后一周内提供发包人供材料（如有）计划，每7天分别向发包人及监理方提供下周详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、提供发包人供材用料计划（如有）、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。
3） 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：
（1） 建立和执行防火管理制度。
（2） 施工现场临时用水、用电费用由承包人承担，按照附件1：《南京中医药大学水电管理办法》第六章的具体规定执行。承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用均由承包人承担）。
4） 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：   /   。
5） 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：此项工作及费用由承包人负责，发包人不再补贴。
6） 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程全部成品、半成品在竣工验收交付前均由承包人负责管理和保护，费用含在总承包管理（配合）费中；其它按通用条款9.1第（6）条执行。
7） 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：
承包人对该工程履行总承包责任和义务，施工期间严格按照招标文件、投标文件及（经批准的）施工组织设计要求进行保护，所发生费用在投标报价中。如有保护不周而至地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木毁坏或古树名木死亡者，承包人依法并按实际发生的全部相关损失进行补偿或赔偿。8）施工场清洁卫生的要求：施工场地在保证安全的前提下，按照标准化施工现场要求，保持场内、场外、交通进出口的安全和清洁卫生，所发生费用已包含在投标报价中。
8） 双方约定承包人应做的其他工作： 1、施工期间保证场内相邻道路的畅通，安全防护减少噪音干扰和灰尘处理。2、施工现场所有外部协调工作由承包人负责解决。若因承包人不履行或未完全履行上述约定工作所产生工程质量问题、影响工程进度、造成有关部门找发包人处理等情形，发包人有权责令承包人停工和暂停支付工程款直到问题解决，并可先行处理理赔，费用从承包人工程款中扣除。上述情形下工期不予顺延，若导致工期延误，发包人另追究承包人违约责任。
9） 承包人应对建设工程施工过程中的环境安全负责，承包人员必须遵守《建设工程安全生产条例》等安全生产法律、法规规定，严格执行投标文件中的安全管理、防护和技术措施，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。如因承包人违反有关安全操作规程、消防条例或安全管理、防护不到位，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担全部责任，并赔偿由此给发包人和第三方造成的一切损失。
10） 承包人应对建设工程施工过程中安全负责，承包人聘用人员在建设工程过程中发生的安全事故、意外伤亡事故或对第三方造成的一切损失由承包人负责并承担，发包人不承担任何连带责任和补充责任，亦不做任何赔偿和补偿。
11） 承包人聘用的人员应遵守当地法律法规、及发包人的各项规章制度，服从发包人管理。因工程建设不到位或工作人员违章作业、违法犯纪行为造成发包人损失时，承包人应负相应赔偿责任。
12） 承包人对于改建、扩建工程不得破坏原有消防设施。如消防设施需要变动的，须按照《中华人民共和国消防法》和《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律，严格执行建设工程消防审查验收和备案制度，因此产生费用的，由承包人承担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：______；
身份证号：_____；
建造师执业资格等级：_____；
建造师注册证书号：______；
建造师执业印章号：______；
安全生产考核合格证书号：_____；
联系电话：_____；
电子信箱：_____；
通信地址：_____；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责，代表承包人与发包人办理各类文件、材料签收手续。
关于项目经理在施工现场的时间要求：
施工期间，项目经理每天且每天不少于八小时必须在本工程现场工作，且必须参加每周召开的例会，并随时接受发包人代表、发包人其他管理部门和监理总监的考勤和监督检查。如项目经理、有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需征得发包人书面同意后，授权发包人认可的现场技术负责人全权处理现场事务。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
发包人发现项目经理未经批准连续【24】小时不在本工程现场工作，发包人有权按每天2000元人民币的标准向承包人收取违约金（发包人可从工程款中扣抵）。项目经理无故不参加每周例会的，发包人有权向承包人收取违约金500元/次（发包人可从工程款中扣抵）。如项目经理连续两天或累计5天不在现场，视为承包人严重违约，发包人除有权按前述约定追索承包人违约金之外，还有权要求承包人更换项目经理（更换的新项目经理资质条件须不低于原项目经理、资质条件）或单方面解除合同、追究承包人违约责任。承包人不得擅自更换本合同确定的项目经理、，如经发包人书面同意更换的，更换后项目经理资质条件不得低于原项目经理，且发包人仍有权收取承包人违约金【2】万元。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
承包人须在签订本合同时向发包人提交项目经理的劳动合同及缴纳社会保险证明。如未履行，每延迟一天，承包人承担违约金【5000】元/天，超过【7】日不提供的，发包人有权单方解除本合同。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
承包人擅自更换项目经理的将被视为承包人违约，承包人须按20000元/人·次付向发包人支付违约金，在工程款中扣除，发包人还有权解除合同、追究承包人不能履约的违约责任，有权要求承包人赔偿发包人因此造成的一切损失，并报主管部门备案。
3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
发包人有权要求承包人在一周内撤换调整不称职的项目经理，新的项目经理人选须经发包人审核同意。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，每次支付违约金【20000】元，由发包人从工程款中直接扣抵，且发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前一周。
3.3.2 关于项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）在施工现场的时间要求：
施工期间，现场技术负责人、施工员、质量员、安全员每天且每天不少于八小时必须在本工程现场工作，资料员按有关规定标准和本合同约定履行职责，并随时接受发包人代表、发包人其他管理部门和监理总监的考勤和监督检查。
承包人项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员）离开施工现场的批准要求：提前一天向发包人书面申请，经发包人书面批准后方可离开。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
若出现未经发包人书面批准的项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员）擅自离开施工现场的情况，发包人将处罚承包人2000元/人·次的违约金（发包人可从工程款中扣抵）。现场技术负责人、施工员、质量员、安全员连续2天或施工期内累计5天不在现场，视为承包人严重违约，发包人除有权按前述约定追索承包人违约金之外，还有权单方解除合同，并追究承包人违约责任。
3.3.3 承包人擅自更换项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）的违约责任：
投标文件中及合同中明确的项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）不得擅自变更，开工时或施工过程中若有擅自变更，将被视为承包人违约，承包人须按20000元/人·次付向发包人支付违约金，在工程款中扣除，发包人还有权解除合同，并追究承包人不能履约的违约责任，有权要求承包人赔偿发包人因此造成的一切损失，并报主管部门备案。
3.3.4 承包人无正当理由拒绝撤换项目其他主要管理人员（现场技术负责人、施工员、质量员、安全员、资料员）的违约责任：
发包人有权要求承包人撤换调整其认为不称职的项目其他主要管理人员，承包人拒绝撤换的，发包人除了有权参照上述3.2.3条款向承包人追索违约金，还有权解除合同、追究承包人违约责任。
3.4 分包
3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。
主体结构、关键性工作的范围：本协议约定的所有施工内容。
3.4.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止，费用由承包人承担；在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期的违约责任。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
（1） 质保期为24个月，自甲方组织的竣工验收合格报告签署之日起算。乙方于本合同签订前向甲方支付人民币　　　元（合同价暂定价的【3】%）的履约保证金，工程竣工并经甲方验收合格后转为质量保证金。质保期满且甲方确认工程无质量问题且无任何遗留问题后的十五个工作日内，甲方一次性无息退还乙方质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金等）。
（2） 履约保证金汇款银行、账号及户名：承包人必须在本项目中标公示结束后将履约保证金汇入发包人指定的账号，账号为：4301010109001027264（开户行为工行汉中门支行，收款人为南京中医药大学），汇款必须从承包人基本账户转出，在备注、用途或附加说明中写明是本工程项目的履约保证金。逾期不交者，将列入发包人不诚信单位记录名单，后期不得参与发包人任何采购活动。承包人未缴纳履约保证金的，本合同不生效。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：即本工程施工阶段及保修阶段的全过程监理。监理人须依据国家监理规则相关内容和本合同约定，对交付发包人的全部施工内容实施监理，包括但不限于对工程质量、进度、造价、安全进行控制，信息管理、合同管理和现场的组织协调，以及负责将开工至竣工验收全套资料收集完备，配合发包人在工程实施过程中的各种工程变更、索赔、验收，以及竣工结算、决算审计等。
关于监理人的监理权限：所有涉及工程造价的签证、设计变更、标准的确认、分包单位的确定、工期延期、开工令、停工令、复工令以及工程施工过程中将会导致造价变化的一切事宜，监理人需要取得发包人书面盖章确认，其相关行为方为有效。详见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用已计入本合同总价款中，或由承包人另行承担，发包人不再另行支付。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓名：_____；
职务：_____；
监理工程师执业资格证书号：_____；
联系电话：_____；
电子信箱：_____；
通信地址：_____；
关于监理人的其他约定：详见本工程监理合同。
4.3 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） /；
（2） /；
（3） /。
5. 工程质量
5.1 质量要求
特殊质量标准和要求：质量标准的评定以现行国家、地方政府以及行业的质量检验评定标准为依据，确保质量1、符合国家现行质量验收标准，《建筑工程施工质量验收统一标准》，合同约定的其他要求；2、实验室设施及设备满足招标文件参数要求，相关设施及设备品牌需在投标时明确（不得调整变更），项目竣工后配合校方进行资产入库；3、满足环保要求。
关于工程奖项的约定：/。
5.2 隐蔽工程检查
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理。所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师和发包人验收确认后方可继续施工。
监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 24 小时。
5.3 重新检验
无论发包人、监理人员是否进行过验收，当其要求已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验不合格时，承包人承担发生的全部费用，工期不顺延。
5.3.1 工程质量
按专用条款和招标文件要求执行。
5.3.2 检查和返工
（1） 承包人应严格按照施工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精心组织施工，确保工程进度及质量。在工序验收中，如检查发现质量不合格，承包人除必须返工至达标外，还应向发包人支付每项2000元/次的违约金。在分项工程验收中，如在各类抽测、抽检、抽查中发现质量不合格，承包人除必须返工达标外，还应向发包人支付每项10000元/次的违约金，并承担全部检测费用。在分项验收中对达不到验收合格标准的，如监理工程师和发包人决定降格验收，承包人按该分项工程造价的5%（不足10000元的按10000元执行）向发包人支付违约金，并承担全部检测费用。
（2） 承包人在发生工程质量问题时隐瞒监理工程师及发包人，或有偷工减料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向发包人支付40000元/次的质量违约金。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1） 除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照规范和施工组织设计组织施工，采取有效防护措施，并在安全管理方面除正常进行安全学习、安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，高空作业必须有安全防护措施等，并配备专职安全人员。对于不重视安全工作，措施不到位，未按规定或本合同约定要求（安全文明施工、质量标准等方面）进行施工、管理的，每发现一次，承包人应按300-500元/次向发包人支付违约金；导致发生安全事故的，承包人将承担全部责任，并承担所有赔偿费用。若发生任何大小安全事故或伤亡事故均由承包人承担赔偿责任，发包人不承担任何责任，并根据事故大小对承包人收取每次1万元至5万元的违约金，在工程款中直接扣除。
（2） 如由于承包人不安全施工或其他违法违规等原因，导致发包人受到区级及以上行政主管部门处罚的，发包人将对承包人进行处罚，每发生一次扣除工程总价款的1%作为违约金。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定： / 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：在开工前提交的施工组织设计中必须要有此部分内容。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工安全检查标准》。
（1） 承包人须定期上报现场一线操作工人名单、人数、籍贯等。如有人员调整，必须及时通知发包人；
（2） 施工人员未经允许不得进入已经交付的工程区域；
（3） 承包人对施工范围内的安全防火承担责任；
（4） 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。安全施工防护费用已含在合同价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，造成安全事故带来不良影响的，发包人按照本合同6.1.1(1)追究承包人违约责任。承包人负责施工现场的安全及第三方人身安全；
（5） 承包人应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其雇员的健康和安全。若因卫生、火灾等原因造成损失，由承包人承担全部责任。发包人有权根据现场损失情况要求承包人承担签约合同价不超过2%的违约金；
（6） 施工期间必须做好场地清洁卫生，设置冲洗平台，做到净车出场，避免在场外道路上“抛、洒、滴、漏”。由此产生的责任由施工单位承担；
（7） 承包人严禁污水乱排放，将生活垃圾集中外运，达到标化现场要求；
（8） 对施工场地内的已完工程、在建工程、管沟、管网等进行保护；
（9） 施工期间必须挂牌上岗并统一着装；
（10） 禁止乱堆乱放材料与机械设备；
（11） 预制场、土场必须设置标语牌（包括安全、质量、环境、操作规程等）。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7日内，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后【3】日内确认或提出修改意见。
7.2 施工进度计划
施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7日内完成审核和批准或提出修改意见。
开工前七天承包人须向发包人、监理提出总进度计划。开工后承包人每周例会时须报周进度计划。承包人提供的施工组织设计必须是交发包人、监理方审核后的施工组织设计。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3日。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：临时设施搭建、材料、设备、人员等须在合同签订后3日内完成。
7.3.2 开工通知
计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知
7.4 测量放线
发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包人的责任），须由承包人书面提出，并经监理和发包人同意并共同签证，工期方可顺延。对此，承包人同意在工期顺延的情况下不要求经济补偿或赔偿。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
承包人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，承包人向发包人支付合同价款1%作为违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的30%，如因承包人原因造成工期延误计算出的违约金超过上限（合同价款的30%），则视为承包人构成严重违约，发包人有权单方解除合同，并要求承包人赔偿发包人损失。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） /；
（2） / ；
（3） / 。
7.8 提前竣工的奖励
提前竣工的奖励：无。
8. 材料与设备
8.1 材料与工程设备的保管与使用
8 .1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和设备，由承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用含在投标报价中，发包人不另行支付，承包人承担所供应设备的保管费用。
双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范规定的质量要求、环保要求以及投标时的样板，必须有详细的质保书及复试报告，且在进场前经发包人、设计人和监理人事先书面确认，发包人确认符合合同约定要求并批准后方可使用。若发生承包人所供材料与封样不符等不符前述要求的情形，发包人可拒绝验收和使用，并按限定时间运出施工场地，重新采购，承包人承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
本项目材料在招标时如有推荐品牌的按推荐品牌执行，如承包人选择推荐品牌外的产品，需经发包人书面盖章确认后方可使用，同时发包人有权要求更换为推荐品牌中任一品牌的同质产品，所报材料单价不调整。所有材料进场前必须取得发包人书面盖章确认的品牌、质量、款式和颜色后方可批量进场，否则一切后果由承包人自行承担。
8.2 样品
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程使用的所有材料，承包人须向发包人提供样板并经发包人、设计师及现场监理单位确认，发包人确认符合工程要求并批准后方可使用。如发生所供材料等与封样不符，发包人有权拒用，损失由承包人承担。
8.3 施工设备和临时设施
承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人确认已经计入投标报价中。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
施工现场需要配置的试验场所：无。
施工现场需要配备的试验设备：水准仪、测量仪等。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.2 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：无。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：发包人认可经发包人审核、批准后的设计变更；发包人和监理方均认可经发包人和监理方审核、批准后的工程签证。
10.2 工程设计变更
10.2.1 发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从。承包人拒不接受和服从的，发包人有权单方解除合同、要求承包人无条件退场。施工中发包人需对原工程设计进行变更的，应提前 7 天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照监理工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
（1） 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
（2） 增减合同中约定的工程量；
（3） 改变有关工程的施工时间和顺序；
（4） 其他有关工程变更需要的附加工作。
因发包人变更导致延误的工期可相应顺延。
10.2.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
10.2.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、工程监理、跟踪审计三方同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
10.3 其他变更
10.3.1 发包人保留变更或调整工程量的权力，承包人不得拒绝变更，更不得以变更为由提出不合理的要求；
10.3.2 承包人必须按发包人要求完成变更工作，若承包人拒不执行，经发包人书面催告后在【5】日内仍不纠正其行为的，发包人有权单方通知其解除合同，将本合同工程交由第三方承包商继续完成。届时，承包人须立即退场，并配合发包人就承包人已完成的工程量进行审计，发包人按最终审计审定价的【50】%与承包人结付工程款。同时，承包人还须按本合同签约合同价的【10】%向发包人支付违约金。
10.3.3 变更导致工期的顺延时间以监理工程师审核、发包人批准为准。
10.3.4 承包人提出的工程变更申请必须严格按照发包人规定的工程变更管理流程执行，涉及主体结构的变更内容必须经设计单位确认。
10.3.5 设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费用由承包人承担，工期不予顺延。
10.3.6 针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人及监理工程师确认；对于有可能重复利用的材料设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。
10.3.7 办理签证时，变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。一份造价核定单上只能申报一项内容。签证原件1式4份，发包人二份、监理一份、承包人保留一份。
10.3.8 为避免签证出现混乱、重复结算，承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则，该签证为无效签证。
10.4 确定变更价款
10.4.1 承包人在工程变更、现场签证确定后14天内，完成变更申报及签证手续，提出变更工程价款的报告，经须经发包人、工程监理、跟踪审计三方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
（1） 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
（2） 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3） 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按《江苏省市政工程计价表》等现行省计价表以及南京市建筑委员会关于贯彻执行《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的通知规定计算，按照承包人投标报价的取费和同等优惠率下浮；与投标报价时相同的材料单价按投标报价执行，没有的材料单价执行与南京工程造价管理同期的工程材料市场指导价格，指导价格中没有的，参照市场价（发包人承包人双方协商确定）；经监理、跟踪审计及发包人共同确认后执行。
10.4.2 承包人在双方确定变更、现场签证后14天内不向发包人提出变更程价款报告时，视为该项变更、签证不涉及合同价款的变更。
10.4.3 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
10.4.4 不同金额的变更签证由发包人实行分级授权制度：
（1）对于变更、签证计价及结算的约定：
1） 工程变更签证的审批程序：
1、 工程变更签证的情形发生后，承包人将工程变更签证报监理组初审，监理工程师在签证单上签署审核意见（如需现场计量，监理单位应提前24小时通知项目代表、跟踪审计咨询人员到场）；
2、 监理组初审批准后报发包人代表，由发包人代表将监理工程师初审批准的相关资料送跟踪审计咨询人员，跟踪审计咨询人员审核后在签证单上签署审核意见；
3、 项目代表根据监理工程师和跟踪审计咨询人员的审核意见，对所报资料进行审核，并按审批权限报相关领导批准后在签证单上签署审核意见。
2） 有效工程签证的认定原则：签证单上必须有发包人代表、跟踪审计咨询人员、监理工程师、承包人项目经理及项目部（项目经理签字、项目部盖章）四方的代表签字和单位盖章，方可作为竣工结算的依据；签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格等和签证时间。
3） 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）。
4） 当变更的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理人员和发包人项目代表签字确认，对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用数额的报送手续，否则发包人可以不予支付相关款项。
10.5 变更估价
变更估价原则
关于变更估价的约定:因经发包人同意的设计变更，由承包人将工程量变更设计价款报送监理方和发包人（包括发包人委托的跟踪审计单位）审核，获得发包人书面盖章同意后，在工程结算审计时予以调整价款；由承包人提出的变更，承包人应编制变更依据，变更的工程量，变更的价款报设计方、监理方、发包人（包括发包人委托的跟踪审计单位）审核，获得发包人书面盖章同意后，变更价款按照14.竣工结算的约定在工程结算审计时予以调整。
10.6 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价
本项目无暂估价
1 0.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求使用。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种 方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；
第2种 方式：采用造价信息进行价格调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、 单价合同：
综合单价包含的风险范围：已包含所有风险。
风险费用的计算方法：风险费用已包含在报价中，不予调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：①工程设计变更及签证以及发包人另行委托施工的追加的工程，结算时必须提供经发包人、监理等有关各方共同签字盖章的确认单，按照承包人的投标报价和取费标准，在工程竣工后进行结算。具体对设计变更、签证部分的结算方法双方约定如下:①合同中已有的适用于变更工程的价格，按合同已有价格结算，变更合同价款；②合同中有类似于变更工程价格的，可参照此价格确定变更合同价款；③合同中没有适用或类似于变更工程价格，具体计算方法依据江苏省计价表内人工、机械、材料的消耗量，人工、机械单价依据承包人投标书相应单价，材料单价按同期市场价格定价；管理费、利润按承包人投标书相应分部工程的相应比例，在工程竣工后进行结算。
2、 总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
3、 其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：/
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1） 承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2） 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3） 监理人和发包人未在收到承包人提交的工程量报表后的60天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：不采用。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
工程结束，项目竣工验收完毕，相关工作完成后，承包人应在60日内按发包人要求将项目结算资料送交发包人审计部门审计（含所有发包人需要的固定资产设备登记入库材料），甲方审计部门对乙方出具的项目结算资料无异议后15日内，承包人提供与当期应付款项金额相一致的足额发票，发包人向承包人付至合同暂定价的70％（扣除全部发包人供材料款、已支付进度款）。
（3）余款在本工程审计全部结束，承包人配合使用方进行固定资产登记后，付到发包人最终审定价的100%。履约保证金（合同签约价的3％）在本工程竣工并经发包人组织的验收合格后，自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起转为质量保证金，质保期24个月（自发包人组织的工程竣工验收合格报告签署之日起算），质保期满且发包人确认工程无质量问题且无任何遗留问题后，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、违约赔偿金及其他违约金等）。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1） 单价合同进度付款申请单提交的约定：所有工程款支付均须有发包人、监理、跟踪审计三方代表签字确认工作量和付款意见后，发包人才予办理工程款支付的手续；
所有合同外增加的工作内容和工程变更调整的价款，一律不作为进度款支付的计算基数，须待竣工结算审计后与工程款结算款同期支付。
（2） 总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3） 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1） 监理人审查并报送发包人的期限：按专用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按专用条款执行。
（2） 发包人支付进度款的期限：按专用条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。承包人理解发包人高校财务付款制度的特殊性，自愿放弃违约金主张。
12.4.5 支付分解表的编制
（1） 总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。
（2） 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.1 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
（1） 承包人向监理报送竣工验收申请报告，监理应在收到竣工验收申请报告后【7】天内完成审查并报送发包人。监理审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2） 监理审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理审核的竣工验收申请报告后【7】天内审批完毕并组织监理、承包人、设计单位等相关单位完成竣工验收。
（3） 项目竣工验收合格后，承包人需安排人员看管，直至将项目整体移交给项目发包人为止。在项目未移交前的现场看管费，成品保护费均由承包人承担。遇特殊情况，承发包人双方另行协商
（4） 竣工验收不合格的，承包人应按照发包人和监理人的验收意见和指示，对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
环保检测：如发包人认为环保检测确有必要，检测单位由发包人指定，承包人需无条件配合。检测单位必须出具有符合国家规范及法律效力的检测报告，并挂网公示。检测费用由承包人支付。合格率需达到100%后方可履行验收手续。同时，发包人有权在工程竣工后的质保期内对本工程所涉及的工程内容再次进行环保检测或质量检测，具体检测内容和检测单位由发包人指定，承包人须无条件配合，检测单位必须出具有符合国家规范及法律效力的检测报告。检测报告结果为合格的，则检测费用由发包人承担；检测结果为不合格的，则检测费用由承包人承担。检测报告结果为不合格的，承包人须及时进行返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和工期延误的责任以及对发包人、发包人师生及其他方造成的人身伤害或损失赔偿责任均由承包人承担。在质保期内发生的检测不合格问题，质保期须相应顺延。
工程质量不符合设计要求或质量不能达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工或有权单方解除合同，承包人须无条件接受；返工的费用由承包人承担，工期不予顺延。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.2 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后，自验收合格之日起10天内承包人将工程移交给发包人。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：经发包人组织验收合格的工程，则自验收合格之日起10天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，对于占用的范围发包人将收取100元/平方•天的占用费，发包人还有权派人强行拆除并清理，造成的费用和损失由承包人承担。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： / 。
（1） 单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2） 无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： / 。
13.4 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后10日内。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。
竣工付款申请单应包括的内容：
（1） 承包人应向发包人提交承包人盖章、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，工程结算资料包括送审资料清单、结算汇总表、各项结算调整的依据、内容及费用、已经发包人工程人员确认的竣工图、变更联系单（原件，包括图纸会审纪要、过程中的洽商等）、隐蔽工程记录、工程结算书、招投标相关资料一式三份。发包人工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字方可视为发包人收到竣工结算资料；由发包人送审计部门开展竣工结算审计。
（2） 若审计部门在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审计延误的责任由承包人承担。
（3） 承包人未按本条款约定的时间和要求向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证按专用条款规定的时间内提出审核意见，并且发包人有权根据已有资料进行审核，责任由承包人自行承担。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后60天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第61天起视为已签发竣工付款证书。
发包人完成竣工付款的期限：发包人审计部门审计并出具最终审计报告后按约定付款。但是，考虑发包人高校财务管理的特殊性，如该项目为跨年度工程或遇付款时间为学校财务封帐期及寒暑假等特殊情况，暂时无法支付工程款时，付款时间由发包人、承包人双方另行商定。对此承包人表示，遇此情况下发包人可以推迟付款且不构成违约。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
发包人、承包人双方一致同意：发包人可以以发包人的名义单方委托有相应资质的第三方审计机构（工程造价咨询单位）对本工程做跟踪审计（初审），也可以以发包人名义单方委托有相应资质的第三方审计机构（工程造价咨询单位）对本工程做结算审计（复审），承包人承诺对相关的跟踪审计和结算审计的结果给予认可。承包人确认同意审计结果的，则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如承包人不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对、协商不能解决的争议部分，双方可共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决；经以上协商、协调仍不能解决的，则可以就争议部分提交诉讼解决。
承包人明确知晓《南京中医药大学工程项目审计管理办法》（南中医大审字[2020]4号），并同意按照该规定中相关办法承担和支付相应的工程审计费用。属于承包人承担的审计费部分，发包人有权在应付工程款中予以扣减。承包人同意：若发包人审计规定发生调整修订，则按照发包人调整修订后的新审计规定执行。
若本合同项下的工程在发包人、承包人双方完成结算审计之后，发包人上级主管单位又在该审计结论的基础上进行再次审计的，承包人承诺认可该最终审计结果。
（本条款为特别约定）
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1） 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
（2） 发包人完成支付的期限：按进度款支付约定。
15. 缺陷责任期与保修
15.1 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起【24】个月。
自发包人竣工验收合格报告签署之日起算。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：人民币　　　元（合同签约价的【3】%）的履约保证金在本工程竣工验收合格后转作质量保证金，自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（24个月）满后，且发包人确认工程无质量且无任何遗留问题后【14】日内，发包人一次性无息返还承包人质量保证金（扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。质量保证金支付程序：在缺陷责任期内，由发包人通知承包人进行该工程的维修事项，若承包人尽心尽责的服务，发包人满意，则质保期（24个月）满后，经发包人单位盖章，无息返还承包人质量保证金。若承包人不能及时响应或保质处理维修事项，发包人有权另找工程队维修，所发生的费用从质量保证金中支付。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.6条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第3种方式：
（1） 质量保证金保函，保证金额为：/；
（2） 合同价款/的工程款；
（3） 其他方式：签约合同价的【3%】的履约保证金转作质量保证金。
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 3 种方式：
（1） 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2） 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3） 其他扣留方式：签订合同时缴纳签约合同价的【3%】的履约保证金转化为质量保证金。
关于质量保证金的补充约定：工程质量保修金在自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起算的质保期（24个月）满后，且发包人确认工程无质问题量且无任何遗留问题后【14】日内一次性退还承包人（不计息，扣除因质量问题引起的维修费用、质量赔偿金及其他违约金等）。
15.3 保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：自发包人组织的竣工验收合格报告签署之日起【24】个月。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自收到保修通知24小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1） 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：相应工期顺延，承包人不主张违约金或补偿金。
（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。承包人理解发包人高校财务付款制度的特殊性，由于发包人财务付款制度导致的迟延付款，承包人自愿放弃违约金主张。
（3） 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。
（4） 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（5） 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（6） 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。
（7） 其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：工期延误、质量问题、技术文件未按约定时间提交、承包人擅自停工或单方面终止合同等。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1） 承包人不能按合同总工期竣工，每推迟一天，承包人向发包人支付合同价款1%的违约金；违约金总额累计不超过合同价款的30%，但是，若该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须继续承担赔偿责任；
（2） 本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，同时，承包人还须按签约合同价的10%向发包人支付违约金；合同约定的工期届满时，当承包人累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同并构成严重违约，发包人有权单方解除合同，承包人须按签约合同价的30%向发包人支付违约金，若该违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须承担由此给发包人造成的一切损失；
（3） 承包人未按程序报验的，每次向发包人支付2000元违约赔偿金；工序验收不合格的，须按要求返工，并每次向发包人支付2000元/次违约赔偿金；
（4） 承包人必须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理的管理，每次向发包人支付10000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失；
（5） 投标文件中明确的项目经理和主要管理人员不得擅自变更，开工时或施工过程中若有承包人擅自变更，发包人有权依据本合同追究承包人的违约责任，直至解除合同，并追究损失赔偿责任。
（6） 在施工过程中，发包人将对承包人的安全文明情况进行考评，只有考评合格，结算时方可计取现场安全文明措施费现场考评费和奖励费，否则结算时不得计取该项费用；
（7） 工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天须向发包人支付5000元作为违约赔偿金；
（8） 经查实如承包人有出借资质或挂靠施工现象发生，视承包人严重违约，承包人除须立即进行纠正外，发包人有权没收履约保证金，发包人还有权选择解除合同并要求承包人按签约合同价的30%向发包人支付违约金；
（9） 工程质量应符合国家验收规范和本合同约定要求，并一次性验收合格，若质量未达到要求，承包人按签约合同价的2%向发包人支付违约金，同时承包人应进行整改，并须承担使工程达到约定质量标准所发生的所有费用。返工合格后，发包人有权在承包人工程结算款中扣除承包人工期延误违约金以及由此而给发包人造成的经济损失。
（10） 若承包人擅自停工、单方面终止合同、工期严重延误或存在其他严重违约行为，导致发包人不得不单方解除合同的，在发包人通知解除本合同的情况下，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将在承包人完成退场的情况下按承包人已完成工程量的50%给予结算，承包人还须按签约合同价【30】%标准向发包人支付违约金。若违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还应承担由此而给发包人造成的一切损失。
（11） 因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。
（12） 若因承包人施工质量问题或所使用产品、材料、设备的质量问题引起的安全责任（包括造成发包人师生或其他方人身伤害或财产损失等情形）由承包人负责，承包人应承担全部损失赔偿责任和相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将按承包人已完成工程量的50%给予结算，承包人还须按合同签约价【30】%标准向发包人支付违约金并承担由此而给发包人造成的一切损失。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：根据监理、审计出具的报告结算给承包人。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因国家和政府举办大型活动限制施工、因维护学生稳定而不能正常施工。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定： / 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。
19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： / 。
选定争议评审员的期限： / 。
争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。
其他事项的约定： / 。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定： / 。
19.2 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1） 向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2） 向工程所在地人民法院起诉。
20. 补充条款（特别约定）
本合同附件、相关的招投标资料/谈判纪要以及与本合同相关的其他文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；若存在不一致之处或不明确之处，甲乙双方同意以最有利于甲方利益的文件或文意进行解释。
20.1 发包人就该工程为承包人垫付的建设工程社会保障费，可以在向承包人支付工程进度款时扣除。
20.2 审计费用的取费标准及分摊原则：
承包人同意发包人以自己的名义单方委托有相应资质的审计机构（工程造价咨询单位）对本工程作决算审计（包括初审和复审），初审和复审的审计费，均由发包人和承包人双方按规定分担。审计费用的承担方式为：
（1） 核减率（含复审）达5%（含5%）以上的，全部审计费用由承包人承担，并由发包人从承包人的工程款中扣除。
（2） 核减率（含复审）为5%以下的审计费用，由发包人承担。
承包人同意：若发包人审计规定发生调整修订，则按照发包人调整修订后的新审计规定执行。

附件1： 南京中医药大学水电管理办法

南京中医药大学水电管理办法
（2022年5月修订）

第1章 总  则

第一条  为切实加强学校节能减排工作，强化水电管理，协调水电供用双方的关系，明确供用双方的责任，规范全校水电管理秩序，确保学校教学、科研及师生生活用水用电需要，根据《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国水法》及其他相关水电法规，结合我校建设节约型学校的实际，遵循“安全、计划、节约、方便”的原则制定本办法。
第2章 管理机构及职责
第2条 学校建立管理、使用、服务三位一体的水电管理服务体系。
第3条 学校水电管理机构为三级节水节电管理网络。即南京中医药大学大保障工作小组（校级节约水电工作领导机构）→后勤管理处（校节约水电工作办公室）→各部门、各学院（节约水电管理（成员）小组）。
（1） 大保障工作小组（校级节约水电工作领导机构）的职责：
领导全校节水节电工作，负责制定全校节水节电工作的总体规划，节水节电技术改造及资金的审批，研究处理学校有关节水节电工作中的重大问题，并对全校日常节水节电工作进行指导。
（2） 后勤管理处（校节约水电工作办公室）的职责：
后勤管理处是学校水电管理的职能部门，对学校水电系统的保障、运行、维护等履行检查、管理和监督职能。学校节约水电领导机构下设节约水电办公室，挂靠后勤管理处。
1． 负责制定学校年度节水节电工作计划和做好学校年度节水节电工作总结，上报大保障工作小组。
2． 负责组织实施经批准后年度计划，每季度进行一次检查，发现问题及时向大保障工作小组汇报，并根据实际情况对计划提出调整建议和修改方案。
3． 协助相关部门制定学校节水节电宣传教育计划并参与组织实施。协助组织好节能宣传周活动，定期出版节能专刊。
4． 负责节水节电技术改造项目的论证选定，组织人员施工，检验技术改造项目的节水节电效果。
5． 负责全校用水用电的指标分解，并定时考核。按照学校制定的水电管理办法规定负责对全校用水用电检查工作,对违章用水用电给予处理，对节水节电工作成绩突出的单位和个人给予奖励。
6． 充分发挥基层节水节电管理小组（成员）的作用，按期召开季度基层节能管理碰头会。
7． 坚持在日常巡视的基础上，每月初、月中两次对全校重点单位、地段进行巡检并填写巡查记录。
8． 督促其成员在处理日常节能工作中的问题时，依照上级及学校的有关管理规定，以身作则，严格执纪。在日常管理工作中，发现重大问题及时向上级报告。
（3） 部门节约水电管理小组的职责是：
各部门、各学院及校直属单位的节约水电管理小组是学校的节约水电工作基层管理机构，其组成人员不少于3人，由主要领导任管理小组组长，并根据本单位情况设置1～2名节约水电管理员，管理小组对校节约水电办公室负责。
1． 负责制定本部门年度节水节电工作计划和工作总结，上报校节约水电办公室。

2． 负责组织定期自查工作，发现问题及时与节约水电办公室联系、沟通，并根据实际情况提出调整建议和修改方案。
3． 负责本部门用水用电的指标分解，并定时考核。
4． 督促部门成员严格依照学校的有关管理规定，节约使用水电，在日常管理工作中，发现重大问题时应及时向学校节约水电办公室报告。
第3章 运行、维护、保障
第4条 后勤管理处负责学校水电的运行、维护、保障工作。
第5条 为确保学校重大活动的水电正常供应，活动承办单位须提前一周提出书面申请，后勤管理处及时向南京市供水供电部门申办保供手续。
第6条 出现供电系统重大设备、设施故障或市供电部门临时限负荷等情况时，后勤管理处能源管理科有权按照有关规程或调度命令改变运行方式，尽可能地保证生活和重点用户供电，并及时逐级汇报。
第4章 停水、停电
第7条 如遇自来水公司、供电局安排计划停水、停电，后勤管理处应根据具体情况，提出相应的应对方案，报分管校长批准后实施。
第8条 因工程建设(施工、检修等)需要区域性停水、停电，工程建设管理单位应提前提出书面申请，后勤管理处视停水、停电的范围及影响程度，合理安排，并提前在学校公告栏及校园网上通知公告；对可能受影响的重要教学、科研、生活等，必须预先通知，专人负责。
第9条 出现下列情况之一者，后勤管理处应立即予以停水、停电：
1． 发生或可能引发人身伤害等重大事故时。
2． 发生爆炸、火灾、自然灾害、外力破坏等突发性事故时。
以上情况的处置应在安全第一的原则下，尽可能缩小停水、停电的范围，并迅速逐级报告。
第5章 计划、增容
第10条 校内各单位的新建工程或改建工程中涉及到水电设施改造的，须将供水供电方案报后勤管理处审批，经论证同意后方可实施。项目竣工必须经后勤管理处能源管理专业验收合格方可接入学校水电管网。
第11条 凡具备单独装表计量条件的新(改)建项目均应安装水电计量装置。水电计量装置的选型由后勤管理处确定；工程结束后一周内将水电计量装置的技术数据(规格、型号、起始读数、出厂编号等)书面报送后勤管理处建档。
第12条 经批准同意增容的生产、开发、经营用户应向学校缴纳水电增容费，主要用于节能技改、水电计量装置与更新等。增容费标准按届时南京市水电主管部门的规定执行。
第13条 为保证学校水电设施的安全运行，未经后勤管理处批准，任何单位和个人不得改变现有供电线路与上下水管线。
第6章 计量、收费
第14条 后勤管理处根据南京市下达的计划分配指标，结合学校综合改革方案，逐步推行单位、部门和学院用水用电全面计量计费的管理办法。
第15条 单台设备容量20Kw、总容量50Kw以上的用户，应按后勤管理处规定的时间避峰使用。
第16条 各单位添置的设备必须采用国家规定的低耗能高效产品，并接受后勤管理处的监督检查。
第17条 后勤管理处依据南京供电局和自来水公司的水电费价格，结合实际，制定我校的水电费价格标准，即参照南京市供能单位规定类别执行，基建工程用水、电价格参照施工用水、电价格，宿舍、公用房、食堂等用水电参照生活用水电价格，商业网点用水电参照商业用水电价格执行，上述各类水电用户的水电收费价格不得低于南京市同期收费标准。
第18条 所有生产经营性的单位和个人有偿使用学校水电，其水电费按实收取。以下情况使用学校水电的属于有偿使用的范围：
1、 校内从事生产、经营等业务的企业、商店等经济独立核算部门。
2、 校外单位或个人来校开展经营、加工等业务项目，或借用学校场地（设施）开展教学、科研、实验、生产、经营等。
3、 学校新建、改建、扩建等基建修缮项目。
4、 各部门（学院）开展创收业务。
5、 学校各类出租房和其它使用学校水电的。
上述规定范围内的水电用户都应安装水电计量表具。由于客观原因，暂时无法装表计量的，水电费按人头（灯头）、设备数，协商计数收取，待条件成熟一律装表计量收费。
第19条 校区内生产经营单位水电计量装置由学校统一安装，所发生的费用自理。
第20条 校内工程项目临时用水用电参考《江苏省建设工程费用定额标准》按以下分类由审计处审计时按占用费在建设单位工程审定价中扣除：
1. 新建基建工程项目水电等费用单独挂表计量，基建工程用水、电价格参照施工用水、电价格计算扣除。
2. 装饰装修、园林绿化及修缮类等项目水电等占用费按总造价的5‰扣除。
3. 设备造价占总造价60%以上的设备购置类项目，水电等占用费按总造价的2‰扣除。
4. 布展、幕墙、铝合金门窗、家具等安装项目，水电等占用费按总造价的1‰扣除。
第21条 施工单位临时用电用水，需事先提出申请，经同意后安装学校提供的计量装置，并交纳押金。工程结束后扣除损坏和折旧费用，退还押金，所用水电量定期按实计算。

第22条 因管理不善或使用不当，造成水电表失准，毁坏，其损失由用户负责，水电费参照该用户全年用量最高月份计算。
第23条 所有回收水电费用统一上缴给校财务部门。各用户应在水电费缴费通知单规定的时间内交费，逾期不交，按日加收2‰的滞纳金。对拒交水电费的单位或个人，由后勤管理处通知财务部门从对应经费或工资中代扣。经催缴仍未交水电费的单位和个人，后勤管理处将按规定程序停供水电。
第7章 违章查处
第24条 有下列违章行为之一者，学校后勤管理处除按最大用量计算追回水电费（含滞纳金）外，有权中止其违章行为、限期责令其恢复原状，并在绩效考核中扣分。逾期不改的，可依法停供水电：
1． 在0～300 C 内擅自开空调者（会议室有接待任务除外）。
2． 未经批准擅自施工，或私改乱接学校水电设施危及系统安全者；
3． 野蛮施工，造成学校水电设施损坏，影响系统正常运行者；
4． 违反学校水电管理有关规定用水用电，并造成不良影响者；
5． 使用违章用水用电器具，造成严重后果或安全隐患者；
6． 采取各种手段窃水、窃电者；
7． 浪费水电，造成较大经济损失或不良影响者；
8． 不按学校规定办理用水用电手续或不按时交纳水电费者。

因违章或窃用水、电造成集体或个人财物损失的，责任者必须承担赔偿责任；因此导致集体、个人财物重大损失、危及人身安全的，学校有权追究其法律责任。
第25条 后勤管理处必须安排人员对全校节水节电进行巡查，发现下列情况按规定处罚：
1． 教室、公共厕所长明灯：50元/次。处罚对象：物业公司；
2． 办公室长明灯（下班后不关灯）：50元/次。处罚对象：使用部门；
3． 下班后开无人空调：100元/次。处罚对象：使用部门；
4． 浪费学校公共场所自来水：50元/次。处罚对象：物业公司、绿化养护单位、实训场所管理部门。
5． 罚款所得归学校所有。
第26条 学生宿舍内使用电器，应严格执行学校学生宿舍(公寓)用电标准及规定；如有违反，按该规定进行处理。
第27条 公共场所、办公室、集体宿舍不得私拉电线、使用电炉、热得快等电热设备。一经发现，按电热器设备功率1～3月的电量交纳电费，私拉电线造成的一切损失，由私拉电线者承担全部责任。
第28条 损坏水电设备按价赔偿工料费；故意损坏水电设备除按价赔偿工料费外，根据情节轻重处以工料费2～10倍的罚款。
第29条 任何单位和个人私自使用水电从事经营活动、私接水电、毁坏水电表铅封、私自拆装和移动水电表、以不正当手段使计量装置失准等，均为盗窃水电行为。
（1） 凡有下列行为之一的，均按违章用电处理:
1． 在供电线路上擅自接线或越电表用电的；
2． 改变电表接线，伪造或私自更换电表，以及采用其他方法使表计不准的；
3． 擅自使用大功率电器的。
根据《中华人民共和国电力法》第七十一条规定：供电部门对查获的窃电者，应予制止并可当场终止供电，窃电者应按所窃电量补交电费并承担补交电费5倍以下的违约使用电费（总表用电量减去其他用户的使用量等于窃电量）。对上述违章用电行为，除责令整改或没收器具或停止供电外，按私接容量及实际使用时间追补电费，并按1～3倍追补电费；绕越电表用电或使表计量不准的，或违章用电起讫日期无法查明的，按用户的用电容量，至少以六个月（动力用电每日按12小时，照明用电每日按8小时）计算追补电费。
（2） 凡有下列行为之一的，均按违章用水处理：
1． 擅自改装自来水管道或在管道上接管用水的；
2． 绕越水表用水或采用其他方法使水表计量不准的；
3． 伪造或启动水表封印的，私自更换水表的。
对上述违章用水行为，除责令整改或停止供水外，按私接流量及实际使用时间追补水费。
第30条 任何单位如违反程序购买、使用水电设施、设备，由该单位主要负责人负全责。一经发现，后勤管理处有权要求该用户立即停止使用，限期整改并追究其主要责任人责任。
第31条 凡违章用电用水的单位和个人，应在接到后勤管理处通知后五天内到校财务处交纳追补水电费。对拒不交纳或逾期不交纳的，则由后勤管理处作停供水电处理。如确需校内水电供应者，应缴清所欠电费和滞纳金，提出用水用电申请，经批准后再予以接通水电，但应承担全部工料费用。
第32条 凡未经后勤管理处批准，任何单位和个人私自进行水电设施新（改）建，改变原供电线路和上下管线等，一切责任由单位主要负责人和当事人负责。一经发现，后勤管理处有权要求该用户立即停止使用。

第33条 对违章使用和浪费、盗窃水电的行为，任何单位与个人均有权监督并向后勤管理处举报，对于损坏水电设备，私自接水接电、偷用水电等行为应进行劝阻揭发，学校按收缴罚款的20%予以奖励。
第8章 附  则
第33条 本办法颁布前学校相关水电管理规定与本办法不符的，一律作废，以本办法为准。
第34条 本办法解释权归后勤管理处。
第35条 本办法自大保障工作协调推进会通过之日起执行。






工程质量保修书
发包人（全称）： 
承包人（全称）：   
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就南京中医药大学D8实验室改造项目（含细胞房建设） （工程全称）签订工程质量保修书。
1、 工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
质量保修范围包括承包人施工范围内的全部内容，承包人负责施工的所有工程项目，如出现施工质量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务。
2、 质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1． 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2． 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；
3． 装修工程为  2年；
4． 电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2年；
5． 供热与供冷系统为  2个采暖期、供冷期；
6． 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2年；
7． 其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、 缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
4、 质量保修责任
1． 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2． 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3． 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4． 质量保修完成后，由发包人组织验收。
5、 保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
6、 双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                     承包人(公章)：          
地  址：                                           地  址：                 
法定代表人(签字)：                                 法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                                 委托代理人(签字)：       
电  话：                                           电  话：                 
传  真：                                           传  真：                 
开户银行：                                         开户银行：               
账  号：                                           账  号：                  
邮政编码：                                         邮政编码： 


















第六章 投标文件格式
投标文件相应材料请按投标文件格式进行填写，如投标文件格式无明确规定的，由投标供应商自行编制。
 
 
正本/副本
南京中医药大学D8实验室改造项目（含细胞房建设）
投标文件
 


项目编号：
 
 
 
 
 
 
 
  
 
投标供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年  月  日


评分索引表
 
	评分因素
	评分标准
	投标文件对应页码

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 
投标供应商名称：（盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
 
 

目录
 
[注：投标供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附件一、投标申请及申明
投标申请及申明
致：南京中医药大学 
根据贵方          （项目名称、分包号）          （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表投标供应商       （投标供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、 我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、 按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              元人民币。
3、 我方拟派项目负责人为        。
4、 本项目合同期限：   ；质量标准为：          。
5、 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
6、 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
7、 投标截止时间结束后参加投标的投标供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。
8、 一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。
9、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商、决不与采购人、其他投标供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
10、 与本投标有关的正式联系方式为：
地址：                      
电话：                      
传真：                      
开户银行：                               
银行账号：                                
投标供应商授权代表姓名（签字）：          
投标供应商名称：                 （盖章）
日期：       年    月    日 

附件二、法定代表人授权书格式
 
法定代表人授权委托书
南京中医药大学：
本授权书声明：注册于（投标供应商住址）的（投标供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称      ），（项目编号：      ）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。
 
投标供应商名称：（盖章）
法定代表人签字或盖章：
被授权人签字：
日期：   年   月   日
附：法定代表人、被授权人身份证正反面扫描件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


附件三、开标一览表格式
开标一览表
项目名称：                       项目编号：
	投标总价
	小写：¥
 
大写：人民币
 

	合同履行期
	 
 

	项目负责人
	

	质量标准
	 

	是否为小微企业
	


投标单位（盖章）：                      
被授权人（签字）：                      
日期：                      
说明：1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]

附件四、分项报价表格式
已标价工程量清单
（根据工程量清单填列）











































附件五、技术偏离表格式

项目名称：                                       项目编号：
	序号
	招标文件技术要求
	投标文件技术指标情况
	响应/偏离情况
	必要的证明材料所在页码

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：                      
说明：
1. 投标供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。
2. 如果行数不够，请自行增加。
 
 

 
 


附件六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表

项目名称：                                       项目编号：
	序号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	 
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	 ...
	 
	 

	 
	 
	 
	 


投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：                      
1. 投标供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准。
2. 说明：如果行数不够，请自行增加。
3. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标供应商已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
 
 
 
 

附件七、投标供应商类似业绩情况表 
投标供应商类似业绩情况表

项目名称、分包号：                                          项目编号：
	序号
	项目名称
	业主单位
	合同
金额
	项目
内容
	签约及服务
时间
	联系人及电话
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：             

说明：具体要求及需提交的证明材料详见评分标准。
 
 
 
 
 


附件八、无重大违法记录声明格式
 
无重大违法记录声明
 
南京中医药大学：
 
我单位           （投标供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）
 
 
投标单位（盖章）：
授权代表（签字）：                      
日期：             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


附件九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
南京中医药大学： 

我单位            （投标供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。
 
 
 
投标单位（盖章）：
授权代表（签字）：             
日期：             


附件十、资格证明文件

附件十一、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：

日期：
注：
以上内容须填写完整并盖章。

附件十二、残疾人福利性单位声明函格式（如投标供应商为残疾人福利性单位需提供此函）
 
 
残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提 供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
投标单位（盖章）：                      
授权代表（签字）：                      
日期：             
 
 


附件十三、属于监狱企业的证明文件（如投标供应商为监狱企业需提供相关证明文件）
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
 
 

附件十四、节能产品认证文件（如有需提供）
以投标供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件为准。
 
 
附件十五、环境标志产品认证文件（如有需提供）
以投标供应商提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件为准。
 





附件十六、其他

（各投标供应商根据采购文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）













附件十七、技术部分
（技术部分应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写）








附件十八、相关承诺
（该部分各投标供应商根据采购文件要求提供，格式自拟）
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