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图纸、预算文件/兽用生物制品区域性检验实验室（华东）建设项目.xlsx

1.1表-02 建设项目招标控制价汇总表


			建设项目招标控制价汇总表





			工程名称：兽用生物制品区域性检验实验室（华东）建设项目															第1页 共1页


			序号			单项工程名称			金额(元)			其中:(元)


												暂估价			安全文明施工费						规费


			1			兽用生物制品区域性检验实验室（华东）建设项目			8183257.61			0.00			96226.83						155021.02





































































































			合  计						8183257.61			0.00			96226.83						155021.02





			未来软件编制															2026年7月15日


			表-02








2.1表-03 单项工程招标控制价汇总表


			单项工程招标控制价汇总表





			工程名称：兽用生物制品区域性检验实验室（华东）建设项目															第1页 共1页


			序号			单位工程名称			金额(元)			其中:(元)


												暂估价			安全文明施工费						规费


			1			装饰工程			1809819.61			0.00			26617.69						39974.36


			2			室外工程			154632.35			0.00			4464.51						5101.27


			3			常规电气安装工程			2195040.37			0.00			31285.90						52801.60


			4			暖通安装工程			2626486.06			0.00			17633.41						29760.13


			5			消防安装工程			433834.80			0.00			6264.07						10571.94


			6			智能化安装工程			86999.19			0.00			1297.07						2189.07


			7			污水处理安装工程			190152.22			0.00			895.99						1512.18


			8			废水灭活处理系统安装工程			165011.13			0.00			280.82						473.94


			9			供气系统安装工程			196558.66			0.00			2930.48						4945.81


			10			常规给排水安装工程			324723.22			0.00			4556.89						7690.72













































































			合  计						8183257.61			0.00			96226.83						155021.02


			未来软件编制															2026年7月15日


			表-03








3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰工程												标段：												第1页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									A.1 一层												1			579046.59						579046.59			0.00


									A.1 拆改工程												1			16284.77						16284.77			0.00


			1			010807003001			金属百叶窗			1.现有窗户改百叶窗
2.设防雨百叶带滤网、防雨自垂式百叶
3.含五金配件等						m2			10.69			372.43						3981.28			0.00


			2			010807001001			开洞			1.新开落地门洞
2.现有窗户预留洞口						m2			16.46			226.14						3722.26			0.00


			3			010402001001			砌块墙			1.B07级蒸压砂加气混凝土砌块						m3			2.94			553.04						1625.94			0.00


			4			011201001001			墙面一般抹灰			1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌电焊钢丝网
2.30厚轻质复合砂浆
3.界面剂						m2			12.23			112.18						1371.96			0.00


			5			011204003001			块料墙面			1.同周边材质的青灰色外墙面砖
2.专用面砖胶粘剂						m2			12.23			187.68						2295.33			0.00


			6			010802001001			金属（塑钢）门			1.90系列断热铝合金推拉玻璃门（6中透光low-e+12A+6）
2.含五金配件等
3.详见图纸要求						m2			5.48			600.00						3288.00			0.00


									A.4 隔墙工程												1			235220.12						235220.12			0.00


			7			010503004001			圈梁			1.200高C25混凝土门槛						m3			0.02			1152.48						23.05			0.00


			8			011207001001			墙面装饰板			1.50厚双面玻镁岩棉彩钢板（手工板）（含配件等）
2.0.5m铁皮+5mm玻镁板+岩棉+5mm玻镁板+0.5mm铁皮(岩棉密度100kg/m3,导热系数0.045w(m2/.k),表面做乳白色聚酯树脂喷涂。耐火极限1h
3.详见图纸要求						m2			1340.98			150.00						201147.00			0.00


			9			011207001006			墙面装饰板			1.喷防霉无机涂料
2.满刮2-3 厚柔性耐水腻子分层找平
3.93厚纤维增强硅酸盐板隔墙，耐火极限3h
4.详见图纸要求						m2			80.69			268.43						21659.62			0.00


			10			010401005001			空心砖墙			1.100厚页岩空心砖，耐火等级A级
2.Mb7.5砂浆砌筑						m3			1.5			866.11						1299.17			0.00


			11			011201001002			墙面一般抹灰			1.10厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹
2.8厚1:2水泥砂浆粘结层（加适量建筑胶）						m2			15			39.39						590.85			0.00


			12			010903002001			墙面涂膜防水			1.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥基防水涂料						m2			15			34.14						512.10			0.00


			            本页小计																											241516.56			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰工程												标段：												第2页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			13			011204003003			块料墙面			1.300*600通体砖满贴，环氧美缝剂压缝						m2			15			187.68						2815.20			0.00


			14			011207001003			墙面装饰板			1.50厚玻璃棉毡，用专用胶粘剂粘贴于龙骨之间
2.L50*50*4轻钢龙骨，中距不大于500						m2			68.27			105.07						7173.13			0.00


									A.8 门窗工程												1			92815.00						92815.00			0.00


			15			010802003002			洁净型钢质安全门			1.洁净型钢质安全门
2.双层密闭6m钢化玻璃
3.含五金配件、闭门器等
4.详见图纸要求						m2			5.28			600.00						3168.00			0.00


			16			010802003003			洁净型钢质门带观察窗			1.洁净型钢质门带观察窗
2.观察窗双层密闭5mm钢化玻璃
3.含五金配件等
4.详见图纸要求						m2			149.6			500.00						74800.00			0.00


			17			010802003004			洁净型钢质门不带观察窗			1.洁净型钢质门不带观察窗
2.含五金配件等
3.详见图纸要求						m2			1.76			550.00						968.00			0.00


			18			010802001003			金属（塑钢）门			1.断桥铝合金框玻璃门
2.含五金配件等
3.详见图纸要求						m2			10.56			600.00						6336.00			0.00


			19			010802003005			钢质防火门			1.钢制甲级防火门
2.含五金配件、闭门器等
3.详见图纸要求						m2			5.28			600.00						3168.00			0.00


			20			010802003010			消火栓洁净板暗门			1.消火栓洁净板暗门
2.详见图纸要求						m2			12.5			350.00						4375.00			0.00


									A.13 天棚工程												1			79931.09						79931.09			0.00


			21			011302001002			吊顶天棚			1.φ10钢筋吊杆
2.花篮
3.U型铝槽
4.50厚双面玻镁岩棉彩钢板（含配件等）
5.详见图纸要求						m2			733.38			108.99						79931.09			0.00


									A.11 楼地面装饰工程												1			154795.61						154795.61			0.00


			22			011103003001			同质透心PVC地面			1、2厚同质透心PVC
2、涂刷专用粘结剂
3、自流平一道
4、50厚C30细石混凝土找平						m2			658.16			203.04						133632.81			0.00

















			            本页小计																											316367.23			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰工程												标段：												第3页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			23			011102003001			块料楼地面			1、600mm*600mm*10mm防滑面砖，环氧美缝剂压缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层
3、JS-Ⅱ型水泥聚合物防水涂料，厚度2.0mm
4、水泥基渗透结晶防水材料，厚度1mm
5、50厚C30细石混凝土找平						m2			2.75			242.13						665.86			0.00


			24			011101005001			自流坪楼地面			1.2厚水性环氧自流坪面层一道
2.水性环氧底漆一道
3.最薄处50厚C30细石混凝土找坡层,随打随抹光
4.JS-II型水泥聚合物防水涂料,厚度2.0mm,向连通房间延伸500mm宽,洞口两侧上翻300mm
5.1mm水泥基渗透结晶防水材料
6.水泥浆结合层一道						m2			72.47			140.15						10156.67			0.00


			25			011105004001			PVC踢脚线			1.2mm厚PVC上翻，高度80m						m			525.42			19.68						10340.27			0.00


									A.1 二层												1			790833.78						790833.78			0.00


									A.1 拆改工程												1			13750.37						13750.37			0.00


			26			011604001001			拆除工程			1、投标单位自行勘探现场，综合考虑拆除原有石膏板隔墙及门窗、彩钢、安全门、砖墙及门等，且不局限于
2、含垃圾外运、垃圾处置费及运距投标单位自行考虑
3、各投标单位自行报价，结算时不予调整						项			1			10000.00						10000.00			0.00


			27			010807003002			金属百叶窗			1.现有窗户改百叶窗
2.设防雨百叶带滤网、防雨自垂式百叶
3.含五金配件等						m2			10.07			372.43						3750.37			0.00


									A.4 隔墙工程												1			337113.80						337113.80			0.00


			28			011207001004			墙面装饰板			1.50厚双面玻镁岩棉彩钢板（手工板）（含配件等）
2.0.5m铁皮+5mm玻镁板+岩棉+5mm玻镁板+0.5mm铁皮(岩棉密度100kg/m3,导热系数0.045w(m2/.k),表面做乳白色聚酯树脂喷涂。耐火极限1h
3.详见图纸要求						m2			1646.16			150.00						246924.00			0.00





			            本页小计																											281837.17			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰工程												标段：												第4页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			29			011207001007			墙面装饰板			1.喷防霉无机涂料
2.满刮2-3 厚柔性耐水腻子分层找平
3.93厚纤维增强硅酸盐板隔墙，耐火极限3h
4.详见图纸要求						m2			335.99			268.43						90189.80			0.00


									A.8 门窗工程												1			134828.00						134828.00			0.00


			30			010802003007			洁净型钢质门带观察窗			1.洁净型钢质门带观察窗
2.观察窗双层密闭5mm钢化玻璃
3.含五金配件、闭门器等
4.详见图纸要求						m2			199.1			500.00						99550.00			0.00


			31			010802003009			钢质防火门			1.钢制甲级防火门
2.含五金配件、闭门器等
3.详见图纸要求						m2			17.82			600.00						10692.00			0.00


			32			010802003011			消火栓洁净板暗门			1.消火栓洁净板暗门
2.详见图纸要求						m2			5			350.00						1750.00			0.00


			33			010807001002			金属（塑钢、断桥）窗			1.洁净观察窗
2.含五金配件等
3.详见图纸要求						m2			39.72			550.00						21846.00			0.00


			34			010807001003			金属（塑钢、断桥）窗			1.不锈钢边框收样窗
2.含五金配件等
3.详见图纸要求						m2			1.8			550.00						990.00			0.00


									A.13 天棚工程												1			136192.81						136192.81			0.00


			35			011302001003			吊顶天棚			1.φ10钢筋吊杆
2.花篮
3.U型铝槽
4.50厚双面玻镁岩棉彩钢板（含配件等）
5.详见图纸要求						m2			1249.59			108.99						136192.81			0.00


									A.11 楼地面装饰工程												1			168948.80						168948.80			0.00


			36			011103003002			同质透心PVC地面			1、2厚同质透心PVC
2、涂刷专用粘结剂						m2			1249.59			122.13						152612.43			0.00


			37			011105004002			PVC踢脚线			1.2mm厚PVC上翻，高度80m						m			674.33			19.68						13270.81			0.00


			38			011105006002			金属踢脚线			1、80mm高1.2厚不锈钢踢脚线
2、成品卡式龙骨						m			89.82			34.13						3065.56			0.00


									C.8 工艺设备系统												1			202880.00						202880.00			0.00


			39			030807006001			风淋室(双人双吹)			1.风淋室(双人双吹)
2.编号：M0104  a
3.要求高卫生、高密封、高洁净，必须满足洁净要求，具体详见图纸设计要求。						个			1			18400.00						18400.00			0.00








			            本页小计																											548559.41			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰工程												标段：												第5页 共5页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			40			030807006002			风淋室(双人双吹)			1.风淋室(双人双吹)(转角)
2.编号：M0104  b
3.要求高卫生、高密封、高洁净，必须满足洁净要求，具体详见图纸设计要求。						个			1			18400.00						18400.00			0.00


			41			030807006003			层流传递窗			1.层流传递窗
2.编号：M0105  a-b
3.要求高卫生、高密封、高洁净，必须满足洁净要求，具体详见图纸设计要求。						个			2			6800.00						13600.00			0.00


			42			030807006004			层流传递窗			1.层流传递窗(落地安装)
2.编号：M0106  a-b
3.要求高卫生、高密封、高洁净，必须满足洁净要求，具体详见图纸设计要求。						个			2			8400.00						16800.00			0.00


			43			030807006005			双层传递窗(上层流下普通)			1.双层传递窗(上层流下普通)
2.编号：M0203  a-e
3.要求高卫生、高密封、高洁净，必须满足洁净要求，具体详见图纸设计要求。						个			5			16960.00						84800.00			0.00


			44			030807006006			双层传递窗(上层流下普通)			1.双层传递窗(上层流下普通)
2.编号：M0303  a-c
3.要求高卫生、高密封、高洁净，必须满足洁净要求，具体详见图纸设计要求。						个			3			16960.00						50880.00			0.00


			            分部分项合计																											1572760.37			0.00


			45			011701006001			满堂脚手架			1.移动式脚手架						m2			2386			4.31						10283.66			0.00


			46			011703001001			垂直运输			单独装饰工程垂直运输卷扬机运输高度≤20m，≤6层						工日			1059			5.83						6173.97			0.00


			            单价措施合计																											16457.63			0.00




















			            本页小计																											200937.63			0.00


			            合    计																											1589218.00			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08








3.2表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰工程															标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			011707001001			安全文明施工									100			26617.69


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						1.7			23567.75												不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.22			3049.94


			2			011707002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.1%


			3			011707003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.2%


			4			011707004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰工程															标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			011707005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.05～0.1%


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00


			7			011707007001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.1%


			8			011707008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.3			4159.01												0.3～1.3%


			9			011707009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.5～2.2%


			10			011707010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：装饰工程															标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			011707011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.1%


			12			011707012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.03			415.90												0.03%


			13			011707015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.04～0.08%
























































			合  计																		31192.60





			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11








3.3表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：装饰工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础									计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									39974.36			100						39974.36


			1.1			社会保险费												1417530.60			2.4						34020.73


			1.2			住房公积金												1417530.60			0.42						5953.63


			1.3			环境保护税												1417530.60			0						0.00


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									1660384.96			9						149434.65













































































			合  计																								189409.01





			编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


			未来软件编制									2026年7月15日


			表-13








4.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：室外工程												标段：												第1页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									A.1 空调、废气处理基础												1			21921.30						21921.30			0.00


			1			011101003001			混凝土楼地面			1.混凝土强度等级:C25预拌砼
2.面层厚度:20cm						m2			174.83			86.41						15107.06			0.00


			2			010501006001			设备基础			1.混凝土种类:C25预拌砼						m3			8.72			781.45						6814.24			0.00


									A.1 空调棚												1			59505.59						59505.59			0.00


			3			011101003002			混凝土楼地面			1.混凝土强度等级:C25预拌砼
2.面层厚度:20cm						m2			79.45			86.41						6865.27			0.00


			4			010501006002			设备基础			1.混凝土种类:C25预拌砼						m3			4.61			470.12						2167.25			0.00


			5			010101004001			挖基坑土方			1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m 以内
3.弃土运距:由投标人自行考虑						m3			10.58			30.29						320.47			0.00


			6			010103001001			回填方			基坑回填，素土回填，分层夯实
1.密实度要求:按图纸设计要求
2.填方来源、运距:由投标人自行考虑						m3			4.92			65.38						321.67			0.00


			7			010501001001			垫层			1.混凝土强度等级:C20预拌砼						m3			1.16			573.91						665.74			0.00


			8			010501003001			独立基础			1.混凝土强度等级:C30预拌砼						m3			4.5			576.64						2594.88			0.00


			9			010502001001			矩形柱（包封钢柱）			1.混凝土强度等级:C25预拌砼						m3			0.74			1298.07						960.57			0.00


			10			010507007001			其他构件			1.混凝土强度等级:C35微膨胀细石混凝土						m3			0.1			1029.86						102.99			0.00


			11			010515001001			现浇构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ12						t			0.024			5045.00						121.08			0.00


			12			010515001002			现浇构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ14						t			0.178			4314.39						767.96			0.00


			13			010516002001			预埋铁件			柱脚预埋钢板制作、安装						t			0.234			13783.26						3225.28			0.00


			14			010516002002			预埋铁件			地脚螺栓制作、安装						t			1.467			6023.19						8836.02			0.00


			15			010516001001			螺栓			高强螺栓						套			80			13.74						1099.20			0.00


			16			010603003001			钢管柱			热镀锌方管 Q235C
1.钢柱制作、安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.抛丸除锈(设计要求Sa2.5级)
4.耐火极限2h（防火涂料另计）
5.具体要求详见图纸						t			0.866			7155.54						6196.70			0.00








			            本页小计																											56166.38			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：室外工程												标段：												第2页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			17			010604001001			钢梁			热镀锌方管 Q235C
1.钢梁制作、安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.耐火极限1h（防火涂料另计）
4.具体要求详见图纸						t			1.068			6759.38						7219.02			0.00


			18			010606002001			钢檩条			檩条，热镀锌C型钢，Q235B
1.檩条（含檩托）制作安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.耐火极限1h（防火涂料另计）
4.具体要求详见图纸						t			0.623			5603.55						3491.01			0.00


			19			010606001002			钢支撑、钢拉条			拉条、斜拉条、撑杆，热镀锌圆钢及套管，Q235B
1.钢拉杆制作安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.具体要求详见图纸						t			0.071			7348.57						521.75			0.00


			20			011405001001			金属面油漆			1.钢柱防火涂料、环氧富锌漆2遍
2.厚型，耐火极限2h
3.详见图纸要求						m2			15.2			101.38						1540.98			0.00


			21			011405001002			金属面油漆			1.钢梁、檩条等防火涂料、环氧富锌漆2遍
2.薄型，耐火极限1H
3.详见图纸要求						m2			49.06			65.25						3201.17			0.00


			22			010901002001			型材屋面			50厚金属屋面夹芯板						m2			45.62			117.18						5345.75			0.00


			23			010902008001			屋面变形缝			不锈钢板泛水
详见节点						m			11.1			184.30						2045.73			0.00


			24			010606011001			钢板天沟			1、3mm不锈钢天沟
详见节点						m			11.1			170.73						1895.10			0.00


									A.1 罐区棚												1			45131.54						45131.54			0.00


			25			010101004003			挖基坑土方			1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m 以内
3.弃土运距:由投标人自行考虑						m3			10.58			30.29						320.47			0.00


			26			010103001003			回填方			基坑回填，素土回填，分层夯实
1.密实度要求:按图纸设计要求
2.填方来源、运距:由投标人自行考虑						m3			4.78			65.56						313.38			0.00


			27			010501001003			垫层			1.混凝土强度等级:C20预拌砼						m3			1.16			573.91						665.74			0.00


			28			010501003002			独立基础			1.混凝土强度等级:C30预拌砼						m3			4.5			576.61						2594.75			0.00


			            本页小计																											29154.85			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：室外工程												标段：												第3页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			29			010502001002			矩形柱（包封钢柱）			1.混凝土强度等级:C25预拌砼						m3			0.74			1298.07						960.57			0.00


			30			010507007002			其他构件			1.混凝土强度等级:C35微膨胀细石混凝土						m3			0.1			1029.86						102.99			0.00


			31			010515001006			现浇构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ12						t			0.024			5045.00						121.08			0.00


			32			010515001007			现浇构件钢筋			1.钢筋种类、规格:HRB400  Φ14						t			0.178			4314.39						767.96			0.00


			33			010516002003			预埋铁件			柱脚预埋钢板制作、安装						t			0.234			13783.26						3225.28			0.00


			34			010516002004			预埋铁件			地脚螺栓制作、安装						t			1.467			6023.19						8836.02			0.00


			35			010516001002			螺栓			高强螺栓						套			88			13.74						1209.12			0.00


			36			010603003002			钢管柱			热镀锌方管 Q235C
1.钢柱制作、安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.抛丸除锈(设计要求Sa2.5级)
4.耐火极限2h（防火涂料另计）
5.具体要求详见图纸						t			0.571			7155.54						4085.81			0.00


			37			010604001002			钢梁			热镀锌方管 Q235C
1.钢梁制作、安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.耐火极限1h（防火涂料另计）
4.具体要求详见图纸						t			0.73			6759.38						4934.35			0.00


			38			010606002002			钢檩条			檩条，热镀锌C型钢，Q235B
1.檩条（含檩托）制作安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.耐火极限1h（防火涂料另计）
4.具体要求详见图纸						t			0.466			5603.55						2611.25			0.00


			39			010606001003			钢支撑、钢拉条			拉条、斜拉条、撑杆，热镀锌圆钢及套管，Q235B
1.钢拉杆制作安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.具体要求详见图纸						t			0.07			7348.57						514.40			0.00


			40			011405001003			金属面油漆			1.钢柱防火涂料、环氧富锌漆2遍
2.厚型，耐火极限2h
3.详见图纸要求						m2			10.02			101.38						1015.83			0.00


			41			011405001004			金属面油漆			1.钢梁、檩条等防火涂料、环氧富锌漆2遍
2.薄型，耐火极限1H
3.详见图纸要求						m2			29.48			65.25						1923.57			0.00


			            本页小计																											30308.23			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：室外工程												标段：												第4页 共4页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			42			010901002002			型材屋面			50厚金属屋面夹芯板						m2			44.79			117.18						5248.49			0.00


			43			010902008002			屋面变形缝			不锈钢板泛水
详见节点						m			16			184.30						2948.80			0.00


			44			010606011002			钢板天沟			1、3mm不锈钢天沟
详见节点						m			16			170.73						2731.68			0.00


			            分部分项合计																											126558.43			0.00


			45			011705001001			大型机械设备进出场及安拆			1.汽车式起重机提升质量60t						项			1			4365.63						4365.63			0.00


			            单价措施合计																											4365.63			0.00













































































			            本页小计																											15294.60			0.00


			            合    计																											130924.06			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08








4.2表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：室外工程															标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			011707001001			安全文明施工									100			4464.51


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						3.1			4058.65												不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												1星0.7%/2星0.77%/3星0.84%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.31			405.86


			2			011707002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.1%


			3			011707003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.2%


			4			011707004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：室外工程															标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			011707005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.05～0.2%


			6			011707006001			地上、地下设施、建筑物的临时保护设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00


			7			011707007001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.05%


			8			011707008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						1			1309.24												1～2.3%


			9			011707009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.5～2.1%


			10			011707010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												市优结构0.7%/市优0.9%/省优1.3%/国优专业1.4%/国优1.6%





			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：室外工程															标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			011707011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.4%


			12			011707012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.05			65.46												0.05%


			13			011707015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.08～0.15%
























































			合  计																		5839.21





			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11








4.3表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：室外工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础									计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									5101.27			100						5101.27


			1.1			社会保险费												136763.27			3.2						4376.42


			1.2			住房公积金												136763.27			0.53						724.85


			1.3			环境保护税												136763.27			0						0.00


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									141864.54			9						12767.81













































































			合  计																								17869.08





			编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


			未来软件编制									2026年7月15日


			表-13








5.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规电气安装工程												标段：												第1页 共15页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									C 通用安装工程												1			1913321.60						1913321.60			0.00


									C.4 电气设备安装工程												1			1075161.50						1075161.50			0.00


			1			030404017001			配电箱			1.名称：落地式配电箱安装1AA1
2.型号：XL-21，800*1800*350
3.10#槽钢上落地暗装，底部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子						台			1			5066.48						5066.48			0.00


			2			030404017010			配电箱			1.名称：落地式配电箱安装1AAT1
2.型号：XL-21，800*1000*300
3.10#槽钢上落地暗装，底部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子						台			1			4560.27						4560.27			0.00


			3			030404017048			配电箱			1.名称：落地式配电箱安装1AAT2
2.型号：XL-21，1000*1800*400
3.10#槽钢上落地暗装，底部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子						台			1			5109.76						5109.76			0.00


			4			030404017011			配电箱			1.名称：落地式配电箱安装2ZAP3
2.型号：XL-21，700*1800*350
3.10#槽钢上落地暗装，底部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子						台			1			4272.24						4272.24			0.00


			5			030404017012			配电箱			1.名称：空调配电柜1APK1
2.型号：XL-21 1100*1800*400
3.10#基础槽钢落地安装，底部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子						台			1			6080.29						6080.29			0.00














			            本页小计																											25089.04			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规电气安装工程												标段：												第2页 共15页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			6			030404017013			配电箱			1.名称：落地式配电箱安装1APK2
2.型号：XL-21（改）700*1800*400
3.10#槽钢上落地暗装，底部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子						台			1			4409.99						4409.99			0.00


			7			030404017050			配电箱			1.名称：空调配电柜1APK3
2.型号：JXF 600*700*200
3.挂墙安装，底部距地1.3m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子、无端子接线						台			1			3198.69						3198.69			0.00


			8			030404017014			配电箱			1.名称：落地式配电箱安装1APsb1
2.型号：800*1800*400
3.10#槽钢落地安装，底部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子、无端子接线						台			1			5028.76						5028.76			0.00


			9			030404017015			配电箱			1.名称：落地式配电箱安装2APK3
2.型号：800*1000*300
3.10#槽钢落地安装，底部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子、无端子接线						台			1			4693.77						4693.77			0.00


			10			030404017016			配电箱			1.名称：落地式配电箱安装2APK4
2.型号：800*1000*300
3.10#槽钢落地安装，底部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子、无端子接线						台			1			4693.77						4693.77			0.00


			11			030404017017			配电箱			1.名称：落地式配电箱安装2APK5
2.型号：800*1000*300
3.10#槽钢落地安装，底部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子、无端子接线						台			1			4693.77						4693.77			0.00


			            本页小计																											26718.75			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规电气安装工程												标段：												第3页 共15页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			12			030404017045			配电箱			1.名称：落地式配电箱安装2APK6
2.型号：800*1000*300
3.10#槽钢落地安装，底部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子、无端子接线						台			1			5449.24						5449.24			0.00


			13			030404017051			配电箱			1.名称：配电箱安装2APK7
2.型号：700*800*250
3.挂墙安装，底部距地1.3m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子、无端子接线						台			1			3485.87						3485.87			0.00


			14			030404017018			配电箱			1.名称：落地式配电箱安装2APK8
2.型号：800*1000*300
3.10#基础槽钢落地安装，底部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子、无端子接线						台			1			4787.70						4787.70			0.00


			15			030404017019			配电箱			1.名称：落地式配电箱安装2APK9
2.型号：800*1000*300
3.10#基础槽钢落地安装，底部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综合报价
5.压铜接线端子、无端子接线						台			1			4787.70						4787.70			0.00


			16			030404017020			配电箱			1.名称：柴油发电机电控柜
2.型号：2200*600*600
3.未尽事宜，详见图纸，综合报价
4.电缆头制作安装						台			1			3697.00						3697.00			0.00


			17			030404017057			配电箱			1.名称：发电机开关柜3-AAE1
2.型号：2200*600*600
3.未尽事宜，详见图纸，综合报价
4.压铜接线端子						台			1			3978.79						3978.79			0.00


			18			030404017021			配电箱			1.名称：发电机开关柜3-AAE2
2.型号：2200*600*600
3.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			3697.00						3697.00			0.00





			            本页小计																											29883.30			0.00


			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规电气安装工程												标段：												第4页 共15页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			19			030404017004			配电箱			1.名称：配电箱1AG1
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2575.65						2575.65			0.00


			20			030404017024			配电箱			1.名称：配电箱1AG2（不锈钢箱体）
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2524.66						2524.66			0.00


			21			030404017025			配电箱			1.名称：配电箱1AG3（不锈钢箱体）
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2540.24						2540.24			0.00


			22			030404017056			配电箱			1.名称：配电箱2AT-PY2
2.型号：800*900*200
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底距本层1.2m
5.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2875.85						2875.85			0.00


			23			030404017027			配电箱			1.名称：配电箱1AT-PY1
2.型号：800*900*200
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底距本层1.2m
5.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2901.18						2901.18			0.00


			24			030404017028			配电箱			1.名称：配电箱2AT-PY1
2.型号：800*900*200
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底距本层1.2m
5.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2875.85						2875.85			0.00


			25			030404017033			配电箱			1.名称：配电箱2AG1
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2543.55						2543.55			0.00








			            本页小计																											18836.98			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规电气安装工程												标段：												第5页 共15页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			26			030404017034			配电箱			1.名称：配电箱2AG2
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2605.92						2605.92			0.00


			27			030404017035			配电箱			1.名称：配电箱2AG3
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2543.55						2543.55			0.00


			28			030404017036			配电箱			1.名称：配电箱2AG4
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2693.61						2693.61			0.00


			29			030404017037			配电箱			1.名称：配电箱2AG5
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2493.83						2493.83			0.00


			30			030404017038			配电箱			1.名称：配电箱2AG6
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2668.30						2668.30			0.00


			31			030404017039			配电箱			1.名称：配电箱2AG7
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2574.73						2574.73			0.00


			32			030404017052			配电箱2ZAP1			1.名称：原有配电箱2ZAP1，不计主材
2.压铜鼻子安装
3.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			187.86						187.86			0.00


			33			030404017055			配电箱2ZAP2			1.名称：原有配电箱2ZAP2，不计主材
2.压铜鼻子安装
3.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			187.86						187.86			0.00
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			34			030404017053			配电箱2AL1			1.名称：原有配电箱2AL1，不计主材
2.压铜鼻子安装
3.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			253.14						253.14			0.00


			35			030404017054			配电箱2AL2			1.名称：原有配电箱2AL2，不计主材
2.压铜鼻子安装
3.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			101.26						101.26			0.00


			36			030404017040			配电箱2AP1			1.名称：原有配电箱2AP1，不计主材
2.接线端子安装
3.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			483.41						483.41			0.00


			37			030404017041			配电箱2AP2			1.名称：原有配电箱2AP2，不计主材
2.接线端子安装
3.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			467.82						467.82			0.00


			38			030404017042			配电箱2AP3			1.名称：原有配电箱2AP3，不计主材
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装						台			1			249.50						249.50			0.00


			39			030404017043			配电箱2AP4			1.名称：原有配电箱2AP4，不计主材
2.型号：500*600*150
3.接线端子、压铜鼻子安装						台			1			624.49						624.49			0.00


			40			030404017046			配电箱2AP6			1.名称：原有配电箱2AP6，不计主材
2.型号：500*600*150
3.接线端子、压铜鼻子安装						台			1			625.96						625.96			0.00


			41			030404034001			照明开关			1.名称：三联扳式暗开关安装(单控)
2.规格：K86K31-10B-II
3.暗装距地1.3m（柱上为明装）
4.详见图纸						个			1			34.12						34.12			0.00


			42			030404034003			照明开关			1.名称：双联扳式暗开关安装(单控)
2.规格：K86K21-10B-II
3.暗装距地1.3m（柱上为明装）
4.详见图纸						个			2			27.27						54.54			0.00


			43			030404034005			照明开关			1.名称：单联扳式暗开关安装(单控)
2.规格：K86K11-10B-II
3.暗装距地1.3m（柱上为明装）
4.详见图纸						个			47			23.48						1103.56			0.00
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			44			030404034008			照明开关			1.名称：双联扳式暗开关安装(双控)
2暗装距地1.3m（柱上为明装）
3.详见图纸						个			7			30.33						212.31			0.00


			45			030404034007			照明开关			1.名称：单联扳式暗开关安装(双控)
2.规格：K86K12-10B-II
3.暗装距地1.3m（柱上为明装）
4.详见图纸						个			22			28.58						628.76			0.00


			46			030404034009			照明开关			1.名称：可调亮度LED灯控制面板开关
2.暗装距地1.3m(柱上为明装)
3.详见图纸						个			25			23.48						587.00			0.00


			47			030404034010			照明开关			1.名称：紫外灯定时旋钮开关
2.规格：有紫外灯开关标识,防误操作
3.距地1.8M安装						个			4			36.74						146.96			0.00


			48			030404034011			照明开关			1.名称：现场控制按钮，ZAR-1(2个按钮2个指示灯）
2.详见图纸						个			15			36.51						547.65			0.00


			49			030404034012			照明开关			1.名称：空调温控开关面板
2.详见图纸						个			45			46.71						2101.95			0.00


			50			030404035001			插座			1.名称：单相二三级暗插座
2.规格：250V,10A						个			632			28.04						17721.28			0.00


			51			030404035005			插座			1.名称：H单相扁圆两用二极.三极暗插座(安全型)
2.规格：250V 10A
3.暗装距地1.3m,除标注外						个			49			28.04						1373.96			0.00


			52			030404035006			插座			1.名称：单相扁圆两用二极.三极暗插座(安全型)
2.规格：250V 16A/20A/25A/32A
3.暗装距地/台面(吊顶内为距吊顶)0.3m,除标注外						个			2			36.20						72.40			0.00


			53			030404035002			插座			1.名称：1EN防水密闭插座
2.规格：250V,10A
3.暗装距地1.3m,除标注外						个			1			31.10						31.10			0.00
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			54			030404035004			插座			1.名称：R防水密闭三极暗插座(安全型)
2.规格：250V,16A
3.暗装距地0.3m/吊顶内安装,除标注外						个			10			30.87						308.70			0.00


			55			030404035009			插座			1.名称：X防水密闭三极暗插座(安全型)
2.规格：250V,16A
3.暗装距地1.3m,除标注外						个			2			30.87						61.74			0.00


			56			030404035007			插座			1.名称：单相挂式空调插座
2.规格：250V,16A						个			4			30.87						123.48			0.00


			57			030404035008			插座			1.名称：防水密闭三相四线暗插座
2.规格：400V,32A
3.暗装距地2.3米/吊顶内安装						个			3			35.66						106.98			0.00


			58			030412001001			普通灯具			1.名称:LED平板灯
2.型号:300*600*21W 
3.吸顶安装 电源适配器						套			44			89.14						3922.16			0.00


			59			030412001004			普通灯具			1.名称:CL洁净平板灯
2.型号:300*600*21W 
3.吸顶安装 电源适配器						套			37			94.19						3485.03			0.00


			60			030412001005			普通灯具			1.名称:LED洁净平板灯
2.型号:30W，300*1200
3.吸顶安装 电源适配器						套			41			99.24						4068.84			0.00


			61			030412001006			普通灯具			1.名称:LED洁净平板灯
2.型号:40W，300*1200
3.吸顶安装 电源适配器						套			14			104.29						1460.06			0.00


			62			030412001007			普通灯具			1.名称:LED洁净平板灯
2.型号:48W，300*1200
3.吸顶安装 电源适配器						套			21			109.34						2296.14			0.00


			63			030412001008			普通灯具			1.名称:LED平板灯
2.型号:0~21W可调，300*600
3.吸顶安装 电源适配器						套			2			104.29						208.58			0.00


			64			030412001015			普通灯具			1.名称:LED平板灯
2.型号:0~40W可调，300*1200
3.吸顶安装 电源适配器						套			16			154.79						2476.64			0.00


			65			030412001009			普通灯具			1.名称:CL LED洁净平板灯
2.型号:0~40W可调，300*1200
3.吸顶安装 电源适配器						套			3			164.89						494.67			0.00


			66			030412001010			普通灯具			1.名称:CL应急平板灯
2.型号:300*600*21W 90min
3.吸顶安装 电源适配器						套			62			124.49						7718.38			0.00
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			67			030412001012			普通灯具			1.名称:LED洁净应急平板灯
2.型号:300*1200*30W 90min
3.吸顶安装 电源适配器						套			15			139.64						2094.60			0.00


			68			030412001013			普通灯具			1.名称:LED洁净应急平板灯
2.型号:300*1200*40W 90min
3.吸顶安装 电源适配器						套			6			149.74						898.44			0.00


			69			030412001014			普通灯具			1.名称:LED洁净应急平板灯
2.型号:300*1200*48W 90min
3.吸顶安装 电源适配器						套			6			154.79						928.74			0.00


			70			030412004001			装饰灯			1.名称:防水防潮LED筒灯灯
2.型号:6W 
3.嵌入安装 电源适配器						套			1			124.90						124.90			0.00


			71			030412005001			荧光灯			1.名称 应急双管荧光灯
2.规格、型号：LED2*36W，90min						套			4			130.05						520.20			0.00


			72			030412004002			装饰灯			1.名称 紫外灯 洁净型
2.规格、型号：30W
3.吸顶安装 电源适配器						套			33			170.35						5621.55			0.00


			73			030412002001			工厂灯			1.名称 LED吸顶式工厂罩灯安装
2.规格、型号：HL-FGC-A50W						套			34			179.17						6091.78			0.00


			74			030412002002			工厂灯			1.名称 LED吸顶式工厂罩灯安装90min
2.规格、型号：HL-FGC-A50W						套			6			209.47						1256.82			0.00


			75			030411003001			电缆桥架			1.名称:钢制喷塑防水桥架（含支架）
2.型号:200*100						m			39.39			103.51						4077.26			0.00


			76			030411003003			电缆桥架			1.名称:钢制喷塑防水桥架（含支架）
2.型号:300*100						m			15.29			115.74						1769.66			0.00


			77			030411003004			电缆桥架			1.名称:钢制喷塑防水桥架（含支撑架）
2.型号:400*100						m			32.28			186.26						6012.47			0.00


			78			030411003005			电缆桥架			1.名称:钢制喷塑桥架（含支撑架）
2.型号:100*100						m			48.58			92.48						4492.68			0.00


			79			030411003006			电缆桥架			1.名称:钢制喷塑桥架（含支撑架）
2.型号:200*100						m			106.19			103.51						10991.73			0.00


			80			030411003007			电缆桥架			1.名称:钢制喷塑桥架（含支撑架）
2.型号:300*100						m			81.34			115.74						9414.29			0.00
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			81			030411003008			电缆桥架			1.名称:钢制喷塑桥架（含支撑架）
2.型号:400*100						m			23.6			186.26						4395.74			0.00


			82			030411003009			电缆桥架			1.名称:消防强电钢制防火桥架（含支撑架）
2.型号:100*100						m			155.51			92.48						14381.56			0.00


			83			030411003010			电缆桥架			1.名称:消防强电钢制防火桥架（含支撑架）
2.型号:150*100						m			32.85			133.37						4381.20			0.00


			84			080807009003			支架、吊架			桥架抗震支架400以内制作安装（综合）						t			0.2			47.81						9.56			0.00


			85			080807013001			防火堵洞（隔板）、孔洞封堵			防火堵洞 桥架洞口、盘柜下						处			34			120.21						4087.14			0.00


			86			030411001001			配管			1.名称：紧定式镀锌电线管
2.规格：JDG20
3.综合考虑报价						m			2521.27			13.60						34289.27			0.00


			87			030411001002			配管			1.名称：紧定式镀锌电线管
2.规格：JDG25
3.综合考虑报价						m			471.67			20.02						9442.83			0.00


			88			030411001003			配管			1.名称：紧定式镀锌电线管
2.规格：JDG32
3.综合考虑报价						m			21.64			24.98						540.57			0.00


			89			030411001006			配管			1.名称：紧定式镀锌电线管
2.规格：JDG40
3.综合考虑报价						m			42.55			29.34						1248.42			0.00


			90			030411001007			配管			1.名称：扣压式镀锌电线管
2.规格：KBG20
3.综合考虑报价						m			1117.26			15.02						16781.25			0.00


			91			030411001008			配管			1.名称：扣压式镀锌电线管
2.规格：KBG25
3.综合考虑报价						m			961.47			19.17						18431.38			0.00


			92			030411001009			配管			1.名称：焊接钢管
2.规格：SC20
3.综合考虑报价						m			195.73			18.02						3527.05			0.00


			93			030411001010			配管			1.名称：焊接钢管
2.规格：SC25
3.综合考虑报价						m			606.11			24.07						14589.07			0.00


			94			030411001011			配管			1.名称：焊接钢管
2.规格：SC32
3.综合考虑报价						m			194.04			28.61						5551.48			0.00


			95			030411001012			配管			1.名称：焊接钢管
2.规格：SC40
3.综合考虑报价						m			68.22			38.73						2642.16			0.00
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			96			030411001013			配管			1.名称：焊接钢管
2.规格：SC50
3.综合考虑报价						m			130.63			45.39						5929.30			0.00


			97			030411001014			配管			1.名称：焊接钢管
2.规格：SC65
3.综合考虑报价						m			83.21			63.17						5256.38			0.00


			98			030411001019			配管			1.名称：焊接钢管
2.规格：SC80
3.综合考虑报价						m			83.21			83.56						6953.03			0.00


			99			030411001018			配管			1.名称：室外焊接钢管
2.规格：SC80
3.刷油防腐						m			26.36			135.07						3560.45			0.00


			100			030411001020			配管			1.名称：室外焊接钢管
2.规格：SC150
3.刷油防腐						m			26.36			174.31						4594.81			0.00


			101			030413005002			人（手）孔砌筑			1.砖砌矩形电缆井(M7.5水泥砂浆)详见图纸设计要求
2.混凝土盖，座安装						个			2			535.97						1071.94			0.00


			102			030408002002			控制电缆			1.名称：铜芯控制电缆
2.规格、型号：ZB1N-KVV-2*1.5						m			14.57			9.05						131.86			0.00


			103			030408002003			控制电缆			1.名称：铜芯控制电缆
2.规格、型号：WDZC-KYJY-5*1.5						m			685.15			13.84						9482.48			0.00


			104			030408001001			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-4*2.5						m			1007.49			16.68						16804.93			0.00


			105			030408001009			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-5*2.5						m			174.32			17.74						3092.44			0.00


			106			030408001007			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-4*4						m			499.11			38.64						19285.61			0.00


			107			030408001008			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-5*4						m			20.65			28.87						596.17			0.00


			108			030408001010			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-4*6						m			668.35			32.44						21681.27			0.00


			109			030408001024			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-5*6						m			668.35			40.78						27255.31			0.00


			110			030408001011			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-4*10						m			87.8			51.22						4497.12			0.00


			111			030408001012			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-5*10						m			154.94			61.90						9590.79			0.00


			112			030408001006			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-5*16						m			440.32			93.58						41205.15			0.00


			113			030408001002			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号： YJV-4*25						m			52.34			117.86						6168.79			0.00


			            本页小计																											187157.83			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规电气安装工程												标段：												第12页 共15页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			114			030408001013			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号： YJV-4*25+16						m			159.08			133.74						21275.36			0.00


			115			030408001014			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号： YJV-4*35+16						m			231.19			171.09						39554.30			0.00


			116			030408001015			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号： YJV-4*70+35						m			24.02			333.73						8016.19			0.00


			117			030408001016			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号： YJV-4*95+50						m			47.45			448.52						21282.27			0.00


			118			030408001017			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号： YJV-4*120+70						m			75.8			483.01						36612.16			0.00


			119			030408001018			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-4*150+70						m			95.58			690.56						66003.72			0.00


			120			030408001025			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：NH-YJV-4*4						m			5.22			43.92						229.26			0.00


			121			030408001026			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：NH-YJV-4*10						m			4.9			71.22						348.98			0.00


			122			030408006003			电力电缆头			1kV以下户内干包电缆终端头制安35mm2						个			38			131.58						5000.04			0.00


			123			030408006004			电力电缆头			1kV以下户内干包电缆终端头制安120mm2						个			14			220.89						3092.46			0.00


			124			030408006005			电力电缆头			1kV以下户内干包电缆终端头制安240mm2						个			8			309.47						2475.76			0.00


			125			030411004001			配线			1.名称：配线
2.规格、型号：BV-2.5mm2
3.配线形式：管内穿线						m			5529			9.34						51640.86			0.00


			126			030411004002			配线			1.名称：配线
2.规格、型号：BV-4mm2
3.配线形式：管内穿线						m			7894.7			12.77						100815.32			0.00


			127			030411004010			配线			1.名称：配线
2.规格、型号：WDZ-BYJ-4mm2
3.配线形式：管内穿线						m			1054.42			12.77						13464.94			0.00


			128			030411004012			配线			1.名称：配线
2.规格、型号:BV-6mm2
3.配线形式：管内穿线						m			81.33			18.72						1522.50			0.00


			129			030411004013			配线			1.名称：配线
2.规格、型号：NH-BV-2.5mm2
3.配线形式：管内穿线						m			524.32			11.73						6150.27			0.00





			            本页小计																											377484.39			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规电气安装工程												标段：												第13页 共15页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			130			030411004005			配线			1.名称：配线
2.规格、型号：BV-2.5mm2
3.配线形式：线槽穿线						m			883.02			8.26						7293.75			0.00


			131			030411004006			配线			1.名称：配线
2.规格、型号：BV-4mm2
3.配线形式：线槽穿线						m			7469.09			12.95						96724.72			0.00


			132			030411004011			配线			1.名称：配线
2.规格、型号：WDZ-BYJ-4mm2
3.配线形式：线槽穿线						m			765.66			12.95						9915.30			0.00


			133			030411004014			配线			1.名称：配线
2.规格、型号:BV-6mm2
3.配线形式：线槽穿线						m			260.13			18.60						4838.42			0.00


			134			030411006001			接线盒			开关盒暗装(综合）						个			1206			7.41						8936.46			0.00


			135			030413002001			凿（压）槽			配管砖墙刨沟DN20						m			493			10.88						5363.84			0.00


			136			030409002001			接地母线			1.名称：热镀锌扁钢
2.规格、型号：-40*4						m			231.2			28.34						6552.21			0.00


			137			030409002002			接地母线			1.名称：热镀锌扁钢
2.规格、型号：-25*4						m			361.21			25.58						9239.75			0.00


			138			030409001001			接地极			1.名称：热镀锌角钢
2.规格、型号：L50*50*5						根			3			130.73						392.19			0.00


			139			030409008001			等电位端子箱、测试板			1.名称：总等电位联结端子箱						台			4			50.41						201.64			0.00


			140			030414011001			接地装置			1.名称 接地网系统装置调试						系统			1			947.32						947.32			0.00


			141			030414002002			送配电装置系统			1kV以下交流供电系统调试(综合)						系统			1			883.58						883.58			0.00


									C.4 电气室外干线配电工程												1			838160.10						838160.10			0.00


			142			030411001015			配管			1.名称：焊接钢管
2.规格：SC50
3.刷油防腐						m			74.88			104.61						7833.20			0.00


			143			030411001016			配管			1.名称：焊接钢管
2.规格：SC150
3.刷油防腐						m			57.68			174.31						10054.20			0.00


			144			030411001017			配管			1.名称：焊接钢管
2.规格：SC200
3.刷油防腐						m			59.06			219.24						12948.31			0.00


			145			040501012001			顶管（PE50)			配管
1.名称:PE50
2.材质:PE管
3.配置形式:顶管敷设
4.其他详见设计						m			201.87			346.41						69929.79			0.00


			146			040501012002			顶管（PE150)			配管
1.名称:PE150
2.材质:PE管
3.配置形式:顶管敷设
4.其他详见设计						m			202.47			379.91						76920.38			0.00


			            本页小计																											328975.06			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规电气安装工程												标段：												第14页 共15页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			147			040501012003			顶管（PE200)			配管
1.名称:PE200
2.材质:PE管
3.配置形式:顶管敷设
4.其他详见设计						m			311.02			396.68						123375.41			0.00


			148			030408001019			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆敷设
2.规格、型号：BBTRZ-5*6						m			184.16			34.92						6430.87			0.00


			149			030408001020			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆敷设
2.规格、型号：BBTRZ-5*16						m			151.76			74.86						11360.75			0.00


			150			030408001021			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆敷设
2.规格、型号： YJV-4*120+70						m			277.71			406.19						112803.02			0.00


			151			030408001022			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆敷设
2.规格、型号：YJV-4*150+70						m			278.12			690.56						192058.55			0.00


			152			030408001023			电力电缆			1.名称：铜芯电力电缆敷设
2.规格、型号：YJV-4*185+95						m			330.28			615.61						203323.67			0.00


			153			030408006006			电力电缆头			铜芯电力电缆头安装无端子接线6mm2						个			4			26.00						104.00			0.00


			154			030408006007			电力电缆头			铜芯电力电缆头安装压接铜端子16mm2						个			2			46.97						93.94			0.00


			155			030408006008			电力电缆头			铜芯电力电缆头制作安装YJV-4*120+70						个			4			220.89						883.56			0.00


			156			030408006009			电力电缆头			铜芯电力电缆头制作安装YJV-4*150+70						个			4			309.47						1237.88			0.00


			157			030408006010			电力电缆头			铜芯电力电缆头制作安装YJV-4*185+95						个			4			309.47						1237.88			0.00


			158			030413005001			人（手）孔砌筑			1.砖砌矩形电缆井(M7.5水泥砂浆)详见图纸设计要求
2.混凝土盖，座安装						个			6			535.97						3215.82			0.00


			159			040101002001			挖沟槽土方			人工挖沟、槽四类土方＜2m						m3			30.55			113.43						3465.29			0.00


			160			030414002003			送配电装置系统			1kV以下交流供电系统调试(综合)						系统			1			883.58						883.58			0.00


			            分部分项合计																											1913321.60			0.00











			            本页小计																											660474.22			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规电气安装工程												标段：												第15页 共15页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			161			031301017001			脚手架搭拆			1.第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%
2.第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%
3.第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75%						项			1			4863.01						4863.01			0.00


			            单价措施合计																											4863.01			0.00













































































			            本页小计																											4863.01			0.00


			            合    计																											1918184.61			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08








5.2表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规电气安装工程															标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工									100			31285.90


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						1.5			27443.77												不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.21			3842.13


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规电气安装工程															标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.6			10977.51												0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.10%











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规电气安装工程															标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.03			548.88												0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.04～0.08%







































































			合  计																		42812.29





			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11








5.3表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：常规电气安装工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础									计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									52801.60			100						52801.60


			1.1			社会保险费												1872396.90			2.4						44937.53


			1.2			住房公积金												1872396.90			0.42						7864.07


			1.3			环境保护税												1872396.90			0						0.00


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									2013798.50			9						181241.87













































































			合  计																								234043.47





			编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


			未来软件编制									2026年7月15日


			表-13








6.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：暖通安装工程												标段：												第1页 共26页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									C.7 空调系统												1			1697393.32						1697393.32			0.00


			1			030701003001			组合式空调机组			1、组合式空调机组
2、位号：JK1-01
3、落地式安装
4、减震垫安装、室外落地安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线						台			1			160362.13						160362.13			0.00


			2			030701003007			组合式空调机组			1、组合式空调机组
2、位号：JK1-01（备用机）
3、落地式安装
4、减震垫安装、室外落地安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线						台			1			24779.22						24779.22			0.00


			3			030701003002			组合式空调机组			1、组合式空调机组
2、位号：JK2-01
3、落地式安装
4、减震垫安装、设备支架制作安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线						台			1			23690.67						23690.67			0.00


			4			030701003003			组合式空调机组			1、组合式空调机组
2、位号：JK2-02
3、落地式安装
4、减震垫安装、设备支架制作安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线						台			1			23088.22						23088.22			0.00


			5			030701003004			组合式空调机组			1、组合式空调机组
2、位号：JK2-03
3、落地式安装
4、减震垫安装、设备支架制作安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线						台			1			23424.95						23424.95			0.00


			6			030701003005			组合式空调机组			1、组合式空调机组
2、位号：JK2-04
3、落地式安装
4、减震垫安装、设备支架制作安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线						台			1			28097.24						28097.24			0.00








			            本页小计																											283442.43			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：暖通安装工程												标段：												第2页 共26页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			7			030701003006			组合式空调机组			1、组合式空调机组
2、位号：JK2-05
3、落地式安装
4、减震垫安装、设备支架制作安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线						台			1			27886.25						27886.25			0.00


			8			030701003008			防腐变频离心风机箱			1、防腐变频离心风机箱
2、位号：PJ101-01A/B
3、落地式安装
4、减震垫安装、室外落地安装
5、符合设计及验收规范要求
6、配套变频控制箱及安装
7、含电机检查接线						台			2			18923.12						37846.24			0.00


			9			030701003009			高效过滤排风箱			1、高效过滤排风箱
2、位号：PJ101-02
3、符合设计及验收规范要求
4、内置H13，设压差报警
5、含电机检查接线						台			1			3726.79						3726.79			0.00


			10			030701003010			高效过滤排风箱			1、高效过滤排风箱
2、位号：PJ101-03
3、符合设计及验收规范要求
4、内置H13，设压差报警
5、含电机检查接线						台			1			3726.79						3726.79			0.00


			11			030701003011			防腐变频离心风机箱			1、防腐变频离心风机箱
2、位号：PJ101-04A/B
3、落地式安装
4、减震垫安装、室外落地安装
5、符合设计及验收规范要求
6、风机变频，配套变频控制箱
7、含电机检查接线						台			2			18923.12						37846.24			0.00


			12			030701003012			静音型管道风机箱			1、静音型管道风机箱
2、位号：PJ201-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、含电机检查接线						台			1			1840.90						1840.90			0.00


			13			030701003013			消毒排风箱			1、消毒排风箱
2、位号：PX201-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、F6,设压差报警
6、含电机检查接线						台			1			3470.59						3470.59			0.00





			            本页小计																											116343.80			0.00


			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：暖通安装工程												标段：												第3页 共26页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			14			030701003014			高效过滤变频排风箱			1、高效过滤变频排风箱
2、位号：PJ202-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、风机变频，H13,设压差报警
6、含电机检查接线						台			1			5191.62						5191.62			0.00


			15			030701003016			静音型管道风机箱			1、静音型管道风机箱
2、位号：PJ203-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、含电机检查接线						台			1			1287.00						1287.00			0.00


			16			030701003015			消毒排风箱			1、消毒排风箱
2、位号：PX203-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、F6,设压差报警
6、含电机检查接线						台			1			3470.59						3470.59			0.00


			17			030701003017			高效过滤变频排风箱			1、高效过滤变频排风箱
2、位号：PJ204-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、风机变频，H13,设压差报警
6、含电机检查接线						台			1			6976.68						6976.68			0.00


			18			030701003018			高效过滤变频排风箱			1、高效过滤变频排风箱
2、位号：PJ205-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、风机变频，H13,设压差报警
6、含电机检查接线						台			1			6976.68						6976.68			0.00


			19			030701003019			静音型管道风机箱			1、静音型管道风机箱
2、位号：P1-01
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线						台			1			1832.66						1832.66			0.00


			20			030701003020			防腐离心风机箱			1、防腐离心风机箱
2、位号：P1-02
3、落地式安装
4、减震垫安装、屋面落地安装
5、符合设计及验收规范要求
6、风机效率不小于70%
7、含电机检查接线						台			1			5430.58						5430.58			0.00





			            本页小计																											31165.81			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：暖通安装工程												标段：												第4页 共26页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			21			030701003021			H13高效过滤箱			1、H13高效过滤箱
2、处理风量26000m3/h
3、符合设计及验收规范要求						套			1			21548.06						21548.06			0.00


			22			030701003022			二级活性炭蜂窝炭箱			1、二级活性炭蜂窝炭箱
2、处理风量26000m3/h
3、符合设计及验收规范要求						套			1			38409.00						38409.00			0.00


			23			030701003024			变频离心增压风机箱			1、变频离心增压风机箱
2、位号：P1-03
3、符合设计及验收规范要求
4、风机变频、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线						台			1			10894.84						10894.84			0.00


			24			030701003025			静音型管道风机箱			1、静音型管道风机箱
2、位号：S1-01
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线						台			1			951.33						951.33			0.00


			25			030701003026			静音型初效过滤送风箱			1、静音型初效过滤送风箱
2、位号：S1-02
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线						台			1			1544.37						1544.37			0.00


			26			030701003027			天花排气扇带止回阀			1、天花排气扇带止回阀;
2、风量:486m3/h  风机功率:24W/220V
3、含电机检查接线						台			2			457.20						914.40			0.00


			27			030701003028			静音型管道风机箱			1、静音型管道风机箱
2、位号：P2-01
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线						台			1			951.33						951.33			0.00


			28			030701003029			高效过滤变频排风箱			1、高效过滤变频排风箱
2、位号：P2-02
3、符合设计及验收规范要求
4、风机变频，H13,设压差报警
5、含电机检查接线						台			1			1544.37						1544.37			0.00


			29			030701003030			静音型管道风机箱			1、静音型管道风机箱
2、位号：P2-03
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线						台			1			1247.86						1247.86			0.00





			            本页小计																											78005.56			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：暖通安装工程												标段：												第5页 共26页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			30			030701003031			静音型管道风机箱			1、静音型管道风机箱
2、位号：P2-04
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线						台			1			951.33						951.33			0.00


			31			030701003032			静音型管道风机箱			1、静音型管道风机箱
2、位号：P2-05
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线						台			1			2021.21						2021.21			0.00


			32			030701003034			SDG吸附箱			1、SDG吸附箱
2、处理风量6500m3/h
3、符合设计及验收规范要求						套			1			20617.59						20617.59			0.00


			33			030701003035			二级活性炭蜂窝炭箱			1、二级活性炭蜂窝炭箱
2、处理风量6500m3/h
3、符合设计及验收规范要求						套			1			8300.46						8300.46			0.00


			34			030701003037			防腐变频离心风机箱			1、防腐离心风机箱
2、位号：P2-06
3、落地式安装
4、减震垫安装、屋面落地安装
5、符合设计及验收规范要求
6、风机变频、风机效率不小于70%
7、含电机检查接线						台			1			9115.70						9115.70			0.00


			35			030701003064			静音型管道风机箱			1、静音型管道风机箱
2、位号：PF-01
3、符合设计及验收规范要求
4、含电机检查接线						台			1			1270.66						1270.66			0.00


			36			030701003038			初效过滤变频送风箱			1、初效过滤变频送风箱
2、位号：XF2-02
3、符合设计及验收规范要求
4、风机变频，内置G4,设压差报警
5、风机效率不小于70%，含电机检查接线						台			1			3323.52						3323.52			0.00


			37			030701003039			新风换气机			1、新风换气机
2、位号：XF2-01
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线						台			1			2730.47						2730.47			0.00











			            本页小计																											48330.94			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：暖通安装工程												标段：												第6页 共26页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			38			030701003040			新风换气机			1、新风换气机
2、位号：XF2-03
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线						台			1			3323.52						3323.52			0.00


			39			030701003041			四面出风机型天花机			1、四面出风机型天花机（带温控器）
2、规格型号：RFT22MX
3、制冷量:2.2KW,制热量:2.5KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			16			2748.68						43978.88			0.00


			40			030701003042			四面出风机型天花机			1、四面出风机型天花机（带温控器）
2、规格型号：RFT25MX
3、制冷量:2.2KW,制热量:2.8KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			1			2762.91						2762.91			0.00


			41			030701003043			四面出风机型天花机			1、四面出风机型天花机（带温控器）
2、规格型号：RF28MX
3、制冷量:2.8KW,制热量:3.2KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			3			2762.91						8288.73			0.00


			42			030701003044			四面出风机型天花机			1、四面出风机型天花机（带温控器）
2、规格型号：RFT32MX
3、制冷量:3.2KW,制热量:3.6KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			7			2917.10						20419.70			0.00


			43			030701003045			四面出风机型天花机			1、四面出风机型天花机（带温控器）
2、规格型号：RFT36MX
3、制冷量:3.6KW,制热量:4.0KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			1			2917.10						2917.10			0.00


			44			030701003046			四面出风机型天花机			1、四面出风机型天花机（带温控器）
2、规格型号：RFT40MX
3、制冷量:4.0KW,制热量:4.5KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			2			2982.93						5965.86			0.00


			            本页小计																											87656.70			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：暖通安装工程												标段：												第7页 共26页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			45			030701003047			四面出风机型天花机			1、四面出风机型天花机（带温控器）
2、规格型号：RFT45MX
3、制冷量:4.5KW,制热量:5.0KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			6			2982.93						17897.58			0.00


			46			030701003048			四面出风机型天花机			1、四面出风机型天花机（带温控器）
2、规格型号：RFT50MX-C
3、制冷量:5.0KW,制热量:5.6KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			1			3019.69						3019.69			0.00


			47			030701003052			四面出风机型天花机			1、四面出风机型天花机（带温控器）
2、规格型号：RFT56MX
3、制冷量:5.6KW,制热量:6.3KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			1			3077.81						3077.81			0.00


			48			030701003050			四面出风机型天花机			1、四面出风机型天花机（带温控器）
2、规格型号：RFT56MX-C
3、制冷量:5.6KW,制热量:6.3KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			4			3033.93						12135.72			0.00


			49			030701003053			四面出风机型天花机			1、四面出风机型天花机（带温控器）
2、规格型号：RFT63MX-C
3、制冷量:6.3KW,制热量:7.1KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			2			3151.35						6302.70			0.00


			50			030701003051			四面出风机型天花机			1、四面出风机型天花机（带温控器）
2、规格型号：RFT80MX-C
3、制冷量:8.0KW,制热量:9.0KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			1			3590.80						3590.80			0.00
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			51			030701003054			中静压风管机			1、中静压风管机（带回风箱、带温控器）
2、规格型号：RFUM100MX-B
3、制冷量:10.0KW,制热量:11.2KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			2			3548.69						7097.38			0.00


			52			030701003055			直流变频式室外机			1、直流变频式室外机
2、位号：DL1-01
3、制冷量:40KW,制热量:45KW，APF=5.05>4.2(规范限定值)
4、减震垫安装、室外落地安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线、含制冷剂:R410A						台			1			25054.85						25054.85			0.00


			53			030701003056			直流变频式室外机			1、直流变频式室外机
2、位号：DL2-01
3、制冷量:25.2KW,制热量:27KW，APF=5.7>4.3(规范限定值)
4、减震垫安装、室外落地安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线、含制冷剂:R410A						台			1			20489.03						20489.03			0.00


			54			030701003057			直流变频式室外机			1、直流变频式室外机
2、位号：DL2-02
3、制冷量:68KW,制热量:75KW，APF=4.7>4.0(规范限定值)
4、减震垫安装、室外落地安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线、含制冷剂:R410A						台			1			41817.11						41817.11			0.00


			55			030701003058			直流变频式室外机			1、直流变频式室外机
2、位号：DL2-03
3、制冷量:33.5KW,制热量:37.5KW，APF=5.3>4.2(规范限定值)
4、减震垫安装、室外落地安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线、含制冷剂:R410A						台			1			23704.26						23704.26			0.00
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			56			030701003059			一拖一天花机分体空调			1、一拖一天花机 分体空调
2、制冷量:14.0KW,制热量:16.0KW，APF=3.62>3.3(规范限定值)
3、符合设计及验收规范要求
4、含电机检查接线、含制冷剂:R410A						台			2			9890.69						19781.38			0.00


			57			030701011001			水冷式臭氧发生器			1、水冷式臭氧发生器
2、位号：CY1-01
3、型号、规格：TLCF-G-3-300A/B，臭氧产量:300g/h,臭氧浓度10~30mg/l,空气流量10~12m3/h
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			1			42682.06						42682.06			0.00


			58			030701011002			水冷式臭氧发生器			1、水冷式臭氧发生器
2、位号：CY2-01
3、型号、规格：TLCF-G-3-120A/B，臭氧产量:120g/h,臭氧浓度10~30mg/l,空气流量7~8m3/h
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			1			36751.59						36751.59			0.00


			59			030701011003			水冷式臭氧发生器			1、水冷式臭氧发生器
2、位号：CY2-02
3、型号、规格：TLCF-G-3-80A/B，臭氧产量:80g/h,臭氧浓度10~30mg/l,空气流量5~7m3/h
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			1			33786.36						33786.36			0.00


			60			030110001001			一体化全无油空气压缩机			1、一体化全无油空气压缩机
2、功率:7.5kW,380V,50Hz
3、带储罐和冷干机，含粗过滤器、精过滤器、活性炭过滤器及才采样口、放空管、安全阀、球阀等
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线						台			1			23721.88						23721.88			0.00
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			61			030701003060			风冷热泵模块机组			1、风冷热泵模块机组
2、位号：SWJ-01
3、制冷量:130KW,制热量:140KW
4、含配套控制系统
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线、含制冷剂:R410A						台			5			46254.97						231274.85			0.00


			62			030211003001			循环水泵			1、循环水泵（变频）
2、流量135m3/h,扬程34m,转速14800r/min
3、符合设计及验收规范要求
4、含电机检查接线						台			2			11900.33						23800.66			0.00


			63			030701011004			电子除垢仪			1、电子除垢仪
2、水流量:135m3/h,接管管径DN150,功率60W/220V
3、符合设计及验收规范要求
4、含电机检查接线						台			1			1533.60						1533.60			0.00


			64			030701002001			缓冲水箱			1、缓冲水箱
2、容积：2.0m3、不锈钢材质、带保温
3、符合设计及验收规范要求						个			1			2141.30						2141.30			0.00


			65			030701002002			隔膜气压罐			1、隔膜气压罐
2、容积：1.6m3、不锈钢材质，压力0.6MPa
3、符合设计及验收规范要求
4、含补水计量装置及附件阀门等						个			1			2862.00						2862.00			0.00


			66			030703001001			高效过滤送风箱			1、高效过滤送风箱（含箱口处风阀）
2、位号：G5
3、规格：L=500m3/h						个			59			582.70						34379.30			0.00


			67			030703001002			高效过滤送风箱			1、高效过滤送风箱（含箱口处风阀）
2、位号：G10
3、规格：L=1000m3/h						个			29			652.70						18928.30			0.00


			68			030703001003			高效过滤送风箱			1、高效过滤送风箱（含箱口处风阀）
2、位号：G15
3、规格：L=1500m3/h						个			29			732.70						21248.30			0.00


			69			030703007001			孔板式回风口带滤网			1、孔板式回风口带滤网
2、位号：H1
3、规格：200×400						个			26			127.97						3327.22			0.00


			70			030703007002			孔板式回风口带滤网			1、孔板式回风口带滤网
2、位号：H2
3、规格：400×400						个			32			188.07						6018.24			0.00
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			71			030703007003			孔板式回风口带滤网			1、孔板式回风口带滤网
2、位号：H3
3、规格：600×400						个			11			258.83						2847.13			0.00


			72			030702001001			碳钢通风管道			1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:综合
4.板材厚度:0.6
5.接口形式:详见图纸						m2			980.83			108.29						106214.08			0.00


			73			030702001002			碳钢通风管道			1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:综合
4.板材厚度:0.75
5.接口形式:详见图纸						m2			160.25			112.99						18106.65			0.00


			74			030702001003			碳钢通风管道			1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:综合
4.板材厚度:1
5.接口形式:详见图纸						m2			255			120.91						30832.05			0.00


			75			030702001004			碳钢通风管道			1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:圆形
4.规格:综合
5.板材厚度:6
6.接口形式:详见图纸						m2			38.07			157.11						5981.18			0.00


			76			030702003001			不锈钢板通风管道			1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:不锈钢钢板
3.规格:综合
4.接口形式:详见图纸						m2			3.6			1400.64						5042.30			0.00


			77			030702007001			复合型风管			1.名称：复合风管
2.材质：PP
3.形状:圆形
4.规格:综合
5.接口形式:详见图纸						m2			23			138.80						3192.40			0.00


			78			031201003001			支架除锈、刷漆			1.名称：支架除锈、刷漆
2.规格型号：满足业主及设计要求；						kg			2500			2.29						5725.00			0.00


			79			031208007001			防潮层、保护层			1.名称：保护层
2.δ=0.5mm厚的铝皮保护层						m2			23			99.82						2295.86			0.00


			80			030703019001			柔性接口			1.名称:软接
2.材质:耐高温防火纤维布						m2			60.81			88.65						5390.81			0.00


			81			030703020001			阻抗消声器			1.名称:阻抗消声器
2.规格:600*250*1000
3.支架形式、材质:支吊架						 个			1			1100.80						1100.80			0.00


			82			030703020002			阻抗消声器			1.名称:阻抗消声器
2.规格:300*250*1000
3.支架形式、材质:支吊架						 个			2			815.80						1631.60			0.00
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			83			030703020003			阻抗消声器			1.名称:阻抗消声器
2.规格:300*200*1000
3.支架形式、材质:支吊架						 个			2			720.80						1441.60			0.00


			84			030703020004			微孔穿板消声器			1.名称:微孔穿板消声器
2.规格:1600*400*1500
3.支架形式、材质:支吊架						 个			1			1480.80						1480.80			0.00


			85			030703020005			微孔穿板消声器			1.名称:微孔穿板消声器
2.规格:630*250*1000
3.支架形式、材质:支吊架						 个			2			1290.80						2581.60			0.00


			86			030703020006			微孔穿板消声器			1.名称:微孔穿板消声器
2.规格:630*200*1000
3.支架形式、材质:支吊架						 个			2			1290.80						2581.60			0.00


			87			030703020007			微孔穿板消声器			1.名称:微孔穿板消声器
2.规格:500*250*1000
3.支架形式、材质:支吊架						 个			2			1100.80						2201.60			0.00


			88			030703007004			防雨百叶带滤网			1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：1000*250						个			1			264.89						264.89			0.00


			89			030703007005			防雨百叶带滤网			1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：800*400						个			2			310.45						620.90			0.00


			90			030703007006			防雨百叶带滤网			1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：800*320						个			2			268.36						536.72			0.00


			91			030703007007			防雨百叶带滤网			1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：630*320						个			3			223.90						671.70			0.00


			92			030703007008			防雨百叶带滤网			1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：600*320						个			1			219.27						219.27			0.00


			93			030703007009			防雨百叶带滤网			1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：400*250						个			3			157.95						473.85			0.00


			94			030703007010			防雨百叶带滤网			1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：400*200						个			1			146.38						146.38			0.00


			95			030703007011			防雨百叶带滤网			1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：320*250						个			3			146.38						439.14			0.00


			96			030703007012			防雨百叶带滤网			1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：250*200						个			2			108.97						217.94			0.00


			97			030703008001			不锈钢防雨百叶带滤网			1、防雨百叶带滤网
2、材质：不锈钢
3、规格：160*160						个			2			214.49						428.98			0.00
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			98			030703007014			单层百叶风口带手动调节阀			1、单层百叶风口带手动调节阀
2、编号：P1
3、规格：300*300						个			47			93.82						4409.54			0.00


			99			030703007015			单层百叶风口带手动调节阀			1、单层百叶风口带手动调节阀
2、编号：P2
3、规格：400*400						个			2			98.82						197.64			0.00


			100			030703007016			单层百叶风口带手动调节阀			1、单层百叶风口带手动调节阀
2、编号：P3
3、规格：600*300						个			1			101.82						101.82			0.00


			101			030703007017			单层百叶风口带手动调节阀			1、单层百叶风口带手动调节阀
2、编号：P4
3、规格：200*500						个			1			95.82						95.82			0.00


			102			030703007018			单层百叶风口带手动调节阀			1、单层百叶风口带手动调节阀
2、编号：P5
3、规格：1000*300						个			1			111.66						111.66			0.00


			103			030703007019			方形散流器带手动调节阀			1、方形散流器带手动调节阀
2、编号：S1
3、规格：300*300						个			17			143.82						2444.94			0.00


			104			030703007020			方形散流器带手动调节阀			1、方形散流器带手动调节阀
2、编号：S2
3、规格：200*200						个			24			125.76						3018.24			0.00


			105			030703007021			方形散流器带手动调节阀			1、方形散流器带手动调节阀
2、编号：S3
3、规格：400*400						个			1			165.76						165.76			0.00


			106			030703007022			方形散流器带手动调节阀			1、方形散流器带手动调节阀
2、编号：S4
3、规格：400*400						个			2			196.66						393.32			0.00


			107			030703001004			70℃常开防火阀			1.70℃常开防火阀
2.规格：1250*500						个			1			727.54						727.54			0.00


			108			030703001005			70℃常开防火阀			1.70℃常开防火阀
2.规格：1250*400						个			1			717.54						717.54			0.00


			109			030703001006			70℃常开防火阀			1.70℃常开防火阀
2.规格：630*320						个			1			519.75						519.75			0.00


			110			030703001007			70℃常开防火阀			1.70℃常开防火阀
2.规格：500*250						个			1			489.75						489.75			0.00


			111			030703001008			70℃常开防火阀			1.70℃常开防火阀
2.规格：500*250						个			1			489.75						489.75			0.00


			112			030703001009			70℃常开防火阀			1.70℃常开防火阀
2.规格：500*200						个			1			489.75						489.75			0.00
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			113			030703001010			70℃常开防火阀			1.70℃常开防火阀
2.规格：500*200						个			2			489.75						979.50			0.00


			114			030703001011			70℃常开防火阀			1.70℃常开防火阀
2.规格：400*250						个			1			479.75						479.75			0.00


			115			030703001012			70℃常开防火阀			1.70℃常开防火阀
2.规格：320*250						个			1			439.75						439.75			0.00


			116			030703001013			70℃常开防火阀			1.70℃常开防火阀
2.规格：250						个			1			389.75						389.75			0.00


			117			030703001014			电动对开多叶调节阀			1、电动对开多叶调节阀
2、规格：1600*600
3、材质：碳钢						个			1			548.06						548.06			0.00


			118			030703001015			电动对开多叶调节阀			1、电动对开多叶调节阀
2、规格：1250*500
3、材质：碳钢						个			1			482.08						482.08			0.00


			119			030703001016			电动对开多叶调节阀			1、电动对开多叶调节阀
2、规格：800*800
3、材质：碳钢						个			2			472.08						944.16			0.00


			120			030703001017			电动对开多叶调节阀			1、电动对开多叶调节阀
2、规格：630*320
3、材质：碳钢						个			1			451.96						451.96			0.00


			121			030703001018			电动对开多叶调节阀			1、电动对开多叶调节阀
2、规格：630*250
3、材质：碳钢						个			2			451.96						903.92			0.00


			122			030703001019			电动对开多叶调节阀			1、电动对开多叶调节阀
2、规格：320*200
3、材质：碳钢						个			1			411.96						411.96			0.00


			123			030703001020			电动对开多叶调节阀			1、电动对开多叶调节阀
2、规格：320*120
3、材质：碳钢						个			1			411.96						411.96			0.00


			124			030703001021			电动对开多叶调节阀			1、电动对开多叶调节阀
2、规格：250
3、材质：碳钢						个			3			411.96						1235.88			0.00


			125			030703001022			电动对开多叶调节阀			1、电动对开多叶调节阀
2、规格：160*120
3、材质：碳钢						个			1			391.96						391.96			0.00


			126			030703001023			电动对开多叶调节阀			1、电动对开多叶调节阀
2、规格：160*160
3、材质：不锈钢						个			2			671.96						1343.92			0.00


			127			030703001024			电动调节阀			1、电动调节阀
2、规格：1250*400
3、材质：碳钢						个			1			522.08						522.08			0.00


			128			030703001025			电动调节阀			1、电动调节阀
2、规格：800*320
3、材质：碳钢						个			1			481.96						481.96			0.00


			129			030703001026			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：1600*800
3、材质：碳钢						个			1			398.06						398.06			0.00
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			130			030703001027			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：1200*500
3、材质：碳钢						个			1			332.08						332.08			0.00


			131			030703001028			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：800*320
3、材质：碳钢						个			1			301.96						301.96			0.00


			132			030703001029			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：630*250
3、材质：碳钢						个			2			291.96						583.92			0.00


			133			030703001030			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：500*320
3、材质：碳钢						个			1			291.96						291.96			0.00


			134			030703001031			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：500*250
3、材质：碳钢						个			5			281.96						1409.80			0.00


			135			030703001032			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：500*160
3、材质：碳钢						个			1			281.96						281.96			0.00


			136			030703001033			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：400*320
3、材质：碳钢						个			7			271.96						1903.72			0.00


			137			030703001034			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：400*250
3、材质：碳钢						个			4			266.96						1067.84			0.00


			138			030703001035			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：400*200
3、材质：碳钢						个			5			261.96						1309.80			0.00


			139			030703001036			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：400*160
3、材质：碳钢						个			1			261.96						261.96			0.00


			140			030703001037			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：320*320
3、材质：碳钢						个			4			271.96						1087.84			0.00


			141			030703001038			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：320*250
3、材质：碳钢						个			4			266.96						1067.84			0.00


			142			030703001039			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：320*200
3、材质：碳钢						个			23			264.96						6094.08			0.00


			143			030703001040			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：320*160
3、材质：碳钢						个			5			261.96						1309.80			0.00


			144			030703001041			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：320*120
3、材质：碳钢						个			4			261.96						1047.84			0.00


			145			030703001042			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：250*250
3、材质：碳钢						个			2			262.96						525.92			0.00
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			146			030703001043			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：250*200
3、材质：碳钢						个			4			260.96						1043.84			0.00


			147			030703001044			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：250*160
3、材质：碳钢						个			3			259.96						779.88			0.00


			148			030703001045			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：250
3、材质：碳钢						个			2			269.96						539.92			0.00


			149			030703001046			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：200*200
3、材质：碳钢						个			27			221.96						5992.92			0.00


			150			030703001047			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：200*160
3、材质：碳钢						个			1			211.96						211.96			0.00


			151			030703001048			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：200*120
3、材质：碳钢						个			9			191.96						1727.64			0.00


			152			030703001049			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：160*120
3、材质：碳钢						个			1			171.96						171.96			0.00


			153			030703001050			手动对开多叶调节阀			1、手动对开多叶调节阀
2、规格：100
3、材质：碳钢						个			4			171.96						687.84			0.00


			154			030703001051			电动密闭阀			1、电动密闭阀
2、规格：800*320
3、材质：碳钢						个			1			427.43						427.43			0.00


			155			030703001052			电动密闭阀			1、电动密闭阀
2、规格：500*250
3、材质：碳钢						个			1			358.00						358.00			0.00


			156			030703001053			电动密闭阀			1、电动密闭阀
2、规格：400*320
3、材质：碳钢						个			2			343.00						686.00			0.00


			157			030703001056			电动密闭阀			1、电动密闭阀
2、规格：400*250
3、材质：碳钢						个			3			342.00						1026.00			0.00


			158			030703001054			电动密闭阀			1、电动密闭阀
2、规格：400*200
3、材质：碳钢						个			6			338.00						2028.00			0.00


			159			030703001055			电动密闭阀			1、电动密闭阀
2、规格：320*320
3、材质：碳钢						个			4			328.00						1312.00			0.00


			160			030703001057			电动密闭阀			1、电动密闭阀
2、规格：320*250
3、材质：碳钢						个			2			313.00						626.00			0.00


			161			030703001058			电动密闭阀			1、电动密闭阀
2、规格：320*200
3、材质：碳钢						个			7			308.00						2156.00			0.00
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			162			030703001059			电动密闭阀			1、电动密闭阀
2、规格：320*120
3、材质：碳钢						个			7			303.00						2121.00			0.00


			163			030703001060			电动密闭阀			1、电动密闭阀
2、规格：250*250
3、材质：碳钢						个			1			343.00						343.00			0.00


			164			030703001061			电动密闭阀			1、电动密闭阀
2、规格：200*200
3、材质：碳钢						个			31			236.83						7341.73			0.00


			165			030703001062			电动密闭阀			1、电动密闭阀
2、规格：160*160
3、材质：碳钢						个			12			216.83						2601.96			0.00


			166			030703001063			止回阀			1、止回阀
2、规格：320
3、材质：碳钢						个			2			219.39						438.78			0.00


			167			030703001064			止回阀			1、止回阀
2、规格：200*200
3、材质：碳钢						个			2			189.39						378.78			0.00


			168			031208003001			通风管道绝热			1、绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温
2、难燃B1级,δ=30mm,ρ=40~50kg/m3,湿阻因子u≥10000,
λ=0.033W/mK(0°C时),氧指数大于35,烟密度小于50						m3			56.32			1887.23						106288.79			0.00


									C.7 消防排烟系统												1			55814.26						55814.26			0.00


			169			030108003001			轴流通风机			1.名称:消防高温排烟风机PY-01
2.规格:风量:18000m3/h 风压:650Pa 功率:7.5KW/380V
3.含电机检查接线
4.减振底座形式、数量:减震、支吊架
5.:详见图纸要求						台			1			3123.01						3123.01			0.00


			170			030108003002			轴流通风机			1.名称:消防高温排烟风机PY-02
2.规格:风量:风量:36000m3/h 风压:650Pa 功率:15KW/380V
3.含电机检查接线
4.减振底座形式、数量:减震、支吊架
5.:详见图纸要求						台			1			5543.61						5543.61			0.00
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			171			030108003003			轴流通风机			1.名称:消防高温排烟风机PY-03
2.规格:风量:16000m3/h 风压:500Pa 功率:5.5KW/380V
3.含电机检查接线
4.减振底座形式、数量:减震、支吊架
5.:详见图纸要求						台			1			3123.01						3123.01			0.00


			172			031201003002			支架除锈、刷漆			1.名称：支架除锈、刷漆
2.规格型号：满足业主及设计要求；						kg			150			2.29						343.50			0.00


			173			030703019002			柔性接口			1.名称:软接
2.材质:耐高温防火纤维布						m2			3.24			88.65						287.23			0.00


			174			030703007023			单层百叶风口			1、单层百叶风口
2、规格：500*500						个			3			196.66						589.98			0.00


			175			030703007024			单层百叶风口			1、单层百叶风口
2、规格：400*400						个			9			166.66						1499.94			0.00


			176			030703001065			排烟阀			1、排烟阀
2、规格：1200*200
3、常闭,火灾发生时自动开启;DC24V 信号联动开启风机
4、含手动开启装置						个			1			577.54						577.54			0.00


			177			030703001066			排烟阀			1、排烟阀
2、规格：800*320
3、常闭,火灾发生时自动开启;DC24V 信号联动开启风机
4、含手动开启装置						个			2			477.54						955.08			0.00


			178			030703001067			280℃排烟防火阀			1、280℃排烟防火阀
2、规格：1250*400
3、常开,280℃熔断关闭;DC24V信号联动关闭风机						个			2			727.54						1455.08			0.00


			179			030703001068			280℃排烟防火阀			1、280℃排烟防火阀
2、规格：1200*200
3、常开,280℃熔断关闭;DC24V信号联动关闭风机						个			1			677.54						677.54			0.00


			180			030703001069			280℃排烟防火阀			1、280℃排烟防火阀
2、规格：800*320
3、常开,280℃熔断关闭;DC24V信号联动关闭风机						个			5			577.54						2887.70			0.00


			181			030703007025			防雨自垂式百叶			1、防雨自垂式百叶
2、材质：碳钢
3、规格：1600*500						个			1			663.64						663.64			0.00


			182			030703007026			防雨自垂式百叶			1、防雨自垂式百叶
2、材质：碳钢
3、规格：1250*400						个			1			469.78						469.78			0.00


			            本页小计																											13530.02			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：暖通安装工程												标段：												第19页 共26页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			183			030703007027			防雨自垂式百叶			1、防雨自垂式百叶
2、材质：碳钢
3、规格：1000*500						个			1			439.78						439.78			0.00


			184			030702001005			碳钢通风管道			1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:综合
4.板材厚度:0.6
5.接口形式:详见图纸						m2			81.29			108.29						8802.89			0.00


			185			030702001006			碳钢通风管道			1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:综合
4.板材厚度:0.75
5.接口形式:详见图纸						m2			125.52			112.99						14182.50			0.00


			186			030702001007			碳钢通风管道			1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:综合
4.板材厚度:1
5.接口形式:详见图纸						m2			6.17			120.91						746.01			0.00


			187			031208003002			通风管道绝热			1、绝热材料品种:岩棉
2、难燃B1级,δ=50mm						m3			12.69			744.40						9446.44			0.00


									C.7 臭氧系统												1			13296.19						13296.19			0.00


			188			031001003001			不锈钢管			1、不锈钢管
2、规格:DN40
3、含B1级橡塑保温棉,厚度30mm						m			2.06			58.10						119.69			0.00


			189			031001003002			不锈钢管			1、不锈钢管
2、规格:DN32
3、含B1级橡塑保温棉,厚度30mm						m			47.32			49.15						2325.78			0.00


			190			031001003003			不锈钢管			1、不锈钢管
2、规格:DN25
3、含B1级橡塑保温棉,厚度30mm						m			27.39			49.15						1346.22			0.00


			191			031003001001			螺纹阀门			1、不锈钢球阀
2、规格DN40						个			2			659.14						1318.28			0.00


			192			031003001002			螺纹阀门			1、不锈钢球阀
2、规格：DN32						个			1			538.50						538.50			0.00


			193			031003001003			螺纹阀门			1、不锈钢球阀
2、规格：DN25						个			3			349.59						1048.77			0.00


			194			031003001004			螺纹阀门			1、电动不锈钢球阀
2、规格DN40						个			2			1820.64						3641.28			0.00


			195			031003001005			螺纹阀门			1、电动不锈钢球阀
2、规格：DN25						个			3			985.89						2957.67			0.00


									C.7 空调水系统												1			208120.83						208120.83			0.00


			196			031001002001			钢管			1、镀锌钢管
2、规格：DN20
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚度30mm						m			25			55.07						1376.75			0.00
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			197			031001002002			钢管			1、镀锌钢管
2、规格：DN25
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚度30mm						m			5			67.46						337.30			0.00


			198			031001002003			钢管			1、镀锌钢管
2、规格：DN32
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚度30mm						m			27.83			71.15						1980.10			0.00


			199			031001002004			钢管			1、镀锌钢管
2、规格：DN40
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚度30mm						m			79.08			80.23						6344.59			0.00


			200			031001002006			钢管			1、镀锌钢管
2、规格：DN65
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚度40mm						m			181.73			100.95						18345.64			0.00


			201			031001002007			钢管			1、镀锌钢管
2、规格：DN80
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚度40mm						m			4.66			111.05						517.49			0.00


			202			031001002008			钢管			1、无缝钢管
2、规格：DN100
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚度40mm						m			17.57			146.41						2572.42			0.00


			203			031001002009			钢管			1、无缝钢管
2、规格：DN125
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚度40mm						m			39.91			168.10						6708.87			0.00


			204			031001002010			钢管			1、无缝钢管
2、规格：DN150
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚度40mm						m			71.28			215.52						15362.27			0.00
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			205			030801014001			去磷无缝紫铜管φ6.53			1、去磷无缝紫铜管φ6.53
2、焊接连接，综合弯头、直接、存油弯等各类管接件费用
3、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套管的制作和安装以及管道和套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=12mm						m			112.61			29.55						3327.63			0.00


			206			030801014002			去磷无缝紫铜管φ9.53			1、去磷无缝紫铜管φ9.53
2、焊接连接，综合弯头、直接、存油弯等各类管接件费用
3、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套管的制作和安装以及管道和套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=12mm						m			281.06			31.77						8929.28			0.00


			207			030801014003			去磷无缝紫铜管φ12.7			1、去磷无缝紫铜管φ12.7
2、焊接连接，综合弯头、直接、存油弯等各类管接件费用
3、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套管的制作和安装以及管道和套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=12mm						m			123.9			40.20						4980.78			0.00


			208			030801014004			去磷无缝紫铜管φ15.9			1、去磷无缝紫铜管φ15.9
2、焊接连接，综合弯头、直接、存油弯等各类管接件费用
3、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套管的制作和安装以及管道和套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=20mm						m			196.52			50.58						9939.98			0.00
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			209			030801014005			去磷无缝紫铜管φ19.1			1、去磷无缝紫铜管φ19.1
2、焊接连接，综合弯头、直接、存油弯等各类管接件费用
3、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套管的制作和安装以及管道和套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=20mm						m			98.64			56.36						5559.35			0.00


			210			030801014006			去磷无缝紫铜管φ22.2			1、去磷无缝紫铜管φ22.2
2、焊接连接，综合弯头、直接、存油弯等各类管接件费用
3、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套管的制作和安装以及管道和套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=20mm						m			21.02			58.37						1226.94			0.00


			211			030801014008			去磷无缝紫铜管φ25.4			1、去磷无缝紫铜管φ25.4
2、焊接连接，综合弯头、直接、存油弯等各类管接件费用
3、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套管的制作和安装以及管道和套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=20mm						m			26.02			72.70						1891.65			0.00


			212			030801014007			去磷无缝紫铜管φ28.6			1、去磷无缝紫铜管φ28.6
2、焊接连接，综合弯头、直接、存油弯等各类管接件费用
3、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套管的制作和安装以及管道和套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=20mm						m			58.26			86.37						5031.92			0.00
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			213			031001006001			冷凝水管UPVC40			1、冷凝水管UPVC40
2、管道管件粘接
3、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求
4、包含穿墙套管的打洞、套管的制作和安装以及管道和套管之间的不燃材料填充
5、发泡橡塑保温，δ=20mm						m			61.65			32.86						2025.82			0.00


			214			031001006002			冷凝水管UPVC32			1、冷凝水管UPVC32
2、管道管件粘接
3、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求
4、包含穿墙套管的打洞、套管的制作和安装以及管道和套管之间的不燃材料填充
5、发泡橡塑保温，δ=20mm						m			58.43			31.34						1831.20			0.00


			215			031001006003			冷凝水管PVC25			1、冷凝水管UPVC25
2、管道管件粘接
3、压力试验、吹扫清洗等按规范或设计要求
4、包含穿墙套管的打洞、套管的制作和安装以及管道和套管之间的不燃材料填充
5、发泡橡塑保温，δ=20mm						m			125.36			30.02						3763.31			0.00


			216			031002001001			管道支架			1、管道支架制作安装
2、除锈，刷红丹防锈漆两道						kg			522.3			22.91						11965.89			0.00


			217			031003003001			焊接法兰阀门			1.类型：蝶阀
2.规格、压力等级:DN32						个			4			320.93						1283.72			0.00


			218			031003003008			焊接法兰阀门			1.类型：蝶阀
2.规格、压力等级:DN40						个			8			381.80						3054.40			0.00


			219			031003003007			焊接法兰阀门			1.类型：蝶阀
2.规格、压力等级:DN65						个			28			528.85						14807.80			0.00


			220			031003003002			焊接法兰阀门			1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN80						个			3			612.05						1836.15			0.00


			221			031003003012			焊接法兰阀门			1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100						个			2			679.04						1358.08			0.00


			222			031003003005			焊接法兰阀门			1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN125						个			6			793.13						4758.78			0.00


			223			031003003004			焊接法兰阀门			1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN150						个			9			972.51						8752.59			0.00


			224			031003003003			焊接法兰阀门			1.类型:压差旁通阀
2.规格、压力等级:DN80						个			1			1733.64						1733.64			0.00


			225			031003003024			焊接法兰阀门			1.类型:压差旁通阀
2.规格、压力等级:DN65						个			1			1502.22						1502.22			0.00
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			226			031003003026			焊接法兰阀门			1.类型:压差旁通阀
2.规格、压力等级:DN40						个			2			931.80						1863.60			0.00


			227			031003003006			焊接法兰阀门			1.Y型过滤器
2、DN150						个			2			1002.51						2005.02			0.00


			228			031003003009			焊接法兰阀门			1.Y型过滤器
2、DN125						个			2			668.13						1336.26			0.00


			229			031003003011			焊接法兰阀门			1.Y型过滤器
2、DN100						个			2			579.04						1158.08			0.00


			230			031003003013			焊接法兰阀门			1.Y型过滤器
2、DN65						个			9			477.22						4294.98			0.00


			231			031003003014			焊接法兰阀门			1.Y型过滤器
2、DN40						个			3			381.80						1145.40			0.00


			232			031003003015			焊接法兰阀门			1.Y型过滤器
2、DN32						个			1			345.93						345.93			0.00


			233			031003003018			焊接法兰阀门			1.球形软接头
2、DN150						个			4			872.51						3490.04			0.00


			234			031003003019			焊接法兰阀门			1.球形软接头
2、DN125						个			2			703.13						1406.26			0.00


			235			031003003020			焊接法兰阀门			1.球形软接头
2、DN100						个			2			489.04						978.08			0.00


			236			031003003021			焊接法兰阀门			1.球形软接头
2、DN65						个			14			372.22						5211.08			0.00


			237			031003003022			焊接法兰阀门			1.球形软接头
2、DN40						个			2			271.80						543.60			0.00


			238			031003003023			焊接法兰阀门			1.球形软接头
2、DN32						个			2			250.93						501.86			0.00


			239			031003003027			焊接法兰阀门			1.波纹补偿器
2、DN40						个			4			331.80						1327.20			0.00


			240			031003003016			焊接法兰阀门			1.比例积分阀
2、DN125						个			1			4343.13						4343.13			0.00


			241			031003003025			焊接法兰阀门			1.比例积分阀
2、DN65						个			1			2202.22						2202.22			0.00


			242			031003003017			焊接法兰阀门			1.名称：压力表（含表弯及泄水阀等）						组			37			155.44						5751.28			0.00


			243			031003013001			水表			1.名称：水表
2.规格. DN20						组			1			181.03						181.03			0.00


			244			031003014001			温度计			1.名称：温度计（含套管、取源部件）						块			31			188.56						5845.36			0.00


			245			031003003028			焊接法兰阀门			1.名称：止回阀
2.规格：DN150						个			2			2122.51						4245.02			0.00


			246			031003003029			焊接法兰阀门			1.名称：止回阀
2.规格：DN65						个			2			702.22						1404.44			0.00


			247			031003001006			螺纹阀门			1.名称：自动排气阀（含球阀）						个			6			72.40						434.40			0.00


			248			031003003010			焊接法兰阀门			1、阀门
2、规格：静态流量平衡阀、截止阀、球阀等						项			1			5000.00						5000.00			0.00


			            本页小计																											55014.27			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：暖通安装工程												标段：												第25页 共26页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									C.7 旧设备利旧												1			34849.10						34849.10			0.00


			249			030701003062			组合式空调机组			1、组合式空调机组（利旧）
2、位号：JK2-01
3、落地式安装
4、减震垫安装、室外落地安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线						台			1			6361.75						6361.75			0.00


			250			030701003063			组合式空调机组			1、组合式空调机组（利旧）
2、位号：JK2-02
3、落地式安装
4、减震垫安装、室外落地安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线						台			1			6361.75						6361.75			0.00


			251			030701008001			滤水器、溢水盘			1.隔膜气压罐（利旧）						个			1			1208.38						1208.38			0.00


			252			030211003002			循环水泵			1、循环水泵（利旧）
2、符合设计及验收规范要求
3、含电机检查接线						台			2			6029.15						12058.30			0.00


			253			030108003004			排风机			1.名称:排风机（利旧）
2.位号：PF-3-3-1/2/3
3.含电机检查接线
4.减振底座形式、数量:减震、支吊架
5.:详见图纸要求						台			3			1510.61						4531.83			0.00


			254			030108003005			排风机			1.名称:排风机（利旧）
2.位号：PF-3-3-5~6
3.含电机检查接线
4.减振底座形式、数量:减震、支吊架
5.:详见图纸要求						台			2			1510.61						3021.22			0.00


			255			030701011005			电子除垢仪			1、电子除垢仪(利旧）
2、水流量:135m3/h,接管管径DN150,功率60W/220V
3、符合设计及验收规范要求
4、含电机检查接线						台			1			1305.87						1305.87			0.00


									C.7 自控设备												1			299148.79						299148.79			0.00


			256			030404001001			控制屏			1、PLC柜						台			7			30940.63						216584.41			0.00


			257			030601002001			压力仪表			1、微压差计
2、△P≥5Pa						台			47			542.10						25478.70			0.00


			258			030601002004			压力仪表			1、微压差计
2、△P≥10Pa						台			47			562.10						26418.70			0.00


			259			030601002002			压力仪表			1、微压差计
2、△P≥15Pa						台			2			762.10						1524.20			0.00


			            本页小计																											304855.11			0.00


			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：暖通安装工程												标段：												第26页 共26页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			260			030601002003			压力仪表			1、微压差计
2、△P≥20Pa						台			6			762.10						4572.60			0.00


			261			030602001001			显示仪表			1.温湿度显示器						台			18			1365.01						24570.18			0.00


									C.7 穿墙套管												1			5335.32						5335.32			0.00


			262			040502008001			套管制作、安装			1、套管
2、规格：DN50						个			2			301.76						603.52			0.00


			263			040502008002			套管制作、安装			1、套管
2、规格：DN100						个			4			479.78						1919.12			0.00


			264			040502008003			套管制作、安装			1、套管
2、规格：DN150						个			2			624.17						1248.34			0.00


			265			040502008004			套管制作、安装			1、套管
2、规格：DN200						个			2			782.17						1564.34			0.00


									C.7 调试												1			27330.30						27330.30			0.00


			266			030704001001			通风工程检测、调试			1、通风工程检测、调试						系统			1			22713.60						22713.60			0.00


			267			031009001001			采暖工程系统调试			1、采暖工程系统调试						系统			1			4616.70						4616.70			0.00


			            分部分项合计																											2341288.11			0.00


			268			031301017001			脚手架搭拆			1、脚手架搭拆						项			1			14442.07						14442.07			0.00


			            单价措施合计																											14442.07			0.00















































			            本页小计																											76250.47			0.00


			            合    计																											2355730.18			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08








6.2表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：暖通安装工程															标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工									100			17633.41


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						1.5			15467.90												不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.21			2165.51


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：暖通安装工程															标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.6			6187.16												0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.10%











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：暖通安装工程															标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.03			309.36												0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.04～0.08%







































































			合  计																		24129.93





			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11








6.3表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：暖通安装工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础									计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									29760.13			100						29760.13


			1.1			社会保险费												1055323.55			2.4						25327.77


			1.2			住房公积金												1055323.55			0.42						4432.36


			1.3			环境保护税												1055323.55			0						0.00


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									2409620.24			9						216865.82













































































			合  计																								246625.95





			编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


			未来软件编制									2026年7月15日


			表-13








7.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防安装工程												标段：												第1页 共8页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									C 消防												1			371657.54						371657.54			0.00


									C.9 消火栓												1			76598.25						76598.25			0.00


			1			030901002004			消火栓钢管			1.拆除室内外镀锌钢管公称直径100mm以内						m			54.3			13.57						736.85			0.00


			2			030901010001			室内消火栓			1.拆除室内消火栓						套			5			127.29						636.45			0.00


			3			030901002001			消火栓钢管			1.镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN100
2.管道消毒、冲洗DN100
3.含卡箍管件						m			117.22			102.52						12017.39			0.00


			4			030901002002			消火栓钢管			1.镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN65
2.管道消毒、冲洗DN100
3.含卡箍管件						m			115.6			67.52						7805.31			0.00


			5			030901010002			室内消火栓			1.安装方式:薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜
2.型号、规格:内设DN65消火栓一只，25m帆布衬胶水龙带一根，19mm水枪一支，30米消防软管卷盘一套，两个灭火器MF/ABC4，消防按钮一个						套			17			1550.96						26366.32			0.00


			6			030901013001			灭火器			1.形式:灭火器MF/ABC4
2.规格、型号:配灭火器箱						具			10			86.41						864.10			0.00


			7			030901013002			灭火器			1.形式:悬挂式超细干粉灭火器 FZX-ACT8(含吊钩)
2.规格、型号:8KG，具体规格参数见设计说明						具			1			320.87						320.87			0.00


			8			031003003001			焊接法兰阀门			1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100						个			5			693.86						3469.30			0.00


			9			031003001001			螺纹阀门			1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25						个			2			91.03						182.06			0.00


			10			031003001002			螺纹阀门			1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25						个			2			90.49						180.98			0.00


			11			031002001001			管道支架			1.管道支架制作
2.管道支架安装						kg			109.68			16.84						1847.01			0.00


			12			031002001005			管道支架			1.材质:热镀锌专用抗震支架安装
2.管架形式:10kg以下
3.:工程量暂估，最终以深化图计算						kg			80			28.36						2268.80			0.00


			13			031002001006			管道支架			1.材质:热镀锌专用抗震支架安装
2.管架形式:10kg以上
3.:工程量暂估，最终以深化图计算						kg			100			34.28						3428.00			0.00


			14			031003009001			补偿器			1.类型:波纹伸缩节
2.材质:不锈钢						个			5			137.67						688.35			0.00


			            本页小计																											60811.79			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防安装工程												标段：												第2页 共8页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			15			031201001001			管道刷油			1.手工除锈 管道轻锈
2.管道刷油红丹防锈漆 第一遍
3.管道刷油红丹防锈漆 第二遍
4.管道刷油调和漆 第一遍
5.管道刷油调和漆 第二遍						m2			60.29			27.91						1682.69			0.00


			16			031201003001			金属结构刷油			1.手工除锈 一般钢结构轻锈
2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍
3.金属结构一般钢结构刷油调和漆 第一遍
4.金属结构一般钢结构刷油调和漆 第二遍
5.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍						kg			109.68			4.73						518.79			0.00


			17			031208002001			管道绝热			1.绝热材料品种:A级防火岩棉
2.绝热厚度:20mm						m3			1.55			1492.61						2313.55			0.00


			18			031208007001			防潮层、保护层			1.材料:不锈钢薄板						m2			60.29			86.85						5236.19			0.00


			19			031002003001			套管			1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150						个			18			108.34						1950.12			0.00


			20			031002003002			套管			1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100						个			25			84.65						2116.25			0.00


			21			010101003002			挖沟槽土方			人工挖沟、槽一、二类土方＜2m						m3			5.2			48.84						253.97			0.00


			22			010103001002			回填方			1.槽，坑填土夯实						m3			5.2			20.12						104.62			0.00


			23			030905002002			水灭火控制装置调试			1.水灭火系统控制装置调试50点以下						系统			1			1610.28						1610.28			0.00


									C.9 喷淋												1			138983.48						138983.48			0.00


			24			030901001001			水喷淋钢管			1.镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN150
2.自动喷水灭火系统管网水冲洗DN150
3.含卡箍管件						m			33.77			171.80						5801.69			0.00


			25			030901001002			水喷淋钢管			1.镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN125
2.自动喷水灭火系统管网水冲洗DN150
3.含卡箍管件						m			23.41			152.91						3579.62			0.00


			26			030901001003			水喷淋钢管			1.镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN100
2.自动喷水灭火系统管网水冲洗DN100
3.含卡箍管件						m			30.08			128.43						3863.17			0.00
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			27			030901001004			水喷淋钢管			1.镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN80
2.自动喷水灭火系统管网水冲洗DN80
3.含卡箍管件						m			33.17			116.26						3856.34			0.00


			28			030901001005			水喷淋钢管			1.镀锌钢管安装(沟槽式管件连接)DN65
2.自动喷水灭火系统管网水冲洗DN70
3.含卡箍管件						m			20.29			105.93						2149.32			0.00


			29			030901001006			水喷淋钢管			1.镀锌钢管安装(螺纹连接、含管件)DN50
2.自动喷水灭火系统管网水冲洗DN50						m			79.13			72.12						5706.86			0.00


			30			030901001007			水喷淋钢管			1.镀锌钢管安装(螺纹连接、含管件)DN40
2.自动喷水灭火系统管网水冲洗DN50						m			44.17			66.08						2918.75			0.00


			31			030901001008			水喷淋钢管			1.镀锌钢管安装(螺纹连接、含管件)DN32
2.自动喷水灭火系统管网水冲洗DN50						m			183.49			54.88						10069.93			0.00


			32			030901001009			水喷淋钢管			1.镀锌钢管安装(螺纹连接、含管件)DN25
2.自动喷水灭火系统管网水冲洗DN50						m			503.4			46.67						23493.68			0.00


			33			030901003001			水喷淋（雾）喷头			1.名称:喷头
2.材质、型号、规格:ZST15下垂型齐平式						个			280			40.53						11348.40			0.00


			34			031003003002			焊接法兰阀门			1.类型:信号阀
2.规格、压力等级:DN150						个			2			1452.04						2904.08			0.00


			35			031003003003			焊接法兰阀门			1.类型:信号阀
2.规格、压力等级:DN100						个			1			1035.66						1035.66			0.00


			36			030901006001			水流指示器			1.规格、型号:水流指示器安装法兰连接DN150						个			2			624.68						1249.36			0.00


			37			030901006002			水流指示器			1.规格、型号:水流指示器安装法兰连接DN100						个			1			499.94						499.94			0.00


			38			030901008001			末端试水装置			1.规格:末端试水装置安装DN25						组			3			464.91						1394.73			0.00


			39			030901012001			消防水泵接合器			1.名称:水泵接合器
2.型号、规格:流量15L/S						套			2			2750.60						5501.20			0.00


			40			030901007001			减压孔板			1.材质、规格:减压孔板，304不锈钢 直径59.75mm						个			3			157.18						471.54			0.00


			41			031002001002			管道支架			1.管道支架制作
2.管道支架安装						kg			404.57			16.84						6812.96			0.00


			42			031002001007			管道支架			1.材质:热镀锌专用抗震支架安装
2.管架形式:10kg以下						kg			100			28.36						2836.00			0.00
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			43			031002001008			管道支架			1.材质:热镀锌专用抗震支架安装
2.管架形式:10kg以上						kg			100			34.28						3428.00			0.00


			44			031003009002			补偿器			1.类型:波纹伸缩节
2.材质:不锈钢						个			23			137.67						3166.41			0.00


			45			031201001002			管道刷油			1.手工除锈 管道轻锈
2.管道刷油红丹防锈漆 第一遍
3.管道刷油红丹防锈漆 第二遍
4.管道刷油调和漆 第一遍
5.管道刷油调和漆 第二遍						m2			151.46			27.91						4227.25			0.00


			46			031201003002			金属结构刷油			1.手工除锈 一般钢结构轻锈
2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍
3.金属结构一般钢结构刷油调和漆 第一遍
4.金属结构一般钢结构刷油调和漆 第二遍
5.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍						kg			404.57			2.51						1015.47			0.00


			47			031208002002			管道绝热			1.绝热材料品种:A级防火岩棉
2.绝热厚度:20mm						m3			3.68			1492.61						5492.80			0.00


			48			031208007002			防潮层、保护层			1.材料:不锈钢薄板						m2			151.46			86.85						13154.30			0.00


			49			030408008002			防火堵洞			1.名称:防火堵洞
2.材质:矿棉、防水油膏						处			69			65.05						4488.45			0.00


			50			031002003003			套管			1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200						个			14			147.01						2058.14			0.00


			51			031002003004			套管			1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150						个			20			108.34						2166.80			0.00


			52			031002003005			套管			1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN100						个			15			84.65						1269.75			0.00


			53			031002003006			套管			1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80						个			20			70.63						1412.60			0.00


			54			030905002001			水灭火控制装置调试			1.水灭火系统控制装置调试50点以下						系统			1			1610.28						1610.28			0.00


									C.9 自动报警												1			120093.52						120093.52			0.00


			55			030904012001			火灾报警系统控制主机			1.名称:可燃气体报警控制分机
2.安装方式:距地1.5米安装						台			1			3434.44						3434.44			0.00


			56			030904008001			模块（模块箱）			1.名称:总线隔离模块
2.规格:TX3219A
3.类型:吸顶安装						个			9			235.47						2119.23			0.00


			            本页小计																											49043.92			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防安装工程												标段：												第5页 共8页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			57			030904008002			模块（模块箱）			1.名称:输入输出模块
2.规格:TX3212
3.类型:吸顶安装						个			35			275.00						9625.00			0.00


			58			030904008003			模块（模块箱）			1.名称:单输入模块
2.规格:TX3201
3.安装方式:吸顶安装						个			9			215.47						1939.23			0.00


			59			030904008004			模块（模块箱）			1.名称:金属模块箱
2.规格:TX6960
3.输出形式:风机房、配电间及电井内距地1.5米，设备房外距地2.2米安装						个			3			640.00						1920.00			0.00


			60			030904003001			按钮			1.名称:手动火灾报警按钮
2..安装方式:距地1.3米安装						个			14			115.96						1623.44			0.00


			61			030904006001			消防报警电话插孔（电话）			1.名称:消防专用电话（编码型）
2.规格:TN3100
3.安装方式:距地1.3米						个			7			154.36						1080.52			0.00


			62			030904007001			消防广播（扬声器）			1.名称:消防应急广播扬声器
2.规格:TX3354
3.安装方式:吸顶安装						个			14			66.25						927.50			0.00


			63			030904005001			声光报警器			1.名称:火灾声光警报器
2.规格:TX3307
3.安装方式:距地2.3米						个			19			120.49						2289.31			0.00


			64			030904001001			点型探测器			1.名称:点型感烟火灾探测器
2.规格:TX3100C
3.安装方式:吸顶安装						个			163			89.11						14524.93			0.00


			65			030904001002			点型探测器			1.名称:点型感温火灾探测器
2.规格:TX3110B
3.安装方式:吸顶安装						个			8			89.03						712.24			0.00


			66			030904001003			点型探测器			1.名称:可燃气体火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装						个			13			145.05						1885.65			0.00


			67			030904001004			点型探测器			1.名称:二氧化碳浓度探测器
2.安装方式:吸顶安装						个			1			155.25						155.25			0.00


			68			030904001005			点型探测器			1.名称:氨气浓度探测器
2.安装方式:吸顶安装						个			12			155.25						1863.00			0.00


			69			030411006001			接线盒			1.名称:暗装接线盒（综合）						个			298			7.37						2196.26			0.00


			70			030411001001			配管			1.砖、混凝土结构暗配钢管DN32						m			83.17			28.98						2410.27			0.00


			71			030411001002			配管			1.砖、混凝土结构暗配钢管DN25						m			230.4			24.42						5626.37			0.00





			            本页小计																											48778.97			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防安装工程												标段：												第6页 共8页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			72			030411001003			配管			1.砖、混凝土结构暗配钢管DN20						m			1406.57			18.27						25698.03			0.00


			73			030411004001			配线			1.名称:火警电源线：ZB1N-BV-2*2.5						m			848.01			3.77						3197.00			0.00


			74			030411004009			配线			1.名称:电源线：NH-BV-2*2.5						m			420.8			3.77						1586.42			0.00


			75			030411004002			配线			1.名称:排烟风机手动控制线：ZB1N-KVV-7*1.5						m			83.17			5.23						434.98			0.00


			76			030411004010			配线			1.名称:防火阀联动线：ZB1N-KVV-2×1.5						m			73.56			4.20						308.95			0.00


			77			030411004011			配线			1.名称:联动线：ZB1N-KVV-7*2.5						m			105.84			7.53						796.98			0.00


			78			030411004012			配线			1.名称:联动线：ZB1N-KVV-12*1.5						m			105.84			17.14						1814.10			0.00


			79			030411004003			配线			1.名称:气体报警信号线：ZB1N-RVSP-4*2.5						m			230.4			19.82						4566.53			0.00


			80			030411004004			配线			1.名称:信号总线：ZB1N-RVSP-2×2.5						m			190.2			7.60						1445.52			0.00


			81			030411004005			配线			1.名称:消防广播线：ZB1N-RVSP-2×2.5						m			160.01			5.71						913.66			0.00


			82			030411004006			配线			1.名称:报警总线：ZB1N-RVS-2×1.5						m			404.2			4.75						1919.95			0.00


			83			030411004007			配线			1.名称:火警信号总线：ZB1N-RVS-2×1.5						m			460.01			3.69						1697.44			0.00


			84			030411004008			配线			1.名称:火警电话线：ZB1N-RVSP-2×1.5						m			191.95			5.58						1071.08			0.00


			85			030905001001			自动报警系统调试			1.自动报警系统装置调试500点以下						系统			1			20310.24						20310.24			0.00


									C.4 应急照明												1			35982.29						35982.29			0.00


			86			030404017001			配电箱			1.名称:应急照明集中电源1ALE
2.挂墙安装，底部距地1.3m
3.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2765.53						2765.53			0.00


			87			030404017002			配电箱			1.名称:应急照明集中电源2ALE
2.挂墙安装，底部距地1.3m
3.未尽事宜，详见图纸，综合报价						台			1			2765.53						2765.53			0.00


			88			030412004001			装饰灯			1.安全出口标志灯
2.具体参数规格，详见图纸						套			12			107.42						1289.04			0.00


			89			030412004002			装饰灯			1.疏散出口标志灯
2.具体参数规格，详见图纸						套			8			107.42						859.36			0.00
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			90			030412004003			装饰灯			1.复合出口出口标志灯
2.具体参数规格，详见图纸						套			8			165.19						1321.52			0.00


			91			030412004004			装饰灯			1.楼层指示灯
2.具体参数规格，详见图纸						套			6			107.42						644.52			0.00


			92			030412004005			装饰灯			1.名称:单面单向方向指示灯
2.具体参数规格，详见图纸						套			5			110.30						551.50			0.00


			93			030412004006			装饰灯			1.单向指示灯
2.具体参数规格，详见图纸						套			12			102.81						1233.72			0.00


			94			030412004007			装饰灯			1.双向指示灯
2.具体参数规格，详见图纸						套			6			107.42						644.52			0.00


			95			030412004008			装饰灯			1.地面单向指示灯
2.具体参数规格，详见图纸						套			6			134.89						809.34			0.00


			96			030412004009			装饰灯			1.名称:应急照明灯
2.具体参数规格，详见图纸						套			45			113.38						5102.10			0.00


			97			030412004010			装饰灯			1.双面单向指示灯
2.具体参数规格，详见图纸						套			6			107.42						644.52			0.00


			98			030412004011			装饰灯			1.名称:门上应急照明灯
2.具体参数规格，详见图纸						套			5			113.38						566.90			0.00


			99			030412004012			装饰灯			1.名称:救援窗红色应急照明灯
2.具体参数规格，详见图纸						套			6			125.70						754.20			0.00


			100			030412004013			装饰灯			1.消防口红色应急照明灯
2.具体参数规格，详见图纸						套			6			119.74						718.44			0.00


			101			030411006002			接线盒			1.名称:暗装接线盒（综合）						个			108			7.37						795.96			0.00


			102			030411001004			配管			1.砖、混凝土结构暗配焊接钢管DN20						m			466.2			18.27						8517.47			0.00


			103			030411001005			配管			1.砖、混凝土结构暗配焊接钢管DN25						m			68.5			24.42						1672.77			0.00


			104			030411004013			配线			1.名称:WDZN-BYJ-3*4						m			124.5			5.29						658.61			0.00


			105			030411004014			配线			1.名称:WDZN-RYSP-2*2.5						m			88			3.90						343.20			0.00


			106			030411004016			配线			1.名称:WDZN-RYS-3*2.5						m			112.48			4.15						466.79			0.00


			107			030411004015			配线			1.名称:WDZN-RYS-2*2.5						m			732.5			3.90						2856.75			0.00


			            分部分项合计																											371657.54			0.00





			            本页小计																											28302.83			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防安装工程												标段：												第8页 共8页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			108			031301017001			脚手架搭拆			1.第9册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%
2.第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%
3.第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75%
4.第11册脚手架绝热搭拆费增加人工费20%其中人工工资占25%材料费占75%
5.第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%						项			1			7212.21						7212.21			0.00


			            单价措施合计																											7212.21			0.00




































































			            本页小计																											7212.21			0.00


			            合    计																											378869.75			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08








7.2表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防安装工程															标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工									100			6264.07


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						1.5			5494.80												不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.21			769.27


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防安装工程															标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.6			2197.92												0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.10%











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：消防安装工程															标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.03			109.90												0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.04～0.08%







































































			合  计																		8571.89





			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11








7.3表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：消防安装工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础									计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									10571.94			100						10571.94


			1.1			社会保险费												374891.64			2.4						8997.40


			1.2			住房公积金												374891.64			0.42						1574.54


			1.3			环境保护税												374891.64			0						0.00


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									398013.58			9						35821.22













































































			合  计																								46393.16





			编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


			未来软件编制									2026年7月15日


			表-13








8.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：智能化安装工程												标段：												第1页 共1页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									C 弱电												1			74699.04						74699.04			0.00


									C.5 弱电												1			74699.04						74699.04			0.00


			1			030411001006			配管			1.砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN25						m			284.31			14.32						4071.32			0.00


			2			030411001004			配管			1.砖、混凝土结构暗配紧定式镀锌电线管DN20						m			984.5			10.35						10189.58			0.00


			3			030411001005			配管			1.砖、混凝土结构暗配钢管DN15						m			2025.64			16.11						32633.06			0.00


			4			030411006001			接线盒			1.名称:暗装接线盒（综合）						个			75			7.37						552.75			0.00


			5			030411003001			桥架			1.名称:钢制桥架
2.规格:300*100						m			86.92			102.64						8921.47			0.00


			6			030411003002			桥架			1.名称:钢制桥架
2.规格:200*200						m			91.67			89.09						8166.88			0.00


			7			030411003003			桥架			1.名称:钢制桥架
2.规格:200*100						m			55.78			84.94						4737.95			0.00


			8			030411003004			桥架支架			1.名称:桥架支撑架安装						kg			234.69			23.12						5426.03			0.00


			            分部分项合计																											74699.04			0.00


			9			031301017001			脚手架搭拆			1.第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%
2.第5册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%						项			1			1152.72						1152.72			0.00


			            单价措施合计																											1152.72			0.00












































			            本页小计																											75851.76			0.00


			            合    计																											75851.76			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08








8.2表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：智能化安装工程															标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工									100			1297.07


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						1.5			1137.78												不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.21			159.29


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：智能化安装工程															标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.6			455.11												0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.10%











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：智能化安装工程															标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.03			22.76												0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.04～0.08%







































































			合  计																		1774.94





			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11








8.3表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：智能化安装工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础									计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									2189.07			100						2189.07


			1.1			社会保险费												77626.70			2.4						1863.04


			1.2			住房公积金												77626.70			0.42						326.03


			1.3			环境保护税												77626.70			0						0.00


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									79815.77			9						7183.42













































































			合  计																								9372.49





			编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


			未来软件编制									2026年7月15日


			表-13








9.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：污水处理安装工程												标段：												第1页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									C.8 污水处理系统												1			171713.31						171713.31			0.00


			1			011503001001			金属扶手、栏杆、栏板			1.不锈钢护栏，1200mm高，安全防护措施						m			19.6			355.54						6968.58			0.00


			2			011503001002			金属扶手、栏杆、栏板			1.人工格栅，栅条间隙5mm，安装深度1.5m						套			1			2391.65						2391.65			0.00


			3			031006015001			调节池			1.调节池，有效容积10m3，玻璃钢材质，壁厚≥14mm，设备覆土0.3m，内部采用钢骨架支撑						套			1			5625.73						5625.73			0.00


			4			030109011001			潜水泵			1.污水提升泵，Q=3m3/h、H=15m、N=0.55KW						台			2			2026.69						4053.38			0.00


			5			080902006001			液位计			1.液位计，0-5m						套			1			994.68						994.68			0.00


			6			031006015002			污泥池			1.污泥池，有效容积5m3，玻璃钢材质，壁厚≥10mm，设备覆土0.3m，内部采用钢骨架支撑，有效容积4m3						套			1			4095.73						4095.73			0.00


			7			030404015001			一体化设备			1.一体化设备，处理规模5m3/d，包含A3O+MBBR好氧池+沉淀池+除磷反应沉淀池+消毒池，整体工艺采用一体化设备，设备尺寸4*1.5*1.5m，设备采用配套PLC自控系统控制。
具体内容详见设计图						套			1			52410.99						52410.99			0.00


			8			040602017001			搅拌机			1.搅拌机，桨叶式、N=1.5KW						套			4			6031.06						24124.24			0.00


			9			030701004001			回转式风机			1.回转式风机，Q=0.3m3/min，风压3.0m，功率0.75KW						台			2			6972.13						13944.26			0.00


			10			030109011002			潜水泵			1.混合液回流泵，Q=3m3/h、H=6m、N=0.75KW，GW系列排污泵						台			1			2134.69						2134.69			0.00


			11			030109011003			潜水泵			1.污泥回流泵，Q=3m3/h、H=6m、N=0.75KW，GW系列排污泵						台			1			2134.69						2134.69			0.00


			12			030404017001			控制箱			1.电控箱，一体化设备配套PLC控制系统						台			1			13547.57						13547.57			0.00


			13			030404015002			碳源投加装置			1.碳源投加装置，JY-200-15、药箱200L，计量泵1台：流量9L/h、扬程5bar、功率40W,						台			1			6570.57						6570.57			0.00


			14			030404015003			除磷剂投加装置			1.除磷剂投加装置，JY-200-15、药箱200L，计量泵1台：流量9L/h、扬程5bar、功率40W,						台			1			6570.57						6570.57			0.00





			            本页小计																											145567.33			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：污水处理安装工程												标段：												第2页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			15			030404015004			消毒剂投加装置			1.消毒剂投加装置，JY-200-15、药箱200L，计量泵1台：流量9L/h、扬程5bar、功率40W,						台			1			6570.57						6570.57			0.00


			16			030411001001			配管			1.配管、配线等辅材						项			1			5000.00						5000.00			0.00


			17			031003001001			阀门			1.各型阀门						项			1			13500.00						13500.00			0.00


			18			010501006001			设备基础			1.混凝土种类:C25预拌砼						m3			0.79			1087.38						859.03			0.00


			19			010101002001			挖一般土方			反铲挖掘机(斗容量1m3以内)挖土装车						m3			15			3.68						55.20			0.00


			20			040103002001			余方弃置			自卸汽车运土运距≤5km(反铲挖掘机装车)						m3			7			21.30						149.10			0.00


			21			040103001001			回填方			机械槽、坑填土夯实						m3			8			1.51						12.08			0.00


			            分部分项合计																											171713.31			0.00




































































			            本页小计																											26145.98			0.00


			            合    计																											171713.31			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08








9.2表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：污水处理安装工程															标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工									100			895.99


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						1.5			785.96												不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.21			110.03


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：污水处理安装工程															标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.6			314.38												0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.10%











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：污水处理安装工程															标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.03			15.72												0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.04～0.08%







































































			合  计																		1226.09





			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11








9.3表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：污水处理安装工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础									计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									1512.18			100						1512.18


			1.1			社会保险费												53623.40			2.4						1286.96


			1.2			住房公积金												53623.40			0.42						225.22


			1.3			环境保护税												53623.40			0						0.00


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									174451.58			9						15700.64













































































			合  计																								17212.82





			编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


			未来软件编制									2026年7月15日


			表-13








10.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：废水灭活处理系统安装工程												标段：												第1页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									C.8 废水灭活处理系统												1			150528.14						150528.14			0.00


			1			031008005002			集污罐			1.废水收集罐，2m3						台			1			11175.58						11175.58			0.00


			2			080902006001			液位计			1.电容式液位计，材质SS304						台			2			994.68						1989.36			0.00


			3			030109011001			潜水泵			1.不锈钢泵，BW2-10/0.55KW，材质SS304						台			1			2095.07						2095.07			0.00


			4			031008010001			灭菌罐			1.灭菌罐，2m3，卧式，材质SS304						台			2			22155.58						44311.16			0.00


			5			030109011002			潜水泵			1.不锈钢泵，BW2-4/0.55KW，材质SS304						台			2			1255.07						2510.14			0.00


			6			030701004001			换热器			1.板式换热器，2m3，材质SS304+碳钢外壳						台			1			12012.13						12012.13			0.00


			7			030701004002			加热器			1.加热器，100KW，材质SS304						台			1			10482.13						10482.13			0.00


			8			030404015001			加药装置			1.加药装置，100L、0.35KW，100L、材质PE+碳钢						台			2			6570.57						13141.14			0.00


			9			030109001001			离心式泵			1.耐腐蚀泵，32FPZ-11						台			2			1394.44						2788.88			0.00


			10			030404015002			控制系统			1.控制系统，包含10寸触摸屏、PLC、温控仪、电器、系统编程及调试						套			1			40674.18						40674.18			0.00


			11			030503008001			电动、电磁阀门			1.电磁阀DN100						个			1			1644.85						1644.85			0.00


			12			030503008002			电动、电磁阀门			1.电磁阀DN40						个			2			482.60						965.20			0.00


			13			030503008004			电动、电磁阀门			1.电磁阀DN20						个			2			268.89						537.78			0.00


			14			030503008003			电动、电磁阀门			1.电磁阀DN25						个			4			47.87						191.48			0.00


			15			031003001001			不锈钢阀门			1.球阀DN40						个			5			168.28						841.40			0.00


			16			031003001002			不锈钢阀门			1.球阀DN25						个			9			76.42						687.78			0.00


			17			031003001006			不锈钢阀门			1.球阀DN20						个			4			56.83						227.32			0.00


			18			031003001003			不锈钢阀门			1.取样阀DN25						个			2			101.67						203.34			0.00


			19			031003001004			不锈钢阀门			1.液位送变器						个			1			177.42						177.42			0.00


			20			031003014001			传感器			1.温度传感器						个			1			349.12						349.12			0.00


			21			031003008001			过滤器			1.Y型过滤器DN40						个			1			132.93						132.93			0.00


			22			031003001005			压力表			1.压力表DN25						个			2			106.72						213.44			0.00


			23			031001006001			塑料管			1.加药管道UPVC DN25						m			20			10.75						215.00			0.00


			24			031001003001			不锈钢管			1.废水管道SS304管 DN40						m			20			46.73						934.60			0.00


			25			031001003002			不锈钢管			1.废水管道SS304管 DN20						m			20			20.33						406.60			0.00





			            本页小计																											148908.03			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：废水灭活处理系统安装工程												标段：												第2页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			26			031002003001			套管			1.刚性防水套管制作安装DN50						个			2			63.03						126.06			0.00


			27			031002003002			套管			1.刚性防水套管制作安装DN80						个			1			69.25						69.25			0.00


			28			010501006001			设备基础			1.混凝土种类:C25预拌砼						m3			2.4			480.53						1153.27			0.00


			29			010101002001			挖一般土方			反铲挖掘机(斗容量1m3以内)挖土装车						m3			18			3.68						66.24			0.00


			30			040103002001			余方弃置			自卸汽车运土运距≤5km(反铲挖掘机装车)						m3			9			21.30						191.70			0.00


			31			040103001001			回填方			机械槽、坑填土夯实						m3			9			1.51						13.59			0.00


			            分部分项合计																											150528.14			0.00










































































			            本页小计																											1620.11			0.00


			            合    计																											150528.14			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08








10.2表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：废水灭活处理系统安装工程															标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工									100			280.82


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						1.5			246.33												不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.21			34.49


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：废水灭活处理系统安装工程															标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.6			98.53												0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.10%











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：废水灭活处理系统安装工程															标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.03			4.93												0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.04～0.08%







































































			合  计																		384.28





			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11








10.3表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：废水灭活处理系统安装工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础									计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									473.94			100						473.94


			1.1			社会保险费												16806.42			2.4						403.35


			1.2			住房公积金												16806.42			0.42						70.59


			1.3			环境保护税												16806.42			0						0.00


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									151386.36			9						13624.77













































































			合  计																								14098.71





			编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


			未来软件编制									2026年7月15日


			表-13








11.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：供气系统安装工程												标段：												第1页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									C.8 供气系统												1			171059.46						171059.46			0.00


			1			030801006001			低压不锈钢管			1.低压不锈钢管(氩弧焊)1/2"-SS316L-BA(超低碳不锈钢管)
2.低中压管道气压试验
3.管道系统氮气吹扫
4.管道中和钝化
5.含管件
6.管道的内表面处理值要小于0.37u;1/2”壁厚1.24mm,管壁的厚度不得减小,每根管道独立塑封包装,配有防尘堵头。						m			89.04			122.28						10887.81			0.00


			2			030801006002			低压不锈钢管			1.低压不锈钢管(氩弧焊)1/4"-SS316L-BA(超低碳不锈钢管)
2.低中压管道气压试验
3.管道系统氮气吹扫
4.管道中和钝化
5.含管件
6.管道的内表面处理值要小于0.37u;管道的标准:1/4”-3/8”壁厚0.89mm,1/2”壁厚1.24mm,管壁的厚度不得减小,每根管道独立塑封包装,配有防尘堵头。						m			222.87			109.66						24439.92			0.00


			3			030807006001			低压调节阀门			1.二级调压阀组
2.球阀、转换接头、调压器、压力表、终端接头、压力表底座接头
3.具体要求详见图纸						组			16			691.43						11062.88			0.00


			4			030807006002			低压调节阀门			1.半自动切换面板钢瓶扩展汇流排系统
2.具体要求详见图纸						组			2			14041.43						28082.86			0.00


			5			030807006003			低压调节阀门			1.考克接头、考克阀
2.具体要求详见图纸						项			1			3541.43						3541.43			0.00


			6			030807006031			低压报警系统			1.低压报警系统
2.具体要求详见图纸						项			1			7541.43						7541.43			0.00


			7			030807006032			泄漏报警系统			1.泄漏报警系统
2.具体要求详见图纸						项			1			36041.43						36041.43			0.00


			8			030807006033			气瓶（含气体）			1.气瓶（含气体、高压软管、阀门等）
2.具体要求详见图纸						个			10			4541.43						45414.30			0.00


			9			031002001001			管道支架			1.管道支架制作
2.管道支架安装						kg			210			16.58						3481.80			0.00


			10			030817008001			套管制作安装			过墙过楼板钢套管制作、安装DN32						个			16			35.35						565.60			0.00


			            分部分项合计																											171059.46			0.00





			            本页小计																											171059.46			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：供气系统安装工程												标段：												第2页 共2页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			11			031301017001			脚手架搭拆			第8册脚手架搭拆费增加人工费7%其中人工工资占25%材料费占75%						项			1			313.65						313.65			0.00


			            单价措施合计																											313.65			0.00

























































































			            本页小计																											313.65			0.00


			            合    计																											171373.11			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08








11.2表-11 总价措施项目清单与计价表


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：供气系统安装工程															标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工									100			2930.48


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						1.5			2570.60												不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.21			359.88


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：供气系统安装工程															标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.6			1028.24												0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.10%











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：供气系统安装工程															标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.03			51.41												0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.04～0.08%







































































			合  计																		4010.13





			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11








11.3表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：供气系统安装工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础									计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									4945.81			100						4945.81


			1.1			社会保险费												175383.24			2.4						4209.20


			1.2			住房公积金												175383.24			0.42						736.61


			1.3			环境保护税												175383.24			0						0.00


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									180329.05			9						16229.61













































































			合  计																								21175.42





			编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


			未来软件编制									2026年7月15日


			表-13








12.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规给排水安装工程												标段：												第1页 共7页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


									C 给排水												1			274294.93						274294.93			0.00


									C.10 给水												1			100875.94						100875.94			0.00


			1			031001003001			不锈钢管			1.304不锈钢管含管件(氩弧焊)DN65
2.管道消毒、冲洗DN100
3.管道压力试验DN100						m			10.36			126.40						1309.50			0.00


			2			031001003002			不锈钢管			1.304不锈钢管含管件(氩弧焊)DN50
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100						m			86.89			65.64						5703.46			0.00


			3			031001003003			不锈钢管			1.304不锈钢管含管件(氩弧焊)DN40
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100						m			143.67			58.76						8442.05			0.00


			4			031001003004			不锈钢管			1.304不锈钢管含管件(氩弧焊)DN32
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100						m			111.32			46.74						5203.10			0.00


			5			031001003005			不锈钢管			1.304不锈钢管含管件(氩弧焊)DN25
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100						m			231.8			36.57						8476.93			0.00


			6			031001003006			不锈钢管			1.304不锈钢管含管件(氩弧焊)DN20
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100						m			31.61			31.02						980.54			0.00


			7			031001003007			不锈钢管			1.304不锈钢管含管件(氩弧焊)DN15
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100						m			284.1			26.91						7645.13			0.00


			8			031001003008			不锈钢管			1.304不锈钢管埋地含管件(氩弧焊)DN50
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100						m			13.34			94.44						1259.83			0.00


			9			031001003013			不锈钢管			1.304不锈钢管埋地含管件(氩弧焊)DN40
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100						m			5.09			125.58						639.20			0.00


			10			031001003009			不锈钢管			1.304不锈钢管埋地含管件(氩弧焊)DN32
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100						m			23.3			72.71						1694.14			0.00


			11			031001003010			不锈钢管			1.304不锈钢管埋地含管件(氩弧焊)DN25
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100						m			94.75			60.80						5760.80			0.00


			12			031003001001			螺纹阀门			1.类型:闸阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN50						个			2			188.16						376.32			0.00





			            本页小计																											47491.00			0.00





			未来软件编制																								2026年7月15日


			表-08


			分部分项工程和单价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规给排水安装工程												标段：												第2页 共7页


			序
号			项目编码			项目名称			项目特征描述						计量
单位			工程量			金额(元)


																								综合单价						合价			其中


																																	暂估价


			13			031003001002			螺纹阀门			1.类型:闸阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN40						个			5			133.16						665.80			0.00


			14			031003001003			螺纹阀门			1.类型:闸阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN25						个			16			65.56						1048.96			0.00


			15			031003001004			螺纹阀门			1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN25						个			6			90.56						543.36			0.00


			16			031003001005			螺纹阀门			1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN15						个			4			51.91						207.64			0.00


			17			031003001006			螺纹阀门			1.类型:减压阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN50						个			1			433.59						433.59			0.00


			18			031003001007			螺纹阀门			1.类型:减压阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN40						个			1			304.63						304.63			0.00


			19			031003001008			螺纹阀门			1.类型:止回阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN15						个			1			52.24						52.24			0.00


			20			031003001009			螺纹阀门			1.类型:角阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN15						个			16			35.75						572.00			0.00


			21			031003001010			螺纹阀门			1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN15						个			1			56.53						56.53			0.00


			22			031003012001			倒流防止器			1.类型:倒流防止器
2.型号、规格:DN25						个			22			255.83						5628.26			0.00


			23			031003012002			倒流防止器			1.类型:倒流防止器
2.型号、规格:DN15						个			1			137.03						137.03			0.00


			24			031003013001			水表			1.名称:水表
2.型号、规格:LXS型水平旋翼式 DN50						个			1			560.55						560.55			0.00


			25			031006012001			热水器、开水炉			1.名称:小厨宝(包含金属软管等配件)
2.型号、容积:2KW，具体规格型号需满足甲方使用需求						台			5			539.28						2696.40			0.00


			26			031006012002			热水器、开水炉			1.名称:60L电热水器(包含金属软管等配件)						台			1			2539.28						2539.28			0.00


			27			031002001001			管道支架			1.管道支架制作
2.管道支架安装						kg			517.55			16.60						8591.33			0.00


			28			031002001003			管道支架			1.材质:热镀锌专用抗震支架安装
2.管架形式:10kg以下
3.:工程量暂估，最终以深化图计算						kg			100			28.00						2800.00			0.00


			29			031003009001			补偿器			1.类型:波纹伸缩节
2.材质:不锈钢						个			15			136.44						2046.60			0.00
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			30			031201003001			金属结构刷油			1.手工除锈 一般钢结构轻锈
2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍
3.金属结构一般钢结构刷油调和漆 第一遍
4.金属结构一般钢结构刷油调和漆 第二遍
5.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍						kg			517.55			2.69						1392.21			0.00


			31			031208002001			管道绝热			1.绝热材料品种:A级防火岩棉
2.绝热厚度:20mm						m3			4.66			1472.60						6862.32			0.00


			32			031208007001			防潮层、保护层			1.材料:不锈钢薄板						m2			108.43			86.04						9329.32			0.00


			33			031002003001			套管			1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80						个			7			41.59						291.13			0.00


			34			031002003002			套管			1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN65						个			13			40.30						523.90			0.00


			35			031002003003			套管			1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN50						个			13			63.03						819.39			0.00


			36			030413003001			打洞（孔）			1.砖墙、楼板打孔 100mm以内						个			23			29.22						672.06			0.00


			37			030413002001			凿（压）槽			1.名称:砖墙刨沟DN20						m			255.1			10.88						2775.49			0.00


			38			030413002002			凿（压）槽			1.名称:砖墙刨沟DN32						m			56.77			16.37						929.32			0.00


			39			010101003003			挖沟槽土方			1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖一二类土不装车
2.人工挖沟、槽一、二类土方＜2m						m3			32			8.65						276.80			0.00


			40			010103001003			回填方			1.槽，坑填土夯实						m3			32			19.65						628.80			0.00


									C.10 排水												1			173418.99						173418.99			0.00


			41			031001007001			复合管			1.安装部位:室外埋地
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水管DN300、含管件
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗						m			233.83			200.88						46971.77			0.00


			42			031001007002			复合管			1.安装部位:室外埋地
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水管DN150
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗						m			14.79			111.79						1653.37			0.00
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			43			031001007003			复合管			1.安装部位:室外埋地
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水管DN100、含管件
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗						m			56.58			60.90						3445.72			0.00


			44			031001007004			复合管			1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水管DN150、含管件
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗						m			35.46			164.58						5836.01			0.00


			45			031001007005			复合管			1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水管DN100、含管件
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗						m			168.14			94.38						15869.05			0.00


			46			031001007006			复合管			1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水管DN75、含管件
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗						m			11.58			66.23						766.94			0.00


			47			031001007007			复合管			1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水管DN50、含管件
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗						m			176.21			47.70						8405.22			0.00


			48			031001003014			不锈钢管			1.安装部位:室外埋地
2.介质:蒸汽凝结排水
3.规格、压力等级:304不锈钢管DN100、含管件
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗						m			28.48			164.04						4671.86			0.00


			49			031001003011			不锈钢管			1.安装部位:室外埋地
2.介质:蒸汽凝结排水
3.规格、压力等级:304不锈钢管DN50、含管件
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗						m			33.47			85.21						2851.98			0.00
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			50			031001003015			不锈钢管			1.安装部位:室内
2.介质:蒸汽凝结排水
3.规格、压力等级:304不锈钢管DN100、含管件
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗						m			42.41			164.42						6973.05			0.00


			51			031001003012			不锈钢管			1.安装部位:室内
2.介质:蒸汽凝结排水
3.规格、压力等级:304不锈钢管DN50、含管件
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗						m			112.04			88.85						9954.75			0.00


			52			031002001002			管道支架			1.管道支架制作
2.管道支架安装						kg			115.78			16.60						1921.95			0.00


			53			031002001005			管道支架			1.材质:热镀锌专用抗震支架安装
2.管架形式:10kg以下
3.:工程量暂估，最终以深化图计算						kg			80			28.00						2240.00			0.00


			54			031201003002			金属结构刷油			1.手工除锈 一般钢结构轻锈
2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第一遍
3.金属结构一般钢结构刷油调和漆 第一遍
4.金属结构一般钢结构刷油调和漆 第二遍
5.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆 第二遍						kg			115.78			2.69						311.45			0.00


			55			031208002002			管道绝热			1.绝热材料品种:A级防火岩棉
2.绝热厚度:20mm						m3			2.3			1472.60						3386.98			0.00


			56			031208002003			管道绝热			1.绝热材料品种:B1级保温棉
2.绝热厚度:20mm						m3			2.11			1671.06						3525.94			0.00


			57			031208007002			防潮层、保护层			1.材料:不锈钢薄板						m2			64.55			86.04						5553.88			0.00


			58			031004014001			给、排水附（配）件			1.名称:洗衣机专用地漏DN50
2.型号、规格:直通式,不锈钢						个			4			81.85						327.40			0.00


			59			031004014002			给、排水附（配）件			1.名称:防爆地漏DN100
2.型号、规格:直通式,不锈钢						个			4			161.71						646.84			0.00


			60			031004014003			给、排水附（配）件			1.名称:地漏DN100
2.型号、规格:直通式,不锈钢						个			7			151.71						1061.97			0.00


			61			031004014004			给、排水附（配）件			1.名称:地漏DN50
2.型号、规格:直通式,不锈钢						个			6			71.85						431.10			0.00
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			62			031004014005			给、排水附（配）件			1.名称:排水漏斗
2.型号、规格:DN100						个			3			126.71						380.13			0.00


			63			030701001001			空气加热器（冷却器）			1.材质、类型:降温箱
2.型号、规格:1.2m3，埋地敷设，带灭活系统
3.不锈钢焊接降温水箱，外包裹50mm厚保温板
4.1000（长）*800（宽）*1500（高）						台			4			3422.83						13691.32			0.00


			64			031002003005			套管			1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN200						个			3			144.81						434.43			0.00


			65			031002003006			套管			1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN150						个			8			106.28						850.24			0.00


			66			031002003007			套管			1.名称、类型:刚性防水套管制作安装DN80						个			4			69.25						277.00			0.00


			67			031002003008			套管			1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN150						个			15			78.63						1179.45			0.00


			68			031002003009			套管			1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN100						个			18			55.50						999.00			0.00


			69			031002003010			套管			1.名称、类型:过墙过楼板钢套管制作、安装DN80						个			5			41.59						207.95			0.00


			70			030413003002			打洞（孔）			1.砖墙、楼板打孔 100mm以内						个			25			29.22						730.50			0.00


			71			030413003003			打洞（孔）			1.砖墙、楼板打孔 150mm以内						个			21			36.42						764.82			0.00


			72			030413003004			打洞（孔）			1.砖墙、楼板打孔 200mm以内						个			12			44.14						529.68			0.00


			73			030413003005			打洞（孔）			1.砖墙、楼板打孔 300mm以内						个			3			62.46						187.38			0.00


			74			040504001001			砌筑井(500*500)			1污水井
2.(M7.5水泥砂浆)非定型砖砌圆形井
3.非定型井混凝土垫层(C15砼40mm32.5坍落度35-50)
4.砖墙井内侧抹灰
5.检查井铸铁井盖、座安装						座			17			1077.47						18316.99			0.00


			75			010101003002			挖沟槽土方			1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)挖一二类土不装车
2.人工挖沟、槽一、二类土方＜2m						m3			288.67			8.65						2497.00			0.00


			76			010103001002			回填方			1.槽，坑填土夯实						m3			253.17			19.65						4974.79			0.00


			77			040103002001			余方弃置			1.自卸汽车(载重＜4t)运土运距＜5km						m3			35.5			16.65						591.08			0.00


			            分部分项合计																											274294.93			0.00


			            本页小计																											46611.76			0.00
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			78			031301017001			脚手架搭拆			1.第8册脚手架搭拆费增加人工费7%其中人工工资占25%材料费占75%
2.第10册脚手架搭拆费增加人工费5%其中人工工资占25%材料费占75%
3.第11册脚手架刷油搭拆费增加人工费8%其中人工工资占25%材料费占75%
4.第11册脚手架绝热搭拆费增加人工费20%其中人工工资占25%材料费占75%
5.第4册脚手架搭拆费增加人工费4%其中人工工资占25%材料费占75%
6.第7册脚手架搭拆费增加人工费3%其中人工工资占25%材料费占75%						项			1			4348.77						4348.77			0.00


			79			041106001001			大型机械设备进出场及安拆			履带式挖掘机1m3以内场外运输费						项			1			5341.04						5341.04			0.00


			            单价措施合计																											9689.81			0.00



























































			            本页小计																											9689.81			0.00


			            合    计																											283984.74			0.00
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			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规给排水安装工程															标段：									第1页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			1			031302001001			安全文明施工									100			4556.89


			1.1			1.1			基本费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						1.5			3997.27												不取费时将“费率”置0；


			1.2			1.2			增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%


			1.3			1.3			扬尘污染防治增加费			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.21			559.62


			2			031302002001			夜间施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.1%


			3			031302003001			非夜间施工照明			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.30%


			4			031302004001			二次搬运			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规给排水安装工程															标段：									第2页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			5			031302005001			冬雨季施工			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.05～0.1%


			6			031302006001			已完成工程及设备保护			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0～0.05%


			7			031302008001			临时设施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.6			1598.91												0.6～1.6%


			8			031302009001			赶工措施			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.5～2.1%


			9			031302010001			工程按质论价			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%


			10			031302011001			住宅分户验收			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.10%











			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11


			总价措施项目清单与计价表





			工程名称：常规给排水安装工程															标段：									第3页 共3页


			序号			项目编码			项 目 名 称			计算基础						费率
(%)			金额(元)			调整
费率(%)						调整后
金额(元)			备注


			11			031302012001			建筑工人实名制费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0.03			79.95												0.03%


			12			031302015001			智慧工地费用			分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费						0			0.00												0.04～0.08%







































































			合  计																		6235.75





			编制人（造价人员）：												复核人（造价工程师）：


			未来软件编制												2026年7月15日


			表-11








12.3表-13 规费、税金项目计价表


			规费、税金项目计价表





			工程名称：常规给排水安装工程												标段：									第1页 共1页


			序号			项 目 名 称			计算基础									计算基数(元)			计算费率(%)						金额(元)


			1			规费			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费									7690.72			100						7690.72


			1.1			社会保险费												272720.49			2.4						6545.29


			1.2			住房公积金												272720.49			0.42						1145.43


			1.3			环境保护税												272720.49			0						0.00


			2			税金			分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01									297911.21			9						26812.01













































































			合  计																								34502.73





			编制人（造价人员）：									复核人（造价工程师）：


			未来软件编制									2026年7月15日


			表-13
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编 制 说 明 



一、工程名称：兽用生物制品区域性检验实验室（华东）建设项目。 



二、工程概况：兽用生物制品区域性检验实验室（华东）建设项目：包含装饰、室外、电



气、给排水、消防、暖通、供气系统、废水灭活处理系统、污水处理系统、智能化等。 



三、工程量清单编制依据： 



（1）建设单位提供的中达建诚工程管理集团有限公司设计的施工图电子版； 



（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程



量计算规范》（GB50854-2013）及其 9本工程量计算规范的贯彻意见(苏建价〔2014〕448



号)； 



（3）2014 年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、2014 年《江苏省安装工程计价表》、2009



年《江苏省房屋修缮工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）及相关的补



充规定； 



（4）《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建价〔2019〕178



号）； 



（5） 《省住房城乡建设厅关于发布建筑工人实名制费用计取方法的公告》苏建函价〔2019〕



19 号； 



（6）《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价〔2026〕



27 号； 



（7）材料价格按《泰州市工程造价管理》（2026 年第 6期），指导价没有的按市场询价。 



四、其他说明 



装饰工程： 



（1）投标单位需综合考虑施工现场成品保护费，若因施工单位原因造成损坏，应由施工



单位自行承担费用负责更换、修复； 



（2）本工程为改造装修项目，现场存在未知施工拆除因素，经综合考虑拆除前施工单位



应跟建设单位确认拆除位置，由建设单位确认拆除方案后施工；拆除及清运及处理费等费



用包干使用； 



（3）现场所拆除的残值、设备等固定资产由中标人交学校处置，不另外增加费用。 



室外工程： 



（1）汽车式起重机为总价包干使用，结算时不调整； 











 （2）柴油发电机跟智能化安装中的设备及配线插座不在本次招标范围内。 



五、本项目所有材料品牌参用： 



土建材料： 



（1）铝型材：凤铝、兴发、坚美； 



（2）轻钢龙骨：龙牌、可耐福、杰科； 



（3）双面玻镁岩棉彩钢板（手工板）：苏净，帕珐尼，捷顺 



（4）洁净门：苏净，帕珐尼，捷顺 



（5）洁净窗：苏净，帕珐尼，捷顺 



（6）门锁、五金：汇泰龙、顶固、雅洁； 



（7）纤维增强硅酸盐板：龙牌、可耐福、杰科； 



（8）腻子粉、乳胶漆：多乐士、立邦漆、百代 



（9）墙地砖：冠珠、马可波罗、冠军； 



（10）同质透心 PVC 地胶：洁福、北新、得嘉； 



（11）防水材料：德高、东方雨虹、卓宝； 



（12）钢材：永钢、沙钢、中天； 



（13）混凝土：华晨、维华、恒源； 



（14）水泥：海螺、华新、冀东； 



安装材料： 



（1）铜管:飞轮，宏泰，海亮 



（2）冷凝水管:公元、中财、联塑、伟星； 



（3）信号线：江扬、江南、远东； 



（4）空调：大金、格力、三菱； 



（5）全热交换器：格力、泰恩特、兰舍； 



（6）风机、风阀、风口:江苏大翔、江苏天和、江苏春梅； 



（7）保温材料:河北华美、泰兴羸胜、上海金威； 



（8）开关、插座、灯具：飞利浦、松下、雷士； 



（9）电线、电缆：宝胜、远东、江扬； 



（10）金属电线管：华昱、联塑、申捷； 











（11）塑料电线管、排水管：中财、公元、联塑； 



（12）配电箱元器件：正泰、常熟开关、德力西； 



（13）消防报警、电气火灾监控、消防设备电源监控系统：参照原主机品牌（现场明确）； 



（14）室内消火栓（包括：软管卷盘、水带、箱门采用不低于 1.0 毫米 304 不锈钢）：沱



雨、水龙江山、淮海； 



（15）灭火器：金枪鱼，淮海，欧伦泰 



（16）给排水管 PE、PPR、U-PVC：公元、联塑、中财 ； 



（17）钢丝网骨架塑料复合管：江苏双腾管业、四川煌盛管业、浙江康泰； 



（18）洁具：恒洁、惠达、TOT0； 



（19）阀门：苏阀达尔、上海冠龙、富山 



（20）消防应急照明：拿斯特、上海宝星、海湾； 



（21）消防报警：参照原品牌； 



（22） 风机、风阀、风口：江苏大翔、江苏天和、江苏春梅； 



（23） 水流指示器、湿式报警阀、喷头类：宁波吉龙、泉州泉航、福建天广； 



（24）监控系统：海康、大华、锐捷； 



（25）综合布线：西蒙、泛达、耐威； 



（26）净化空调：天加，台佳，海信 



 



上述所有材料品牌仅为报价参考的依据，进场前必须提供上述使用品牌的样品并经建



设、设计、监理、跟踪审计单位认可后方可进场施工。如提供的样品价位档次经建设单位



询价小组另行市场询价确认与招标控制价要求的品牌价位档次不一致时，或发现上述品牌



被厂家控制报备的情况，建设单位有权更换上述招标控制价同等价位的其它品牌，中标单



位应予以认可进行调整。 



 



 











建设项目招标控制价汇总表



工程名称：兽用生物制品区域性检验实验室（华东）建设项目 第1页 共1页



未来软件编制 2026年7月15日



表-02



序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)



暂估价 安全文明施工费 规费



1
兽用生物制品区域性检验实验室（华
东）建设项目



8183257.61 0.00 96226.83 155021.02



合  计 8183257.61 0.00 96226.83 155021.02











单项工程招标控制价汇总表



工程名称：兽用生物制品区域性检验实验室（华东）建设项目 第1页 共1页



未来软件编制 2026年7月15日



表-03



序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)



暂估价 安全文明施工费 规费



1 装饰工程 1809819.61 26617.69 39974.360.00



2 室外工程 154632.35 4464.51 5101.270.00



3 常规电气安装工程 2195040.37 31285.90 52801.600.00



4 暖通安装工程 2626486.06 17633.41 29760.130.00



5 消防安装工程 433834.80 6264.07 10571.940.00



6 智能化安装工程 86999.19 1297.07 2189.070.00



7 污水处理安装工程 190152.22 895.99 1512.180.00



8 废水灭活处理系统安装工程 165011.13 280.82 473.940.00



9 供气系统安装工程 196558.66 2930.48 4945.810.00



10 常规给排水安装工程 324723.22 4556.89 7690.720.00



合  计 8183257.61 0.00 96226.83 155021.02











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：装饰工程 标段： 第1页 共5页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



A.1 一层 1 579046.59 579046.59 0.00



A.1 拆改工程 1 16284.77 16284.77 0.00



1 010807003001 金属百叶窗



1.现有窗户改百叶窗
2.设防雨百叶带滤网、防雨
自垂式百叶
3.含五金配件等



m2 10.69 372.43 3981.28 0.00



2 010807001001 开洞
1.新开落地门洞
2.现有窗户预留洞口



m2 16.46 226.14 3722.26 0.00



3 010402001001 砌块墙
1.B07级蒸压砂加气混凝土砌
块



m3 2.94 553.04 1625.94 0.00



4 011201001001 墙面一般抹灰



1.10厚抗裂砂浆复合热镀锌
电焊钢丝网
2.30厚轻质复合砂浆
3.界面剂



m2 12.23 112.18 1371.96 0.00



5 011204003001 块料墙面
1.同周边材质的青灰色外墙
面砖
2.专用面砖胶粘剂



m2 12.23 187.68 2295.33 0.00



6 010802001001 金属（塑钢）门



1.90系列断热铝合金推拉玻
璃门（6中透光low-
e+12A+6）
2.含五金配件等
3.详见图纸要求



m2 5.48 600.00 3288.00 0.00



A.4 隔墙工程 1 235220.12 235220.12 0.00



7 010503004001 圈梁 1.200高C25混凝土门槛 m3 0.02 1152.48 23.05 0.00



8 011207001001 墙面装饰板



1.50厚双面玻镁岩棉彩钢
板（手工板）（含配件等）
2.0.5m铁皮+5mm玻镁板+岩
棉+5mm玻镁板+0.5mm铁皮(岩
棉密度100kg/m3,导热系
数0.045w(m2/.k),表面做乳
白色聚酯树脂喷涂。耐火极
限1h
3.详见图纸要求



m2 1340.98 150.00 201147.00 0.00



9 011207001006 墙面装饰板



1.喷防霉无机涂料
2.满刮2-3 厚柔性耐水腻子
分层找平
3.93厚纤维增强硅酸盐板隔
墙，耐火极限3h
4.详见图纸要求



m2 80.69 268.43 21659.62 0.00



10 010401005001 空心砖墙
1.100厚页岩空心砖，耐火等
级A级
2.Mb7.5砂浆砌筑



m3 1.5 866.11 1299.17 0.00



11 011201001002 墙面一般抹灰



1.10厚1:3水泥砂浆打底扫
毛，分两次抹
2.8厚1:2水泥砂浆粘结层（
加适量建筑胶）



m2 15 39.39 590.85 0.00



12 010903002001 墙面涂膜防水
1.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥
基防水涂料



m2 15 34.14 512.10 0.00



241516.56 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：装饰工程 标段： 第2页 共5页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



13 011204003003 块料墙面
1.300*600通体砖满贴，环氧
美缝剂压缝



m2 15 187.68 2815.20 0.00



14 011207001003 墙面装饰板



1.50厚玻璃棉毡，用专用胶
粘剂粘贴于龙骨之间
2.L50*50*4轻钢龙骨，中距
不大于500



m2 68.27 105.07 7173.13 0.00



A.8 门窗工程 1 92815.00 92815.00 0.00



15 010802003002
洁净型钢质安全
门



1.洁净型钢质安全门
2.双层密闭6m钢化玻璃
3.含五金配件、闭门器等
4.详见图纸要求



m2 5.28 600.00 3168.00 0.00



16 010802003003
洁净型钢质门带
观察窗



1.洁净型钢质门带观察窗
2.观察窗双层密闭5mm钢化玻
璃
3.含五金配件等
4.详见图纸要求



m2 149.6 500.00 74800.00 0.00



17 010802003004
洁净型钢质门不
带观察窗



1.洁净型钢质门不带观察窗
2.含五金配件等
3.详见图纸要求



m2 1.76 550.00 968.00 0.00



18 010802001003 金属（塑钢）门
1.断桥铝合金框玻璃门
2.含五金配件等
3.详见图纸要求



m2 10.56 600.00 6336.00 0.00



19 010802003005 钢质防火门
1.钢制甲级防火门
2.含五金配件、闭门器等
3.详见图纸要求



m2 5.28 600.00 3168.00 0.00



20 010802003010
消火栓洁净板暗
门



1.消火栓洁净板暗门
2.详见图纸要求



m2 12.5 350.00 4375.00 0.00



A.13 天棚工程 1 79931.09 79931.09 0.00



21 011302001002 吊顶天棚



1.φ10钢筋吊杆
2.花篮
3.U型铝槽
4.50厚双面玻镁岩棉彩钢
板（含配件等）
5.详见图纸要求



m2 733.38 108.99 79931.09 0.00



A.11 楼地面装饰工程 1 154795.61 154795.61 0.00



22 011103003001 同质透心PVC地面



1、2厚同质透心PVC
2、涂刷专用粘结剂
3、自流平一道
4、50厚C30细石混凝土找平



m2 658.16 203.04 133632.81 0.00



316367.23 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：装饰工程 标段： 第3页 共5页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



23 011102003001 块料楼地面



1、600mm*600mm*10mm防滑面
砖，环氧美缝剂压缝
2、20厚1:3水泥砂浆结合层
3、JS-Ⅱ型水泥聚合物防水
涂料，厚度2.0mm
4、水泥基渗透结晶防水材
料，厚度1mm
5、50厚C30细石混凝土找平



m2 2.75 242.13 665.86 0.00



24 011101005001 自流坪楼地面



1.2厚水性环氧自流坪面层一
道
2.水性环氧底漆一道
3.最薄处50厚C30细石混凝土
找坡层,随打随抹光
4.JS-II型水泥聚合物防水涂
料,厚度2.0mm,向连通房间延
伸500mm宽,洞口两侧上
翻300mm
5.1mm水泥基渗透结晶防水材
料
6.水泥浆结合层一道



m2 72.47 140.15 10156.67 0.00



25 011105004001 PVC踢脚线 1.2mm厚PVC上翻，高度80m m 525.42 19.68 10340.27 0.00



A.1 二层 1 790833.78 790833.78 0.00



A.1 拆改工程 1 13750.37 13750.37 0.00



26 011604001001 拆除工程



1、投标单位自行勘探现场，
综合考虑拆除原有石膏板隔
墙及门窗、彩钢、安全门、
砖墙及门等，且不局限于
2、含垃圾外运、垃圾处置费
及运距投标单位自行考虑
3、各投标单位自行报价，结
算时不予调整



项 1 10000.00 10000.00 0.00



27 010807003002 金属百叶窗



1.现有窗户改百叶窗
2.设防雨百叶带滤网、防雨
自垂式百叶
3.含五金配件等



m2 10.07 372.43 3750.37 0.00



A.4 隔墙工程 1 337113.80 337113.80 0.00



28 011207001004 墙面装饰板



1.50厚双面玻镁岩棉彩钢
板（手工板）（含配件等）
2.0.5m铁皮+5mm玻镁板+岩
棉+5mm玻镁板+0.5mm铁皮(岩
棉密度100kg/m3,导热系
数0.045w(m2/.k),表面做乳
白色聚酯树脂喷涂。耐火极
限1h
3.详见图纸要求



m2 1646.16 150.00 246924.00 0.00



281837.17 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：装饰工程 标段： 第4页 共5页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



29 011207001007 墙面装饰板



1.喷防霉无机涂料
2.满刮2-3 厚柔性耐水腻子
分层找平
3.93厚纤维增强硅酸盐板隔
墙，耐火极限3h
4.详见图纸要求



m2 335.99 268.43 90189.80 0.00



A.8 门窗工程 1 134828.00 134828.00 0.00



30 010802003007
洁净型钢质门带
观察窗



1.洁净型钢质门带观察窗
2.观察窗双层密闭5mm钢化玻
璃
3.含五金配件、闭门器等
4.详见图纸要求



m2 199.1 500.00 99550.00 0.00



31 010802003009 钢质防火门
1.钢制甲级防火门
2.含五金配件、闭门器等
3.详见图纸要求



m2 17.82 600.00 10692.00 0.00



32 010802003011
消火栓洁净板暗
门



1.消火栓洁净板暗门
2.详见图纸要求



m2 5 350.00 1750.00 0.00



33 010807001002
金属（塑钢、断
桥）窗



1.洁净观察窗
2.含五金配件等
3.详见图纸要求



m2 39.72 550.00 21846.00 0.00



34 010807001003
金属（塑钢、断
桥）窗



1.不锈钢边框收样窗
2.含五金配件等
3.详见图纸要求



m2 1.8 550.00 990.00 0.00



A.13 天棚工程 1 136192.81 136192.81 0.00



35 011302001003 吊顶天棚



1.φ10钢筋吊杆
2.花篮
3.U型铝槽
4.50厚双面玻镁岩棉彩钢
板（含配件等）
5.详见图纸要求



m2 1249.59 108.99 136192.81 0.00



A.11 楼地面装饰工程 1 168948.80 168948.80 0.00



36 011103003002 同质透心PVC地面
1、2厚同质透心PVC
2、涂刷专用粘结剂



m2 1249.59 122.13 152612.43 0.00



37 011105004002 PVC踢脚线 1.2mm厚PVC上翻，高度80m m 674.33 19.68 13270.81 0.00



38 011105006002 金属踢脚线
1、80mm高1.2厚不锈钢踢脚
线
2、成品卡式龙骨



m 89.82 34.13 3065.56 0.00



C.8 工艺设备系统 1 202880.00 202880.00 0.00



39 030807006001
风淋室(双人双
吹)



1.风淋室(双人双吹)
2.编号：M0104  a
3.要求高卫生、高密封、高
洁净，必须满足洁净要求，
具体详见图纸设计要求。



个 1 18400.00 18400.00 0.00



548559.41 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：装饰工程 标段： 第5页 共5页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



40 030807006002
风淋室(双人双
吹)



1.风淋室(双人双吹)(转角)
2.编号：M0104  b
3.要求高卫生、高密封、高
洁净，必须满足洁净要求，
具体详见图纸设计要求。



个 1 18400.00 18400.00 0.00



41 030807006003 层流传递窗



1.层流传递窗
2.编号：M0105  a-b
3.要求高卫生、高密封、高
洁净，必须满足洁净要求，
具体详见图纸设计要求。



个 2 6800.00 13600.00 0.00



42 030807006004 层流传递窗



1.层流传递窗(落地安装)
2.编号：M0106  a-b
3.要求高卫生、高密封、高
洁净，必须满足洁净要求，
具体详见图纸设计要求。



个 2 8400.00 16800.00 0.00



43 030807006005
双层传递窗(上层
流下普通)



1.双层传递窗(上层流下普
通)
2.编号：M0203  a-e
3.要求高卫生、高密封、高
洁净，必须满足洁净要求，
具体详见图纸设计要求。



个 5 16960.00 84800.00 0.00



44 030807006006
双层传递窗(上层
流下普通)



1.双层传递窗(上层流下普
通)
2.编号：M0303  a-c
3.要求高卫生、高密封、高
洁净，必须满足洁净要求，
具体详见图纸设计要求。



个 3 16960.00 50880.00 0.00



1572760.37 0.00            分部分项合计



45 011701006001 满堂脚手架 1.移动式脚手架 m2 2386 4.31 10283.66 0.00



46 011703001001 垂直运输
单独装饰工程垂直运输卷扬
机运输高度≤20m，≤6层



工日 1059 5.83 6173.97 0.00



16457.63 0.00            单价措施合计



200937.63 0.00            本页小计



            合    计 1589218.00 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：装饰工程 标段： 第1页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 011707001001 安全文明施工 100 26617.69



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.7 23567.75



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.4%
/2
星0.44
%/3
星0.48
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.22 3049.94



2 011707002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



3 011707003001 非夜间施工照明



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.2%



4 011707004001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：装饰工程 标段： 第2页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 011707005001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.1%



6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



7 011707007001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



8 011707008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.3 4159.01
0.3～1
.3%



9 011707009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.2%



10 011707010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市
优0.8%
/省
优1.1%
/国优
专
业1.2%
/国
优1.3%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：装饰工程 标段： 第3页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 011707011001 住宅分户验收



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.1%



12 011707012001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.03 415.90 0.03%



13 011707015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.04～
0.08%



合  计 31192.60











规费、税金项目计价表



工程名称：装饰工程 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



39974.36 100 39974.36



1.1 社会保险费 1417530.60 2.4 34020.73



1.2 住房公积金 1417530.60 0.42 5953.63



1.3 环境保护税 1417530.60 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



1660384.96 9 149434.65



合  计 189409.01











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：室外工程 标段： 第1页 共4页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



A.1 空调、废气处理基础 1 21921.30 21921.30 0.00



1 011101003001 混凝土楼地面
1.混凝土强度等级:C25预拌
砼
2.面层厚度:20cm



m2 174.83 86.41 15107.06 0.00



2 010501006001 设备基础 1.混凝土种类:C25预拌砼 m3 8.72 781.45 6814.24 0.00



A.1 空调棚 1 59505.59 59505.59 0.00



3 011101003002 混凝土楼地面
1.混凝土强度等级:C25预拌
砼
2.面层厚度:20cm



m2 79.45 86.41 6865.27 0.00



4 010501006002 设备基础 1.混凝土种类:C25预拌砼 m3 4.61 470.12 2167.25 0.00



5 010101004001 挖基坑土方



1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m 以内
3.弃土运距:由投标人自行考
虑



m3 10.58 30.29 320.47 0.00



6 010103001001 回填方



基坑回填，素土回填，分层
夯实
1.密实度要求:按图纸设计要
求
2.填方来源、运距:由投标人
自行考虑



m3 4.92 65.38 321.67 0.00



7 010501001001 垫层
1.混凝土强度等级:C20预拌
砼



m3 1.16 573.91 665.74 0.00



8 010501003001 独立基础
1.混凝土强度等级:C30预拌
砼



m3 4.5 576.64 2594.88 0.00



9 010502001001
矩形柱（包封钢
柱）



1.混凝土强度等级:C25预拌
砼



m3 0.74 1298.07 960.57 0.00



10 010507007001 其他构件
1.混凝土强度等级:C35微膨
胀细石混凝土



m3 0.1 1029.86 102.99 0.00



11 010515001001 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ12



t 0.024 5045.00 121.08 0.00



12 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ14



t 0.178 4314.39 767.96 0.00



13 010516002001 预埋铁件 柱脚预埋钢板制作、安装 t 0.234 13783.26 3225.28 0.00



14 010516002002 预埋铁件 地脚螺栓制作、安装 t 1.467 6023.19 8836.02 0.00



15 010516001001 螺栓 高强螺栓 套 80 13.74 1099.20 0.00



16 010603003001 钢管柱



热镀锌方管 Q235C
1.钢柱制作、安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.抛丸除锈(设计要求Sa2.5
级)
4.耐火极限2h（防火涂料另
计）
5.具体要求详见图纸



t 0.866 7155.54 6196.70 0.00



56166.38 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：室外工程 标段： 第2页 共4页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



17 010604001001 钢梁



热镀锌方管 Q235C
1.钢梁制作、安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.耐火极限1h（防火涂料另
计）
4.具体要求详见图纸



t 1.068 6759.38 7219.02 0.00



18 010606002001 钢檩条



檩条，热镀锌C型钢，Q235B
1.檩条（含檩托）制作安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.耐火极限1h（防火涂料另
计）
4.具体要求详见图纸



t 0.623 5603.55 3491.01 0.00



19 010606001002 钢支撑、钢拉条



拉条、斜拉条、撑杆，热镀
锌圆钢及套管，Q235B
1.钢拉杆制作安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.具体要求详见图纸



t 0.071 7348.57 521.75 0.00



20 011405001001 金属面油漆



1.钢柱防火涂料、环氧富锌
漆2遍
2.厚型，耐火极限2h
3.详见图纸要求



m2 15.2 101.38 1540.98 0.00



21 011405001002 金属面油漆



1.钢梁、檩条等防火涂料、
环氧富锌漆2遍
2.薄型，耐火极限1H
3.详见图纸要求



m2 49.06 65.25 3201.17 0.00



22 010901002001 型材屋面 50厚金属屋面夹芯板 m2 45.62 117.18 5345.75 0.00



23 010902008001 屋面变形缝
不锈钢板泛水
详见节点



m 11.1 184.30 2045.73 0.00



24 010606011001 钢板天沟
1、3mm不锈钢天沟
详见节点



m 11.1 170.73 1895.10 0.00



A.1 罐区棚 1 45131.54 45131.54 0.00



25 010101004003 挖基坑土方



1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:1.5m 以内
3.弃土运距:由投标人自行考
虑



m3 10.58 30.29 320.47 0.00



26 010103001003 回填方



基坑回填，素土回填，分层
夯实
1.密实度要求:按图纸设计要
求
2.填方来源、运距:由投标人
自行考虑



m3 4.78 65.56 313.38 0.00



27 010501001003 垫层
1.混凝土强度等级:C20预拌
砼



m3 1.16 573.91 665.74 0.00



28 010501003002 独立基础
1.混凝土强度等级:C30预拌
砼



m3 4.5 576.61 2594.75 0.00



29154.85 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：室外工程 标段： 第3页 共4页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



29 010502001002
矩形柱（包封钢
柱）



1.混凝土强度等级:C25预拌
砼



m3 0.74 1298.07 960.57 0.00



30 010507007002 其他构件
1.混凝土强度等级:C35微膨
胀细石混凝土



m3 0.1 1029.86 102.99 0.00



31 010515001006 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ12



t 0.024 5045.00 121.08 0.00



32 010515001007 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:HRB400
Φ14



t 0.178 4314.39 767.96 0.00



33 010516002003 预埋铁件 柱脚预埋钢板制作、安装 t 0.234 13783.26 3225.28 0.00



34 010516002004 预埋铁件 地脚螺栓制作、安装 t 1.467 6023.19 8836.02 0.00



35 010516001002 螺栓 高强螺栓 套 88 13.74 1209.12 0.00



36 010603003002 钢管柱



热镀锌方管 Q235C
1.钢柱制作、安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.抛丸除锈(设计要求Sa2.5
级)
4.耐火极限2h（防火涂料另
计）
5.具体要求详见图纸



t 0.571 7155.54 4085.81 0.00



37 010604001002 钢梁



热镀锌方管 Q235C
1.钢梁制作、安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.耐火极限1h（防火涂料另
计）
4.具体要求详见图纸



t 0.73 6759.38 4934.35 0.00



38 010606002002 钢檩条



檩条，热镀锌C型钢，Q235B
1.檩条（含檩托）制作安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.耐火极限1h（防火涂料另
计）
4.具体要求详见图纸



t 0.466 5603.55 2611.25 0.00



39 010606001003 钢支撑、钢拉条



拉条、斜拉条、撑杆，热镀
锌圆钢及套管，Q235B
1.钢拉杆制作安装
2.运输运距，运距自行考虑
3.具体要求详见图纸



t 0.07 7348.57 514.40 0.00



40 011405001003 金属面油漆



1.钢柱防火涂料、环氧富锌
漆2遍
2.厚型，耐火极限2h
3.详见图纸要求



m2 10.02 101.38 1015.83 0.00



41 011405001004 金属面油漆



1.钢梁、檩条等防火涂料、
环氧富锌漆2遍
2.薄型，耐火极限1H
3.详见图纸要求



m2 29.48 65.25 1923.57 0.00



30308.23 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：室外工程 标段： 第4页 共4页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



42 010901002002 型材屋面 50厚金属屋面夹芯板 m2 44.79 117.18 5248.49 0.00



43 010902008002 屋面变形缝
不锈钢板泛水
详见节点



m 16 184.30 2948.80 0.00



44 010606011002 钢板天沟
1、3mm不锈钢天沟
详见节点



m 16 170.73 2731.68 0.00



126558.43 0.00            分部分项合计



45 011705001001
大型机械设备进
出场及安拆



1.汽车式起重机提升质量60t 项 1 4365.63 4365.63 0.00



4365.63 0.00            单价措施合计



15294.60 0.00            本页小计



            合    计 130924.06 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：室外工程 标段： 第1页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 011707001001 安全文明施工 100 4464.51



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



3.1 4058.65



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.7%
/2
星0.77
%/3
星0.84
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.31 405.86



2 011707002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



3 011707003001 非夜间施工照明



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.2%



4 011707004001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：室外工程 标段： 第2页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 011707005001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.2%



6 011707006001
地上、地下设施、
建筑物的临时保护
设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



7 011707007001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
5%



8 011707008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1 1309.24
1～2.3
%



9 011707009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.1%



10 011707010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市优结
构0.7%
/市
优0.9%
/省
优1.3%
/国优
专
业1.4%
/国
优1.6%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：室外工程 标段： 第3页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 011707011001 住宅分户验收



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.4%



12 011707012001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.05 65.46 0.05%



13 011707015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.08～
0.15%



合  计 5839.21











规费、税金项目计价表



工程名称：室外工程 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



5101.27 100 5101.27



1.1 社会保险费 136763.27 3.2 4376.42



1.2 住房公积金 136763.27 0.53 724.85



1.3 环境保护税 136763.27 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



141864.54 9 12767.81



合  计 17869.08











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第1页 共15页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



C 通用安装工程 1 1913321.60 1913321.60 0.00



C.4 电气设备安装工程 1 1075161.50 1075161.50 0.00



1 030404017001 配电箱



1.名称：落地式配电箱安
装1AA1
2.型号：XL-
21，800*1800*350
3.10#槽钢上落地暗装，底部
抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子



台 1 5066.48 5066.48 0.00



2 030404017010 配电箱



1.名称：落地式配电箱安
装1AAT1
2.型号：XL-
21，800*1000*300
3.10#槽钢上落地暗装，底部
抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子



台 1 4560.27 4560.27 0.00



3 030404017048 配电箱



1.名称：落地式配电箱安
装1AAT2
2.型号：XL-
21，1000*1800*400
3.10#槽钢上落地暗装，底部
抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子



台 1 5109.76 5109.76 0.00



4 030404017011 配电箱



1.名称：落地式配电箱安
装2ZAP3
2.型号：XL-
21，700*1800*350
3.10#槽钢上落地暗装，底部
抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子



台 1 4272.24 4272.24 0.00



5 030404017012 配电箱



1.名称：空调配电柜1APK1
2.型号：XL-21
1100*1800*400
3.10#基础槽钢落地安装，底
部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子



台 1 6080.29 6080.29 0.00



25089.04 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第2页 共15页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



6 030404017013 配电箱



1.名称：落地式配电箱安
装1APK2
2.型号：XL-21（
改）700*1800*400
3.10#槽钢上落地暗装，底部
抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子



台 1 4409.99 4409.99 0.00



7 030404017050 配电箱



1.名称：空调配电柜1APK3
2.型号：JXF 600*700*200
3.挂墙安装，底部距地1.3m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子、无端子接
线



台 1 3198.69 3198.69 0.00



8 030404017014 配电箱



1.名称：落地式配电箱安
装1APsb1
2.型号：800*1800*400
3.10#槽钢落地安装，底部抬
高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子、无端子接
线



台 1 5028.76 5028.76 0.00



9 030404017015 配电箱



1.名称：落地式配电箱安
装2APK3
2.型号：800*1000*300
3.10#槽钢落地安装，底部抬
高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子、无端子接
线



台 1 4693.77 4693.77 0.00



10 030404017016 配电箱



1.名称：落地式配电箱安
装2APK4
2.型号：800*1000*300
3.10#槽钢落地安装，底部抬
高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子、无端子接
线



台 1 4693.77 4693.77 0.00



11 030404017017 配电箱



1.名称：落地式配电箱安
装2APK5
2.型号：800*1000*300
3.10#槽钢落地安装，底部抬
高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子、无端子接
线



台 1 4693.77 4693.77 0.00



26718.75 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第3页 共15页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



12 030404017045 配电箱



1.名称：落地式配电箱安
装2APK6
2.型号：800*1000*300
3.10#槽钢落地安装，底部抬
高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子、无端子接
线



台 1 5449.24 5449.24 0.00



13 030404017051 配电箱



1.名称：配电箱安装2APK7
2.型号：700*800*250
3.挂墙安装，底部距地1.3m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子、无端子接
线



台 1 3485.87 3485.87 0.00



14 030404017018 配电箱



1.名称：落地式配电箱安
装2APK8
2.型号：800*1000*300
3.10#基础槽钢落地安装，底
部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子、无端子接
线



台 1 4787.70 4787.70 0.00



15 030404017019 配电箱



1.名称：落地式配电箱安
装2APK9
2.型号：800*1000*300
3.10#基础槽钢落地安装，底
部抬高0.2m
4.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
5.压铜接线端子、无端子接
线



台 1 4787.70 4787.70 0.00



16 030404017020 配电箱



1.名称：柴油发电机电控柜
2.型号：2200*600*600
3.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
4.电缆头制作安装



台 1 3697.00 3697.00 0.00



17 030404017057 配电箱



1.名称：发电机开关柜3-
AAE1
2.型号：2200*600*600
3.未尽事宜，详见图纸，综
合报价
4.压铜接线端子



台 1 3978.79 3978.79 0.00



18 030404017021 配电箱



1.名称：发电机开关柜3-
AAE2
2.型号：2200*600*600
3.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 3697.00 3697.00 0.00



29883.30 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第4页 共15页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



19 030404017004 配电箱



1.名称：配电箱1AG1
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2575.65 2575.65 0.00



20 030404017024 配电箱



1.名称：配电箱1AG2（不锈
钢箱体）
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2524.66 2524.66 0.00



21 030404017025 配电箱



1.名称：配电箱1AG3（不锈
钢箱体）
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2540.24 2540.24 0.00



22 030404017056 配电箱



1.名称：配电箱2AT-PY2
2.型号：800*900*200
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底距本层1.2m
5.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2875.85 2875.85 0.00



23 030404017027 配电箱



1.名称：配电箱1AT-PY1
2.型号：800*900*200
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底距本层1.2m
5.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2901.18 2901.18 0.00



24 030404017028 配电箱



1.名称：配电箱2AT-PY1
2.型号：800*900*200
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底距本层1.2m
5.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2875.85 2875.85 0.00



25 030404017033 配电箱



1.名称：配电箱2AG1
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2543.55 2543.55 0.00



18836.98 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第5页 共15页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



26 030404017034 配电箱



1.名称：配电箱2AG2
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2605.92 2605.92 0.00



27 030404017035 配电箱



1.名称：配电箱2AG3
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2543.55 2543.55 0.00



28 030404017036 配电箱



1.名称：配电箱2AG4
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2693.61 2693.61 0.00



29 030404017037 配电箱



1.名称：配电箱2AG5
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2493.83 2493.83 0.00



30 030404017038 配电箱



1.名称：配电箱2AG6
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2668.30 2668.30 0.00



31 030404017039 配电箱



1.名称：配电箱2AG7
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装
4.挂墙安装，底部距地1.3m
5.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2574.73 2574.73 0.00



32 030404017052 配电箱2ZAP1



1.名称：原有配电箱2ZAP1，
不计主材
2.压铜鼻子安装
3.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 187.86 187.86 0.00



33 030404017055 配电箱2ZAP2



1.名称：原有配电箱2ZAP2，
不计主材
2.压铜鼻子安装
3.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 187.86 187.86 0.00



15955.66 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第6页 共15页
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序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



34 030404017053 配电箱2AL1



1.名称：原有配电箱2AL1，
不计主材
2.压铜鼻子安装
3.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 253.14 253.14 0.00



35 030404017054 配电箱2AL2



1.名称：原有配电箱2AL2，
不计主材
2.压铜鼻子安装
3.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 101.26 101.26 0.00



36 030404017040 配电箱2AP1



1.名称：原有配电箱2AP1，
不计主材
2.接线端子安装
3.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 483.41 483.41 0.00



37 030404017041 配电箱2AP2



1.名称：原有配电箱2AP2，
不计主材
2.接线端子安装
3.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 467.82 467.82 0.00



38 030404017042 配电箱2AP3



1.名称：原有配电箱2AP3，
不计主材
2.型号：500*600*150
3.接线端子安装



台 1 249.50 249.50 0.00



39 030404017043 配电箱2AP4



1.名称：原有配电箱2AP4，
不计主材
2.型号：500*600*150
3.接线端子、压铜鼻子安装



台 1 624.49 624.49 0.00



40 030404017046 配电箱2AP6



1.名称：原有配电箱2AP6，
不计主材
2.型号：500*600*150
3.接线端子、压铜鼻子安装



台 1 625.96 625.96 0.00



41 030404034001 照明开关



1.名称：三联扳式暗开关安
装(单控)
2.规格：K86K31-10B-II
3.暗装距地1.3m（柱上为明
装）
4.详见图纸



个 1 34.12 34.12 0.00



42 030404034003 照明开关



1.名称：双联扳式暗开关安
装(单控)
2.规格：K86K21-10B-II
3.暗装距地1.3m（柱上为明
装）
4.详见图纸



个 2 27.27 54.54 0.00



43 030404034005 照明开关



1.名称：单联扳式暗开关安
装(单控)
2.规格：K86K11-10B-II
3.暗装距地1.3m（柱上为明
装）
4.详见图纸



个 47 23.48 1103.56 0.00



3997.80 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第7页 共15页
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序
号
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工程量
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综合单价 合价
其中



暂估价



44 030404034008 照明开关



1.名称：双联扳式暗开关安
装(双控)
2暗装距地1.3m（柱上为明
装）
3.详见图纸



个 7 30.33 212.31 0.00



45 030404034007 照明开关



1.名称：单联扳式暗开关安
装(双控)
2.规格：K86K12-10B-II
3.暗装距地1.3m（柱上为明
装）
4.详见图纸



个 22 28.58 628.76 0.00



46 030404034009 照明开关



1.名称：可调亮度LED灯控制
面板开关
2.暗装距地1.3m(柱上为明
装)
3.详见图纸



个 25 23.48 587.00 0.00



47 030404034010 照明开关



1.名称：紫外灯定时旋钮开
关
2.规格：有紫外灯开关标识,
防误操作
3.距地1.8M安装



个 4 36.74 146.96 0.00



48 030404034011 照明开关



1.名称：现场控制按
钮，ZAR-1(2个按钮2个指示
灯）
2.详见图纸



个 15 36.51 547.65 0.00



49 030404034012 照明开关
1.名称：空调温控开关面板
2.详见图纸



个 45 46.71 2101.95 0.00



50 030404035001 插座
1.名称：单相二三级暗插座
2.规格：250V,10A



个 632 28.04 17721.28 0.00



51 030404035005 插座



1.名称：H单相扁圆两用二
极.三极暗插座(安全型)
2.规格：250V 10A
3.暗装距地1.3m,除标注外



个 49 28.04 1373.96 0.00



52 030404035006 插座



1.名称：单相扁圆两用二极.
三极暗插座(安全型)
2.规格：250V
16A/20A/25A/32A
3.暗装距地/台面(吊顶内为
距吊顶)0.3m,除标注外



个 2 36.20 72.40 0.00



53 030404035002 插座
1.名称：1EN防水密闭插座
2.规格：250V,10A
3.暗装距地1.3m,除标注外



个 1 31.10 31.10 0.00



23423.37 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第8页 共15页
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54 030404035004 插座



1.名称：R防水密闭三极暗插
座(安全型)
2.规格：250V,16A
3.暗装距地0.3m/吊顶内安
装,除标注外



个 10 30.87 308.70 0.00



55 030404035009 插座



1.名称：X防水密闭三极暗插
座(安全型)
2.规格：250V,16A
3.暗装距地1.3m,除标注外



个 2 30.87 61.74 0.00



56 030404035007 插座
1.名称：单相挂式空调插座
2.规格：250V,16A



个 4 30.87 123.48 0.00



57 030404035008 插座



1.名称：防水密闭三相四线
暗插座
2.规格：400V,32A
3.暗装距地2.3米/吊顶内安
装



个 3 35.66 106.98 0.00



58 030412001001 普通灯具
1.名称:LED平板灯
2.型号:300*600*21W
3.吸顶安装 电源适配器



套 44 89.14 3922.16 0.00



59 030412001004 普通灯具
1.名称:CL洁净平板灯
2.型号:300*600*21W
3.吸顶安装 电源适配器



套 37 94.19 3485.03 0.00



60 030412001005 普通灯具
1.名称:LED洁净平板灯
2.型号:30W，300*1200
3.吸顶安装 电源适配器



套 41 99.24 4068.84 0.00



61 030412001006 普通灯具
1.名称:LED洁净平板灯
2.型号:40W，300*1200
3.吸顶安装 电源适配器



套 14 104.29 1460.06 0.00



62 030412001007 普通灯具
1.名称:LED洁净平板灯
2.型号:48W，300*1200
3.吸顶安装 电源适配器



套 21 109.34 2296.14 0.00



63 030412001008 普通灯具
1.名称:LED平板灯
2.型号:0~21W可调，300*600
3.吸顶安装 电源适配器



套 2 104.29 208.58 0.00



64 030412001015 普通灯具



1.名称:LED平板灯
2.型号:0~40W可
调，300*1200
3.吸顶安装 电源适配器



套 16 154.79 2476.64 0.00



65 030412001009 普通灯具



1.名称:CL LED洁净平板灯
2.型号:0~40W可
调，300*1200
3.吸顶安装 电源适配器



套 3 164.89 494.67 0.00



66 030412001010 普通灯具
1.名称:CL应急平板灯
2.型号:300*600*21W 90min
3.吸顶安装 电源适配器



套 62 124.49 7718.38 0.00



26731.40 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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67 030412001012 普通灯具
1.名称:LED洁净应急平板灯
2.型号:300*1200*30W 90min
3.吸顶安装 电源适配器



套 15 139.64 2094.60 0.00



68 030412001013 普通灯具
1.名称:LED洁净应急平板灯
2.型号:300*1200*40W 90min
3.吸顶安装 电源适配器



套 6 149.74 898.44 0.00



69 030412001014 普通灯具
1.名称:LED洁净应急平板灯
2.型号:300*1200*48W 90min
3.吸顶安装 电源适配器



套 6 154.79 928.74 0.00



70 030412004001 装饰灯
1.名称:防水防潮LED筒灯灯
2.型号:6W
3.嵌入安装 电源适配器



套 1 124.90 124.90 0.00



71 030412005001 荧光灯
1.名称 应急双管荧光灯
2.规格、型
号：LED2*36W，90min



套 4 130.05 520.20 0.00



72 030412004002 装饰灯
1.名称 紫外灯 洁净型
2.规格、型号：30W
3.吸顶安装 电源适配器



套 33 170.35 5621.55 0.00



73 030412002001 工厂灯
1.名称 LED吸顶式工厂罩灯
安装
2.规格、型号：HL-FGC-A50W



套 34 179.17 6091.78 0.00



74 030412002002 工厂灯
1.名称 LED吸顶式工厂罩灯
安装90min
2.规格、型号：HL-FGC-A50W



套 6 209.47 1256.82 0.00



75 030411003001 电缆桥架
1.名称:钢制喷塑防水桥架（
含支架）
2.型号:200*100



m 39.39 103.51 4077.26 0.00



76 030411003003 电缆桥架
1.名称:钢制喷塑防水桥架（
含支架）
2.型号:300*100



m 15.29 115.74 1769.66 0.00



77 030411003004 电缆桥架
1.名称:钢制喷塑防水桥架（
含支撑架）
2.型号:400*100



m 32.28 186.26 6012.47 0.00



78 030411003005 电缆桥架
1.名称:钢制喷塑桥架（含支
撑架）
2.型号:100*100



m 48.58 92.48 4492.68 0.00



79 030411003006 电缆桥架
1.名称:钢制喷塑桥架（含支
撑架）
2.型号:200*100



m 106.19 103.51 10991.73 0.00



80 030411003007 电缆桥架
1.名称:钢制喷塑桥架（含支
撑架）
2.型号:300*100



m 81.34 115.74 9414.29 0.00



54295.12 0.00            本页小计
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81 030411003008 电缆桥架
1.名称:钢制喷塑桥架（含支
撑架）
2.型号:400*100



m 23.6 186.26 4395.74 0.00



82 030411003009 电缆桥架
1.名称:消防强电钢制防火桥
架（含支撑架）
2.型号:100*100



m 155.51 92.48 14381.56 0.00



83 030411003010 电缆桥架
1.名称:消防强电钢制防火桥
架（含支撑架）
2.型号:150*100



m 32.85 133.37 4381.20 0.00



84 080807009003 支架、吊架
桥架抗震支架400以内制作安
装（综合）



t 0.2 47.81 9.56 0.00



85 080807013001
防火堵洞（隔
板）、孔洞封堵



防火堵洞 桥架洞口、盘柜下 处 34 120.21 4087.14 0.00



86 030411001001 配管
1.名称：紧定式镀锌电线管
2.规格：JDG20
3.综合考虑报价



m 2521.27 13.60 34289.27 0.00



87 030411001002 配管
1.名称：紧定式镀锌电线管
2.规格：JDG25
3.综合考虑报价



m 471.67 20.02 9442.83 0.00



88 030411001003 配管
1.名称：紧定式镀锌电线管
2.规格：JDG32
3.综合考虑报价



m 21.64 24.98 540.57 0.00



89 030411001006 配管
1.名称：紧定式镀锌电线管
2.规格：JDG40
3.综合考虑报价



m 42.55 29.34 1248.42 0.00



90 030411001007 配管
1.名称：扣压式镀锌电线管
2.规格：KBG20
3.综合考虑报价



m 1117.26 15.02 16781.25 0.00



91 030411001008 配管
1.名称：扣压式镀锌电线管
2.规格：KBG25
3.综合考虑报价



m 961.47 19.17 18431.38 0.00



92 030411001009 配管
1.名称：焊接钢管
2.规格：SC20
3.综合考虑报价



m 195.73 18.02 3527.05 0.00



93 030411001010 配管
1.名称：焊接钢管
2.规格：SC25
3.综合考虑报价



m 606.11 24.07 14589.07 0.00



94 030411001011 配管
1.名称：焊接钢管
2.规格：SC32
3.综合考虑报价



m 194.04 28.61 5551.48 0.00



95 030411001012 配管
1.名称：焊接钢管
2.规格：SC40
3.综合考虑报价



m 68.22 38.73 2642.16 0.00



134298.68 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第11页 共15页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



96 030411001013 配管
1.名称：焊接钢管
2.规格：SC50
3.综合考虑报价



m 130.63 45.39 5929.30 0.00



97 030411001014 配管
1.名称：焊接钢管
2.规格：SC65
3.综合考虑报价



m 83.21 63.17 5256.38 0.00



98 030411001019 配管
1.名称：焊接钢管
2.规格：SC80
3.综合考虑报价



m 83.21 83.56 6953.03 0.00



99 030411001018 配管
1.名称：室外焊接钢管
2.规格：SC80
3.刷油防腐



m 26.36 135.07 3560.45 0.00



100 030411001020 配管
1.名称：室外焊接钢管
2.规格：SC150
3.刷油防腐



m 26.36 174.31 4594.81 0.00



101 030413005002 人（手）孔砌筑
1.砖砌矩形电缆井(M7.5水泥
砂浆)详见图纸设计要求
2.混凝土盖，座安装



个 2 535.97 1071.94 0.00



102 030408002002 控制电缆
1.名称：铜芯控制电缆
2.规格、型号：ZB1N-KVV-
2*1.5



m 14.57 9.05 131.86 0.00



103 030408002003 控制电缆
1.名称：铜芯控制电缆
2.规格、型号：WDZC-KYJY-
5*1.5



m 685.15 13.84 9482.48 0.00



104 030408001001 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-4*2.5



m 1007.49 16.68 16804.93 0.00



105 030408001009 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-5*2.5



m 174.32 17.74 3092.44 0.00



106 030408001007 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-4*4



m 499.11 38.64 19285.61 0.00



107 030408001008 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-5*4



m 20.65 28.87 596.17 0.00



108 030408001010 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-4*6



m 668.35 32.44 21681.27 0.00



109 030408001024 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-5*6



m 668.35 40.78 27255.31 0.00



110 030408001011 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-4*10



m 87.8 51.22 4497.12 0.00



111 030408001012 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-5*10



m 154.94 61.90 9590.79 0.00



112 030408001006 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-5*16



m 440.32 93.58 41205.15 0.00



113 030408001002 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号： YJV-4*25



m 52.34 117.86 6168.79 0.00



187157.83 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第12页 共15页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



114 030408001013 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号： YJV-
4*25+16



m 159.08 133.74 21275.36 0.00



115 030408001014 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号： YJV-
4*35+16



m 231.19 171.09 39554.30 0.00



116 030408001015 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号： YJV-
4*70+35



m 24.02 333.73 8016.19 0.00



117 030408001016 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号： YJV-
4*95+50



m 47.45 448.52 21282.27 0.00



118 030408001017 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号： YJV-
4*120+70



m 75.8 483.01 36612.16 0.00



119 030408001018 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：YJV-
4*150+70



m 95.58 690.56 66003.72 0.00



120 030408001025 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：NH-YJV-4*4



m 5.22 43.92 229.26 0.00



121 030408001026 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆
2.规格、型号：NH-YJV-4*10



m 4.9 71.22 348.98 0.00



122 030408006003 电力电缆头
1kV以下户内干包电缆终端头
制安35mm2



个 38 131.58 5000.04 0.00



123 030408006004 电力电缆头
1kV以下户内干包电缆终端头
制安120mm2



个 14 220.89 3092.46 0.00



124 030408006005 电力电缆头
1kV以下户内干包电缆终端头
制安240mm2



个 8 309.47 2475.76 0.00



125 030411004001 配线
1.名称：配线
2.规格、型号：BV-2.5mm2
3.配线形式：管内穿线



m 5529 9.34 51640.86 0.00



126 030411004002 配线
1.名称：配线
2.规格、型号：BV-4mm2
3.配线形式：管内穿线



m 7894.7 12.77 100815.32 0.00



127 030411004010 配线



1.名称：配线
2.规格、型号：WDZ-BYJ-
4mm2
3.配线形式：管内穿线



m 1054.42 12.77 13464.94 0.00



128 030411004012 配线
1.名称：配线
2.规格、型号:BV-6mm2
3.配线形式：管内穿线



m 81.33 18.72 1522.50 0.00



129 030411004013 配线



1.名称：配线
2.规格、型号：NH-BV-
2.5mm2
3.配线形式：管内穿线



m 524.32 11.73 6150.27 0.00



377484.39 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第13页 共15页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



130 030411004005 配线
1.名称：配线
2.规格、型号：BV-2.5mm2
3.配线形式：线槽穿线



m 883.02 8.26 7293.75 0.00



131 030411004006 配线
1.名称：配线
2.规格、型号：BV-4mm2
3.配线形式：线槽穿线



m 7469.09 12.95 96724.72 0.00



132 030411004011 配线



1.名称：配线
2.规格、型号：WDZ-BYJ-
4mm2
3.配线形式：线槽穿线



m 765.66 12.95 9915.30 0.00



133 030411004014 配线
1.名称：配线
2.规格、型号:BV-6mm2
3.配线形式：线槽穿线



m 260.13 18.60 4838.42 0.00



134 030411006001 接线盒 开关盒暗装(综合） 个 1206 7.41 8936.46 0.00



135 030413002001 凿（压）槽 配管砖墙刨沟DN20 m 493 10.88 5363.84 0.00



136 030409002001 接地母线
1.名称：热镀锌扁钢
2.规格、型号：-40*4



m 231.2 28.34 6552.21 0.00



137 030409002002 接地母线
1.名称：热镀锌扁钢
2.规格、型号：-25*4



m 361.21 25.58 9239.75 0.00



138 030409001001 接地极
1.名称：热镀锌角钢
2.规格、型号：L50*50*5



根 3 130.73 392.19 0.00



139 030409008001
等电位端子箱、
测试板



1.名称：总等电位联结端子
箱



台 4 50.41 201.64 0.00



140 030414011001 接地装置 1.名称 接地网系统装置调试 系统 1 947.32 947.32 0.00



141 030414002002 送配电装置系统
1kV以下交流供电系统调试(
综合)



系统 1 883.58 883.58 0.00



C.4 电气室外干线配电工程 1 838160.10 838160.10 0.00



142 030411001015 配管
1.名称：焊接钢管
2.规格：SC50
3.刷油防腐



m 74.88 104.61 7833.20 0.00



143 030411001016 配管
1.名称：焊接钢管
2.规格：SC150
3.刷油防腐



m 57.68 174.31 10054.20 0.00



144 030411001017 配管
1.名称：焊接钢管
2.规格：SC200
3.刷油防腐



m 59.06 219.24 12948.31 0.00



145 040501012001 顶管（PE50)



配管
1.名称:PE50
2.材质:PE管
3.配置形式:顶管敷设
4.其他详见设计



m 201.87 346.41 69929.79 0.00



146 040501012002 顶管（PE150)



配管
1.名称:PE150
2.材质:PE管
3.配置形式:顶管敷设
4.其他详见设计



m 202.47 379.91 76920.38 0.00



328975.06 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第14页 共15页
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序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



147 040501012003 顶管（PE200)



配管
1.名称:PE200
2.材质:PE管
3.配置形式:顶管敷设
4.其他详见设计



m 311.02 396.68 123375.41 0.00



148 030408001019 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆敷设
2.规格、型号：BBTRZ-5*6



m 184.16 34.92 6430.87 0.00



149 030408001020 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆敷设
2.规格、型号：BBTRZ-5*16



m 151.76 74.86 11360.75 0.00



150 030408001021 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆敷设
2.规格、型号： YJV-
4*120+70



m 277.71 406.19 112803.02 0.00



151 030408001022 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆敷设
2.规格、型号：YJV-
4*150+70



m 278.12 690.56 192058.55 0.00



152 030408001023 电力电缆
1.名称：铜芯电力电缆敷设
2.规格、型号：YJV-
4*185+95



m 330.28 615.61 203323.67 0.00



153 030408006006 电力电缆头
铜芯电力电缆头安装无端子
接线6mm2



个 4 26.00 104.00 0.00



154 030408006007 电力电缆头
铜芯电力电缆头安装压接铜
端子16mm2



个 2 46.97 93.94 0.00



155 030408006008 电力电缆头
铜芯电力电缆头制作安
装YJV-4*120+70



个 4 220.89 883.56 0.00



156 030408006009 电力电缆头
铜芯电力电缆头制作安
装YJV-4*150+70



个 4 309.47 1237.88 0.00



157 030408006010 电力电缆头
铜芯电力电缆头制作安
装YJV-4*185+95



个 4 309.47 1237.88 0.00



158 030413005001 人（手）孔砌筑
1.砖砌矩形电缆井(M7.5水泥
砂浆)详见图纸设计要求
2.混凝土盖，座安装



个 6 535.97 3215.82 0.00



159 040101002001 挖沟槽土方 人工挖沟、槽四类土方＜2m m3 30.55 113.43 3465.29 0.00



160 030414002003 送配电装置系统
1kV以下交流供电系统调试(
综合)



系统 1 883.58 883.58 0.00



1913321.60 0.00            分部分项合计



660474.22 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第15页 共15页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



161 031301017001 脚手架搭拆



1.第4册脚手架搭拆费增加人
工费4%其中人工工资占25%材
料费占75%
2.第10册脚手架搭拆费增加
人工费5%其中人工工资占25%
材料费占75%
3.第11册脚手架刷油搭拆费
增加人工费8%其中人工工资
占25%材料费占75%



项 1 4863.01 4863.01 0.00



4863.01 0.00            单价措施合计



4863.01 0.00            本页小计



            合    计 1918184.61 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第1页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 031302001001 安全文明施工 100 31285.90



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.5 27443.77



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.3%
/2
星0.33
%/3
星0.36
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.21 3842.13



2 031302002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



3 031302003001 非夜间施工照明



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.30%



4 031302004001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第2页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 031302005001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.1%



6 031302006001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
5%



7 031302008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.6 10977.51
0.6～1
.6%



8 031302009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.1%



9 031302010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市
优0.8%
/省
优1.1%
/国优
专
业1.2%
/国
优1.3%



10 031302011001 住宅分户验收



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.10%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第3页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 031302012001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.03 548.88 0.03%



12 031302015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.04～
0.08%



合  计 42812.29











规费、税金项目计价表



工程名称：常规电气安装工程 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



52801.60 100 52801.60



1.1 社会保险费 1872396.90 2.4 44937.53



1.2 住房公积金 1872396.90 0.42 7864.07



1.3 环境保护税 1872396.90 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



2013798.50 9 181241.87



合  计 234043.47











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第1页 共26页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



C.7 空调系统 1 1697393.32 1697393.32 0.00



1 030701003001 组合式空调机组



1、组合式空调机组
2、位号：JK1-01
3、落地式安装
4、减震垫安装、室外落地安
装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线



台 1 160362.13 160362.13 0.00



2 030701003007 组合式空调机组



1、组合式空调机组
2、位号：JK1-01（备用机）
3、落地式安装
4、减震垫安装、室外落地安
装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线



台 1 24779.22 24779.22 0.00



3 030701003002 组合式空调机组



1、组合式空调机组
2、位号：JK2-01
3、落地式安装
4、减震垫安装、设备支架制
作安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线



台 1 23690.67 23690.67 0.00



4 030701003003 组合式空调机组



1、组合式空调机组
2、位号：JK2-02
3、落地式安装
4、减震垫安装、设备支架制
作安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线



台 1 23088.22 23088.22 0.00



5 030701003004 组合式空调机组



1、组合式空调机组
2、位号：JK2-03
3、落地式安装
4、减震垫安装、设备支架制
作安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线



台 1 23424.95 23424.95 0.00



6 030701003005 组合式空调机组



1、组合式空调机组
2、位号：JK2-04
3、落地式安装
4、减震垫安装、设备支架制
作安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线



台 1 28097.24 28097.24 0.00



283442.43 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第2页 共26页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



7 030701003006 组合式空调机组



1、组合式空调机组
2、位号：JK2-05
3、落地式安装
4、减震垫安装、设备支架制
作安装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线



台 1 27886.25 27886.25 0.00



8 030701003008
防腐变频离心风
机箱



1、防腐变频离心风机箱
2、位号：PJ101-01A/B
3、落地式安装
4、减震垫安装、室外落地安
装
5、符合设计及验收规范要求
6、配套变频控制箱及安装
7、含电机检查接线



台 2 18923.12 37846.24 0.00



9 030701003009 高效过滤排风箱



1、高效过滤排风箱
2、位号：PJ101-02
3、符合设计及验收规范要求
4、内置H13，设压差报警
5、含电机检查接线



台 1 3726.79 3726.79 0.00



10 030701003010 高效过滤排风箱



1、高效过滤排风箱
2、位号：PJ101-03
3、符合设计及验收规范要求
4、内置H13，设压差报警
5、含电机检查接线



台 1 3726.79 3726.79 0.00



11 030701003011
防腐变频离心风
机箱



1、防腐变频离心风机箱
2、位号：PJ101-04A/B
3、落地式安装
4、减震垫安装、室外落地安
装
5、符合设计及验收规范要求
6、风机变频，配套变频控制
箱
7、含电机检查接线



台 2 18923.12 37846.24 0.00



12 030701003012
静音型管道风机
箱



1、静音型管道风机箱
2、位号：PJ201-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、含电机检查接线



台 1 1840.90 1840.90 0.00



13 030701003013 消毒排风箱



1、消毒排风箱
2、位号：PX201-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、F6,设压差报警
6、含电机检查接线



台 1 3470.59 3470.59 0.00



116343.80 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第3页 共26页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



14 030701003014
高效过滤变频排
风箱



1、高效过滤变频排风箱
2、位号：PJ202-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、风机变频，H13,设压差报
警
6、含电机检查接线



台 1 5191.62 5191.62 0.00



15 030701003016
静音型管道风机
箱



1、静音型管道风机箱
2、位号：PJ203-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、含电机检查接线



台 1 1287.00 1287.00 0.00



16 030701003015 消毒排风箱



1、消毒排风箱
2、位号：PX203-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、F6,设压差报警
6、含电机检查接线



台 1 3470.59 3470.59 0.00



17 030701003017
高效过滤变频排
风箱



1、高效过滤变频排风箱
2、位号：PJ204-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、风机变频，H13,设压差报
警
6、含电机检查接线



台 1 6976.68 6976.68 0.00



18 030701003018
高效过滤变频排
风箱



1、高效过滤变频排风箱
2、位号：PJ205-01
3、符合设计及验收规范要求
4、能效等级:≥2级
5、风机变频，H13,设压差报
警
6、含电机检查接线



台 1 6976.68 6976.68 0.00



19 030701003019
静音型管道风机
箱



1、静音型管道风机箱
2、位号：P1-01
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线



台 1 1832.66 1832.66 0.00



20 030701003020 防腐离心风机箱



1、防腐离心风机箱
2、位号：P1-02
3、落地式安装
4、减震垫安装、屋面落地安
装
5、符合设计及验收规范要求
6、风机效率不小于70%
7、含电机检查接线



台 1 5430.58 5430.58 0.00



31165.81 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第4页 共26页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



21 030701003021 H13高效过滤箱
1、H13高效过滤箱
2、处理风量26000m3/h
3、符合设计及验收规范要求



套 1 21548.06 21548.06 0.00



22 030701003022
二级活性炭蜂窝
炭箱



1、二级活性炭蜂窝炭箱
2、处理风量26000m3/h
3、符合设计及验收规范要求



套 1 38409.00 38409.00 0.00



23 030701003024
变频离心增压风
机箱



1、变频离心增压风机箱
2、位号：P1-03
3、符合设计及验收规范要求
4、风机变频、风机效率不小
于70%
5、含电机检查接线



台 1 10894.84 10894.84 0.00



24 030701003025
静音型管道风机
箱



1、静音型管道风机箱
2、位号：S1-01
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线



台 1 951.33 951.33 0.00



25 030701003026
静音型初效过滤
送风箱



1、静音型初效过滤送风箱
2、位号：S1-02
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线



台 1 1544.37 1544.37 0.00



26 030701003027
天花排气扇带止
回阀



1、天花排气扇带止回阀;
2、风量:486m3/h  风机功
率:24W/220V
3、含电机检查接线



台 2 457.20 914.40 0.00



27 030701003028
静音型管道风机
箱



1、静音型管道风机箱
2、位号：P2-01
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线



台 1 951.33 951.33 0.00



28 030701003029
高效过滤变频排
风箱



1、高效过滤变频排风箱
2、位号：P2-02
3、符合设计及验收规范要求
4、风机变频，H13,设压差报
警
5、含电机检查接线



台 1 1544.37 1544.37 0.00



29 030701003030
静音型管道风机
箱



1、静音型管道风机箱
2、位号：P2-03
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线



台 1 1247.86 1247.86 0.00



78005.56 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第5页 共26页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



30 030701003031
静音型管道风机
箱



1、静音型管道风机箱
2、位号：P2-04
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线



台 1 951.33 951.33 0.00



31 030701003032
静音型管道风机
箱



1、静音型管道风机箱
2、位号：P2-05
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线



台 1 2021.21 2021.21 0.00



32 030701003034 SDG吸附箱
1、SDG吸附箱
2、处理风量6500m3/h
3、符合设计及验收规范要求



套 1 20617.59 20617.59 0.00



33 030701003035
二级活性炭蜂窝
炭箱



1、二级活性炭蜂窝炭箱
2、处理风量6500m3/h
3、符合设计及验收规范要求



套 1 8300.46 8300.46 0.00



34 030701003037
防腐变频离心风
机箱



1、防腐离心风机箱
2、位号：P2-06
3、落地式安装
4、减震垫安装、屋面落地安
装
5、符合设计及验收规范要求
6、风机变频、风机效率不小
于70%
7、含电机检查接线



台 1 9115.70 9115.70 0.00



35 030701003064
静音型管道风机
箱



1、静音型管道风机箱
2、位号：PF-01
3、符合设计及验收规范要求
4、含电机检查接线



台 1 1270.66 1270.66 0.00



36 030701003038
初效过滤变频送
风箱



1、初效过滤变频送风箱
2、位号：XF2-02
3、符合设计及验收规范要求
4、风机变频，内置G4,设压
差报警
5、风机效率不小于70%，含
电机检查接线



台 1 3323.52 3323.52 0.00



37 030701003039 新风换气机



1、新风换气机
2、位号：XF2-01
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线



台 1 2730.47 2730.47 0.00



48330.94 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第6页 共26页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



38 030701003040 新风换气机



1、新风换气机
2、位号：XF2-03
3、符合设计及验收规范要求
4、风机效率不小于70%
5、含电机检查接线



台 1 3323.52 3323.52 0.00



39 030701003041
四面出风机型天
花机



1、四面出风机型天花机（带
温控器）
2、规格型号：RFT22MX
3、制冷量:2.2KW,制热
量:2.5KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 16 2748.68 43978.88 0.00



40 030701003042
四面出风机型天
花机



1、四面出风机型天花机（带
温控器）
2、规格型号：RFT25MX
3、制冷量:2.2KW,制热
量:2.8KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 1 2762.91 2762.91 0.00



41 030701003043
四面出风机型天
花机



1、四面出风机型天花机（带
温控器）
2、规格型号：RF28MX
3、制冷量:2.8KW,制热
量:3.2KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 3 2762.91 8288.73 0.00



42 030701003044
四面出风机型天
花机



1、四面出风机型天花机（带
温控器）
2、规格型号：RFT32MX
3、制冷量:3.2KW,制热
量:3.6KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 7 2917.10 20419.70 0.00



43 030701003045
四面出风机型天
花机



1、四面出风机型天花机（带
温控器）
2、规格型号：RFT36MX
3、制冷量:3.6KW,制热
量:4.0KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 1 2917.10 2917.10 0.00



44 030701003046
四面出风机型天
花机



1、四面出风机型天花机（带
温控器）
2、规格型号：RFT40MX
3、制冷量:4.0KW,制热
量:4.5KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 2 2982.93 5965.86 0.00



87656.70 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第7页 共26页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



45 030701003047
四面出风机型天
花机



1、四面出风机型天花机（带
温控器）
2、规格型号：RFT45MX
3、制冷量:4.5KW,制热
量:5.0KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 6 2982.93 17897.58 0.00



46 030701003048
四面出风机型天
花机



1、四面出风机型天花机（带
温控器）
2、规格型号：RFT50MX-C
3、制冷量:5.0KW,制热
量:5.6KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 1 3019.69 3019.69 0.00



47 030701003052
四面出风机型天
花机



1、四面出风机型天花机（带
温控器）
2、规格型号：RFT56MX
3、制冷量:5.6KW,制热
量:6.3KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 1 3077.81 3077.81 0.00



48 030701003050
四面出风机型天
花机



1、四面出风机型天花机（带
温控器）
2、规格型号：RFT56MX-C
3、制冷量:5.6KW,制热
量:6.3KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 4 3033.93 12135.72 0.00



49 030701003053
四面出风机型天
花机



1、四面出风机型天花机（带
温控器）
2、规格型号：RFT63MX-C
3、制冷量:6.3KW,制热
量:7.1KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 2 3151.35 6302.70 0.00



50 030701003051
四面出风机型天
花机



1、四面出风机型天花机（带
温控器）
2、规格型号：RFT80MX-C
3、制冷量:8.0KW,制热
量:9.0KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 1 3590.80 3590.80 0.00



46024.30 0.00            本页小计
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51 030701003054 中静压风管机



1、中静压风管机（带回风箱
、带温控器）
2、规格型号：RFUM100MX-B
3、制冷量:10.0KW,制热
量:11.2KW
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 2 3548.69 7097.38 0.00



52 030701003055
直流变频式室外
机



1、直流变频式室外机
2、位号：DL1-01
3、制冷量:40KW,制热
量:45KW，APF=5.05>4.2(规
范限定值)
4、减震垫安装、室外落地安
装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线、含制冷
剂:R410A



台 1 25054.85 25054.85 0.00



53 030701003056
直流变频式室外
机



1、直流变频式室外机
2、位号：DL2-01
3、制冷量:25.2KW,制热
量:27KW，APF=5.7>4.3(规范
限定值)
4、减震垫安装、室外落地安
装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线、含制冷
剂:R410A



台 1 20489.03 20489.03 0.00



54 030701003057
直流变频式室外
机



1、直流变频式室外机
2、位号：DL2-02
3、制冷量:68KW,制热
量:75KW，APF=4.7>4.0(规范
限定值)
4、减震垫安装、室外落地安
装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线、含制冷
剂:R410A



台 1 41817.11 41817.11 0.00



55 030701003058
直流变频式室外
机



1、直流变频式室外机
2、位号：DL2-03
3、制冷量:33.5KW,制热
量:37.5KW，APF=5.3>4.2(规
范限定值)
4、减震垫安装、室外落地安
装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线、含制冷
剂:R410A



台 1 23704.26 23704.26 0.00



118162.63 0.00            本页小计
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56 030701003059
一拖一天花机分
体空调



1、一拖一天花机 分体空调
2、制冷量:14.0KW,制热
量:16.0KW，APF=3.62>3.3(
规范限定值)
3、符合设计及验收规范要求
4、含电机检查接线、含制冷
剂:R410A



台 2 9890.69 19781.38 0.00



57 030701011001
水冷式臭氧发生
器



1、水冷式臭氧发生器
2、位号：CY1-01
3、型号、规格：TLCF-G-3-
300A/B，臭氧产量:300g/h,
臭氧浓度10~30mg/l,空气流
量10~12m3/h
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 1 42682.06 42682.06 0.00



58 030701011002
水冷式臭氧发生
器



1、水冷式臭氧发生器
2、位号：CY2-01
3、型号、规格：TLCF-G-3-
120A/B，臭氧产量:120g/h,
臭氧浓度10~30mg/l,空气流
量7~8m3/h
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 1 36751.59 36751.59 0.00



59 030701011003
水冷式臭氧发生
器



1、水冷式臭氧发生器
2、位号：CY2-02
3、型号、规格：TLCF-G-3-
80A/B，臭氧产量:80g/h,臭
氧浓度10~30mg/l,空气流
量5~7m3/h
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 1 33786.36 33786.36 0.00



60 030110001001
一体化全无油空
气压缩机



1、一体化全无油空气压缩机
2、功率:7.5kW,380V,50Hz
3、带储罐和冷干机，含粗过
滤器、精过滤器、活性炭过
滤器及才采样口、放空管、
安全阀、球阀等
4、符合设计及验收规范要求
5、含电机检查接线



台 1 23721.88 23721.88 0.00



156723.27 0.00            本页小计
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61 030701003060
风冷热泵模块机
组



1、风冷热泵模块机组
2、位号：SWJ-01
3、制冷量:130KW,制热
量:140KW
4、含配套控制系统
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线、含制冷
剂:R410A



台 5 46254.97 231274.85 0.00



62 030211003001 循环水泵



1、循环水泵（变频）
2、流量135m3/h,扬程34m,转
速14800r/min
3、符合设计及验收规范要求
4、含电机检查接线



台 2 11900.33 23800.66 0.00



63 030701011004 电子除垢仪



1、电子除垢仪
2、水流量:135m3/h,接管管
径DN150,功率60W/220V
3、符合设计及验收规范要求
4、含电机检查接线



台 1 1533.60 1533.60 0.00



64 030701002001 缓冲水箱



1、缓冲水箱
2、容积：2.0m3、不锈钢材
质、带保温
3、符合设计及验收规范要求



个 1 2141.30 2141.30 0.00



65 030701002002 隔膜气压罐



1、隔膜气压罐
2、容积：1.6m3、不锈钢材
质，压力0.6MPa
3、符合设计及验收规范要求
4、含补水计量装置及附件阀
门等



个 1 2862.00 2862.00 0.00



66 030703001001 高效过滤送风箱



1、高效过滤送风箱（含箱口
处风阀）
2、位号：G5
3、规格：L=500m3/h



个 59 582.70 34379.30 0.00



67 030703001002 高效过滤送风箱



1、高效过滤送风箱（含箱口
处风阀）
2、位号：G10
3、规格：L=1000m3/h



个 29 652.70 18928.30 0.00



68 030703001003 高效过滤送风箱



1、高效过滤送风箱（含箱口
处风阀）
2、位号：G15
3、规格：L=1500m3/h



个 29 732.70 21248.30 0.00



69 030703007001
孔板式回风口带
滤网



1、孔板式回风口带滤网
2、位号：H1
3、规格：200×400



个 26 127.97 3327.22 0.00



70 030703007002
孔板式回风口带
滤网



1、孔板式回风口带滤网
2、位号：H2
3、规格：400×400



个 32 188.07 6018.24 0.00



345513.77 0.00            本页小计
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71 030703007003
孔板式回风口带
滤网



1、孔板式回风口带滤网
2、位号：H3
3、规格：600×400



个 11 258.83 2847.13 0.00



72 030702001001 碳钢通风管道



1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:综合
4.板材厚度:0.6
5.接口形式:详见图纸



m2 980.83 108.29 106214.08 0.00



73 030702001002 碳钢通风管道



1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:综合
4.板材厚度:0.75
5.接口形式:详见图纸



m2 160.25 112.99 18106.65 0.00



74 030702001003 碳钢通风管道



1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:综合
4.板材厚度:1
5.接口形式:详见图纸



m2 255 120.91 30832.05 0.00



75 030702001004 碳钢通风管道



1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:圆形
4.规格:综合
5.板材厚度:6
6.接口形式:详见图纸



m2 38.07 157.11 5981.18 0.00



76 030702003001
不锈钢板通风管
道



1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:不锈钢钢板
3.规格:综合
4.接口形式:详见图纸



m2 3.6 1400.64 5042.30 0.00



77 030702007001 复合型风管



1.名称：复合风管
2.材质：PP
3.形状:圆形
4.规格:综合
5.接口形式:详见图纸



m2 23 138.80 3192.40 0.00



78 031201003001 支架除锈、刷漆
1.名称：支架除锈、刷漆
2.规格型号：满足业主及设
计要求；



kg 2500 2.29 5725.00 0.00



79 031208007001 防潮层、保护层
1.名称：保护层
2.δ=0.5mm厚的铝皮保护层



m2 23 99.82 2295.86 0.00



80 030703019001 柔性接口
1.名称:软接
2.材质:耐高温防火纤维布



m2 60.81 88.65 5390.81 0.00



81 030703020001 阻抗消声器
1.名称:阻抗消声器
2.规格:600*250*1000
3.支架形式、材质:支吊架



 个 1 1100.80 1100.80 0.00



82 030703020002 阻抗消声器
1.名称:阻抗消声器
2.规格:300*250*1000
3.支架形式、材质:支吊架



 个 2 815.80 1631.60 0.00



188359.86 0.00            本页小计
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83 030703020003 阻抗消声器
1.名称:阻抗消声器
2.规格:300*200*1000
3.支架形式、材质:支吊架



 个 2 720.80 1441.60 0.00



84 030703020004 微孔穿板消声器
1.名称:微孔穿板消声器
2.规格:1600*400*1500
3.支架形式、材质:支吊架



 个 1 1480.80 1480.80 0.00



85 030703020005 微孔穿板消声器
1.名称:微孔穿板消声器
2.规格:630*250*1000
3.支架形式、材质:支吊架



 个 2 1290.80 2581.60 0.00



86 030703020006 微孔穿板消声器
1.名称:微孔穿板消声器
2.规格:630*200*1000
3.支架形式、材质:支吊架



 个 2 1290.80 2581.60 0.00



87 030703020007 微孔穿板消声器
1.名称:微孔穿板消声器
2.规格:500*250*1000
3.支架形式、材质:支吊架



 个 2 1100.80 2201.60 0.00



88 030703007004 防雨百叶带滤网
1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：1000*250



个 1 264.89 264.89 0.00



89 030703007005 防雨百叶带滤网
1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：800*400



个 2 310.45 620.90 0.00



90 030703007006 防雨百叶带滤网
1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：800*320



个 2 268.36 536.72 0.00



91 030703007007 防雨百叶带滤网
1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：630*320



个 3 223.90 671.70 0.00



92 030703007008 防雨百叶带滤网
1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：600*320



个 1 219.27 219.27 0.00



93 030703007009 防雨百叶带滤网
1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：400*250



个 3 157.95 473.85 0.00



94 030703007010 防雨百叶带滤网
1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：400*200



个 1 146.38 146.38 0.00



95 030703007011 防雨百叶带滤网
1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：320*250



个 3 146.38 439.14 0.00



96 030703007012 防雨百叶带滤网
1、防雨百叶带滤网
2、材质：碳钢
3、规格：250*200



个 2 108.97 217.94 0.00



97 030703008001
不锈钢防雨百叶
带滤网



1、防雨百叶带滤网
2、材质：不锈钢
3、规格：160*160



个 2 214.49 428.98 0.00



14306.97 0.00            本页小计
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98 030703007014
单层百叶风口带
手动调节阀



1、单层百叶风口带手动调节
阀
2、编号：P1
3、规格：300*300



个 47 93.82 4409.54 0.00



99 030703007015
单层百叶风口带
手动调节阀



1、单层百叶风口带手动调节
阀
2、编号：P2
3、规格：400*400



个 2 98.82 197.64 0.00



100 030703007016
单层百叶风口带
手动调节阀



1、单层百叶风口带手动调节
阀
2、编号：P3
3、规格：600*300



个 1 101.82 101.82 0.00



101 030703007017
单层百叶风口带
手动调节阀



1、单层百叶风口带手动调节
阀
2、编号：P4
3、规格：200*500



个 1 95.82 95.82 0.00



102 030703007018
单层百叶风口带
手动调节阀



1、单层百叶风口带手动调节
阀
2、编号：P5
3、规格：1000*300



个 1 111.66 111.66 0.00



103 030703007019
方形散流器带手
动调节阀



1、方形散流器带手动调节阀
2、编号：S1
3、规格：300*300



个 17 143.82 2444.94 0.00



104 030703007020
方形散流器带手
动调节阀



1、方形散流器带手动调节阀
2、编号：S2
3、规格：200*200



个 24 125.76 3018.24 0.00



105 030703007021
方形散流器带手
动调节阀



1、方形散流器带手动调节阀
2、编号：S3
3、规格：400*400



个 1 165.76 165.76 0.00



106 030703007022
方形散流器带手
动调节阀



1、方形散流器带手动调节阀
2、编号：S4
3、规格：400*400



个 2 196.66 393.32 0.00



107 030703001004 70℃常开防火阀
1.70℃常开防火阀
2.规格：1250*500



个 1 727.54 727.54 0.00



108 030703001005 70℃常开防火阀
1.70℃常开防火阀
2.规格：1250*400



个 1 717.54 717.54 0.00



109 030703001006 70℃常开防火阀
1.70℃常开防火阀
2.规格：630*320



个 1 519.75 519.75 0.00



110 030703001007 70℃常开防火阀
1.70℃常开防火阀
2.规格：500*250



个 1 489.75 489.75 0.00



111 030703001008 70℃常开防火阀
1.70℃常开防火阀
2.规格：500*250



个 1 489.75 489.75 0.00



112 030703001009 70℃常开防火阀
1.70℃常开防火阀
2.规格：500*200



个 1 489.75 489.75 0.00



14372.82 0.00            本页小计
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113 030703001010 70℃常开防火阀
1.70℃常开防火阀
2.规格：500*200



个 2 489.75 979.50 0.00



114 030703001011 70℃常开防火阀
1.70℃常开防火阀
2.规格：400*250



个 1 479.75 479.75 0.00



115 030703001012 70℃常开防火阀
1.70℃常开防火阀
2.规格：320*250



个 1 439.75 439.75 0.00



116 030703001013 70℃常开防火阀
1.70℃常开防火阀
2.规格：250



个 1 389.75 389.75 0.00



117 030703001014
电动对开多叶调
节阀



1、电动对开多叶调节阀
2、规格：1600*600
3、材质：碳钢



个 1 548.06 548.06 0.00



118 030703001015
电动对开多叶调
节阀



1、电动对开多叶调节阀
2、规格：1250*500
3、材质：碳钢



个 1 482.08 482.08 0.00



119 030703001016
电动对开多叶调
节阀



1、电动对开多叶调节阀
2、规格：800*800
3、材质：碳钢



个 2 472.08 944.16 0.00



120 030703001017
电动对开多叶调
节阀



1、电动对开多叶调节阀
2、规格：630*320
3、材质：碳钢



个 1 451.96 451.96 0.00



121 030703001018
电动对开多叶调
节阀



1、电动对开多叶调节阀
2、规格：630*250
3、材质：碳钢



个 2 451.96 903.92 0.00



122 030703001019
电动对开多叶调
节阀



1、电动对开多叶调节阀
2、规格：320*200
3、材质：碳钢



个 1 411.96 411.96 0.00



123 030703001020
电动对开多叶调
节阀



1、电动对开多叶调节阀
2、规格：320*120
3、材质：碳钢



个 1 411.96 411.96 0.00



124 030703001021
电动对开多叶调
节阀



1、电动对开多叶调节阀
2、规格：250
3、材质：碳钢



个 3 411.96 1235.88 0.00



125 030703001022
电动对开多叶调
节阀



1、电动对开多叶调节阀
2、规格：160*120
3、材质：碳钢



个 1 391.96 391.96 0.00



126 030703001023
电动对开多叶调
节阀



1、电动对开多叶调节阀
2、规格：160*160
3、材质：不锈钢



个 2 671.96 1343.92 0.00



127 030703001024 电动调节阀
1、电动调节阀
2、规格：1250*400
3、材质：碳钢



个 1 522.08 522.08 0.00



128 030703001025 电动调节阀
1、电动调节阀
2、规格：800*320
3、材质：碳钢



个 1 481.96 481.96 0.00



129 030703001026
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：1600*800
3、材质：碳钢



个 1 398.06 398.06 0.00



10816.71 0.00            本页小计
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序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



130 030703001027
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：1200*500
3、材质：碳钢



个 1 332.08 332.08 0.00



131 030703001028
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：800*320
3、材质：碳钢



个 1 301.96 301.96 0.00



132 030703001029
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：630*250
3、材质：碳钢



个 2 291.96 583.92 0.00



133 030703001030
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：500*320
3、材质：碳钢



个 1 291.96 291.96 0.00



134 030703001031
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：500*250
3、材质：碳钢



个 5 281.96 1409.80 0.00



135 030703001032
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：500*160
3、材质：碳钢



个 1 281.96 281.96 0.00



136 030703001033
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：400*320
3、材质：碳钢



个 7 271.96 1903.72 0.00



137 030703001034
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：400*250
3、材质：碳钢



个 4 266.96 1067.84 0.00



138 030703001035
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：400*200
3、材质：碳钢



个 5 261.96 1309.80 0.00



139 030703001036
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：400*160
3、材质：碳钢



个 1 261.96 261.96 0.00



140 030703001037
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：320*320
3、材质：碳钢



个 4 271.96 1087.84 0.00



141 030703001038
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：320*250
3、材质：碳钢



个 4 266.96 1067.84 0.00



142 030703001039
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：320*200
3、材质：碳钢



个 23 264.96 6094.08 0.00



143 030703001040
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：320*160
3、材质：碳钢



个 5 261.96 1309.80 0.00



144 030703001041
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：320*120
3、材质：碳钢



个 4 261.96 1047.84 0.00



145 030703001042
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：250*250
3、材质：碳钢



个 2 262.96 525.92 0.00



18878.32 0.00            本页小计
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其中



暂估价



146 030703001043
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：250*200
3、材质：碳钢



个 4 260.96 1043.84 0.00



147 030703001044
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：250*160
3、材质：碳钢



个 3 259.96 779.88 0.00



148 030703001045
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：250
3、材质：碳钢



个 2 269.96 539.92 0.00



149 030703001046
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：200*200
3、材质：碳钢



个 27 221.96 5992.92 0.00



150 030703001047
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：200*160
3、材质：碳钢



个 1 211.96 211.96 0.00



151 030703001048
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：200*120
3、材质：碳钢



个 9 191.96 1727.64 0.00



152 030703001049
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：160*120
3、材质：碳钢



个 1 171.96 171.96 0.00



153 030703001050
手动对开多叶调
节阀



1、手动对开多叶调节阀
2、规格：100
3、材质：碳钢



个 4 171.96 687.84 0.00



154 030703001051 电动密闭阀
1、电动密闭阀
2、规格：800*320
3、材质：碳钢



个 1 427.43 427.43 0.00



155 030703001052 电动密闭阀
1、电动密闭阀
2、规格：500*250
3、材质：碳钢



个 1 358.00 358.00 0.00



156 030703001053 电动密闭阀
1、电动密闭阀
2、规格：400*320
3、材质：碳钢



个 2 343.00 686.00 0.00



157 030703001056 电动密闭阀
1、电动密闭阀
2、规格：400*250
3、材质：碳钢



个 3 342.00 1026.00 0.00



158 030703001054 电动密闭阀
1、电动密闭阀
2、规格：400*200
3、材质：碳钢



个 6 338.00 2028.00 0.00



159 030703001055 电动密闭阀
1、电动密闭阀
2、规格：320*320
3、材质：碳钢



个 4 328.00 1312.00 0.00



160 030703001057 电动密闭阀
1、电动密闭阀
2、规格：320*250
3、材质：碳钢



个 2 313.00 626.00 0.00



161 030703001058 电动密闭阀
1、电动密闭阀
2、规格：320*200
3、材质：碳钢



个 7 308.00 2156.00 0.00



19775.39 0.00            本页小计
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162 030703001059 电动密闭阀
1、电动密闭阀
2、规格：320*120
3、材质：碳钢



个 7 303.00 2121.00 0.00



163 030703001060 电动密闭阀
1、电动密闭阀
2、规格：250*250
3、材质：碳钢



个 1 343.00 343.00 0.00



164 030703001061 电动密闭阀
1、电动密闭阀
2、规格：200*200
3、材质：碳钢



个 31 236.83 7341.73 0.00



165 030703001062 电动密闭阀
1、电动密闭阀
2、规格：160*160
3、材质：碳钢



个 12 216.83 2601.96 0.00



166 030703001063 止回阀
1、止回阀
2、规格：320
3、材质：碳钢



个 2 219.39 438.78 0.00



167 030703001064 止回阀
1、止回阀
2、规格：200*200
3、材质：碳钢



个 2 189.39 378.78 0.00



168 031208003001 通风管道绝热



1、绝热材料品种:柔性泡沫
橡塑保温
2、难燃B1
级,δ=30mm,ρ=40~50kg/m3,
湿阻因子u≥10000,
λ=0.033W/mK(0°C时),氧指
数大于35,烟密度小于50



m3 56.32 1887.23 106288.79 0.00



C.7 消防排烟系统 1 55814.26 55814.26 0.00



169 030108003001 轴流通风机



1.名称:消防高温排烟风
机PY-01
2.规格:风量:18000m3/h 风
压:650Pa 功率:7.5KW/380V
3.含电机检查接线
4.减振底座形式、数量:减震
、支吊架
5.:详见图纸要求



台 1 3123.01 3123.01 0.00



170 030108003002 轴流通风机



1.名称:消防高温排烟风
机PY-02
2.规格:风量:风
量:36000m3/h 风压:650Pa 
功率:15KW/380V
3.含电机检查接线
4.减振底座形式、数量:减震
、支吊架
5.:详见图纸要求



台 1 5543.61 5543.61 0.00



128180.66 0.00            本页小计
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171 030108003003 轴流通风机



1.名称:消防高温排烟风
机PY-03
2.规格:风量:16000m3/h 风
压:500Pa 功率:5.5KW/380V
3.含电机检查接线
4.减振底座形式、数量:减震
、支吊架
5.:详见图纸要求



台 1 3123.01 3123.01 0.00



172 031201003002 支架除锈、刷漆
1.名称：支架除锈、刷漆
2.规格型号：满足业主及设
计要求；



kg 150 2.29 343.50 0.00



173 030703019002 柔性接口
1.名称:软接
2.材质:耐高温防火纤维布



m2 3.24 88.65 287.23 0.00



174 030703007023 单层百叶风口
1、单层百叶风口
2、规格：500*500



个 3 196.66 589.98 0.00



175 030703007024 单层百叶风口
1、单层百叶风口
2、规格：400*400



个 9 166.66 1499.94 0.00



176 030703001065 排烟阀



1、排烟阀
2、规格：1200*200
3、常闭,火灾发生时自动开
启;DC24V 信号联动开启风机
4、含手动开启装置



个 1 577.54 577.54 0.00



177 030703001066 排烟阀



1、排烟阀
2、规格：800*320
3、常闭,火灾发生时自动开
启;DC24V 信号联动开启风机
4、含手动开启装置



个 2 477.54 955.08 0.00



178 030703001067 280℃排烟防火阀



1、280℃排烟防火阀
2、规格：1250*400
3、常开,280℃熔断关
闭;DC24V信号联动关闭风机



个 2 727.54 1455.08 0.00



179 030703001068 280℃排烟防火阀



1、280℃排烟防火阀
2、规格：1200*200
3、常开,280℃熔断关
闭;DC24V信号联动关闭风机



个 1 677.54 677.54 0.00



180 030703001069 280℃排烟防火阀



1、280℃排烟防火阀
2、规格：800*320
3、常开,280℃熔断关
闭;DC24V信号联动关闭风机



个 5 577.54 2887.70 0.00



181 030703007025 防雨自垂式百叶
1、防雨自垂式百叶
2、材质：碳钢
3、规格：1600*500



个 1 663.64 663.64 0.00



182 030703007026 防雨自垂式百叶
1、防雨自垂式百叶
2、材质：碳钢
3、规格：1250*400



个 1 469.78 469.78 0.00



13530.02 0.00            本页小计
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183 030703007027 防雨自垂式百叶
1、防雨自垂式百叶
2、材质：碳钢
3、规格：1000*500



个 1 439.78 439.78 0.00



184 030702001005 碳钢通风管道



1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:综合
4.板材厚度:0.6
5.接口形式:详见图纸



m2 81.29 108.29 8802.89 0.00



185 030702001006 碳钢通风管道



1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:综合
4.板材厚度:0.75
5.接口形式:详见图纸



m2 125.52 112.99 14182.50 0.00



186 030702001007 碳钢通风管道



1.名称:镀锌钢板风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:综合
4.板材厚度:1
5.接口形式:详见图纸



m2 6.17 120.91 746.01 0.00



187 031208003002 通风管道绝热
1、绝热材料品种:岩棉
2、难燃B1级,δ=50mm



m3 12.69 744.40 9446.44 0.00



C.7 臭氧系统 1 13296.19 13296.19 0.00



188 031001003001 不锈钢管



1、不锈钢管
2、规格:DN40
3、含B1级橡塑保温棉,厚
度30mm



m 2.06 58.10 119.69 0.00



189 031001003002 不锈钢管



1、不锈钢管
2、规格:DN32
3、含B1级橡塑保温棉,厚
度30mm



m 47.32 49.15 2325.78 0.00



190 031001003003 不锈钢管



1、不锈钢管
2、规格:DN25
3、含B1级橡塑保温棉,厚
度30mm



m 27.39 49.15 1346.22 0.00



191 031003001001 螺纹阀门
1、不锈钢球阀
2、规格DN40



个 2 659.14 1318.28 0.00



192 031003001002 螺纹阀门
1、不锈钢球阀
2、规格：DN32



个 1 538.50 538.50 0.00



193 031003001003 螺纹阀门
1、不锈钢球阀
2、规格：DN25



个 3 349.59 1048.77 0.00



194 031003001004 螺纹阀门
1、电动不锈钢球阀
2、规格DN40



个 2 1820.64 3641.28 0.00



195 031003001005 螺纹阀门
1、电动不锈钢球阀
2、规格：DN25



个 3 985.89 2957.67 0.00



C.7 空调水系统 1 208120.83 208120.83 0.00



196 031001002001 钢管



1、镀锌钢管
2、规格：DN20
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚
度30mm



m 25 55.07 1376.75 0.00



48290.56 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第20页 共26页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



197 031001002002 钢管



1、镀锌钢管
2、规格：DN25
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚
度30mm



m 5 67.46 337.30 0.00



198 031001002003 钢管



1、镀锌钢管
2、规格：DN32
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚
度30mm



m 27.83 71.15 1980.10 0.00



199 031001002004 钢管



1、镀锌钢管
2、规格：DN40
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚
度30mm



m 79.08 80.23 6344.59 0.00



200 031001002006 钢管



1、镀锌钢管
2、规格：DN65
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚
度40mm



m 181.73 100.95 18345.64 0.00



201 031001002007 钢管



1、镀锌钢管
2、规格：DN80
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚
度40mm



m 4.66 111.05 517.49 0.00



202 031001002008 钢管



1、无缝钢管
2、规格：DN100
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚
度40mm



m 17.57 146.41 2572.42 0.00



203 031001002009 钢管



1、无缝钢管
2、规格：DN125
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚
度40mm



m 39.91 168.10 6708.87 0.00



204 031001002010 钢管



1、无缝钢管
2、规格：DN150
3、含消毒冲洗、压力试验
4、含B1级橡塑保温棉,厚
度40mm



m 71.28 215.52 15362.27 0.00



52168.68 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第21页 共26页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



205 030801014001
去磷无缝紫铜
管φ6.53



1、去磷无缝紫铜管φ6.53
2、焊接连接，综合弯头、直
接、存油弯等各类管接件费
用
3、压力试验、吹扫清洗等按
规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套
管的制作和安装以及管道和
套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=12mm



m 112.61 29.55 3327.63 0.00



206 030801014002
去磷无缝紫铜
管φ9.53



1、去磷无缝紫铜管φ9.53
2、焊接连接，综合弯头、直
接、存油弯等各类管接件费
用
3、压力试验、吹扫清洗等按
规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套
管的制作和安装以及管道和
套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=12mm



m 281.06 31.77 8929.28 0.00



207 030801014003
去磷无缝紫铜
管φ12.7



1、去磷无缝紫铜管φ12.7
2、焊接连接，综合弯头、直
接、存油弯等各类管接件费
用
3、压力试验、吹扫清洗等按
规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套
管的制作和安装以及管道和
套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=12mm



m 123.9 40.20 4980.78 0.00



208 030801014004
去磷无缝紫铜
管φ15.9



1、去磷无缝紫铜管φ15.9
2、焊接连接，综合弯头、直
接、存油弯等各类管接件费
用
3、压力试验、吹扫清洗等按
规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套
管的制作和安装以及管道和
套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=20mm



m 196.52 50.58 9939.98 0.00



27177.67 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第22页 共26页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



209 030801014005
去磷无缝紫铜
管φ19.1



1、去磷无缝紫铜管φ19.1
2、焊接连接，综合弯头、直
接、存油弯等各类管接件费
用
3、压力试验、吹扫清洗等按
规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套
管的制作和安装以及管道和
套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=20mm



m 98.64 56.36 5559.35 0.00



210 030801014006
去磷无缝紫铜
管φ22.2



1、去磷无缝紫铜管φ22.2
2、焊接连接，综合弯头、直
接、存油弯等各类管接件费
用
3、压力试验、吹扫清洗等按
规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套
管的制作和安装以及管道和
套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=20mm



m 21.02 58.37 1226.94 0.00



211 030801014008
去磷无缝紫铜
管φ25.4



1、去磷无缝紫铜管φ25.4
2、焊接连接，综合弯头、直
接、存油弯等各类管接件费
用
3、压力试验、吹扫清洗等按
规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套
管的制作和安装以及管道和
套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=20mm



m 26.02 72.70 1891.65 0.00



212 030801014007
去磷无缝紫铜
管φ28.6



1、去磷无缝紫铜管φ28.6
2、焊接连接，综合弯头、直
接、存油弯等各类管接件费
用
3、压力试验、吹扫清洗等按
规范或设计要求
6、包含穿墙套管的打洞、套
管的制作和安装以及管道和
套管之间的不燃材料填充
7、发泡橡塑保温，δ=20mm



m 58.26 86.37 5031.92 0.00



13709.86 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第23页 共26页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



213 031001006001 冷凝水管UPVC40



1、冷凝水管UPVC40
2、管道管件粘接
3、压力试验、吹扫清洗等按
规范或设计要求
4、包含穿墙套管的打洞、套
管的制作和安装以及管道和
套管之间的不燃材料填充
5、发泡橡塑保温，δ=20mm



m 61.65 32.86 2025.82 0.00



214 031001006002 冷凝水管UPVC32



1、冷凝水管UPVC32
2、管道管件粘接
3、压力试验、吹扫清洗等按
规范或设计要求
4、包含穿墙套管的打洞、套
管的制作和安装以及管道和
套管之间的不燃材料填充
5、发泡橡塑保温，δ=20mm



m 58.43 31.34 1831.20 0.00



215 031001006003 冷凝水管PVC25



1、冷凝水管UPVC25
2、管道管件粘接
3、压力试验、吹扫清洗等按
规范或设计要求
4、包含穿墙套管的打洞、套
管的制作和安装以及管道和
套管之间的不燃材料填充
5、发泡橡塑保温，δ=20mm



m 125.36 30.02 3763.31 0.00



216 031002001001 管道支架
1、管道支架制作安装
2、除锈，刷红丹防锈漆两道



kg 522.3 22.91 11965.89 0.00



217 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型：蝶阀
2.规格、压力等级:DN32



个 4 320.93 1283.72 0.00



218 031003003008 焊接法兰阀门
1.类型：蝶阀
2.规格、压力等级:DN40



个 8 381.80 3054.40 0.00



219 031003003007 焊接法兰阀门
1.类型：蝶阀
2.规格、压力等级:DN65



个 28 528.85 14807.80 0.00



220 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN80



个 3 612.05 1836.15 0.00



221 031003003012 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100



个 2 679.04 1358.08 0.00



222 031003003005 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN125



个 6 793.13 4758.78 0.00



223 031003003004 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN150



个 9 972.51 8752.59 0.00



224 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:压差旁通阀
2.规格、压力等级:DN80



个 1 1733.64 1733.64 0.00



225 031003003024 焊接法兰阀门
1.类型:压差旁通阀
2.规格、压力等级:DN65



个 1 1502.22 1502.22 0.00



58673.60 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第24页 共26页
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表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



226 031003003026 焊接法兰阀门
1.类型:压差旁通阀
2.规格、压力等级:DN40



个 2 931.80 1863.60 0.00



227 031003003006 焊接法兰阀门
1.Y型过滤器
2、DN150



个 2 1002.51 2005.02 0.00



228 031003003009 焊接法兰阀门
1.Y型过滤器
2、DN125



个 2 668.13 1336.26 0.00



229 031003003011 焊接法兰阀门
1.Y型过滤器
2、DN100



个 2 579.04 1158.08 0.00



230 031003003013 焊接法兰阀门
1.Y型过滤器
2、DN65



个 9 477.22 4294.98 0.00



231 031003003014 焊接法兰阀门
1.Y型过滤器
2、DN40



个 3 381.80 1145.40 0.00



232 031003003015 焊接法兰阀门
1.Y型过滤器
2、DN32



个 1 345.93 345.93 0.00



233 031003003018 焊接法兰阀门
1.球形软接头
2、DN150



个 4 872.51 3490.04 0.00



234 031003003019 焊接法兰阀门
1.球形软接头
2、DN125



个 2 703.13 1406.26 0.00



235 031003003020 焊接法兰阀门
1.球形软接头
2、DN100



个 2 489.04 978.08 0.00



236 031003003021 焊接法兰阀门
1.球形软接头
2、DN65



个 14 372.22 5211.08 0.00



237 031003003022 焊接法兰阀门
1.球形软接头
2、DN40



个 2 271.80 543.60 0.00



238 031003003023 焊接法兰阀门
1.球形软接头
2、DN32



个 2 250.93 501.86 0.00



239 031003003027 焊接法兰阀门
1.波纹补偿器
2、DN40



个 4 331.80 1327.20 0.00



240 031003003016 焊接法兰阀门
1.比例积分阀
2、DN125



个 1 4343.13 4343.13 0.00



241 031003003025 焊接法兰阀门
1.比例积分阀
2、DN65



个 1 2202.22 2202.22 0.00



242 031003003017 焊接法兰阀门
1.名称：压力表（含表弯及
泄水阀等）



组 37 155.44 5751.28 0.00



243 031003013001 水表
1.名称：水表
2.规格. DN20



组 1 181.03 181.03 0.00



244 031003014001 温度计
1.名称：温度计（含套管、
取源部件）



块 31 188.56 5845.36 0.00



245 031003003028 焊接法兰阀门
1.名称：止回阀
2.规格：DN150



个 2 2122.51 4245.02 0.00



246 031003003029 焊接法兰阀门
1.名称：止回阀
2.规格：DN65



个 2 702.22 1404.44 0.00



247 031003001006 螺纹阀门
1.名称：自动排气阀（含球
阀）



个 6 72.40 434.40 0.00



248 031003003010 焊接法兰阀门
1、阀门
2、规格：静态流量平衡阀、
截止阀、球阀等



项 1 5000.00 5000.00 0.00



55014.27 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



C.7 旧设备利旧 1 34849.10 34849.10 0.00



249 030701003062 组合式空调机组



1、组合式空调机组（利旧）
2、位号：JK2-01
3、落地式安装
4、减震垫安装、室外落地安
装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线



台 1 6361.75 6361.75 0.00



250 030701003063 组合式空调机组



1、组合式空调机组（利旧）
2、位号：JK2-02
3、落地式安装
4、减震垫安装、室外落地安
装
5、符合设计及验收规范要求
6、含电机检查接线



台 1 6361.75 6361.75 0.00



251 030701008001 滤水器、溢水盘 1.隔膜气压罐（利旧） 个 1 1208.38 1208.38 0.00



252 030211003002 循环水泵
1、循环水泵（利旧）
2、符合设计及验收规范要求
3、含电机检查接线



台 2 6029.15 12058.30 0.00



253 030108003004 排风机



1.名称:排风机（利旧）
2.位号：PF-3-3-1/2/3
3.含电机检查接线
4.减振底座形式、数量:减震
、支吊架
5.:详见图纸要求



台 3 1510.61 4531.83 0.00



254 030108003005 排风机



1.名称:排风机（利旧）
2.位号：PF-3-3-5~6
3.含电机检查接线
4.减振底座形式、数量:减震
、支吊架
5.:详见图纸要求



台 2 1510.61 3021.22 0.00



255 030701011005 电子除垢仪



1、电子除垢仪(利旧）
2、水流量:135m3/h,接管管
径DN150,功率60W/220V
3、符合设计及验收规范要求
4、含电机检查接线



台 1 1305.87 1305.87 0.00



C.7 自控设备 1 299148.79 299148.79 0.00



256 030404001001 控制屏 1、PLC柜 台 7 30940.63 216584.41 0.00



257 030601002001 压力仪表
1、微压差计
2、△P≥5Pa



台 47 542.10 25478.70 0.00



258 030601002004 压力仪表
1、微压差计
2、△P≥10Pa



台 47 562.10 26418.70 0.00



259 030601002002 压力仪表
1、微压差计
2、△P≥15Pa



台 2 762.10 1524.20 0.00



304855.11 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第26页 共26页



未来软件编制 2026年7月15日
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序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



260 030601002003 压力仪表
1、微压差计
2、△P≥20Pa



台 6 762.10 4572.60 0.00



261 030602001001 显示仪表 1.温湿度显示器 台 18 1365.01 24570.18 0.00



C.7 穿墙套管 1 5335.32 5335.32 0.00



262 040502008001 套管制作、安装
1、套管
2、规格：DN50



个 2 301.76 603.52 0.00



263 040502008002 套管制作、安装
1、套管
2、规格：DN100



个 4 479.78 1919.12 0.00



264 040502008003 套管制作、安装
1、套管
2、规格：DN150



个 2 624.17 1248.34 0.00



265 040502008004 套管制作、安装
1、套管
2、规格：DN200



个 2 782.17 1564.34 0.00



C.7 调试 1 27330.30 27330.30 0.00



266 030704001001
通风工程检测、
调试



1、通风工程检测、调试 系统 1 22713.60 22713.60 0.00



267 031009001001
采暖工程系统调
试



1、采暖工程系统调试 系统 1 4616.70 4616.70 0.00



2341288.11 0.00            分部分项合计



268 031301017001 脚手架搭拆 1、脚手架搭拆 项 1 14442.07 14442.07 0.00



14442.07 0.00            单价措施合计



76250.47 0.00            本页小计



            合    计 2355730.18 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第1页 共3页
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表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 031302001001 安全文明施工 100 17633.41



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.5 15467.90



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.3%
/2
星0.33
%/3
星0.36
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.21 2165.51



2 031302002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



3 031302003001 非夜间施工照明



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.30%



4 031302004001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第2页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 031302005001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.1%



6 031302006001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
5%



7 031302008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.6 6187.16
0.6～1
.6%



8 031302009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.1%



9 031302010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市
优0.8%
/省
优1.1%
/国优
专
业1.2%
/国
优1.3%



10 031302011001 住宅分户验收



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.10%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第3页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 031302012001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.03 309.36 0.03%



12 031302015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.04～
0.08%



合  计 24129.93











规费、税金项目计价表



工程名称：暖通安装工程 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



29760.13 100 29760.13



1.1 社会保险费 1055323.55 2.4 25327.77



1.2 住房公积金 1055323.55 0.42 4432.36



1.3 环境保护税 1055323.55 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



2409620.24 9 216865.82



合  计 246625.95











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：消防安装工程 标段： 第1页 共8页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



C 消防 1 371657.54 371657.54 0.00



C.9 消火栓 1 76598.25 76598.25 0.00



1 030901002004 消火栓钢管
1.拆除室内外镀锌钢管公称
直径100mm以内



m 54.3 13.57 736.85 0.00



2 030901010001 室内消火栓 1.拆除室内消火栓 套 5 127.29 636.45 0.00



3 030901002001 消火栓钢管



1.镀锌钢管安装(沟槽式管件
连接)DN100
2.管道消毒、冲洗DN100
3.含卡箍管件



m 117.22 102.52 12017.39 0.00



4 030901002002 消火栓钢管



1.镀锌钢管安装(沟槽式管件
连接)DN65
2.管道消毒、冲洗DN100
3.含卡箍管件



m 115.6 67.52 7805.31 0.00



5 030901010002 室内消火栓



1.安装方式:薄型单栓带灭火
器箱组合式消防柜
2.型号、规格:内设DN65消火
栓一只，25m帆布衬胶水龙带
一根，19mm水枪一支，30米
消防软管卷盘一套，两个灭
火器MF/ABC4，消防按钮一个



套 17 1550.96 26366.32 0.00



6 030901013001 灭火器
1.形式:灭火器MF/ABC4
2.规格、型号:配灭火器箱



具 10 86.41 864.10 0.00



7 030901013002 灭火器



1.形式:悬挂式超细干粉灭火
器 FZX-ACT8(含吊钩)
2.规格、型号:8KG，具体规
格参数见设计说明



具 1 320.87 320.87 0.00



8 031003003001 焊接法兰阀门
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN100



个 5 693.86 3469.30 0.00



9 031003001001 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25



个 2 91.03 182.06 0.00



10 031003001002 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN25



个 2 90.49 180.98 0.00



11 031002001001 管道支架
1.管道支架制作
2.管道支架安装



kg 109.68 16.84 1847.01 0.00



12 031002001005 管道支架



1.材质:热镀锌专用抗震支架
安装
2.管架形式:10kg以下
3.:工程量暂估，最终以深化
图计算



kg 80 28.36 2268.80 0.00



13 031002001006 管道支架



1.材质:热镀锌专用抗震支架
安装
2.管架形式:10kg以上
3.:工程量暂估，最终以深化
图计算



kg 100 34.28 3428.00 0.00



14 031003009001 补偿器
1.类型:波纹伸缩节
2.材质:不锈钢



个 5 137.67 688.35 0.00



60811.79 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：消防安装工程 标段： 第2页 共8页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



15 031201001001 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.管道刷油红丹防锈漆 第一
遍
3.管道刷油红丹防锈漆 第二
遍
4.管道刷油调和漆 第一遍
5.管道刷油调和漆 第二遍



m2 60.29 27.91 1682.69 0.00



16 031201003001 金属结构刷油



1.手工除锈 一般钢结构轻锈
2.金属结构一般钢结构刷油
红丹防锈漆 第一遍
3.金属结构一般钢结构刷油
调和漆 第一遍
4.金属结构一般钢结构刷油
调和漆 第二遍
5.金属结构一般钢结构刷油
红丹防锈漆 第二遍



kg 109.68 4.73 518.79 0.00



17 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:A级防火岩
棉
2.绝热厚度:20mm



m3 1.55 1492.61 2313.55 0.00



18 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:不锈钢薄板 m2 60.29 86.85 5236.19 0.00



19 031002003001 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN150



个 18 108.34 1950.12 0.00



20 031002003002 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN100



个 25 84.65 2116.25 0.00



21 010101003002 挖沟槽土方
人工挖沟、槽一、二类土
方＜2m



m3 5.2 48.84 253.97 0.00



22 010103001002 回填方 1.槽，坑填土夯实 m3 5.2 20.12 104.62 0.00



23 030905002002
水灭火控制装置
调试



1.水灭火系统控制装置调
试50点以下



系统 1 1610.28 1610.28 0.00



C.9 喷淋 1 138983.48 138983.48 0.00



24 030901001001 水喷淋钢管



1.镀锌钢管安装(沟槽式管件
连接)DN150
2.自动喷水灭火系统管网水
冲洗DN150
3.含卡箍管件



m 33.77 171.80 5801.69 0.00



25 030901001002 水喷淋钢管



1.镀锌钢管安装(沟槽式管件
连接)DN125
2.自动喷水灭火系统管网水
冲洗DN150
3.含卡箍管件



m 23.41 152.91 3579.62 0.00



26 030901001003 水喷淋钢管



1.镀锌钢管安装(沟槽式管件
连接)DN100
2.自动喷水灭火系统管网水
冲洗DN100
3.含卡箍管件



m 30.08 128.43 3863.17 0.00



29030.94 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：消防安装工程 标段： 第3页 共8页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



27 030901001004 水喷淋钢管



1.镀锌钢管安装(沟槽式管件
连接)DN80
2.自动喷水灭火系统管网水
冲洗DN80
3.含卡箍管件



m 33.17 116.26 3856.34 0.00



28 030901001005 水喷淋钢管



1.镀锌钢管安装(沟槽式管件
连接)DN65
2.自动喷水灭火系统管网水
冲洗DN70
3.含卡箍管件



m 20.29 105.93 2149.32 0.00



29 030901001006 水喷淋钢管



1.镀锌钢管安装(螺纹连接、
含管件)DN50
2.自动喷水灭火系统管网水
冲洗DN50



m 79.13 72.12 5706.86 0.00



30 030901001007 水喷淋钢管



1.镀锌钢管安装(螺纹连接、
含管件)DN40
2.自动喷水灭火系统管网水
冲洗DN50



m 44.17 66.08 2918.75 0.00



31 030901001008 水喷淋钢管



1.镀锌钢管安装(螺纹连接、
含管件)DN32
2.自动喷水灭火系统管网水
冲洗DN50



m 183.49 54.88 10069.93 0.00



32 030901001009 水喷淋钢管



1.镀锌钢管安装(螺纹连接、
含管件)DN25
2.自动喷水灭火系统管网水
冲洗DN50



m 503.4 46.67 23493.68 0.00



33 030901003001
水喷淋（雾）喷
头



1.名称:喷头
2.材质、型号、规格:ZST15
下垂型齐平式



个 280 40.53 11348.40 0.00



34 031003003002 焊接法兰阀门
1.类型:信号阀
2.规格、压力等级:DN150



个 2 1452.04 2904.08 0.00



35 031003003003 焊接法兰阀门
1.类型:信号阀
2.规格、压力等级:DN100



个 1 1035.66 1035.66 0.00



36 030901006001 水流指示器
1.规格、型号:水流指示器安
装法兰连接DN150



个 2 624.68 1249.36 0.00



37 030901006002 水流指示器
1.规格、型号:水流指示器安
装法兰连接DN100



个 1 499.94 499.94 0.00



38 030901008001 末端试水装置
1.规格:末端试水装置安
装DN25



组 3 464.91 1394.73 0.00



39 030901012001 消防水泵接合器
1.名称:水泵接合器
2.型号、规格:流量15L/S



套 2 2750.60 5501.20 0.00



40 030901007001 减压孔板
1.材质、规格:减压孔
板，304不锈钢 直径59.75mm



个 3 157.18 471.54 0.00



41 031002001002 管道支架
1.管道支架制作
2.管道支架安装



kg 404.57 16.84 6812.96 0.00



42 031002001007 管道支架
1.材质:热镀锌专用抗震支架
安装
2.管架形式:10kg以下



kg 100 28.36 2836.00 0.00



82248.75 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：消防安装工程 标段： 第4页 共8页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



43 031002001008 管道支架
1.材质:热镀锌专用抗震支架
安装
2.管架形式:10kg以上



kg 100 34.28 3428.00 0.00



44 031003009002 补偿器
1.类型:波纹伸缩节
2.材质:不锈钢



个 23 137.67 3166.41 0.00



45 031201001002 管道刷油



1.手工除锈 管道轻锈
2.管道刷油红丹防锈漆 第一
遍
3.管道刷油红丹防锈漆 第二
遍
4.管道刷油调和漆 第一遍
5.管道刷油调和漆 第二遍



m2 151.46 27.91 4227.25 0.00



46 031201003002 金属结构刷油



1.手工除锈 一般钢结构轻锈
2.金属结构一般钢结构刷油
红丹防锈漆 第一遍
3.金属结构一般钢结构刷油
调和漆 第一遍
4.金属结构一般钢结构刷油
调和漆 第二遍
5.金属结构一般钢结构刷油
红丹防锈漆 第二遍



kg 404.57 2.51 1015.47 0.00



47 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种:A级防火岩
棉
2.绝热厚度:20mm



m3 3.68 1492.61 5492.80 0.00



48 031208007002 防潮层、保护层 1.材料:不锈钢薄板 m2 151.46 86.85 13154.30 0.00



49 030408008002 防火堵洞
1.名称:防火堵洞
2.材质:矿棉、防水油膏



处 69 65.05 4488.45 0.00



50 031002003003 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN200



个 14 147.01 2058.14 0.00



51 031002003004 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN150



个 20 108.34 2166.80 0.00



52 031002003005 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN100



个 15 84.65 1269.75 0.00



53 031002003006 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN80



个 20 70.63 1412.60 0.00



54 030905002001
水灭火控制装置
调试



1.水灭火系统控制装置调
试50点以下



系统 1 1610.28 1610.28 0.00



C.9 自动报警 1 120093.52 120093.52 0.00



55 030904012001
火灾报警系统控
制主机



1.名称:可燃气体报警控制分
机
2.安装方式:距地1.5米安装



台 1 3434.44 3434.44 0.00



56 030904008001 模块（模块箱）
1.名称:总线隔离模块
2.规格:TX3219A
3.类型:吸顶安装



个 9 235.47 2119.23 0.00



49043.92 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：消防安装工程 标段： 第5页 共8页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



57 030904008002 模块（模块箱）
1.名称:输入输出模块
2.规格:TX3212
3.类型:吸顶安装



个 35 275.00 9625.00 0.00



58 030904008003 模块（模块箱）
1.名称:单输入模块
2.规格:TX3201
3.安装方式:吸顶安装



个 9 215.47 1939.23 0.00



59 030904008004 模块（模块箱）



1.名称:金属模块箱
2.规格:TX6960
3.输出形式:风机房、配电间
及电井内距地1.5米，设备房
外距地2.2米安装



个 3 640.00 1920.00 0.00



60 030904003001 按钮
1.名称:手动火灾报警按钮
2..安装方式:距地1.3米安装



个 14 115.96 1623.44 0.00



61 030904006001
消防报警电话插
孔（电话）



1.名称:消防专用电话（编码
型）
2.规格:TN3100
3.安装方式:距地1.3米



个 7 154.36 1080.52 0.00



62 030904007001
消防广播（扬声
器）



1.名称:消防应急广播扬声器
2.规格:TX3354
3.安装方式:吸顶安装



个 14 66.25 927.50 0.00



63 030904005001 声光报警器
1.名称:火灾声光警报器
2.规格:TX3307
3.安装方式:距地2.3米



个 19 120.49 2289.31 0.00



64 030904001001 点型探测器
1.名称:点型感烟火灾探测器
2.规格:TX3100C
3.安装方式:吸顶安装



个 163 89.11 14524.93 0.00



65 030904001002 点型探测器
1.名称:点型感温火灾探测器
2.规格:TX3110B
3.安装方式:吸顶安装



个 8 89.03 712.24 0.00



66 030904001003 点型探测器
1.名称:可燃气体火灾探测器
2.安装方式:吸顶安装



个 13 145.05 1885.65 0.00



67 030904001004 点型探测器
1.名称:二氧化碳浓度探测器
2.安装方式:吸顶安装



个 1 155.25 155.25 0.00



68 030904001005 点型探测器
1.名称:氨气浓度探测器
2.安装方式:吸顶安装



个 12 155.25 1863.00 0.00



69 030411006001 接线盒 1.名称:暗装接线盒（综合） 个 298 7.37 2196.26 0.00



70 030411001001 配管
1.砖、混凝土结构暗配钢
管DN32



m 83.17 28.98 2410.27 0.00



71 030411001002 配管
1.砖、混凝土结构暗配钢
管DN25



m 230.4 24.42 5626.37 0.00



48778.97 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：消防安装工程 标段： 第6页 共8页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



72 030411001003 配管
1.砖、混凝土结构暗配钢
管DN20



m 1406.57 18.27 25698.03 0.00



73 030411004001 配线
1.名称:火警电源线：ZB1N-
BV-2*2.5



m 848.01 3.77 3197.00 0.00



74 030411004009 配线
1.名称:电源线：NH-BV-
2*2.5



m 420.8 3.77 1586.42 0.00



75 030411004002 配线
1.名称:排烟风机手动控制
线：ZB1N-KVV-7*1.5



m 83.17 5.23 434.98 0.00



76 030411004010 配线
1.名称:防火阀联动
线：ZB1N-KVV-2×1.5



m 73.56 4.20 308.95 0.00



77 030411004011 配线
1.名称:联动线：ZB1N-KVV-
7*2.5



m 105.84 7.53 796.98 0.00



78 030411004012 配线
1.名称:联动线：ZB1N-KVV-
12*1.5



m 105.84 17.14 1814.10 0.00



79 030411004003 配线
1.名称:气体报警信号
线：ZB1N-RVSP-4*2.5



m 230.4 19.82 4566.53 0.00



80 030411004004 配线
1.名称:信号总线：ZB1N-
RVSP-2×2.5



m 190.2 7.60 1445.52 0.00



81 030411004005 配线
1.名称:消防广播线：ZB1N-
RVSP-2×2.5



m 160.01 5.71 913.66 0.00



82 030411004006 配线
1.名称:报警总线：ZB1N-
RVS-2×1.5



m 404.2 4.75 1919.95 0.00



83 030411004007 配线
1.名称:火警信号总
线：ZB1N-RVS-2×1.5



m 460.01 3.69 1697.44 0.00



84 030411004008 配线
1.名称:火警电话线：ZB1N-
RVSP-2×1.5



m 191.95 5.58 1071.08 0.00



85 030905001001
自动报警系统调
试



1.自动报警系统装置调试500
点以下



系统 1 20310.24 20310.24 0.00



C.4 应急照明 1 35982.29 35982.29 0.00



86 030404017001 配电箱



1.名称:应急照明集中电
源1ALE
2.挂墙安装，底部距地1.3m
3.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2765.53 2765.53 0.00



87 030404017002 配电箱



1.名称:应急照明集中电
源2ALE
2.挂墙安装，底部距地1.3m
3.未尽事宜，详见图纸，综
合报价



台 1 2765.53 2765.53 0.00



88 030412004001 装饰灯
1.安全出口标志灯
2.具体参数规格，详见图纸



套 12 107.42 1289.04 0.00



89 030412004002 装饰灯
1.疏散出口标志灯
2.具体参数规格，详见图纸



套 8 107.42 859.36 0.00



73440.34 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：消防安装工程 标段： 第7页 共8页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



90 030412004003 装饰灯
1.复合出口出口标志灯
2.具体参数规格，详见图纸



套 8 165.19 1321.52 0.00



91 030412004004 装饰灯
1.楼层指示灯
2.具体参数规格，详见图纸



套 6 107.42 644.52 0.00



92 030412004005 装饰灯
1.名称:单面单向方向指示灯
2.具体参数规格，详见图纸



套 5 110.30 551.50 0.00



93 030412004006 装饰灯
1.单向指示灯
2.具体参数规格，详见图纸



套 12 102.81 1233.72 0.00



94 030412004007 装饰灯
1.双向指示灯
2.具体参数规格，详见图纸



套 6 107.42 644.52 0.00



95 030412004008 装饰灯
1.地面单向指示灯
2.具体参数规格，详见图纸



套 6 134.89 809.34 0.00



96 030412004009 装饰灯
1.名称:应急照明灯
2.具体参数规格，详见图纸



套 45 113.38 5102.10 0.00



97 030412004010 装饰灯
1.双面单向指示灯
2.具体参数规格，详见图纸



套 6 107.42 644.52 0.00



98 030412004011 装饰灯
1.名称:门上应急照明灯
2.具体参数规格，详见图纸



套 5 113.38 566.90 0.00



99 030412004012 装饰灯
1.名称:救援窗红色应急照明
灯
2.具体参数规格，详见图纸



套 6 125.70 754.20 0.00



100 030412004013 装饰灯
1.消防口红色应急照明灯
2.具体参数规格，详见图纸



套 6 119.74 718.44 0.00



101 030411006002 接线盒 1.名称:暗装接线盒（综合） 个 108 7.37 795.96 0.00



102 030411001004 配管
1.砖、混凝土结构暗配焊接
钢管DN20



m 466.2 18.27 8517.47 0.00



103 030411001005 配管
1.砖、混凝土结构暗配焊接
钢管DN25



m 68.5 24.42 1672.77 0.00



104 030411004013 配线 1.名称:WDZN-BYJ-3*4 m 124.5 5.29 658.61 0.00



105 030411004014 配线 1.名称:WDZN-RYSP-2*2.5 m 88 3.90 343.20 0.00



106 030411004016 配线 1.名称:WDZN-RYS-3*2.5 m 112.48 4.15 466.79 0.00



107 030411004015 配线 1.名称:WDZN-RYS-2*2.5 m 732.5 3.90 2856.75 0.00



371657.54 0.00            分部分项合计



28302.83 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：消防安装工程 标段： 第8页 共8页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



108 031301017001 脚手架搭拆



1.第9册脚手架搭拆费增加人
工费5%其中人工工资占25%材
料费占75%
2.第10册脚手架搭拆费增加
人工费5%其中人工工资占25%
材料费占75%
3.第11册脚手架刷油搭拆费
增加人工费8%其中人工工资
占25%材料费占75%
4.第11册脚手架绝热搭拆费
增加人工费20%其中人工工资
占25%材料费占75%
5.第4册脚手架搭拆费增加人
工费4%其中人工工资占25%材
料费占75%



项 1 7212.21 7212.21 0.00



7212.21 0.00            单价措施合计



7212.21 0.00            本页小计



            合    计 378869.75 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：消防安装工程 标段： 第1页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 031302001001 安全文明施工 100 6264.07



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.5 5494.80



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.3%
/2
星0.33
%/3
星0.36
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.21 769.27



2 031302002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



3 031302003001 非夜间施工照明



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.30%



4 031302004001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：消防安装工程 标段： 第2页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 031302005001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.1%



6 031302006001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
5%



7 031302008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.6 2197.92
0.6～1
.6%



8 031302009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.1%



9 031302010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市
优0.8%
/省
优1.1%
/国优
专
业1.2%
/国
优1.3%



10 031302011001 住宅分户验收



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.10%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：消防安装工程 标段： 第3页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 031302012001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.03 109.90 0.03%



12 031302015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.04～
0.08%



合  计 8571.89











规费、税金项目计价表



工程名称：消防安装工程 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



10571.94 100 10571.94



1.1 社会保险费 374891.64 2.4 8997.40



1.2 住房公积金 374891.64 0.42 1574.54



1.3 环境保护税 374891.64 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



398013.58 9 35821.22



合  计 46393.16











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：智能化安装工程 标段： 第1页 共1页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



C 弱电 1 74699.04 74699.04 0.00



C.5 弱电 1 74699.04 74699.04 0.00



1 030411001006 配管
1.砖、混凝土结构暗配紧定
式镀锌电线管DN25



m 284.31 14.32 4071.32 0.00



2 030411001004 配管
1.砖、混凝土结构暗配紧定
式镀锌电线管DN20



m 984.5 10.35 10189.58 0.00



3 030411001005 配管
1.砖、混凝土结构暗配钢
管DN15



m 2025.64 16.11 32633.06 0.00



4 030411006001 接线盒 1.名称:暗装接线盒（综合） 个 75 7.37 552.75 0.00



5 030411003001 桥架
1.名称:钢制桥架
2.规格:300*100



m 86.92 102.64 8921.47 0.00



6 030411003002 桥架
1.名称:钢制桥架
2.规格:200*200



m 91.67 89.09 8166.88 0.00



7 030411003003 桥架
1.名称:钢制桥架
2.规格:200*100



m 55.78 84.94 4737.95 0.00



8 030411003004 桥架支架 1.名称:桥架支撑架安装 kg 234.69 23.12 5426.03 0.00



74699.04 0.00            分部分项合计



9 031301017001 脚手架搭拆



1.第4册脚手架搭拆费增加人
工费4%其中人工工资占25%材
料费占75%
2.第5册脚手架搭拆费增加人
工费4%其中人工工资占25%材
料费占75%



项 1 1152.72 1152.72 0.00



1152.72 0.00            单价措施合计



75851.76 0.00            本页小计



            合    计 75851.76 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：智能化安装工程 标段： 第1页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 031302001001 安全文明施工 100 1297.07



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.5 1137.78



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.3%
/2
星0.33
%/3
星0.36
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.21 159.29



2 031302002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



3 031302003001 非夜间施工照明



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.30%



4 031302004001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：智能化安装工程 标段： 第2页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 031302005001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.1%



6 031302006001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
5%



7 031302008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.6 455.11
0.6～1
.6%



8 031302009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.1%



9 031302010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市
优0.8%
/省
优1.1%
/国优
专
业1.2%
/国
优1.3%



10 031302011001 住宅分户验收



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.10%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：智能化安装工程 标段： 第3页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 031302012001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.03 22.76 0.03%



12 031302015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.04～
0.08%



合  计 1774.94











规费、税金项目计价表



工程名称：智能化安装工程 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



2189.07 100 2189.07



1.1 社会保险费 77626.70 2.4 1863.04



1.2 住房公积金 77626.70 0.42 326.03



1.3 环境保护税 77626.70 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



79815.77 9 7183.42



合  计 9372.49











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：污水处理安装工程 标段： 第1页 共2页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



C.8 污水处理系统 1 171713.31 171713.31 0.00



1 011503001001
金属扶手、栏杆
、栏板



1.不锈钢护栏，1200mm高，
安全防护措施



m 19.6 355.54 6968.58 0.00



2 011503001002
金属扶手、栏杆
、栏板



1.人工格栅，栅条间隙5mm，
安装深度1.5m



套 1 2391.65 2391.65 0.00



3 031006015001 调节池



1.调节池，有效容积10m3，
玻璃钢材质，壁厚≥14mm，
设备覆土0.3m，内部采用钢
骨架支撑



套 1 5625.73 5625.73 0.00



4 030109011001 潜水泵
1.污水提升泵，Q=3m3/h
、H=15m、N=0.55KW



台 2 2026.69 4053.38 0.00



5 080902006001 液位计 1.液位计，0-5m 套 1 994.68 994.68 0.00



6 031006015002 污泥池



1.污泥池，有效容积5m3，玻
璃钢材质，壁厚≥10mm，设
备覆土0.3m，内部采用钢骨
架支撑，有效容积4m3



套 1 4095.73 4095.73 0.00



7 030404015001 一体化设备



1.一体化设备，处理规
模5m3/d，包含A3O+MBBR好氧
池+沉淀池+除磷反应沉淀池+
消毒池，整体工艺采用一体
化设备，设备尺
寸4*1.5*1.5m，设备采用配
套PLC自控系统控制。
具体内容详见设计图



套 1 52410.99 52410.99 0.00



8 040602017001 搅拌机 1.搅拌机，桨叶式、N=1.5KW 套 4 6031.06 24124.24 0.00



9 030701004001 回转式风机
1.回转式风
机，Q=0.3m3/min，风
压3.0m，功率0.75KW



台 2 6972.13 13944.26 0.00



10 030109011002 潜水泵
1.混合液回流泵，Q=3m3/h
、H=6m、N=0.75KW，GW系列
排污泵



台 1 2134.69 2134.69 0.00



11 030109011003 潜水泵
1.污泥回流泵，Q=3m3/h
、H=6m、N=0.75KW，GW系列
排污泵



台 1 2134.69 2134.69 0.00



12 030404017001 控制箱
1.电控箱，一体化设备配
套PLC控制系统



台 1 13547.57 13547.57 0.00



13 030404015002 碳源投加装置



1.碳源投加装置，JY-200-15
、药箱200L，计量泵1台：流
量9L/h、扬程5bar、功
率40W,



台 1 6570.57 6570.57 0.00



14 030404015003 除磷剂投加装置



1.除磷剂投加装置，JY-200-
15、药箱200L，计量泵1台：
流量9L/h、扬程5bar、功
率40W,



台 1 6570.57 6570.57 0.00



145567.33 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：污水处理安装工程 标段： 第2页 共2页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



15 030404015004 消毒剂投加装置



1.消毒剂投加装置，JY-200-
15、药箱200L，计量泵1台：
流量9L/h、扬程5bar、功
率40W,



台 1 6570.57 6570.57 0.00



16 030411001001 配管 1.配管、配线等辅材 项 1 5000.00 5000.00 0.00



17 031003001001 阀门 1.各型阀门 项 1 13500.00 13500.00 0.00



18 010501006001 设备基础 1.混凝土种类:C25预拌砼 m3 0.79 1087.38 859.03 0.00



19 010101002001 挖一般土方
反铲挖掘机(斗容量1m3以内)
挖土装车



m3 15 3.68 55.20 0.00



20 040103002001 余方弃置
自卸汽车运土运距≤5km(反
铲挖掘机装车)



m3 7 21.30 149.10 0.00



21 040103001001 回填方 机械槽、坑填土夯实 m3 8 1.51 12.08 0.00



171713.31 0.00            分部分项合计



26145.98 0.00            本页小计



            合    计 171713.31 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：污水处理安装工程 标段： 第1页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 031302001001 安全文明施工 100 895.99



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.5 785.96



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.3%
/2
星0.33
%/3
星0.36
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.21 110.03



2 031302002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



3 031302003001 非夜间施工照明



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.30%



4 031302004001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：污水处理安装工程 标段： 第2页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 031302005001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.1%



6 031302006001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
5%



7 031302008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.6 314.38
0.6～1
.6%



8 031302009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.1%



9 031302010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市
优0.8%
/省
优1.1%
/国优
专
业1.2%
/国
优1.3%



10 031302011001 住宅分户验收



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.10%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：污水处理安装工程 标段： 第3页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 031302012001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.03 15.72 0.03%



12 031302015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.04～
0.08%



合  计 1226.09











规费、税金项目计价表



工程名称：污水处理安装工程 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



1512.18 100 1512.18



1.1 社会保险费 53623.40 2.4 1286.96



1.2 住房公积金 53623.40 0.42 225.22



1.3 环境保护税 53623.40 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



174451.58 9 15700.64



合  计 17212.82











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：废水灭活处理系统安装工程 标段： 第1页 共2页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



C.8 废水灭活处理系统 1 150528.14 150528.14 0.00



1 031008005002 集污罐 1.废水收集罐，2m3 台 1 11175.58 11175.58 0.00



2 080902006001 液位计 1.电容式液位计，材质SS304 台 2 994.68 1989.36 0.00



3 030109011001 潜水泵
1.不锈钢泵，BW2-
10/0.55KW，材质SS304



台 1 2095.07 2095.07 0.00



4 031008010001 灭菌罐
1.灭菌罐，2m3，卧式，材
质SS304



台 2 22155.58 44311.16 0.00



5 030109011002 潜水泵
1.不锈钢泵，BW2-
4/0.55KW，材质SS304



台 2 1255.07 2510.14 0.00



6 030701004001 换热器
1.板式换热器，2m3，材
质SS304+碳钢外壳



台 1 12012.13 12012.13 0.00



7 030701004002 加热器
1.加热器，100KW，材
质SS304



台 1 10482.13 10482.13 0.00



8 030404015001 加药装置
1.加药装置，100L
、0.35KW，100L、材质PE+碳
钢



台 2 6570.57 13141.14 0.00



9 030109001001 离心式泵 1.耐腐蚀泵，32FPZ-11 台 2 1394.44 2788.88 0.00



10 030404015002 控制系统
1.控制系统，包含10寸触摸
屏、PLC、温控仪、电器、系
统编程及调试



套 1 40674.18 40674.18 0.00



11 030503008001 电动、电磁阀门 1.电磁阀DN100 个 1 1644.85 1644.85 0.00



12 030503008002 电动、电磁阀门 1.电磁阀DN40 个 2 482.60 965.20 0.00



13 030503008004 电动、电磁阀门 1.电磁阀DN20 个 2 268.89 537.78 0.00



14 030503008003 电动、电磁阀门 1.电磁阀DN25 个 4 47.87 191.48 0.00



15 031003001001 不锈钢阀门 1.球阀DN40 个 5 168.28 841.40 0.00



16 031003001002 不锈钢阀门 1.球阀DN25 个 9 76.42 687.78 0.00



17 031003001006 不锈钢阀门 1.球阀DN20 个 4 56.83 227.32 0.00



18 031003001003 不锈钢阀门 1.取样阀DN25 个 2 101.67 203.34 0.00



19 031003001004 不锈钢阀门 1.液位送变器 个 1 177.42 177.42 0.00



20 031003014001 传感器 1.温度传感器 个 1 349.12 349.12 0.00



21 031003008001 过滤器 1.Y型过滤器DN40 个 1 132.93 132.93 0.00



22 031003001005 压力表 1.压力表DN25 个 2 106.72 213.44 0.00



23 031001006001 塑料管 1.加药管道UPVC DN25 m 20 10.75 215.00 0.00



24 031001003001 不锈钢管 1.废水管道SS304管 DN40 m 20 46.73 934.60 0.00



25 031001003002 不锈钢管 1.废水管道SS304管 DN20 m 20 20.33 406.60 0.00



148908.03 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：废水灭活处理系统安装工程 标段： 第2页 共2页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



26 031002003001 套管
1.刚性防水套管制作安
装DN50



个 2 63.03 126.06 0.00



27 031002003002 套管
1.刚性防水套管制作安
装DN80



个 1 69.25 69.25 0.00



28 010501006001 设备基础 1.混凝土种类:C25预拌砼 m3 2.4 480.53 1153.27 0.00



29 010101002001 挖一般土方
反铲挖掘机(斗容量1m3以内)
挖土装车



m3 18 3.68 66.24 0.00



30 040103002001 余方弃置
自卸汽车运土运距≤5km(反
铲挖掘机装车)



m3 9 21.30 191.70 0.00



31 040103001001 回填方 机械槽、坑填土夯实 m3 9 1.51 13.59 0.00



150528.14 0.00            分部分项合计



1620.11 0.00            本页小计



            合    计 150528.14 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：废水灭活处理系统安装工程 标段： 第1页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 031302001001 安全文明施工 100 280.82



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.5 246.33



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.3%
/2
星0.33
%/3
星0.36
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.21 34.49



2 031302002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



3 031302003001 非夜间施工照明



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.30%



4 031302004001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：废水灭活处理系统安装工程 标段： 第2页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 031302005001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.1%



6 031302006001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
5%



7 031302008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.6 98.53
0.6～1
.6%



8 031302009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.1%



9 031302010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市
优0.8%
/省
优1.1%
/国优
专
业1.2%
/国
优1.3%



10 031302011001 住宅分户验收



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.10%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：废水灭活处理系统安装工程 标段： 第3页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 031302012001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.03 4.93 0.03%



12 031302015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.04～
0.08%



合  计 384.28











规费、税金项目计价表



工程名称：废水灭活处理系统安装工程 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



473.94 100 473.94



1.1 社会保险费 16806.42 2.4 403.35



1.2 住房公积金 16806.42 0.42 70.59



1.3 环境保护税 16806.42 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



151386.36 9 13624.77



合  计 14098.71











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：供气系统安装工程 标段： 第1页 共2页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



C.8 供气系统 1 171059.46 171059.46 0.00



1 030801006001 低压不锈钢管



1.低压不锈钢管(氩弧焊)
1/2"-SS316L-BA(超低碳不锈
钢管)
2.低中压管道气压试验
3.管道系统氮气吹扫
4.管道中和钝化
5.含管件
6.管道的内表面处理值要小
于0.37u;1/2”壁厚1.24mm,
管壁的厚度不得减小,每根管
道独立塑封包装,配有防尘堵
头。



m 89.04 122.28 10887.81 0.00



2 030801006002 低压不锈钢管



1.低压不锈钢管(氩弧焊)
1/4"-SS316L-BA(超低碳不锈
钢管)
2.低中压管道气压试验
3.管道系统氮气吹扫
4.管道中和钝化
5.含管件
6.管道的内表面处理值要小
于0.37u;管道的标准:1/4”-
3/8”壁厚0.89mm,1/2”壁
厚1.24mm,管壁的厚度不得减
小,每根管道独立塑封包装,
配有防尘堵头。



m 222.87 109.66 24439.92 0.00



3 030807006001 低压调节阀门



1.二级调压阀组
2.球阀、转换接头、调压器
、压力表、终端接头、压力
表底座接头
3.具体要求详见图纸



组 16 691.43 11062.88 0.00



4 030807006002 低压调节阀门
1.半自动切换面板钢瓶扩展
汇流排系统
2.具体要求详见图纸



组 2 14041.43 28082.86 0.00



5 030807006003 低压调节阀门
1.考克接头、考克阀
2.具体要求详见图纸



项 1 3541.43 3541.43 0.00



6 030807006031 低压报警系统
1.低压报警系统
2.具体要求详见图纸



项 1 7541.43 7541.43 0.00



7 030807006032 泄漏报警系统
1.泄漏报警系统
2.具体要求详见图纸



项 1 36041.43 36041.43 0.00



8 030807006033 气瓶（含气体）
1.气瓶（含气体、高压软管
、阀门等）
2.具体要求详见图纸



个 10 4541.43 45414.30 0.00



9 031002001001 管道支架
1.管道支架制作
2.管道支架安装



kg 210 16.58 3481.80 0.00



10 030817008001 套管制作安装
过墙过楼板钢套管制作、安
装DN32



个 16 35.35 565.60 0.00



171059.46 0.00            分部分项合计



171059.46 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：供气系统安装工程 标段： 第2页 共2页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



11 031301017001 脚手架搭拆
第8册脚手架搭拆费增加人工
费7%其中人工工资占25%材料
费占75%



项 1 313.65 313.65 0.00



313.65 0.00            单价措施合计



313.65 0.00            本页小计



            合    计 171373.11 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：供气系统安装工程 标段： 第1页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 031302001001 安全文明施工 100 2930.48



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.5 2570.60



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.3%
/2
星0.33
%/3
星0.36
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.21 359.88



2 031302002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



3 031302003001 非夜间施工照明



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.30%



4 031302004001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00











总价措施项目清单与计价表



工程名称：供气系统安装工程 标段： 第2页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 031302005001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.1%



6 031302006001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
5%



7 031302008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.6 1028.24
0.6～1
.6%



8 031302009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.1%



9 031302010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市
优0.8%
/省
优1.1%
/国优
专
业1.2%
/国
优1.3%



10 031302011001 住宅分户验收



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.10%











总价措施项目清单与计价表



工程名称：供气系统安装工程 标段： 第3页 共3页



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-11



序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 031302012001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.03 51.41 0.03%



12 031302015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.04～
0.08%



合  计 4010.13











规费、税金项目计价表



工程名称：供气系统安装工程 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



4945.81 100 4945.81



1.1 社会保险费 175383.24 2.4 4209.20



1.2 住房公积金 175383.24 0.42 736.61



1.3 环境保护税 175383.24 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



180329.05 9 16229.61



合  计 21175.42











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规给排水安装工程 标段： 第1页 共7页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



C 给排水 1 274294.93 274294.93 0.00



C.10 给水 1 100875.94 100875.94 0.00



1 031001003001 不锈钢管



1.304不锈钢管含管件(氩弧
焊)DN65
2.管道消毒、冲洗DN100
3.管道压力试验DN100



m 10.36 126.40 1309.50 0.00



2 031001003002 不锈钢管



1.304不锈钢管含管件(氩弧
焊)DN50
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100



m 86.89 65.64 5703.46 0.00



3 031001003003 不锈钢管



1.304不锈钢管含管件(氩弧
焊)DN40
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100



m 143.67 58.76 8442.05 0.00



4 031001003004 不锈钢管



1.304不锈钢管含管件(氩弧
焊)DN32
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100



m 111.32 46.74 5203.10 0.00



5 031001003005 不锈钢管



1.304不锈钢管含管件(氩弧
焊)DN25
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100



m 231.8 36.57 8476.93 0.00



6 031001003006 不锈钢管



1.304不锈钢管含管件(氩弧
焊)DN20
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100



m 31.61 31.02 980.54 0.00



7 031001003007 不锈钢管



1.304不锈钢管含管件(氩弧
焊)DN15
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100



m 284.1 26.91 7645.13 0.00



8 031001003008 不锈钢管



1.304不锈钢管埋地含管件(
氩弧焊)DN50
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100



m 13.34 94.44 1259.83 0.00



9 031001003013 不锈钢管



1.304不锈钢管埋地含管件(
氩弧焊)DN40
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100



m 5.09 125.58 639.20 0.00



10 031001003009 不锈钢管



1.304不锈钢管埋地含管件(
氩弧焊)DN32
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100



m 23.3 72.71 1694.14 0.00



11 031001003010 不锈钢管



1.304不锈钢管埋地含管件(
氩弧焊)DN25
2.管道消毒、冲洗DN50
3.管道压力试验DN100



m 94.75 60.80 5760.80 0.00



12 031003001001 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN50



个 2 188.16 376.32 0.00



47491.00 0.00            本页小计











分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称：常规给排水安装工程 标段： 第2页 共7页



未来软件编制 2026年7月15日



表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



13 031003001002 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN40



个 5 133.16 665.80 0.00



14 031003001003 螺纹阀门
1.类型:闸阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN25



个 16 65.56 1048.96 0.00



15 031003001004 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN25



个 6 90.56 543.36 0.00



16 031003001005 螺纹阀门
1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN15



个 4 51.91 207.64 0.00



17 031003001006 螺纹阀门
1.类型:减压阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN50



个 1 433.59 433.59 0.00



18 031003001007 螺纹阀门
1.类型:减压阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN40



个 1 304.63 304.63 0.00



19 031003001008 螺纹阀门
1.类型:止回阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN15



个 1 52.24 52.24 0.00



20 031003001009 螺纹阀门
1.类型:角阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN15



个 16 35.75 572.00 0.00



21 031003001010 螺纹阀门
1.类型:自动排气阀
2.规格、压力等级:DN15



个 1 56.53 56.53 0.00



22 031003012001 倒流防止器
1.类型:倒流防止器
2.型号、规格:DN25



个 22 255.83 5628.26 0.00



23 031003012002 倒流防止器
1.类型:倒流防止器
2.型号、规格:DN15



个 1 137.03 137.03 0.00



24 031003013001 水表
1.名称:水表
2.型号、规格:LXS型水平旋
翼式 DN50



个 1 560.55 560.55 0.00



25 031006012001 热水器、开水炉



1.名称:小厨宝(包含金属软
管等配件)
2.型号、容积:2KW，具体规
格型号需满足甲方使用需求



台 5 539.28 2696.40 0.00



26 031006012002 热水器、开水炉
1.名称:60L电热水器(包含金
属软管等配件)



台 1 2539.28 2539.28 0.00



27 031002001001 管道支架
1.管道支架制作
2.管道支架安装



kg 517.55 16.60 8591.33 0.00



28 031002001003 管道支架



1.材质:热镀锌专用抗震支架
安装
2.管架形式:10kg以下
3.:工程量暂估，最终以深化
图计算



kg 100 28.00 2800.00 0.00



29 031003009001 补偿器
1.类型:波纹伸缩节
2.材质:不锈钢



个 15 136.44 2046.60 0.00



28884.20 0.00            本页小计
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表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



30 031201003001 金属结构刷油



1.手工除锈 一般钢结构轻锈
2.金属结构一般钢结构刷油
红丹防锈漆 第一遍
3.金属结构一般钢结构刷油
调和漆 第一遍
4.金属结构一般钢结构刷油
调和漆 第二遍
5.金属结构一般钢结构刷油
红丹防锈漆 第二遍



kg 517.55 2.69 1392.21 0.00



31 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种:A级防火岩
棉
2.绝热厚度:20mm



m3 4.66 1472.60 6862.32 0.00



32 031208007001 防潮层、保护层 1.材料:不锈钢薄板 m2 108.43 86.04 9329.32 0.00



33 031002003001 套管
1.名称、类型:过墙过楼板钢
套管制作、安装DN80



个 7 41.59 291.13 0.00



34 031002003002 套管
1.名称、类型:过墙过楼板钢
套管制作、安装DN65



个 13 40.30 523.90 0.00



35 031002003003 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN50



个 13 63.03 819.39 0.00



36 030413003001 打洞（孔）
1.砖墙、楼板打孔 100mm以
内



个 23 29.22 672.06 0.00



37 030413002001 凿（压）槽 1.名称:砖墙刨沟DN20 m 255.1 10.88 2775.49 0.00



38 030413002002 凿（压）槽 1.名称:砖墙刨沟DN32 m 56.77 16.37 929.32 0.00



39 010101003003 挖沟槽土方



1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)
挖一二类土不装车
2.人工挖沟、槽一、二类土
方＜2m



m3 32 8.65 276.80 0.00



40 010103001003 回填方 1.槽，坑填土夯实 m3 32 19.65 628.80 0.00



C.10 排水 1 173418.99 173418.99 0.00



41 031001007001 复合管



1.安装部位:室外埋地
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水
管DN300、含管件
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:管道冲洗



m 233.83 200.88 46971.77 0.00



42 031001007002 复合管



1.安装部位:室外埋地
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水
管DN150
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:管道冲洗



m 14.79 111.79 1653.37 0.00



73125.88 0.00            本页小计
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表-08



序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



43 031001007003 复合管



1.安装部位:室外埋地
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水
管DN100、含管件
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:管道冲洗



m 56.58 60.90 3445.72 0.00



44 031001007004 复合管



1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水
管DN150、含管件
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:管道冲洗



m 35.46 164.58 5836.01 0.00



45 031001007005 复合管



1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水
管DN100、含管件
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:管道冲洗



m 168.14 94.38 15869.05 0.00



46 031001007006 复合管



1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水
管DN75、含管件
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:管道冲洗



m 11.58 66.23 766.94 0.00



47 031001007007 复合管



1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:HDPE塑料排水
管DN50、含管件
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:管道冲洗



m 176.21 47.70 8405.22 0.00



48 031001003014 不锈钢管



1.安装部位:室外埋地
2.介质:蒸汽凝结排水
3.规格、压力等级:304不锈
钢管DN100、含管件
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:管道冲洗



m 28.48 164.04 4671.86 0.00



49 031001003011 不锈钢管



1.安装部位:室外埋地
2.介质:蒸汽凝结排水
3.规格、压力等级:304不锈
钢管DN50、含管件
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:管道冲洗



m 33.47 85.21 2851.98 0.00



41846.78 0.00            本页小计
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序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



50 031001003015 不锈钢管



1.安装部位:室内
2.介质:蒸汽凝结排水
3.规格、压力等级:304不锈
钢管DN100、含管件
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:管道冲洗



m 42.41 164.42 6973.05 0.00



51 031001003012 不锈钢管



1.安装部位:室内
2.介质:蒸汽凝结排水
3.规格、压力等级:304不锈
钢管DN50、含管件
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要
求:管道冲洗



m 112.04 88.85 9954.75 0.00



52 031002001002 管道支架
1.管道支架制作
2.管道支架安装



kg 115.78 16.60 1921.95 0.00



53 031002001005 管道支架



1.材质:热镀锌专用抗震支架
安装
2.管架形式:10kg以下
3.:工程量暂估，最终以深化
图计算



kg 80 28.00 2240.00 0.00



54 031201003002 金属结构刷油



1.手工除锈 一般钢结构轻锈
2.金属结构一般钢结构刷油
红丹防锈漆 第一遍
3.金属结构一般钢结构刷油
调和漆 第一遍
4.金属结构一般钢结构刷油
调和漆 第二遍
5.金属结构一般钢结构刷油
红丹防锈漆 第二遍



kg 115.78 2.69 311.45 0.00



55 031208002002 管道绝热
1.绝热材料品种:A级防火岩
棉
2.绝热厚度:20mm



m3 2.3 1472.60 3386.98 0.00



56 031208002003 管道绝热
1.绝热材料品种:B1级保温棉
2.绝热厚度:20mm



m3 2.11 1671.06 3525.94 0.00



57 031208007002 防潮层、保护层 1.材料:不锈钢薄板 m2 64.55 86.04 5553.88 0.00



58 031004014001
给、排水附（
配）件



1.名称:洗衣机专用地漏DN50
2.型号、规格:直通式,不锈
钢



个 4 81.85 327.40 0.00



59 031004014002
给、排水附（
配）件



1.名称:防爆地漏DN100
2.型号、规格:直通式,不锈
钢



个 4 161.71 646.84 0.00



60 031004014003
给、排水附（
配）件



1.名称:地漏DN100
2.型号、规格:直通式,不锈
钢



个 7 151.71 1061.97 0.00



61 031004014004
给、排水附（
配）件



1.名称:地漏DN50
2.型号、规格:直通式,不锈
钢



个 6 71.85 431.10 0.00



36335.31 0.00            本页小计
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序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



62 031004014005
给、排水附（
配）件



1.名称:排水漏斗
2.型号、规格:DN100



个 3 126.71 380.13 0.00



63 030701001001
空气加热器（冷
却器）



1.材质、类型:降温箱
2.型号、规格:1.2m3，埋地
敷设，带灭活系统
3.不锈钢焊接降温水箱，外
包裹50mm厚保温板
4.1000（长）*800（
宽）*1500（高）



台 4 3422.83 13691.32 0.00



64 031002003005 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN200



个 3 144.81 434.43 0.00



65 031002003006 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN150



个 8 106.28 850.24 0.00



66 031002003007 套管
1.名称、类型:刚性防水套管
制作安装DN80



个 4 69.25 277.00 0.00



67 031002003008 套管
1.名称、类型:过墙过楼板钢
套管制作、安装DN150



个 15 78.63 1179.45 0.00



68 031002003009 套管
1.名称、类型:过墙过楼板钢
套管制作、安装DN100



个 18 55.50 999.00 0.00



69 031002003010 套管
1.名称、类型:过墙过楼板钢
套管制作、安装DN80



个 5 41.59 207.95 0.00



70 030413003002 打洞（孔）
1.砖墙、楼板打孔 100mm以
内



个 25 29.22 730.50 0.00



71 030413003003 打洞（孔）
1.砖墙、楼板打孔 150mm以
内



个 21 36.42 764.82 0.00



72 030413003004 打洞（孔）
1.砖墙、楼板打孔 200mm以
内



个 12 44.14 529.68 0.00



73 030413003005 打洞（孔）
1.砖墙、楼板打孔 300mm以
内



个 3 62.46 187.38 0.00



74 040504001001 砌筑井(500*500)



1污水井
2.(M7.5水泥砂浆)非定型砖
砌圆形井
3.非定型井混凝土垫层(C15
砼40mm32.5坍落度35-50)
4.砖墙井内侧抹灰
5.检查井铸铁井盖、座安装



座 17 1077.47 18316.99 0.00



75 010101003002 挖沟槽土方



1.反铲挖掘机(斗容量1.0m3)
挖一二类土不装车
2.人工挖沟、槽一、二类土
方＜2m



m3 288.67 8.65 2497.00 0.00



76 010103001002 回填方 1.槽，坑填土夯实 m3 253.17 19.65 4974.79 0.00



77 040103002001 余方弃置
1.自卸汽车(载重＜4t)运土
运距＜5km



m3 35.5 16.65 591.08 0.00



274294.93 0.00            分部分项合计



46611.76 0.00            本页小计
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序
号



项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位



工程量



金额(元)



综合单价 合价
其中



暂估价



78 031301017001 脚手架搭拆



1.第8册脚手架搭拆费增加人
工费7%其中人工工资占25%材
料费占75%
2.第10册脚手架搭拆费增加
人工费5%其中人工工资占25%
材料费占75%
3.第11册脚手架刷油搭拆费
增加人工费8%其中人工工资
占25%材料费占75%
4.第11册脚手架绝热搭拆费
增加人工费20%其中人工工资
占25%材料费占75%
5.第4册脚手架搭拆费增加人
工费4%其中人工工资占25%材
料费占75%
6.第7册脚手架搭拆费增加人
工费3%其中人工工资占25%材
料费占75%



项 1 4348.77 4348.77 0.00



79 041106001001
大型机械设备进
出场及安拆



履带式挖掘机1m3以内场外运
输费



项 1 5341.04 5341.04 0.00



9689.81 0.00            单价措施合计



9689.81 0.00            本页小计



            合    计 283984.74 0.00
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序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



1 031302001001 安全文明施工 100 4556.89



1.1 1.1 基本费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



1.5 3997.27



不取费
时将“
费率”
置0；



1.2 1.2 增加费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



1
星0.3%
/2
星0.33
%/3
星0.36
%



1.3 1.3
扬尘污染防治增加
费



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.21 559.62



2 031302002001 夜间施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.1
%



3 031302003001 非夜间施工照明



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.30%



4 031302004001 二次搬运



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
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序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



5 031302005001 冬雨季施工



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.05～
0.1%



6 031302006001
已完成工程及设备
保护



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0～0.0
5%



7 031302008001 临时设施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.6 1598.91
0.6～1
.6%



8 031302009001 赶工措施



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.5～2
.1%



9 031302010001 工程按质论价



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00



市
优0.8%
/省
优1.1%
/国优
专
业1.2%
/国
优1.3%



10 031302011001 住宅分户验收



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00 0.10%
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序号 项目编码 项 目 名 称 计算基础
费率
(%)



金额(元)
调整



费率(%)
调整后



金额(元)
备注



11 031302012001
建筑工人实名制费
用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0.03 79.95 0.03%



12 031302015001 智慧工地费用



分部分项清单合
价+单价措施清单
合价-分部分项除
税工程设备费-单
价措施除税工程
设备费



0 0.00
0.04～
0.08%



合  计 6235.75











规费、税金项目计价表



工程名称：常规给排水安装工程 标段： 第1页 共1页



序号 项 目 名 称 计算基础 计算基数(元) 计算费率(%) 金额(元)



编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：



未来软件编制 2026年7月15日



表-13



1 规费



分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费-除税工程设备费



7690.72 100 7690.72



1.1 社会保险费 272720.49 2.4 6545.29



1.2 住房公积金 272720.49 0.42 1145.43



1.3 环境保护税 272720.49 0 0.00



2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设
备费)/1.01



297911.21 9 26812.01



合  计 34502.73











