招 标 文 件

项目名称：滨海县智慧渔港采购项目（二次）

项目编号：JSZC-320922-YCSY-G2026-0002

采购单位：滨海县农业综合行政执法大队

2026年 5月

总  目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同条款

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况：滨海县智慧渔港采购项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年08月07日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-YCSY-G2026-0002

2.项目名称：滨海县智慧渔港采购项目（二次）

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币123万元

5.最高限价：人民币123万元

6.采购需求：为落实国家有关法律法规，提升渔政执法治理能力，促进渔业可持续、高质量发展，拟在滨海县翻身河闸、中山河闸、振东河闸等渔港、河闸建设智能监控感知设备和智慧管理平台，包括产品（含相关附配件、软件）的采购、包装、运输、装卸、安装、调试、集成、培训、验收、售后服务等。具体货物名称、数量及技术参数需求等内容详见招标文件第四章。

7.供货期限（含安装调试工期）：30日历天；质量保修期 三 年。

8.质量标准：合格

9.项目地点(交货地点)：滨海县范围内，招标人指定地点。

10.本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。响应文件中无需提供证明材料。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

3.2本项目不接受联合体参与投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年 08月07日9时00分00秒。

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.付款方式：合同签定后，甲方在收到乙方开具合同价款30%的预付款银行保函后支付预付款；本项目验收合格且档案移交完成后付至合同价的90%，完成审计后付至审计价95%，验收合格满一年后按审计价付清（如有违约扣款的，按实际情况在合同价中扣除）。

注：

1）将合同价款30%的预付款汇入农民工工资专用账户。

2）项目竣工验收完成后,项目建设单位须将所有项目材料装订成册，移交县局档案室统一管理。

3）乙方应当在项目验收合格后7个自然日内向甲方委托的审计单位提交项目材料并申请审计，项目结算审计核减金额超过送审金额的10%，审计费用由承建单位承担。

4）甲方在收到乙方的税务发票后十个工作日内支付到乙方账户。

6.评标方法：本项目采用综合评分法确定中标候选人，评分办法详见招标文件第五章。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：滨海县农业综合行政执法大队

地址：滨海县港城路419号水务大厦

联系人：龚先生

联系方式：13851112208

2.采购代理机构信息

名 称：盐城市盛岩工程咨询有限公司

地 址：盐城市滨海县人民南路龙泰御景湾1号商业楼202室

联系人：周先生

联系方式：13770132258

3.项目联系方式

项目联系人： 龚先生  周先生

电　　 话：13851112208 　13770132258

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标代理和采购人不收取标书工本费。

4.3 本项目招标代理服务费依据《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采〔2024〕20号）执行，招标人约定由中标人代招标人向招标代理机构一次性支付招标代理服务费人民币15000元，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子

投标文件。

18.投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件的拒收

19.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品为：智慧渔港管理平台。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 未提供承诺函。

26.1.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购人将在中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人或招标代理机构提出，由采购人或招标代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门：盐城市盛岩工程咨询有限公司，联系地址：盐城市滨海县人民南路龙泰御景湾1号商业楼202室，联系电话：13770132258。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

1.1采购项目名称：滨海县智慧渔港采购项目

采购项目编号：

1.2采购计划编号：

1.3采购内容：为落实国家有关法律法规，提升渔政执法治理能力，促进渔业可持续、高质量发展，拟在滨海县翻身河闸、中山河闸、振东河闸等渔港、河闸建设智能监控感知设备和智慧管理平台，包括产品（含相关附配件、软件）的采购、包装、运输、装卸、安装、调试、集成、培训、验收、售后服务等。具体货物名称、数量及技术参数需求等内容详见招标文件第四章。

- 合同金额

2.1合同金额大写：                 小写：                元

2.2付款方式

2.2.1合同签定后，甲方在收到乙方开具合同价款30%的预付款银行保函后支付预付款；本项目验收合格且档案移交完成后付至合同价的90%，完成审计后付至审计价95%，验收合格满一年后按审计价付清（如有违约扣款的，按实际情况在合同价中扣除）。

注：1）将合同价款30%的预付款汇入农民工工资专用账户。

2）项目竣工验收完成后,项目建设单位须将所有项目材料装订成册，移交县局档案室统一管理。

3）乙方应当在项目验收合格后7个自然日内向甲方委托的审计单位提交项目材料并申请审计，项目结算审计核减金额超过送审金额的10%，审计费用由承建单位承担。

4）甲方在收到乙方的税务发票后十个工作日内支付到乙方账户。

- 合同履行

3.1起始日期：   年   月   日，完成日期：   年   月   日。

3.2履约地点：滨海县范围内，招标人指定地点。

3.3履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

3.3.1收取履约保证金形式：

3.3.2收取履约保证金金额：合同金额的10%

3.3.3履约担保期限：

3.4确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

- 合同验收

4.1甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收。

4.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

4.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自   年   月   日生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同签定后，甲方在收到乙方开具合同价款30%的预付款银行保函后支付预付款；本项目验收合格且档案移交完成后付至合同价的90%，完成审计后付至审计价95%，验收合格满一年后按审计价付清（如有违约扣款的，按实际情况在合同价中扣除）。

注：1）将合同价款30%的预付款汇入农民工工资专用账户。

2）项目竣工验收完成后,项目建设单位须将所有项目材料装订成册，移交县局档案室统一管理。

3）乙方应当在项目验收合格后7个自然日内向甲方委托的审计单位提交项目材料并申请审计，项目结算审计核减金额超过送审金额的10%，审计费用由承建单位承担。

4）甲方在收到乙方的税务发票后十个工作日内支付到乙方账户。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。；乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

15.5 除不可抗力原因外，乙方不能按期供货、安装调试完毕的，向甲方每日偿付合同总价万分之三的违约金，由甲方从待付货款中扣除；给甲方造成损失的，甲方有权追索。

15.7 乙方不能履行售后服务条款的，按违约处理。

15.8 乙方违反相关保密规定的，甲方有权立即终止合同，并视后果、造成影响等追究法律责任和要求经济赔偿。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 无 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 十五个工作日内 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 同合同通用条款 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 详见协议书第5条 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 同协议书 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 货物免费质保期三年。（自交货验收合格之日起 计）。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在7*24 小时内到达甲方现场。 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（因甲方不当使用的除外）。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担（双方视项目情况调整）。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用 一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货 的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量 完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | / |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 合同签定后，甲方在收到乙方开具合同价款30%的预付款银行保函后支付预付款；本项目验收合格且档案移交完成后付至合同价的90%，完成审计后付至审计价95%，验收合格满一年后按审计价付清（如有违约扣款的，按实际情况在合同价中扣除）。 注：1）将合同价款30%的预付款汇入农民工工资专用账户。 2）项目竣工验收完成后,项目建设单位须将所有项目材料装订成册，移交县局档案室统一管理。 3）乙方应当在项目验收合格后7个自然日内向甲方委托的审计单位提交项目材料并申请审计，项目结算审计核减金额超过送审金额的10%，审计费用由承建单位承担。 4）甲方在收到乙方的税务发票后十个工作日内支付到乙方账户。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 货物免费质保期三年。（自交货验收合格之日起计）。 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | / |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | / |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | - 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 - 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | / |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第2种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为盐城市； （2）向滨海县人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 7 个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5 %的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：45日历天前完成供货（安装）并交付使用。 交货地点：滨海县范围内，招标人指定地点 。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的 10 日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章，初步验收合格且项目运行满 一个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任。 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其他 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同未尽事宜，遵照《《中华人民共和国民法典》、《《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

- 项目概况

为落实国家有关法律法规，提升渔政执法治理能力，促进渔业可持续、高质量发展，拟在滨海县翻身河闸、中山河闸、振东河闸等渔港、河闸建设智能监控感知设备和智慧管理平台，具体货物名称、数量及技术参数需求等内容详见招标文件第四章。包括产品（含相关附配件、软件）的采购、包装、运输、装卸、安装、调试、集成、培训、验收、售后服务等。

二、采购清单

| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像中载云台 |  | 1.可见光采用不小于400万 CMOS图像传感器； | 台 | 7 |
|  |  |  | 2.★可见光镜头最大焦距：不小于336mm；（投标时提供公安部检测报告复印件） |  |  |
|  |  |  | 3.★热成像镜头最大焦距：不小于50mm；（投标时提供公安部检测报告复印件） |  |  |
|  |  |  | 4.可见光镜头支持不小于56倍光学变倍 |  |  |
|  |  |  | 5.★支持船只检测、火点侦测、拌线入侵、区域入侵、目标分类、等智能算法；（投标时提供公安部检测报告复印件） |  |  |
|  |  |  | 6.支持云台旋转，旋转范围：水平0°~360°连续旋转，垂直-27°-90°； |  |  |
|  |  |  | 7.支持自动进行水平旋转扫描，旋转速度从1-64可调节，支持左右边界设置和区域扫描设置； |  |  |
|  |  |  | 8.支持防抖设置选项，可通过内置陀螺仪对抖动情况进行查看； |  |  |
|  |  |  | 9.支持云台状态异常报警功能，当样机检测到云台异常停止转动时，可通过WEB界面给出报警提示并上传平台； |  |  |
|  |  |  | 10.支持雨刷功能，支持手动、自动、定时等雨刷模式，当设置为自动雨刷模式时，可自动对雨水情况进行检测并自动开启或关闭雨刷，当雨量未达到设定阈值时，自动关闭雨刷； |  |  |
|  |  |  | 11.★支持通过浏览器进行巡航控制；可按设定的扫描路径、预置位、螺旋路径进行自动巡航；支持按照设置的预置位完成巡航线路设定，最多支持不小于2000条巡航线，每条最大可设置不小于512个预置点；（投标时提供公安部检测报告复印件）； |  |  |
|  |  |  | 12.支持光学透雾、电子防抖； |  |  |
|  |  |  | 13.支持DC36V±50%供电； |  |  |
|  |  |  | 14.防护等级IP66； |  |  |
| 2 | 热成像中载云台 |  | 1.可见光采用不小于400万 CMOS图像传感器； | 台 | 3 |
|  |  |  | 2.★可见光镜头焦距：6mm～336mm；（投标时提供公安部检测报告复印件） |  |  |
|  |  |  | 3.★热成像镜头焦距：不小于75mm；（投标时提供公安部检测报告复印件） |  |  |
|  |  |  | 4.可见光支持不小于56倍光学变倍； |  |  |
|  |  |  | 5.★支持船只检测、绊线检测、烟雾检测、火点检测、区域入侵、等智能算法；（投标时提供公安部检测报告复印件） |  |  |
|  |  |  | 6.云台支持水平0~360°连续旋转，垂直-45°~90°旋转； |  |  |
|  |  |  | 7.支持光学防抖，光学透雾/电子透雾； |  |  |
|  |  |  | 8.支持雨感雨刷，保证视野清晰，延长雨刷寿命； |  |  |
|  |  |  | 9.夜晚天气晴朗无遮挡，激光补光开启，可识别距离不小于2000m处的人体轮廓； |  |  |
|  |  |  | 10.★具有激光测距功能，可通过激光测量距离不小于2000m处的物体；（投标时提供公安部检测报告复印件） |  |  |
|  |  |  | 11.内置冷凝集水水箱，水箱口具备防虫网；具备水箱水位检测功能； |  |  |
|  |  |  | 12.支持DC24V~57V宽压供电； |  |  |
|  |  |  | 13.支持DC12V电源返送； |  |  |
|  |  |  | 14.支持GPS/北斗定位； |  |  |
|  |  |  | 15.支持物理水平仪； |  |  |
|  |  |  | 16.防护等级IP66。 |  |  |
| 3 | 边缘计算存储一体机 |  | 1.内置不少2个算力为22TOPS的GPU芯片，GPU采用64位8核A55处理器，最高频率不低于 1.7GHz； | 台 | 1 |
|  |  |  | 2.具有不少于：2个RJ45网络接口、 1个VGA接口、 2个HDMI接口、1个RS232接口、 1个RS485接口、8个SATA3.0接口（满配10T硬盘）、 1个音频输入接口、 1个音频输出接口、 16个报警输入接口、 9个报警输出接口； |  |  |
|  |  |  | 3.支持不少于128路H.264/H.265混合接入，网络带宽512Mbps接入；512Mbps存储；512Mbps转发； |  |  |
|  |  |  | 4.支持不少于28个1080p解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码； |  |  |
|  |  |  | 5.支持最大选配不少于8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新； |  |  |
|  |  |  | 6.★为提升智慧渔港安防预警的准确性与实战应用能力，设备应具有联动复核去误报功能，当云台摄像机接收雷达检测位置信息后，可联动跟踪至相应位置进行视频复核，当复核确认为人、非机动车或机动车时，可进行抓拍并上报告警事件（投标时提供公安部检测报告复印件）； |  |  |
|  |  |  | 7.★为满足智慧渔港场景下多业务、多算法并行分析需求，设备需要支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除，导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法;当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算法包总数;单个智能引擎可虚拟化成不少于8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析（投标时提供公安部检测报告复印件）； |  |  |
|  |  |  | 8.★为满足智慧渔港大范围、多区域、全天候智能巡检需求，需要支持可在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或球机预置点场景及对应智能可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析;可设置轮巡时间间隔和并发数;可设置不少于380个通道进行轮巡分析;可实时展示整机分析状态（投标时提供公安部检测报告复印件）； |  |  |
|  |  |  | 9.★为提升智慧渔港重点区域的主动预警与现场处置能力，设备需要支持可联动前端设备进行声光报警，可上传、删除、编辑摄像机语音文件，可设置联动前端设备的语音播放次数，可设置联动前端设备的警戒灯为闪烁或常亮模式，闪烁模式下可设置闪烁频率和持续时间（投标时提供公安部检测报告复印件）； |  |  |
|  |  |  | 10.★为满足智慧渔港重点区域人员管控、重点人员预警及陌生人员布控需求，设备需要支持单场景同时最大检出32个人脸;大数据写入情况下,可对左右侧脸，上下低头不超过45°人脸进行检测,并通过不同颜色的提示条对人脸比对相似度进行显示;普通模式:当相似度达到预设阈值时，可联动发送信息至预设手机APP，并在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录,可通过手机APP查看抓拍图片及回放关联录像文件;陌生人模式:当相似度未达到预设阈值时,可联动发送信息至预设手机APP，并在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录,可通过手机APP查看抓拍图片及回放关联录像文件;支持以图搜图，可对最多10张目标人脸进行相似图片搜索,并设置相似度阈值,当搜索出符合目标相似度阈值的图片后，可查看关联图片并回放关联录像文件（投标时提供公安部检测报告复印件）。 |  |  |
| 4 | 智慧渔港管理平台（★项投标时需按照招标文件规定的内容制作软件功能操作视频录制文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。） | 基础配置 | 1.基础资源管理 | 套 | 1 |
|  |  |  | 1）支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； |  |  |
|  |  |  | 2）提供设备的统一接入及管理，包含：视频设备、门禁设备、出入口设备、对讲设备、报警设备、卡口设备、动环设备、物模型设备等；支持设备的增删改查、导入、导出、自动搜索等功能； |  |  |
|  |  |  | 3）支持用户基础信息的增删改查、冻结、解冻、密码重置等功能；支持从Windows域同步用户信息，和企业域账户打通，通过域账户密码直接登录平台；支持用户的安全信息配置，可设置用户及用户登录密码效期以及MAC白名单地址配置； |  |  |
|  |  |  | 4）支持角色基础信息的增删改查；角色关联权限，可配置角色的应用菜单、部门、逻辑组织以及系统资源操作权限；支持角色的复制能力； |  |  |
|  |  |  | 5）支持部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能； |  |  |
|  |  |  | 6）支持人员基础信息的增删改查、导入、导出、移动等功能；支持人员信息的采集，包含：人脸、指纹、卡片等，人脸照片支持图片质量检测； |  |  |
|  |  |  | 7）支持卡片基础信息的增删改查、导入、导出等功能；支持人员开卡、挂失、解挂、退卡、补卡、回收等功能； |  |  |
|  |  |  | 8）支持车辆基础信息的增删改查、导入、导出等功能； |  |  |
|  |  |  | 9）提供地图管理配置能力，地图类型包含；二维、光栅、三维地图，支持厂家包含：百度、谷歌、高德、天地图、 Arcgis； |  |  |
|  |  |  | 10）支持平台资源绑定，包含：设备、通道等，绑定的资源可供各业务系统调阅使用； |  |  |
|  |  |  | 11）提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接、界面微件自定义布局等； |  |  |
|  |  |  | 12）提供级联管理能力，包含：实现上下级基础资源数据汇聚，视频预览、回放、对讲、反控制，门禁、卡口的抓拍记录汇聚等； 13）★支持为巡更线路配置巡更规则，具有全有序（含时间间隔）、全无序、首点有序、首尾有序设置选项；。 |  |  |
|  |  |  | 14）★支持实景照片和实景录像画面共存，图片和视频中支持同时进行标签加载，在实景画面不清晰情况下可实现场景还原。 |  |  |
|  |  |  | 2.平台运维 |  |  |
|  |  |  | 1）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； |  |  |
|  |  |  | 2）支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求； |  |  |
|  |  |  | 3）支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； |  |  |
|  |  |  | 4）支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； |  |  |
|  |  |  | 5）提供NTP校时服务能力，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时； |  |  |
|  |  |  | 6）集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏； |  |  |
|  |  |  | 3、视频管理 |  |  |
|  |  |  | 1）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像； |  |  |
|  |  |  | 2）支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务； |  |  |
|  |  |  | 3）支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放； |  |  |
|  |  |  | 4）录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放； |  |  |
|  |  |  | 5）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码； |  |  |
|  |  |  | 4.报警管理 |  |  |
|  |  |  | 1）支持报警主机接入及布撤防； |  |  |
|  |  |  | 2）提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作； |  |  |
|  |  |  | 5.设备运维 |  |  |
|  |  |  | 1）资源监控模块：支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑； |  |  |
|  |  |  | 2）报警管理模块：支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件； |  |  |
|  |  |  | 3）自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检； |  |  |
|  |  |  | 4）可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计； |  |  |
|  |  |  | 5）系统内置前端设备、软硬件等资产类型，并可新增自定义资产类型；支持资产类型建模功能，支持新增属性类别及属性； |  |  |
|  |  |  | 6.人员布控 |  |  |
|  |  |  | 1）人脸库管理，平台默认支持5种人脸库类型：白名单库、黑名单库、内部库、访客库、VIP库，同时可自定义人脸库类型 |  |  |
|  |  |  | 2）人员布控，支持人脸布控、撤控，可选择布控的设备通道与人脸库，布控可设置最小相似度阈值；支持显示布控状态，可对布控失败的任务重新进行布控 |  |  |
|  |  |  | 3）以图搜图，支持对人脸图片进行1:1或1：N检索，检索结果支持列表和卡片两种模式展示，同时可以对检索的结果按照时间的顺序在电子地图上形成轨迹，可展示目标人员在该区域的运动路线 |  |  |
|  |  |  | 4）人脸报警，支持查看人员报警信息，包括姓名、出生日期、性别、注册库、抓拍时间、抓拍通道；支持按条件进行过滤查询，可查看报警人员的注册图片和抓拍图片，支持报警记录导出 |  |  |
|  |  |  | 切换； |  |  |
|  |  |  | 7.加密数据库 |  |  |
|  |  |  | 1）原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密； |  |  |
|  |  |  | 2）极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读； |  |  |
|  |  |  | （3）无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换； |  |  |
|  |  |  | （4）可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到 |  |  |
|  |  | 一图统管 | 1.图表统计 |  |  |
|  |  |  | 1）当日报警总数：支持对当日报警总数进行统计，包含未处理、处理中、已处理、误报报警数据 |  |  |
|  |  |  | 2）无人机监测：支持实时监测无人机状态，包括无人机名称、责任人、联系方式、续航、最大飞行高度、最大飞行速度 |  |  |
|  |  |  | 3）报警趋势：支持对报警趋势统计，支持按当日、近7日、近30日，以及报警类型进行筛选 |  |  |
|  |  |  | 4）渔港/河段专项统计信息：支持对渔港/河段信息进行专项统计展示，支持地图点选渔港/河段，展示该渔港/河段的报警详情、事件统计top3、人工巡检情况。其中报警详情支持展示未处理、处理中、已处理、误报报警数据；事件top3支持展示报警事件、事件次数；人工巡检情况支持统计已完成、进行中、超期完成、未完成的巡检 |  |  |
|  |  |  | 5）实时报警数据：支持对实时报警数据进行展示，包含报警类型、报警源头、报警时间数据 |  |  |
|  |  |  | 6）历史报警统计：支持对历史报警事件统计，统计展示报警事件总数，包含报警事件、事件次数数据 |  |  |
|  |  |  | 7）当日报警统计：支持当日报警事件统计，统计当日top5的报警事件，包含报警事件、事件次数数据 |  |  |
|  |  |  | 8）历史河段报警TOP3：支持历史河段报警top3统计，支持级联展示河段的top3报警事件 |  |  |
|  |  |  | 2.GIS地图 |  |  |
|  |  |  | 1）多地图厂商支持：支持展示百度、高德、天地图不同厂商的地图 |  |  |
|  |  |  | 2）实时更新地图配置：支持更改地图厂商及资源类型配置后，实时提示刷新来获取最新的地图配置 |  |  |
|  |  |  | 3.资源展示 |  |  |
|  |  |  | 1）视频资源点位展示：支持视频资源地图点位展示，支持气泡展示名称、通道编号、所属组织、经纬度信息，支持查看实时视频 |  |  |
|  |  |  | 2）视频查看：支持热成像视频设备可视范围、可视域查看，以及地视联动功能 |  |  |
|  |  |  | 3）渔港/河段资源点位展示：支持渔港/河段资源地图点位展示，支持渔港/河段区域边界展示，支持气泡展示渔港/河段名称、所属河湖、河长姓名、河长电话信息，支持查看渔港/河段实时视频 |  |  |
|  |  | 信息管理 | 1.电子地图 |  |  |
|  |  |  | 1）资源添加：支持选择资源类型、所属组织录入，录入资源名称、经纬度、描述等信息 |  |  |
|  |  |  | 2）资源修改：支持修改资源名称、经纬度、描述等信息 |  |  |
|  |  |  | 3）资源删除：支持删除资源，删除时进行确认提示 |  |  |
|  |  |  | 4）资源拖动：支持资源的地图拖动定位，同时颜色区分是否定位的资源 |  |  |
|  |  |  | 5）中心点设置：支持地图的中心点设置 |  |  |
|  |  |  | 6）框选资源：支持框选地图的资源图层，框选后支持图层的批量操作 |  |  |
|  |  |  | 7）资源搜索：支持资源的模糊查询搜索功能 |  |  |
|  |  |  | 2.渔港/河段管理 |  |  |
|  |  |  | 1）新增：支持填写渔港/河段名称、编码、所属河湖、所属部门、渔政执法队长信息新增河段，可关联摄像头 |  |  |
|  |  |  | 2）修改：支持修改渔港/河段信息、关联摄像头 |  |  |
|  |  |  | 3）删除：支持删除渔港/河段，删除时进行确认提示 |  |  |
|  |  |  | 4）搜索：支持按组织、渔港/河段名称、渔政执法队长对渔港/河段进行筛选 |  |  |
|  |  |  | 3.渔政系统配置 |  |  |
|  |  |  | 1)超时配置：支持任务超时配置，超时任务支持进行督办 |  |  |
|  |  |  | 2)设备高度配置：支持设置设备高度 |  |  |
|  |  |  | 3)天气区域配置：支持配置默认天气显示地区配置 |  |  |
|  |  |  | 4)主管配置：支持配置主管人员 |  |  |
|  |  |  | 5)值班配置：支持配置值班人员 |  |  |
|  |  |  | 6)报警类型配置：支持配置统计的报警类型 |  |  |
|  |  |  | 7)默认渔港/河段配置：支持配置默认展示的渔港/河段 |  |  |
|  |  | 报警研判 | 1.报警数据展示：支持报警时间、报警类型筛选功能，支持按待处理、处理中、已处理状态分类展示，并展示各状态报警条数 |  |  |
|  |  |  | 2.报警数据导出：支持导出报警数据，支持导出数据、数据和图片两种形式，并且导出需再次输入密码进行安全验证 |  |  |
|  |  |  | 3.报警类型区分：支持渔船检测、电鱼检测、停留检测、绊线入侵、区域入侵、事件上报类型的报警展示 |  |  |
|  |  |  | 4.报警地图联动：支持点击报警列表，地图联动定位报警图层，并展示报警详细信息弹框 |  |  |
|  |  |  | 5.报警点位：支持点击报警列表地图报警点位展示，支持气泡展示报警类型、报警来源、报警时间、经纬度、报警图片信息，支持报警处理和查看报警实时视频 |  |  |
|  |  |  | 6.无人机\视频监控点位：支持无人机\视频监控资源地图点位展示，支持气泡展示无人机\视频监控名称、责任人、电话、最大速度、最大高度信息，支持查看实时视频 |  |  |
|  |  |  | 7.图层过滤：支持图层过滤功能，支持筛选渔港、河段、报警、无人机、视频资源图层 |  |  |
|  |  |  | 8.测量工具：支持测量工具，支持地图点位测距和测面积操作，以及清除测量结果 |  |  |
|  |  |  | 9.资源库：支持渔港、河段、无人机、视频资源树状结构展示、资源搜索，点击资源定位到地图展示 |  |  |
|  |  |  | 10.全屏功能：支持全屏展示功能 |  |  |
|  |  |  | 11.报警信息展示：支持展示报警类型、经纬度、设备名称、处理状态、报警时间、报警图片报警信息 |  |  |
|  |  |  | 12.报警处置：支持已处理、下发任务、误报、忽略报警处理方式 |  |  |
|  |  |  | 13.人工研判：支持人工研判定义报警事件、报警等级 |  |  |
|  |  |  | 14.任务下发：支持下发任务，派发人员通过app进行现场任务处置 |  |  |
|  |  | APP管理 | 1.实时预览：支持单窗口打开设备列表支持连续进行单窗口、四窗口切换支持重复进行滑页预览。支持在监视界面切换到其他功能模块支持打开多层组织结构下的设备监视。 |  |  |
|  |  |  | 2.支持录像回放，支持选择在线通道回放录像。 |  |  |
|  |  |  | 3.支持全量功能栏展示，设备收藏的添加和查看，以及最近访问记录查看。 |  |  |
|  |  |  | 4.★支持报警点位定位；支持录入上报标题名称，最多上传9个附件，包括图片、视频、音频，以及录入备注信息，支持查看我上报过的事件列表。 |  |  |
|  |  |  | 5.★支持查看今天、明天、后天的巡逻计划，针对巡逻计划进行巡逻，到达巡逻点位进行巡逻打卡。 |  |  |
|  |  |  | 6.支持拍照或者上传照片，进行垂钓黑名单、电鱼黑名单比对，可以查看近7日的处理记录。 |  |  |
|  |  |  | 7.支持查看巡检任务完成结果，能够展示巡检任务未开始、正常完成、超期、未完成等状态。 |  |  |
|  |  |  | 8.支持根据巡逻任务顺序打卡上报巡检规定地点，支持提示打卡是否超期，打卡是否未按照顺序等. |  |  |
|  |  |  | 9.★支持在移动端创建报修事件工单和报事事件工单；事件描述支持上传语音，支持上传图片，可选择拍照或相册图片，并可在线编辑，支持自动获取手机定位作为工单事件地点，也可手动在地图上进行拖动选择，支持在创建工单过程中将工单暂存为草稿工单，可在草稿箱中查看。 |  |  |
|  |  |  | 10.支持查看待处理、已处理、我提交的以及草稿工单；对于待处理工单，支持统计今日新增待处理、累计待处理、即将逾期待处理、逾期待处理；对于已处理工单，支持统计今日处理、累计处理、处理率、高优先级处理时长，支持对工单逾期、即将逾期分别给予红、橙标签。 |  |  |
|  |  |  | 11.支持查看工单基本信息、自动关联工单对象的资产信息、联动工单的报警信息，可根据工单模板流程进行处理，也可进行工单转派、抢单操作、以及召回处理。 |  |  |
|  |  |  | 12.支持审批通过、审批驳回、关闭工单、派发工单、申请延期、申请重新派单等多种工单处理操作，对于驳回工单可查看驳回用户、驳回时间、驳回原因。 |  |  |
|  |  |  | 13.支持对全流程节点进行工单记录，包括工单处理节点、处理人、联系电话、更新时间、处理内容。 |  |  |
| 5 | 渔政生态感知服务器 |  | 1. 尺寸：2U机架式服务器机箱； | 台 | 1 |
|  |  |  | 2.处理器：1颗intel X86 CPU,12C,2,4GHz； |  |  |
|  |  |  | 3.内存：配置不低于32G内存（2根16GB DDR5 ECC 内存条）、8个DDR5内存插槽,单根内存最大容量：64G； |  |  |
|  |  |  | 4.硬盘：不少于2块4T 3.5吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持不少于12块3.5吋/2.5吋的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘 |  |  |
|  |  |  | 5.电源：2个800W交流电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余200–240VAC，50/60Hz，5A（×2）支持直流输入 |  |  |
|  |  |  | 6.风扇：不少于3个风扇模组 |  |  |
|  |  |  | 7.RAID卡：SAS HBA/无缓存，支持RAID 0/1/10/1E |  |  |
| 6 | 支架 |  | 长壁装/铂晶灰/铝合金/根椐铁塔要求定制 | 个 | 7 |
| 7 | 设备箱 |  | 1.材质：镀锌钢板，油漆：喷塑处理，厚度：不少于1mm，规格：≥510*380*200mm； 2.箱体内应包含：(包含浪涌保护器、二合一防雷器、控开、插座、漏电保护器、接地铜排*1) | 套 | 10 |
| 8 | 接入交换机 |  | 5口千兆交换机 | 台 | 10 |
| 9 | 汇聚交换机 |  | 1.支持≥24个10/100/1000M电口，≥4个千兆SFP光口 | 台 | 1 |
|  |  |  | 2.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps |  |  |
|  |  |  | 3.包转发率≥108Mpps/126Mpps |  |  |
| 10 | 光纤收发器 |  | 1.最大传输速率1.25Gbps；2.传输距离10km；3.波长：1310nm | 对 | 10 |
| 11 | 控制电脑 |  | I5/8G/256GSSD+2T硬盘/22LCD | 台 | 1 |
| 12 | 液晶电视机 |  | 1.分辨率：不低于4K；2.内存：不少于3GB;3.存储：不低于64GB;屏幕尺寸：65及以上 | 台 | 1 |
| 13 | 材料 |  | 1.光缆；2.室外超五类网线；3.室外RVV2*1.0电源线 | 点 | 10 |
| 14 | 开槽 |  | 1.地面开槽；2.路面混凝土恢复 | 米 | 250 |
| 15 | 安装及施工 |  | 高空铁塔监控安装及施工、安装和调试 | 点 | 10 |
| 16 | 电费 |  | 3年电费 | 点 | 10 |
| 17 | 传输 |  | 网络传输，3年网络费 | 条 | 10 |
| 18 |  | 铁塔高空资源服务费 | 租用中国铁塔公司通信铁塔高空资源（期限3年）。 | 座 | 6 |
| 19 |  | 维护 | 包含监控设备、软件平台、电力、网络的维护、每月的定点汛检等 | 年 | 3 |

注：1.上述货物技术参数中加★项中投标时需提供相关证明材料的，第一中标候选人需在该项目中标公示后3个工作日内向采购人提供相关检测报告原件核查。如不提供原件或提供的原件与投标时提供的证明材料不一致，视为投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，将取消中标资格，同时报财政监管部门。

2.中标公示后5个工作日内，第一中标候选人需在招标人指定地点完成部署“智慧渔港管理平台”并进行现场功能演示，如所演示的功能与投标文件不一致，视为投标人在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，将取消中标资格，同时报财政监管部门。

3.各投标单位须综合考虑各点位施工现场情况、施工难度、人员调度、交通费用等等，各点位施工所产生的任何费用均包含在投标报价中，采购人不另外支付任何费用。

4、投标报价要求

4.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品品牌型号及分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌（或生产企业）、型号。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

4.2 标的物

采购人需求的产品（含相关附配件、软件）的采购、包装、运输、装卸、安装、集成、调试、培训、验收、及有关售后服务等。

4.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品（含相关附配件、软件）费用、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、集成费、测试费、培训费、验收费、售后服务费、投标费用、税金、各类风险费、管理费、利润、国际国内运输等保险费、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

5、售后服务要求

5.1 在招标文件规定的3年质量保修期内，投标人应对招标范围内所有损坏（人为损坏除外）的货物及零部件修理或更换，并承担由此所发生的修理或更换费、检测费、维修人员工资、往返费用等一切费用。

5.2 在3年质量保修期内，接到招标人报修电话后，派遣有经验的维修人员在12小时内（具体以甲方的规定为准）到达现场提供维修服务。如在规定时间内未到达现场，招标人有权自行处理，其费用在合同款中扣除。

5.3 在3年质量保修期内，如需要更换零部件，保证须在一周内完成，所供零部件的性能和作用不低于原配置要求，否则，招标人有权自行购置，费用在合同款中扣付。

5.4 在3年质量保修期满后，如招标人仍要求供应商提供相关服务，投标人还应提供服务，但发生的费用由招标人承担。

6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滨海县智慧渔港采购项目 | 工业（其中传输线路服务费为服务业） |

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目推荐3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 总报价（30分） | 1.有效投标报价：是指通过“投标文件初审”的投标人的经商务性评审（修正、小微企业扣除等）后的评标总价； 2.评标基准价=有效投标报价中的最低投标报价； 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分； 4.其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）*30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 2 | 技术部分 | 技术参数响应（30分） | 根据所投产品技术参数要求的响应程度进行评分。全部响应招标文件<第四部分 采购需求>中技术参数和要求的，得30分； 1.技术参数中标“★”项要求提供检测报告等相关证明材料或软件功能操作录制视频的，投标人必须按照招标文件技术参数中的具体要求提供对应证明材料或软件功能操作录制视频，评标委员会必须依据投标人提供的证明材料或软件功能操作录制视频进行评审（提供的证明材料或软件功能须满足招标文件的参数要求），未提供对应材料或提供的材料、软件功能操作录制视频不符合招标文件中要求的视为负偏离，标“★”项，每一项不满足（负偏离）扣2分； 2.技术参数中非“★”项以投标文件中的“技术参数响应及偏离表”标注的偏离情况为准，每一项不满足（负偏离）扣1分，扣完为止。 注：《技术参数响应偏离表》中的内容须是投标人投标产品的真实反映，投标人在投标时不得虚假响应和虚假承诺，否则将取消其投标资格；已中标的，将取消其中标资格。 |
| 3 | 交付能力 | 企业实力（4分） | 1.投标人具有有效期内的第三方机构认证的环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）、质量管理体系认证证书（ISO9001）、信息安全管理体系认证证书(IS027001)。每提供一项得1分，本项最高得4分 。 注：所有证书须提供证书扫描件加盖投标单位公章，且证书必须在有效期范围内。 |
|  |  | 团队实力（9分） | 1.本项目项目经理取得以下任意一种资格的：机电工程一级注册建造师、信息系统项目管理师、数字经济（电子信息类）高级工程师职称证书、系统分析师、ITSS-IT服务工程师证书、通信工程师、注册信息安全专业人员（CISP）证书、网络信息安全管理员证书，每提供1种证书得1分，本项最高得3分，未提供不得分。 2.本项目项目技术负责人（与项目经理非同一人）取得以下任意一种资格的：高级工程师、系统集成项目管理工程师、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、通信工程师、信息安全工程师、系统规划与管理师、信息与通信工程师、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供1种证书得1分，本项最高得3分，未提供不得分。 3.项目组成员（除项目经理、技术负责人外）分别具备网络工程师、系统集成项目管理工程师、通信工程师、信息安全保障人员认证证书（CISAW），每提供1种证书得1分，本项最高得3分，一人多证只计一次不重复得分，未提供不得分。 注：投标时须提供加盖公章的证书扫描件和本单位为其缴纳的近3个月（不含投标当月）任意一个月的社保证明扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 业绩（9分） | 投标人承建包含监控的智能化项目业绩的，每提供一项得3分，最高得9分。（投标时需须同时提供验收报告扫描件、合同扫描件，缺一项不得分。若合同和验收报告中均未体现监控的智能化项目业绩，还需提供业绩发包方出具包含监控的证明加盖业绩发包方公章扫描件，否则不得分）。 |
|  |  | 安装、集成实施方案（5分） | 根据投标人提供的项目安装、集成实施方案进行评审。 1.方案内容完整、具体、合理、切实可行，优于本项目的项目需求的该项得5分； 2.方案内容合理性一般、科学、较全面符合本项目的项目需求的该项得4.5分； 3.方案内容不合理、不科学、不全面不能满足本项目的项目需求的该项得4分； 4.不提供方案的不得分。 |
|  |  | 质量控制及应急方案（4分） | 根据投标人提供的质量控制及应急方案评分（每项内容逐条阐述）：1）实施质量控制内容目标，对重点难点关键问题的分析；2）应急处置措施。 1.方案内容方案科学、安全保障合理、应急措施可行优于本项目的项目需求的该项得4分； 2.方案内容方案较科学、安全保障较合理、应急措施较可行符合本项目的项目需求的该项得3.5分； 3.方案内容方案不科学、安全保障不合理、应急措施不可行不能满足本项目的项目需求的该项得3分； 4.不提供方案的不得分。 |
|  |  | 安全保障措施（4分） | 根据投标人提供的实施现场安全保障措施进行评审。 1.方案内容完整、具体、合理、切实可行优于本项目的项目需求的该项得4分； 2.方案内容合理性一般、科学、较全面符合本项目的项目需求的该项得3.5分； 3.方案内容不合理、不科学、不全面不能满足本项目的项目需求的该项得3分； 4.不提供方案的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案（5分） | 投标人具有完善的售后服务体系，针对本项目提供切实可行的售后服务方案进行评审。 - 根据投标文件中的服务方式、服务人员配备、响应时间、故障处理、应急方案以及是否本地化服务的要求，方案优于本项目的项目需求的该项得5分； - 方案合理性一般、科学、较全面符合本项目的项目需求的该项得4.5分； - 方案不合理、不科学、不全面不能满足本项目的项目需求的该项得4分； 4.不提供方案的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、 关于符合本国产品标准的声明函

十二、投标产品品牌型号及分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：滨海县农业综合行政执法大队

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.我单位此次供货期限（含安装调试工期）：   日历天；质量保修期   年。质量标准：合格。

2.我单位承诺：“我单位未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，未同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动；中标后不得违法分包、转包”，并自愿承担全部责任。

3.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

4.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

5.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

8.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

9.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

10.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加滨海县政府采购人组织的（单位名称)，采购编号为             的（项目名称）       的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。

十二、 投标产品品牌型号及分项报价表

项目名称：

人民币：元

| 序号 | 产品名称 |  | 投标品牌/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热成像观测型中型云台 |  |  | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 热成像观测型中型云台 |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 边缘计算存储一体机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 智慧渔港管理平台 | 基础配置 |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 一图统管 |  |  |  |  |  |
|  |  | 信息管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 报警研判 |  |  |  |  |  |
|  |  | APP管理 |  |  |  |  |  |
| 5 | 渔政生态感知服务器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 支架 |  |  | 个 | 7 |  |  |
| 7 | 设备箱 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 8 | 接入交换机 |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 9 | 汇聚交换机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 光纤收发器 |  |  | 对 | 10 |  |  |
| 11 | 控制电脑 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 液晶电视机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 材料 |  |  | 点 | 10 |  |  |
| 14 | 开槽 |  |  | 米 | 250 |  |  |
| 15 | 安装及施工 |  |  | 点 | 10 |  |  |
| 16 | 电费 |  |  | 点 | 10 |  |  |
| 17 | 传输 |  |  | 条 | 10 |  |  |
| 18 | 铁塔高空资源服务费 |  |  | 座 | 6 |  |  |
| 19 | 维护 |  |  | 年 | 3 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品（含相关附配件、软件）费用、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、测试费、培训费、验收费、5年质量保修期内维保费、售后服务费、投标费用、税金、各类风险费、管理费、利润、国际国内运输等保险费、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

我方承诺，除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

投标单位公章：             (盖单位公章)

年       月       日

注：1、本表只填写有偏离的参数，无偏离的参数不填写。

2、投标人应根据投标设备的性能指标、对有偏离的技术参数在“偏离情况”栏注明“正偏离”、或“负偏离”， 投标人须把所投参数偏离的货物的具体型号、详细配置等情况根据招标文件要求、偏离情况逐项进行描述。

3. 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。